## 计算
施工临时用电计算
一、计算参数
施工动力设备用电∑Pc |  |  | 100 | kW
室内照明设备用电∑Pa |  |  | 5 | kW
室外照明设备用电∑Pb |  |  | 5 | kW
二、施工总用电量计算
| P=1.1×(K1∑Pc+K2∑Pa+K3∑Pb)= |  |  |  | 92.4 | kW
其中： | P：计算用电量，即供电设备总需要容量
| K1：全部施工用电设备同时使用系数 |  |  |  | 0.75
| K2：室内照明设备同时使用系数 |  |  |  | 0.8
| K3：室外照明设备同时使用系数 |  |  |  | 1
1.1：用电不均匀系数
或：
| P=1.24×K1∑Pc= |  | 93 | kW
其中： | P：计算用电量，即供电设备总需要容量
| K1：全部施工用电设备同时使用系数 |  |  |  | 0.75
施工用电占总用电量的90%，室内外照明占总用电量的10%。
三、配电导线截面计算
线路1
1、按导线的允许电流选择
| Il=1000∑P/(31/2×Ul×cosφ)= |  |  |  | 222.8369 | A
其中： | ∑P：各段线路负荷计算功率 |  |  | 110 | kW
Il：线路工作电流值
| Ul：线路工作电压值 |  |  | 三相四线制Ul= |  | 380 | V
| cosφ：用电设备功率因数，一般建筑工地取 |  |  |  |  | 0.75
查表得导线截面S为： |  | 50 | mm2
2、按导线的允许电压降校核
| ε=∑M/(C×S)=∑P×L/(C×S)= |  |  |  | 0.85714 | %
| ε | ≤ | [ε]= | 7 | %
其中： | ε：导线电压降
| L：各段线路长度 |  | 30 | m
| ∑M：各段线路负荷矩(kW·m) |  |  |  | ∑M=∑P·L
S：导线截面
| C：材料内部系数，根据线路电压和电流种类查表取用 | [5 empty] | 77
[ε]：工地临时网路允许电压降
则导线截面为：
| S=∑P×L/(C×[ε])= |  |  | 6.1224 | mm2
3、按导线机械强度校核
查表导线满足按机械强度所允许的最小截面
则最终确定导线截面为： |  |  | 50 | mm2
线路2
1、按导线的允许电流选择
| Il=1000∑P/(31/2×Ul×cosφ)= |  |  |  | 222.8369 | A
其中： | ∑P：各段线路负荷计算功率 |  |  | 110 | kW
Il：线路工作电流值
| Ul：线路工作电压值 |  |  | 三相五线制Ul= |  | 380 | V
| cosφ：用电设备功率因数，一般建筑工地取 |  |  |  |  | 0.75
查表得导线截面S为： |  | 50 | mm2
2、按导线的允许电压降校核
| ε=∑M/(C×S)=∑P×L/(C×S)= |  |  |  | 0.85714 | %
| ε | ≤ | [ε]= | 7 | %
其中： | ε：导线电压降
| L：各段线路长度 |  | 30 | m
| ∑M：各段线路负荷矩(kW·m) |  |  |  | ∑M=∑P·L
S：导线截面
| C：材料内部系数，根据线路电压和电流种类查表取用 | [5 empty] | 77
[ε]：工地临时网路允许电压降
则导线截面为：
| S=∑P×L/(C×[ε])= |  |  | 6.1224 | mm2
3、按导线机械强度校核
查表导线满足按机械强度所允许的最小截面
则最终确定导线截面为： |  |  | 50 | mm2
线路3
1、按导线的允许电流选择
| Il=1000∑P/(31/2×Ul×cosφ)= |  |  |  | 222.8369 | A
其中： | ∑P：各段线路负荷计算功率 |  |  | 110 | kW
Il：线路工作电流值
| Ul：线路工作电压值 |  |  | 三相五线制Ul= |  | 380 | V
| cosφ：用电设备功率因数，一般建筑工地取 |  |  |  |  | 0.75
查表得导线截面S为： |  | 50 | mm2
2、按导线的允许电压降校核
| ε=∑M/(C×S)=∑P×L/(C×S)= |  |  |  | 0.85714 | %
| ε | ≤ | [ε]= | 7 | %
其中： | ε：导线电压降
| L：各段线路长度 |  | 30 | m
| ∑M：各段线路负荷矩(kW·m) |  |  |  | ∑M=∑P·L
S：导线截面
| C：材料内部系数，根据线路电压和电流种类查表取用 | [5 empty] | 77
[ε]：工地临时网路允许电压降
则导线截面为：
| S=∑P×L/(C×[ε])= |  |  | 6.1224 | mm2
3、按导线机械强度校核
查表导线满足按机械强度所允许的最小截面
则最终确定导线截面为： |  |  | 50 | mm2
线路4
1、按导线的允许电流选择
| Il=1000∑P/(31/2×Ul×cosφ)= |  |  |  | 222.8369 | A
其中： | ∑P：各段线路负荷计算功率 |  |  | 110 | kW
Il：线路工作电流值
| Ul：线路工作电压值 |  |  | 三相五线制Ul= |  | 380 | V
| cosφ：用电设备功率因数，一般建筑工地取 |  |  |  |  | 0.75
查表得导线截面S为： |  | 50 | mm2
2、按导线的允许电压降校核
| ε=∑M/(C×S)=∑P×L/(C×S)= |  |  |  | 0.85714 | %
| ε | ≤ | [ε]= | 7 | %
其中： | ε：导线电压降
| L：各段线路长度 |  | 30 | m
| ∑M：各段线路负荷矩(kW·m) |  |  |  | ∑M=∑P·L
S：导线截面
| C：材料内部系数，根据线路电压和电流种类查表取用 | [5 empty] | 77
[ε]：工地临时网路允许电压降
则导线截面为：
| S=∑P×L/(C×[ε])= |  |  | 6.1224 | mm2
3、按导线机械强度校核
查表导线满足按机械强度所允许的最小截面
则最终确定导线截面为： |  |  | 50 | mm2
线路5
1、按导线的允许电流选择
| Il=1000∑P/(31/2×Ul×cosφ)= |  |  |  | 222.8369 | A
其中： | ∑P：各段线路负荷计算功率 |  |  | 110 | kW
Il：线路工作电流值
| Ul：线路工作电压值 |  |  | 三相五线制Ul= |  | 380 | V
| cosφ：用电设备功率因数，一般建筑工地取 |  |  |  |  | 0.75
查表得导线截面S为： |  | 50 | mm2
2、按导线的允许电压降校核
| ε=∑M/(C×S)=∑P×L/(C×S)= |  |  |  | 0.85714 | %
| ε | ≤ | [ε]= | 7 | %
其中： | ε：导线电压降
| L：各段线路长度 |  | 30 | m
| ∑M：各段线路负荷矩(kW·m) |  |  |  | ∑M=∑P·L
S：导线截面
| C：材料内部系数，根据线路电压和电流种类查表取用 | [5 empty] | 77
[ε]：工地临时网路允许电压降
则导线截面为：
| S=∑P×L/(C×[ε])= |  |  | 6.1224 | mm2
3、按导线机械强度校核
查表导线满足按机械强度所允许的最小截面
则最终确定导线截面为： |  |  | 50 | mm2
线路6
1、按导线的允许电流选择
| Il=1000∑P/(31/2×Ul×cosφ)= |  |  |  | 222.8369 | A
其中： | ∑P：各段线路负荷计算功率 |  |  | 110 | kW
Il：线路工作电流值
| Ul：线路工作电压值 |  |  | 三相五线制Ul= |  | 380 | V
| cosφ：用电设备功率因数，一般建筑工地取 |  |  |  |  | 0.75
查表得导线截面S为： |  | 50 | mm2
2、按导线的允许电压降校核
| ε=∑M/(C×S)=∑P×L/(C×S)= |  |  |  | 0.85714 | %
| ε | ≤ | [ε]= | 7 | %
其中： | ε：导线电压降
| L：各段线路长度 |  | 30 | m
| ∑M：各段线路负荷矩(kW·m) |  |  |  | ∑M=∑P·L
S：导线截面
| C：材料内部系数，根据线路电压和电流种类查表取用 | [5 empty] | 77
[ε]：工地临时网路允许电压降
则导线截面为：
| S=∑P×L/(C×[ε])= |  |  | 6.1224 | mm2
3、按导线机械强度校核
查表导线满足按机械强度所允许的最小截面
则最终确定导线截面为： |  |  | 50 | mm2
四、变压器容量计算
| P0=1.05P/cosφ=1.4P= |  |  | 130.2 | kVA
其中： | P0：变压器功率
1.05：功率损失系数

## 参数
计算参数
K1：全部施工用电设备同时使用系数
| 10台以内 | 0.75
| 10-30台 | 0.7
| 30台以上 | 0.6
常用配电导线持续允许电流表(A)
导线标称截面(mm2) | TJ型(铜线)裸线 |  | 橡皮或塑料绝缘线单芯500
|  |  | BX型(铜芯橡皮线) |  | BV型(铜芯塑料线)
2.5 | - | - | 35 |  | 32
4 | - | - | 45 |  | 42
6 | - | - | 58 |  | 55
10 | - | - | 85 |  | 75
16 | 130 | 105 | 110 |  | 105
25 | 180 | 135 | 145 |  | 138
35 | 220 | 170 | 180 |  | 170
50 | 270 | 215 | 230 |  | 215
70 | 340 | 265 | 285 |  | 265
95 | 415 | 325 | 345 |  | 325
120 | 485 | 375 | 400 |  | 375
150 | 570 | 440 | 470 |  | 430
185 | 645 | 500 | 540 |  | 490
210 | 770 | 610 | 600 |  | -
材料内部系数C
线路额定电压(V) |  | 线路系统及电流种类 |  | 铜线
380/220 |  | 三相四线 |  | 77
380/220 |  | 二相三线 |  | 34
220 |  |  |  | 12.8
110 |  |  |  | 3.2
36 |  |  |  | 0.34
24 |  | 单相或直流 |  | 0.153
12 |  |  |  | 0.038
导线按机械强度所允许的最小截面