# 陆家嘴金融中心大厦施工组织设计

## 1工程概况

### 1.1参建单位

建设单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

监理单位：上海现代工程咨询有限公司

工料测量：	利比建筑工料测量师有限公司

设计单位：上海海波建筑设计事务所

上海中富建筑设计院有限公司

施工单位：上海市第一建筑有限公司

### 1.2地理位置、现场及周边条件

周边环境

本工程位于市区陆家嘴金融贸易区核心地段，南侧临陆家嘴环路；西侧与东园路隔开一片空地；东侧为在建的“哈瓦那大酒店”工程；北侧为滨江大道绿化带与黄浦江向望。基地周围与上海银行大厦、交通银行大厦等超高层金融大厦以及东方明珠广播电视塔相邻。

现场条件

该工程东侧为在建哈瓦那大酒店，西侧为一片空地，在宏润建设的基坑支护阶段，已经具备了良好的施工场地条件。

### 1.3建筑概述

(1) 陆家嘴金融中心大厦是一幢现代化的、具有国际一流设施和一流管理水平的智能型金融办公大楼。位于浦东新区陆家嘴国际金融贸易中心区内B4-2-2地块。

(2)	总建筑面积约69111m2。其中地下部分建筑面积26811m2，作地下车库及下沉式广场；地面以上建筑42300m2，作商务办公写字楼。地下室长128m，宽70m。地上主楼长50米，宽47米。

(3)	外墙均采用YTONG轻质砂加气混凝土砌块。

(4)	本工程防水采用快干喷覆式防水涂膜。

### 1.4结构概述

(1)	陆家嘴金融中心大厦工程地下室三层，实挖土深16m，大底板厚主楼部位1.8 m ，其他部位1.2 m；

(2)	塔楼地下部分柱采用劲性砼，楼板采用钢筋砼现浇板，除塔楼部分地下室为现浇钢筋砼框架结构；地上部分核芯筒和框架柱采用劲性砼柱，框架梁及次梁均采用钢梁，楼盖采用现浇砼楼板于钢梁上，标准层层高4.5m。地下室局部区域按人防要求进行结构设计。

(3)	地下室底板、侧壁及顶板混凝土掺入复合型工程防裂纤维A(弹性模量≥25GPa，塑性减裂率≥95%，硬化减裂率≥60%)，纤维长度12~18mm，掺量为每立方米混凝土1.2~1.5kg；地下室其它部位混凝土掺入复合工程防裂纤维B(弹性模量≥3.5GPa，塑性减裂率≥95%)，纤维长度18mm，掺量为每立方米混凝土0.9~1.0kg。

(4)上部结构为一栋塔楼，建筑面积4.23万平方米，共20层（包括水箱层和屋面层），结构高度90米，其中除1F～2F层高5.0m，其余标准层层高均为4.5m。主楼结构平面为一个劲性混凝土剪力墙筒体，周边框架为箱形钢柱内灌砼及钢梁形式。结构体系属型钢混凝土框架-筒体结构。框架梁与柱为刚性连接、主梁与核心筒体之间及主梁与次梁之间为铰接。同时为了增加核心筒体的延性，在筒体四周及框架梁与筒体交接处均设置了型钢柱。框架梁及次梁均采用钢梁。楼板为现浇混凝土楼板。

### 1.5工程承包范围

土建工程：支撑爆破后的掺渣清运、换撑系统及土方回填、钢筋混凝土结构工程、砌体工程、防水工程等。

木工程：木质门、木质防火门等。

金属工程：钢结构、进户门、防火门、铁门及小五金安装、爬梯、楼梯扶手集水井盖板等。

饰面工程：地面、顶棚、墙面等。

室外工程：排水系统等。

### 1.6工程目标

工程的基本质量目标：按“备案制”要求一次验收合格，以“优质”工程标准组织验收。

确保本工程达到上海市文明工地标准，获得“市级文明工地”称号。

### 1.7工程特点、难点分析

本工程施工中有土建、钢结构吊装、幕墙、精装饰、设备安装等专业队伍，因此施工协调难度相当大。本工程底板面积约8960m2，混凝土方量总计约13450m3。因此，一次性浇捣大体积混凝土的质量保证措施成为重要。本工程为劲性砼复合结构，土建与钢结构施工的配合程度直接影响到整个结构的质量与计划工期目标的实现。核芯筒与外围框架柱均为钢构件构成，每节的重量吨位都较大，给施工现场塔吊的选用和布置带来了难度。同时，因现场可以提供给钢结构专业分包单位的构件堆放场地也不是很充裕。

## 2编制依据

业主提供本工程的施工图纸

建筑与市政降水工程技术规程JGJ/T111—1998

建筑机械使用及安全技术规程JGJ33—2001

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005

地下工程防水技术规范                   GB50108-2001

建筑地基基础工程施工质量验收规范       GB50202-2002

砌体工程施工质量验收规范               GB50203-2002

混凝土结构工程施工质量验收规范         GB50204-2002

建筑地面工程施工质量验收规范           GB50209-2002

建筑工程施工质量验收统一标准           GB50300-2001

钢筋焊接及验收规范                     JGJ18-2003

建筑施工高处作业安全技术规范           JGJ80-1991

钢筋机械连接通用技术规程               JGJ107-2003

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程   JGJ130-2001

钢筋等强度滚轧直螺纹连接技术规程       DBJ/CT005-2002

上海市工程建设地方标准强制性条文                    2000年版

中华人民共和国工程建设标准强制性条文·房屋建筑部分  2002年版

## 3施工部署

### 3．1	施工总体布署

（1）	砼结构施工方案概述

本工程地下室框架结构为钢筋砼结构，上部结构框架楼板为砼现浇板，搁置于钢梁上。模板采用木模板，地下室内外脚手均为常规落地脚手，上部核心筒外脚手为整体爬升脚手，框架结构外脚手6层以下为落地脚手，6层以上为型钢悬挑脚手。塔楼的垂直运输机械采用一台JL7034塔吊，回转半径45米，和一台ZJ5311塔吊，回转半径22米。JL7034塔吊安装高度110米，主要用于钢结构吊装和核心筒混凝土施工，ZJ5311塔吊安装高度100米，主要配合外框架土建结构施工；另配两台ALIMAK施工电梯，从底层到屋面层。

（2）	钢结构施工方案概述

本工程	主楼地下三层（-14.2m），地上二十层（+90m），平面上位于2~7轴（47m）、H~N轴（50m），标准层高为4.5m，结构形式为钢筋混凝土核心筒—外围钢框架体系，其中核心筒墙体内有7根劲性钢柱，地上结构外围钢框架由16根变截面焊接箱型柱以及若干焊接H型钢钢梁组成。箱型柱内灌混凝土，外围箱型柱与核心筒连接的主梁采用变截面形式。钢柱对接以及箱型柱和主梁的连接形式采用刚接形式，主梁与核心筒以及主、次梁的连接均采用铰接形式。楼面采用现浇钢筋混凝土楼板。现场选用JL7034塔吊进行钢构件的吊装。

### 3．2施工总体流程

测量放线

临设布置

大底板施工

地下室钢结构吊装

地下室结构施工

各道支撑拆除

地下室防水，回填土

上部钢结构吊装

上部结构施工

结构验收

屋面防水

安装、装饰施工

外装饰

总体，绿化施工

现场清理

竣工

3．3具体施工流程

### 3.3.1	地下室结构施工流程图

前期围护工程移交

施工准备

测量放线

搭设大临设施

大底板钢筋绑扎

钢筋验收

大底板砼浇捣

大底板养护

塔吊安装

第三道支撑拆除

吊装B3F钢柱

B3F梁、板砼

吊装B2F钢柱

第二道支撑拆除

B2F梁、板砼

吊装B1F钢柱、1F钢梁

第一道支撑拆除

B1F梁、板砼

地下室防水施工

回填土

### 3.3.2	塔楼上部结构施工流程图

1F～5F核心筒施工

爬架安装

6F～8F核心筒施工

1F～2F框架钢柱梁吊装

1F～2F楼板施工

3F～4F框架钢柱梁吊装

8F～12F核芯筒施工

3F～4F楼板施工

5F～6F框架钢柱梁吊装及楼板施工

砌体工程

7F～8F框架钢柱梁吊装

7F～8F楼板施工

12F～16F核芯筒施工

9F～10F框架钢柱梁吊装及楼板施工

17F～18F框架钢梁吊装

11F～12F框架钢柱梁吊装

11F～12F楼板施工

13F～14F框架钢柱梁吊装

19F~屋面层核芯筒施工

13F～14F楼板施工

15F～18F框架钢柱梁吊装及楼板施工

水箱层施工

屋面层施工

## 4施工进度计划

### 4.1	编制原则

施工进度计划编制是以技术先进、质量优良、材料不浪费、用工减少、工期合理、竣工及时为原则，发挥我司的主观能动性，以方案领先、技术领先为向导，充分利用我司在以往项目中所积累的施工经验，强化计划管理，合理进行流水搭接，结合工程特点和施工部署，据此编制施工进度计划。

### 4.2	施工节点进度安排

(1)	本工程暂定2007年5月8日，2009年4月17日竣工，总工期为711日历天。

(2)	±0.00以下结构封顶节点工期安排为149天，竣工为2007年10月3日。

(3)	塔楼大屋面结构封顶节点工期安排为321天，竣工为2008年3月19日。

(4)	临江临时建筑施工穿插于结构工期内，不占用绝对工期，工期为2007年5月9日至2007年8月6日。

### 4.3	总进度计划（甘特图）

详见下图

### 4.4	确保计划实施的主要措施

(1)	我公司总承包管理人员做好施工前准备工作。

(2)	由经理主持召开每二周一次的项目经理部会议，对本工程施工进度、资金、物资、设备进行总调度和平衡，解决施工过程中的各类矛盾和问题，使该工程顺利进行。

(3)	总承包项目经理部用周计划控制分部分项工程进度，按计划要求，每周召开一次平衡调度会，及时解决劳动力、施工材料、设备调度问题，确保工程按计划实施。

(4)	项目技术部采用计划形式以周保月、月保季、季保总进度，按计划要求，每周召开一次平衡调度会，及时解决劳动力、施工材料、设备调度问题，每日一次碰头会，确保工程按计划实施

(5)	编制施工组织设计，编制施工预算，做到各项工作事先心中有数，计划先行。

(6)	在学习图纸、设计交底的前提下，对施工中可能遇到的疑难问题，尽可能在施工前获得解决。

(7)	强化计划管理，生产工作以计划为中心、在计划指导下进行，有关工作做到事先预控。

(8)	加强平衡调度工作，在生产过程发生的不平衡、不协调状况，随时进行平衡调度，使影响进度的矛盾解决在萌芽状态。

(9)	加强同监理工程师和设计代表的联系，要尊重他们的意见，碰到疑难问题，必须达到共识后才能实施。

(10)依据以往施工经验，安装预埋件、套管等工作，可以在结构施工阶段与土建紧密配合，交叉作业，做到尽量不占或少占关键工期，缩短施工工期。

(11)本工程施工时，将取消节假日、休息日，并采用1~2班制昼夜施工方法来缩短工期，并配齐相应的劳动力。

(12)塔楼钢结构吊装层施工白天以钢结构安装为主，土建分区交叉搭接施工。晚间土建施工全部用足。确保标准层工期按规定时间完成。

(13)为加快施工速度，视施工进展和需要，组织设备材料超常规投入，公司可以确保供应相应的设备和材料，保证工程施工顺利进行。

(14)充分利用本公司的机械设备优势，砼泵、塔吊等设备满足工程需要是加快整个工程进度的有力保证。我公司各类钢材库存充裕，可满足工程急需串换要求，随时可以调运现场，保证工程顺利进行。

(15)发挥我公司总承包管理的优势，协调各支分包作业队伍，平面分区域同步进行，立体交叉施工，确保工期目标实现。

(16)为充分体现我公司的施工技术水平，我们运用了先进的大体积砼施工技术、砼泵送技术、测量技术和结构施工等技术，依靠技术领先，确保工程建设的顺利、快速进行。

(17)分部分项工程的工期控制要点

a.	编制分部分项工程进度计划：

●	制定施工方案，明确施工方法的确定，施工机械的选择，施工顺序的安排和流水施工的顺序。

●	编制施工项目进度计划，以保证项目施工均衡进行。

●	编制资源供应计划，包括物料供应计划，机械设备的进场计划，劳务计划等。

●	编制图纸深化及呈审的进度计划。

b.	执行月报制度

●	按月召开生产会，检查讨论当月计划执行情况。

●	布置下月施工作业计划。

●	提交各种资源与进度配合的供需要求和调度状况。

c.	做好平衡调度工作

根据各种资源的供需矛盾，各项施工进度的超、脱，各工种之间的主次关系的转化，做好平衡调度。

d.	充分利用我公司的机械设备的优势，合理安排好材料设备计划，根据需要调运至工地，保证工程顺利进行。

## 5施工总平面布置

### 5.1	施工现场条件概述

陆家嘴金融中心大厦工程施工现场场地已平整，红线位置砌筑砖墙；现场已开设一个大门，位于南侧陆家嘴环路上；业主提供的临时用水100管经供水管已接至现场，施工用电也已接至现场。设计建筑总平面布置建筑物距红线基本为5～6米。利用原宏润在场地北侧的40间临时办公室房（包括提供给业主和监理使用的各2间办公室）。

东园路滨江大道建造一建筑面积约2814m2的临时建筑完成后，利用其作为工人宿舍及食堂。

生活区平面布置见图

### 5.2	施工总平面布置(地下结构施工阶段)

地下室结构施工阶段总平面布置见图。

### 5.3	施工总平面布置(地上结构施工阶段)

上部结构施工阶段总平面布置详见图。

### 5.4	施工用电、用水布置

现场用电、用水平面布置详见图。

## 6施工临时用水、用电专项方案

详见已呈报之专项方案

## 7施工测量方案

### 7.2.1	测量总则

工程施工过程中测量工序和施工工序密切相关，测量工作的质量直接关系到整个工程项目的最终质量。

(1)	对本工程而言，测量工作具有如下的特点:

a.	建筑项目的地下室结构占地面积较大，占地达128mX70m。因此由于分区施工必然的带来各施工区之间的平面轴线衔接问题，对全局的轴线统一要求比较高；

b.	建筑项目地下室的挖土深度为-16m，且设置多道支撑，因此对地下结构测量通视有一定影响；

c.	建筑结构采用内筒外框结构，并由钢-砼2种材料体系共同构建而成，因此在结构施工过程中，对2个施工分包的平面和高程统一性提出要求。

由于上述的特点，产生了如何保证各施工区轴线系统的统一性；如何克服通视条件限制，高效率的放样施工平面控制轴线；如何从总包角度协调2种材料体系施工时平面和高程的差异等等一系列要点。

(2)	针对上述工程特点，按照我们在高层建筑施工测量中形成的经验，本工程地下结构采用场外基准控制网直接投测施工控制轴线，地上结构部分的平面测量控制网按照高级网控制低级网的方法，以场外基准控制网为依据在±0.00面上布置二级控制网，其塔楼和裙房的控制网相互贯通，统一为整体。主楼地上结构垂准测量采用天顶投影法来实施，目的以达到缩短测量工作与下道工序的搭接时间，提高工效，同时确保主楼轴线系统的精确、可靠和可操作。主楼地下结构测量采用极坐标法，主楼高程使用光电测距仪传递。裙房地上结构采用采用天顶投影法传递，极坐标法定位。裙房地下采用极坐标法定位。水准线路测量使用精密水准仪采用往返闭合水准测量的方法。

### 7.2.2	测量依据

测量依据指测量工作所执行和参照的技术性规定，本工程按照以下条目开展测量工作：

(1)	业主和设计所指定的技术要求和标准

(2)	CJJ8-99《城市测量规范》

(3)	GB50026-93《工程测量规范》

(4)	GB12898-91《国家三、四等水准测量规范》

(5)	JSB304《建设工程竣工规划验收测量规范》(建筑工程)

(6)	CH1002-95《测绘产品检查验收规定》

### 7.2.3	测量仪器选用

仪器的选用以工程施工所要求的具体精度要求和时效要求，同时结合考虑可操作性为标准。本工程使用如下设备：

| 仪器 | 生产厂商 | 型号 | 标称精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | Sokkia | Set2c | 2”,2mm+2ppm |
| 经纬仪 | Leica | T2 | 2” |
| 经纬仪 | 苏一光 | J2 | 2” |
| 光学水准仪 | SOKKA | B1 | ±0.8mm/km |
| 水准仪 | 苏一光 | DSZ3 | ±1.5mm/km |
| 钢卷尺 | -- | 50m和30m | -- |
| 铟瓦钢尺 | -- | 2米 | -- |
| 塔尺 | -- | 5米 | -- |

其他辅助仪器如垂直目镜、棱镜、靶标、塔尺及钢尺等。

以上仪器均按照国家规定年检鉴定合格，并在使用有效期内。在使用过程中，随时检查仪器的常用指标。一旦偏差超过允许范围，将及时校正以保证测量精度。

### 7.2.4	平面测量控制网建立

施工平面测量控制网既是各施工单位局部、单体施工各环节轴线放样的依据；也是监理等各检测单位的测量基准。因此，务求达到可靠、稳定、使用方便的标准。控制网除应考虑图形强度以满足工程施工精度要求外，还必须有足够的密度和使用方便的特点。应由测量人员对施工场地及控制点进行实地踏勘，结合工程平面布置图，创建施工测量平面控制网。要求达到通视条件好、网点稳固状况、攀登方便等各种因素。

各级控制网的创建，必须对各控制点相互之间，以及各级控制网之间进行闭合校验和平差。保证各点位于同一系统。每次使用前，必须对控制网校核。随着施工的进度，按重要性原则定期对其复测，以求得控制网稳固不变和防止地面变形、沉降或其他因素导致的控制点移位。场外基准控制网设置冗余控制点，并加强对各点的保护。其他各级控制网如遭遇破坏，由上级平面控制网来恢复。控制网建立完毕，交监理方复核确认。

由于本工程的特点，因而在地上结构施工阶段塔楼和裙房设置相互贯通的2个控制网。又由于2个控制网都是服务于同一工程的建设，因而控制网之间必须形成有机的整体。控制网之间按照级别的高低，高级网控制低级网。平级网之间互相贯通，形成系统。

结合工程的特点，按测网级别的高低及具体在工程不同部位应用，本工程测量平面控制网共设置一个外围平面/高程控制网以及二个单体控制网（二级控制网）。

(1)基准控制网

由于本工程的规模较大，而且工况复杂，因此在施工区外围设置一个不受施工影响的控制网K1~K3，其担当全局性的作用。该控制网以业主提供的2个基准控制点为依据，包含平面坐标和高程。经现场外测后进行平差计算达到精度要求，以作为将来现场各类测量工作的原始基准点。它是其他各级控制网建立和复核的唯一依据。在整个工程施工的时间跨度内，必须保证这个控制网的绝对不变，绝对避免前后期测量系统的不一致。外围控制网设置完毕之后，按工程进度需求，可在现场内建立临时的各个测量网，各级控制网如遭遇破坏，均由外围平面控制网来恢复。控制网之间按照级别的高低，高级网控制低级网。平级网之间互相贯通，形成系统。

该级平面布网将建立在下面三点内容基础上：

a.	为保证已施工的前期标段与待施工的主体结构测量系统一致，控制网的建立将结合前一标段的施工控制轴线网。

b.	由于本工程项目较大，城市测绘部门或单位所提交的2个测量基准点不能直接作为基准平面控制网使用。必须对其控制网进行加密，或设置辅助措施方可使用。

c.	基准控制网设置在施工现场外，用于为受破坏可能性较大的下一级控制网的恢复提供基准，同时也可直接引用该级控制网中的控制点测量重要的或关键的测量工序。其建立以城市网为依据，宜设置在工程现场外的道路一侧稳定处，且需考虑使用方便。

d.	本工程基准网的设置形式采用三角网的形式，布点位置由测量人员经过现场踏勘后确定，外业测量结束后对数据进行闭合和平差。

e.	该控制网担当全局性的作用。它是下一级控制网建立和复核的唯一依据。在整个工程施工时间跨度内，必须保证这个控制网的绝对不变，绝对避免前后期测量系统的不一致。因此，该控制点的设置位置选择在稳定可靠处，且设置保护装置。

f.	单体控制网的布网依据为基准控制网，其精度必须满足相对测角误差小于±5秒，相对测距误差小于±2毫米。每次测量前对该控制网进行自检，确定无误后方可使用。

g.	基准控制网和单体控制网的使用需随时根据施工阶段的沉降、变形情况调整。且工程的工况变化很大，其中单体控制网布置于现场内部，容易遭到施工破坏，必要时也可根据施工情况调整布网位置。而且现场控制点在施工中处于不稳定状态，随着时间、环境、施工进度的不同可能会产生变形移动，所以每次投放轴线前必须依据进行自检，自检无误后方可投放轴线。

(2)	二级控制网

按照天顶投影法原理，各楼层轴线的传递必须按照一个统一的控制网。由于本工程的施工划分为塔楼和裙房施工区域，各施工区域又在不同的施工阶段施工。因此必须为各施工区域和单体建立单体测量平面控制网。同时，为保证结构各单体的整体性，对各单体测量平面网之间设置联结关系、相互衔接共同组成一个大的平面控制系统网。

a.	塔楼的单体平面测量控制网

塔楼的结构出首层后，考虑进度需要，在±0.00面上布置二级控制网。见图（控制点位置距相邻标示轴线距离为1m）。同时为统一结构上的整体性，在结构施工至10层位置进行内外筒的横向观测。非布网楼层的相应控制点位置留设200mmX200mm的孔洞，为测量创造通视条件。

塔楼结构随高度上升测量误差将被放大，因此设置1次平面控制网转换。各控制点每10层进行一次控制网迁移。即在10F施工完毕后，将下部的控制网转移至该层楼面。使用该控制点一直到结构封顶。控制网转换必须严格控制精度，使转换过程中的精度损失减少到最小。

b.	裙楼结构，为统一结构上的整体性，设置1个控制网。测量方法采用天顶法，将下部楼层的轴线向上垂直投影至上层施工作业面，并进行校核。投测点位置设置上下贯通的楼层测量孔，孔径200mmX200mm。具体芯筒测量控制点示意图见图。

### 7.2.5		高程控制高程测量控制网的建立

高程控制网的作用是为长期的工程结构施工提供一个稳定、统一的标高参照系统。其标高值按城市高程系统取值。本工程设置二级高程测量控制网，施工现场之外在可靠处设置首级高程控制网；施工现场内布置二级高程控制网。

(1)	首级高程控制网

首级高程控制网的创建以业主下发或城市测绘部门单位提交的城市高程控制点为依据。创建过程中做好二点内容：一是与已经施工的桩基础单位的高程控制网相互符合；二是控制网中除了下发或提交的城市高程控制点外，增加额外高程控制点，以增强高程系统的安全性。为保证高程系统的稳定性，点位设置在不受施工环境影响，且不易遭破坏的地方，以距离施工现场100至200左右。考虑季节变化、环境影响以及其他不可知因素，定期对高程控制点进行复测。首级高程控制点的建立必须使用精密水准仪并采用往返或闭合水准测量的方法建立。

(2)	二级高程控制网

二级高程控制网设置在施工现场以内，作为施工所需的标高来源使用。其创建以首级高程控制网为依据。随着时间的推移与建筑物的不断升高。自重荷载的不断增加，建筑物会产生沉降，因此要定期检测高程点的高程修正值，以及时进行修正。由于施工现场的环境条件较差，产生破坏的因素众多，二级控制点需加密复测的次数，以确保其坐标值正确可靠。

a.	每次测量以基准水准控制点为依据，用精密水准仪采用往返水准测量的方法，将高程引测至现场的临时水准点处来使用。

b.	基坑施工阶段，在基坑边寻找一个可垂直传递高程处，搭设一固定支架，将钢尺一端固定在支架挂钩上用重锤锤吊而下。采用两台水准仪一上一下同时测量。上面的一台水准仪将临时水准点的高程传递至钢尺上。下面的一台水准仪将钢尺上的高程传递至施工层上。

### 7.2.6 主楼结构标高复测调整

主楼标高复测调整

在塔楼施工过程中，由于裙楼和塔楼施工时间长短影响，同时也考虑到各结构的沉降不同，塔楼的施工标高需要协同设计方意见进行修正，对设计标高进行调整之后才可交给施工使用。

### 7.2.7		施工过程测量

(1)	测前准备

在施工测量放线之前，应做好如下准备：

a.	内业计算：仔细熟读图纸，认真分析轴线与各构件之间的位置关系，并做好记录。

b.	对总包提供的各测量控制点进行检查确认，用全站仪进行复核，无误后方可进行主轴线的测设。

c.	对测设时需要的各种器具及人员作好准备，各种仪器必须是经过计量单位检校合格方可投入使用。

d.	将内业计算的成果制成表格，便于施测速率和质量的提高。	对施工现场要进行认真观察、分析，确保在日后施测过程中不会受到外界影响，如其它原因不能通视、或人为破坏。

(2)	施工放样的测量方法。

在施工测量放样过程中，平面位置的坐标计算是个关键，计算准确才是放样正确的基础。特别是本工程由多个单体组成而且各单体之间相互联系，因此计算复杂且计算量大，尤其需要注意。

(3)	平面和高程控制基准点位埋设及保护措施

由于本工程工期较长，为确保现场平面控制点和水准点的稳定性，场区内的平面和高程控制点采用永久点的方法来埋设，在桩点位置浇筑400×400×600mm强度等级C20混凝土墩，中央嵌入150×150×10钢板及通芯钢管，在控制桩点周围用脚手管搭设2×2米的护栏，并制作标识，写上“测量点位、注意保护”的字样。测量人员应经常去现场巡视桩点的情况。其埋设及保护措施如下所示：

(4)	测量工作的管理和控制上，还需要对注意以下的方面：

测量工作具有高精度的要求，所以测量人员必须细心谨慎，同时要做好对算复核和实地复核，以确保计算数据和测量成果准确无误。

在测量工作中，应时刻注意外界环境因素对测量精度的影响，如点位偏移、风太大影响观测等等，均要作好相应纠偏工作。

建筑物的自身构造可能也会影响测量的精度，如使用的材料不同而导致的沉降不均匀、膨胀效应等等。

### 7.2.8	地下结构施工中平面和高程控制测量的具体操作

(1)	地下结构控制轴线采用“外控法”进行施工控制轴线的定位放样，即直接使用外围控制网的控点测设施工控制轴线；放样方法采用直角坐标法。

放样流程如下：

在室内进行内业计算

现场调整仪器状态

对场内控制网自检

放样施工控制点

对施工控制点自检

放样施工控制轴线

从外围控制网

恢复场内控制点

重新放样施工控制点

交付下道工序使用

控制网破坏

有误差

(2)	地下施工采用顺作法施工，平面控制采用外控制方法。具体如下：

a.	使用外围平面控制点为起始点在基坑附近设置2至3个临时转站。对临时转站进行复验，如无误则进行下一步操作；

b.	使用复验过的临时转站放样出施工控制轴线并投测至基础垫层面上。即在如示意图中A处设置全站仪，后视另一临时转站B点，向基坑内引入C点，之后使用同样方法放样其他各施工控制点。

c.	移动仪器到垫层面上的C点处设站，使用坐标法对各控制点相互关系进行精度复核。之后使用垫层面上的施工控制点，后视同一轴线上的各点在垫层面上弹出施工墨线。

### 7.2.9	测量精度主要保证措施

(1)	经纬仪工作状态应满足竖盘竖直，水平度盘水平；望远镜上下转动时，视准轴形成的视准面必须是一个竖直平面。

(2)	水准仪工作状态应满足水准管轴平行于视准轴。

(3)	用钢尺工作应进行钢尺鉴定误差、温度测定误差的修正，并消除定线误差、钢尺倾斜误差、拉力不均匀误差、钢尺对准误差、读数误差等等。

(4)	测角：采用三测回，测角中误差±10秒。

(5)	测距：采用往返测法，取平均值。

(6)	所有测量计算值均应立表，并应有计算人、复核人签字。

(7)	使用全站仪、应进行加常数、乘常数、温差修改值的修正。

(8)	在仪器操作上，测站与后视方向应用控制网点，避免转站而造成积累误差。

(9)	在定点测量，应避免垂直角大于45度。

(10)对易产生位移的控制点，使用前应进行校核。

(11)在3个月内，必须对控制点进行校核。避免因季节变化而引起的误差。

(12)严格按照操作规程进行现场的测量定位和放样。

## 8基础底板施工方案

详见已呈报之专项方案

## 9地下室结构施工方案（详见已呈报之专项方案）

### 9.1.施工顺序

(1)	待底板砼强度达到80％设计强度后爆破拆除第三道支撑。

(2)	浇筑地下第三层主体结构，待砼强度达到80％设计强度后爆破拆除第二道支撑。

(3)	浇筑地下第二层主体结构，待砼强度达到80％设计强度后爆破拆除第一道支撑。

(4)	继续现浇至首层标高主体结构，地下主体结构施工完毕。

(5)	由于基坑面积大，支撑拆除工作量大，所以每层支撑拆除可以后浇带和施工缝为界分区进行，便于地下室结构穿插施工。

(6)	模板、钢筋合理安排进度，确保工期达到预定目标。

(7)	底板施工完毕后安装两台塔吊的基础节，结构施工时，在楼板上预留洞口，便于塔吊通过。

### 9. 2	地下室结构施工概述

(1)	矩形柱模、墙模、大梁模板、平台模板均采用木模。矩形柱采用18厚木夹板，竖围檩为42×90木料，间距为300左右，横围檩为双48钢管，底部第一道间距为300，朝上间距为450左右，Φ14对拉螺杆，间距为450左右。现浇墙体采用18厚木夹板，竖围檩为42×90木料，间距为300左右，横围檩为双48钢管，间距为450左右，地下三层外墙Φ16对拉螺杆，间距为450左右，其余墙体Φ14对拉螺杆，间距为450左右。

(2)	排架立管纵横间距900，梁底加一排立管，横管三道，适当加剪刀撑加强整体性。

(3)	地下室钢筋由加工厂定加工，柱主筋、梁主筋、墙主筋直径25以上采用直螺纹连接，其余采用电渣压力焊连接。并按有关规范进行接头抽样试验，接头按规范要求错开。

(4) 在1/L轴以北2米处,增加一条水平施工缝,每层结构砼浇捣时，以后浇带和施工缝为界线，分三次进行。 地下室裙楼混凝土每层墙、柱与梁、板一次浇捣；塔楼部位竖向柱墙与横向梁板砼仍一次性浇捣。混凝土不同标号接触面采用钢板网进行分隔。

(5)	每道支撑以栈桥为界线，分两个区域进行支撑爆破拆除。待下部底板、结构楼层施工完毕后，拆除上道支撑。

(6)	根据设计要求地下外墙与基坑之间的空档回填土并压实。

### 9.3地下室结构施工流程：

底板浇捣→底板保温、养护，测量放线→爆破拆除第三道支撑→安装塔吊→吊装钢结构，底部灌浆→施工地下三层墙柱、地下二层楼板、地下二层换撑带→地下三层外墙防水→爆破拆除第二道支撑→完成地下二层墙柱、地下一层楼板、地下一层换撑带→地下二层外墙防水→安装第二节钢结构→爆破拆除第一道支撑、栈桥→施工首层楼板及地下一层墙柱→地下一层外墙防水→基坑回填。

## 10回填土方案

1)	针对本工程基础结构的特点和施工进度安排，首层结构施工完，外墙外侧防水完成并通过验收，并进行抗渗试验后，即安排进行回填。

2)	回填前，应清除回填范围内的各类建筑材料和建筑垃圾，如有积水用水泵排入现场排水明沟。

3)	用自卸卡车将土运至现场，用小推车短驳至回填施工区域，人力配合回填。

4)	回填土的压实质量对日后有影响，必须予以充分重视。回填时采用夯填法，每层回填高度0.3m，并夯实。

5）	按规范要求进行环刀试验检查，回填土的容重控制在1.3左右，压实系数控制在0.94以上。

6)	基坑回填土必须待防水层完全干固后进行，同时防水层若有破损必须及时修复。

7)	由于换撑带呈区格式，在板带下部回填土较困难，因此必须安排充足的劳力及碾压机械。

## 11上部结构施工方案

### 11.1	上部结构施工流程图

1F～5F核芯施工

爬架安装

6F～8F核心筒施工

1F～2F框架钢柱梁吊装

1F～2F楼板施工

3F～4F框架钢柱梁吊装

8F～12F核芯筒施工

3F～4F楼板施工

5F～6F框架钢柱梁吊装及楼板施工

砌体工程

7F～8F框架钢柱梁吊装

7F～8F楼板施工

12F～16F核芯筒施工

9F～10F框架钢柱梁吊装及楼板施工

17F～18F框架钢梁吊装

11F～12F框架钢柱梁吊装

11F～12F楼板施工

13F～14F框架钢柱梁吊装

19F~屋面层核芯筒施工

13F～14F楼板施工

15F～18F框架钢柱梁吊装及楼板施工

水箱层施工

屋面层施工

### 11.2	塔楼结构施工

### 11.2.1	概述

陆家嘴金融中心大厦塔楼建筑面积4.23万平方米，共20层（包括水箱层和屋面层），结构高度90米，其中除1F～2F层高5.0m，其余标准层层高均为4.5m。主楼结构平面为一个劲性混凝土剪力墙筒体，周边框架为箱形钢柱内灌砼及钢梁形式。结构体系属型钢混凝土框架-筒体结构。框架梁与柱为刚性连接、主梁与核心筒体之间及主梁与次梁之间为铰接。同时为了增加核心筒体的延性，在筒体四周及框架梁与筒体交接处均设置了型钢柱。框架梁及次梁均采用钢梁。楼板为现浇混凝土楼板。

上部施工工况图见图7.1-1~7.5

### 11.2.2	施工部署

(1)	塔楼施工针对不同的工程部位，采取了相应的施工工艺。核芯筒外壁用中大模施工；塔楼柱采用箱型钢柱内灌砼形式；楼板采用七夹板木模施工。

(2)	塔楼钢筋采用加工厂成型钢筋，墙柱主筋连接形式采用电渣压力焊连接。

(3)	塔楼外脚手采用钢管扣件落地脚手与型钢悬挑脚手。

塔楼的垂直运输机械采用一台JL7034塔吊，回转半径45米，和一台ZJ5311塔吊，回转半径22米。JL7034塔吊安装高度110米，主要用于钢结构吊装和核心筒混凝土施工， ZJ5311塔吊安装高度100米，主要配合外框架土建结构施工；另配两台ALIMAK施工电梯，从底层到屋面层。

(4)	塔吊在结构施工完后随即拆除。

(5)	结构施工以安装箱型钢柱、钢梁为主导。机械使用、时间安排首先满足钢结构安装需要。土建施工见缝插针，紧紧跟上。在确保安全施工的前提下，吊装与土建有计划、有步骤地分块流水施工。

(6)	土建施工充分利用晚间时间，确保结构施工如期完成。

### 11.2.3	核芯筒结构施工流程

测量放线

钢管排架搭设

劲性钢柱吊装

梁板支撑

施工缝清理

墙插筋校正

梁板钢筋绑扎

墙保护层控制点设置

管线埋件安装校正

墙钢筋绑扎

隐蔽工程验收

安装管线及埋件安装

隐蔽工程验收

墙模板安装校正

墙模板复核验收

施工缝清理和浇水湿润

砼 浇 捣

砼 养 护

拆模及脚手拆除

### 11.2.4	塔楼钢柱、钢梁吊装施工

由于钢构件吊装的精度较高，要求测量非常精确，因此总承包制定了详细的测量复核方案，选用了精密的测量仪器，以保证钢构件安装正确无误。（详见钢结构施工方案）

### 11.2.5	钢筋施工方案

(1)	钢筋根据进度要求分批运抵施工现场，堆放于临时堆场，由塔吊运至施工地点。

(2)	在钢筋绑扎过程中如发现钢筋与埋件、劲性钢结构或其它设施相碰时，应会同有关人员研究处理，不得任意弯、割、拆、移。

(3)	竖向钢筋采用电渣压力焊连接，在施工中应达到规范的要求。

(4)	钢筋绑扎须配合劲性柱的安装并与劲性柱交叉作业施工。

(5)	柱、墙钢筋经隐蔽工程验收后方能进行封模施工。

### 11.2.6	模板施工方案

(1)	塔楼电梯井施工模板

电梯井井筒采用木质中大模，满足电梯井的施工要求。

(2)	塔楼核芯筒外模板

a.	核芯筒外壁模板采用九夹板制成的中大模板，10＃槽钢作围檩，4cm×6cm方钢用为外框。

b.	模板施工的安全措施

●	模板提升时吊环必须牢固可靠，模板整体结构须良好以防散塌。

●	四周用密眼围网封闭，脚手底部用七夹板满堂铺设，防止高空坠物伤人。

c.	模板的质量控制要点

●	模板应有足够的强度、刚度和精度,为保证墙、柱棱角挺直。

### 11.2.7	悬挑钢平台

为方便塔楼上部结构的施工，我们决定在塔楼施工时设两个钢平台作为物料翻转平台。悬挑钢平台计算书及详图见附录。

### 11.2.8	混凝土施工方案

(1)	砼采用商品砼，核芯筒和框架结构施工时均采用两台固定泵接硬管输送砼，固定泵设置在塔楼南侧。上部核芯筒砼浇捣平面图见图，上部框架结构砼浇捣平面见图。

(2)	砼浇捣前必须将新老砼结合处施工缝清理干净并湿润后才能进行浇捣砼。

(3)	电梯井筒墙、梁、板砼一次性浇捣；劲性柱、楼板砼一次性浇捣。框架方钢管柱填芯砼浇捣时，需控制一次浇捣得高度，保证震动棒能一次振捣到位。

(4)	柱、墙、梁板不同砼级配处采用钢丝网拦阻等技术措施，保证不同级配砼的连接。砼配合比必须保证砼初疑时间不小于68小时。

(5)	1F、2F层高较大，一次性浇捣混凝土需采取必要的技术措施，加强模板的刚度，加设串筒减小混凝土下落高度，在层高中间开设振动孔加强混凝土振捣密实，保证混凝土浇捣质量。

(6)	混凝土浇捣的振动棒应以Φ70型振动棒为主，并配部分Φ50、Φ30的振动棒，振动棒布点密度不大于50cm。

(7)	砼布料时应按布料点间距要求沿墙、梁周围均匀进行，不得在某一处的墙、柱内集中布料，靠振动器赶淌混凝土，不允许造成高差过大的现象。

### 11.2.9	箱型钢柱内砼浇捣

(1)	一节柱及相关两层钢梁安装完毕后（校正、焊接、探伤完成），浇筑箱型钢柱内的填芯砼，在砼浇筑前，先浇筑一层厚度不小于100mm的水泥砂浆，用以封闭管底并使自由下落的砼不致产生弹跳现象，然后将砼用塔吊吊斗运输到钢柱顶，将其灌入，且每浇筑500mm高度后用振捣棒振捣，这样逐层浇筑直到距该节柱管顶500为止。

(2)	钢柱内砼浇筑工作，宜连续进行，必须间歇时时间不得超过砼的初凝时间

### 11.2.10	柱、墙、板施工缝留设及处理

(1)	柱、墙施工缝留设在平台面上50cm，楼梯按规范留设上三步施工缝。

(2)	楼板与钢构件斜支撑相交处，为保证钢构件校正，楼板预留孔洞，每边留不小于5公分孔隙。

(3)	施工缝处理，在混凝土凝结后将松动的石子、浮浆凿去，清理干净，在下次浇捣混凝土前浇水充分湿润，保证新老混凝土粘结牢固。

### 11.2.11	脚手架工程

(1)	核芯筒外脚手方案(专项方案以后呈报)

核芯筒1F～5F施工时，外脚手采用常规落地脚手，5F施工完毕后，外脚手拆除至3F高度，进行爬架的安装，并利用在核芯筒4F预留的空洞将爬架与核芯筒体连接，然后逐层向下拆除落地脚手，吊装1F、2F的框架钢梁。待爬架向上爬升空出3F、4F的核芯筒钢梁连接位置后，再吊装3F、4F钢梁，以次向上类推。

(2)	框架结构外脚手

框架结构1F～6F采用常规落地脚手，从6F开始外脚手采用型钢悬挑脚手。

型钢悬挑脚手平面布置及详图见图。

## 12后浇带处理方案

### 12.1	后浇带的防护措施

1）	底板后浇带两侧，砌400高挡墙，外侧粉刷，使它能有效地挡水。在砖墙上铺20厚木盖板，以保证上部施工对后浇带无污染，并保证施工人员跨越后浇带的安全。

2)	为防止雨水逐层下渗至各楼层，在各层的后浇带两侧砌筑100高挡墙，并铺20厚木盖板。

### 12.2	地下室外墙后浇带处理

地下室外墙后浇带部位作法见结构说明二通用图2.2.3，插筋预先留设，外墙两侧设4毫米止水钢板。水泥砂浆砌筑砖墙120厚，砖墙内侧附加卷材防水材料，。

### 12.3	后浇带梁板施工缝留设及处理

1)	梁板按照设计在规定处留设后浇带。

2)	后浇带部位梁板钢筋保持连通，并涂刷一层水泥浆，防止钢筋生锈。

3)	后浇带部位梁板在钢筋绑扎完毕后用钢板网进行可靠固定。

4)	后浇带部位梁板在后浇带两侧一定范围内需保持排架支撑，防止梁板开裂。

### 12.4	后浇带封闭

1)	依据设计的要求，封闭后浇带为本层结构施工完毕后60天。

2)	当决定后浇带可以封闭后，对后浇带进行一次彻底的清理，保证缝内的垃圾等杂物清除干净，并对生锈的钢筋进行除锈工作。

3)	底板后浇带砼浇捣前，要安排潜水泵抽水，将带内及集水井内水抽干。混凝土采用较底板混凝土高一级的混凝土，并掺有一定数量的微膨胀剂，从而防止混凝土收缩，保证后浇带的封闭质量。施工时注意浇捣质量，保证新旧混凝土连结良好。

4)	经总包、监理对后浇带进行检查和隐蔽验收后，才能进行砼浇捣。采用商品砼，固定泵接硬管直接输送到后浇带。

5)	后浇带浇捣前，将梁板接触面进行凿毛处理，将垃圾清干净，浇水湿润。

6)	后浇带处板、梁砼达到强度后，才能拆除全部排架支撑。

## 13钢结构制作、吊装专项方案

详见今后机械施工公司呈报之专项方案

### 13.1	工程概况

（1）	本工程的钢结构安装共分为主楼和南、北雨蓬以及商铺雨蓬三个部分。

（2）	主楼地下三层（-14.2m），地上二十层（+90m），平面上位于2~7轴（47m）、H~N轴（50m），标准层高为4.5m，结构形式为钢筋混凝土核心筒—外围钢框架体系，其中核心筒墙体内有7根劲性钢柱，地上结构外围钢框架由16根变截面焊接箱型柱以及若干焊接H型钢钢梁组成。箱型柱内灌混凝土，外围箱型柱与核心筒连接的主梁采用变截面形式。钢柱对接以及箱型柱和主梁的连接形式采用刚接形式，主梁与核心筒以及主、次梁的连接均采用铰接形式。楼面采用现浇钢筋混凝土楼板。

（3）	南侧雨蓬位于4~5轴（12m）、H轴以南6.2m，由焊接箱型钢梁和H型钢梁组成。

（4）	北侧雨蓬位于3~6轴（36m）、N轴以北约12m，由焊接箱型钢柱、箱型钢梁以及H型钢梁和U型钢梁组成。

（5）	本工程构件板厚≤40mm的框架梁、柱采用Q345B材质，>40mm采用Q345GJB材质，埋件和隅撑为Q235B材质，与箱型钢柱连接的部分变截面主梁采用Q390材质，构件板厚最大为60mm。

### 13.2	深化设计

（1）	深化设计是原设计与制作、安装的基本施工内容，需要准确无误地将设计图转化为直接供施工用的制造安装图纸，从钢结构制造安装角度完全细化了设计图。

（2）	进一步将设计规范、制造工艺和施工规范综合贯穿到深化设计图纸，提高了工程设计图的适用性。

（3）	按照规范规定及安全、经济的原则，从节点构造、构件的结构布置、材质的控制等方面对设计进行合理优化，使设计更加完善。

（4）	深化设计与制作安装密切结合，及时协助设计方解决设计及施工中的问题。

### 13.3	材料供应商的选定和供货要求

根据本工程钢结构多规格的具体情况，按照多种钢号、分类构件的进度要求，选择多家有生产能力、社会信誉的厂家作为供应商。尤其是对于板厚大于40mm的钢构件一定会在业主指定的三家单位中进行选择。

### 13.4	加工制作厂的选择

要顺利完成本工程钢结构安装，钢构件的供应必须满足现场安装单位的要求。因此我们将选择一家或二家以上的具有良好信誉的加工制作单位作为本工程的构件加工单位，保证构件供应计划。

### 13.5	吊装机械的选择和装拆

.选用一台JL7034（370t.m）外附内装自升式塔吊布置于核心筒内电梯井中作为主要的施工机械进行钢构件的安装。

（2）.选用一台50t履带吊作为构件的装卸和就位。

（3）.塔吊安装机械选用200T汽车吊停机位置见塔吊安装专题方案。

（4）.塔吊拆除机械选用屋面吊、台灵吊。  钢柱每米最重约2.147t，按照设计分段单节最重约12t，钢梁每米最重约0.67t单根最重约6.5t。结合现场情况，考虑选用一台JL7034（370t.m）外附内装自升式塔吊布置于核心筒内电梯井中作为主要的施工机械进行钢构件的安装。

吊装机械性能表

| 序号 | 机械名称 | 机械 型号 | 起重性能 |  |  |  |  | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L |  | R（m） | Q（t） | H（m） |  |  |
| 1 | 370t-m塔吊 | JL7034 | 45 | min | 45 | 7.65 |  | 安装钢柱、钢梁 | 1 |
|  |  |  |  | max | 23 | 16 |  |  |  |
| 2 | 50t履带吊 | KH-180 | 31 | min | 26 | 2.64 |  | 卸车就位、吊装雨蓬 | 1 |
|  |  |  |  | max | 7 | 18.3 |  |  |  |
| 3 | 屋面吊 | QW-10 |  |  | 6 | 10 |  | 拆除JL7034 | 1 |
| 4 | 台灵吊 |  |  |  | 10 | 2 |  | 拆除屋面吊 | 1 |
| 5 | 200t 汽车吊 | AY200 | 44.2 |  | 36 | 10.2 |  | 安装JL7034 | 1 |

13.6	施工总体部署

### 13.6.1施工总平面布置

根据本工程的特点和现场实际状况，现场场地狭小，施工总平面布置合理与否，将直接关系到施工进度的快慢为保证现场施工顺利进行，现场施工总平面布置需要遵循以下原则，（见图 钢结构施工总平面图）

1.在满足施工的条件下，尽量节约施工用地；

2.在满足施工需要和文明施工的前提下，尽可能减少临时建设的投资；

3.在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下，最大限度的减少场内运输，特别是减少场内二次搬运；

4.合理科学设置施工机械；

（1）.根据现场实际情况，结合钢结构分布情况进行选择施工机械：

（2）.根据施工需要及钢结构重量选择施工机械安装位置。（见图 构件安装距离及塔吊起重量控制图）

（3）构件安装距离及塔吊起重量控制表

| 机械型号 | 钢柱编号 | 轴线号 | 作业半径 | 实际构件重量 | 起重性能 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 半径（m） | 起重量 |  |
| JL- 7034 | GZ1 | H4 | 25117 |  | 26 | 14.2t | 1. 实际构件重量深化暂未出图，但需按照吊机机械性能进行深化。 |
|  | GZ2 | H5 | 23920 |  | 24 | 15.6t |  |
|  | GZ2 | H6 | 28304 |  | 29 | 12.57t |  |
|  | GZ3 | J7 | 28290 |  | 29 | 12.57t | 2.塔吊布置在核心筒内电梯井。 具体位置： 纵轴：5轴向4轴方向移3.550m。 横轴：L轴向K轴方向移8.100m。 起重性能：45米臂长 Rmax=45m，Q=7.45t； Rmin=2.8m，Q=16t。 |
|  | GZ4 | K7 | 21732 |  | 22 | 16t |  |
|  | GZ4 | L7 | 22556 |  | 23 | 16t |  |
|  | GZ5 | M7 | 30159 |  | 31 | 11.6t |  |
|  | GZ6 | N6 | 30594 |  | 31 | 11.6t |  |
|  | GZ6 | N5 | 26586 |  | 27 | 13.65t |  |
|  | GZ6 | N4 | 27672 |  | 28 | 13.09 |  |
|  | GZ6 | N3 | 33354 |  | 34 | 10.44t |  |
|  | GZ7 | M2 | 33762 |  | 34 | 10.44t |  |
|  | GZ7 | L2 | 27184 |  | 28 | 13.09t |  |
|  | GZ7 | K2 | 26506 |  | 27 | 13.65t |  |
|  | GZ7 | J2 | 32103 |  | 33 | 10.8t |  |
|  | GZ8 | H3 | 31267 |  | 32 | 11.2t |  |

钢柱锚杆螺栓安装

地下三层钢结构安装

水平、垂直度测量校正

钢柱底脚焊接

地上1～2层钢结构安装

第3～4层钢结构安装

第5～6层钢结构安装

第7~8层钢结构安装

第9～10层钢结构安装

第11～18层钢结构安装

水平、垂直度测量校正

水平、垂直度测量校正

水平、垂直度测量校正

水平、垂直度测量校正

水平、垂直度测量校正

钢柱对接焊接

水平、垂直度测量校正

钢柱对接焊接

水平、垂直度测量校正

钢柱对接焊接

19～20层全部施工完毕

竣工验收

13.6.2.施工总流程

钢柱对接

钢柱安装

钢梁安装

测量校正

构件预检

节间况架校正调整

高强螺栓施工、焊接固定

下一节间循环安装

13.6.3节间施工流程

13.7钢结构吊装计术路线

### 13.7.1 地下室钢结构吊装

- 地下室所有构件均由JL7034塔吊进行安装。

- 地下室共有23根柱，其中核心筒内7根劲性柱，从地下三层开始，均为H型截面；外围16钢根，其中6根从地下三层开始，10根从地下二层开始，均为双工字型截面。

- 钢柱原则上采用一层一节安装，控制重量最大为12.5t；外围钢柱分为地下三层与地上三层为一层一节安装，三层以上均为两层一节，重量控制在塔吊起重性能范围内。具体分段详见上海机施深化设计图。

- 此阶段钢构件安装不设堆场，运输车辆直接将10t以内构件运输至栈桥上方塔吊起重33m半径以内，由塔吊车直接起吊；10t以上构件由KH180、50t履带吊就位至塔吊31m半径内，再由塔吊29m作业半径接力起吊安装。

### 13.7.2 地上钢结构吊装

- 地上所有构件由一台JL7034塔吊进行安装。

- 地上共有23根钢柱，其中核心筒内7根，均为H型截面；外围16根，均为箱型截面。

- 钢梁均采用单件安装。

- 此阶段钢构件安装设置两个堆场，分别在主楼的两侧，堆场的地基承载力须达到4t/m2。

### 13.7.3 雨蓬钢结构吊装

1.  雨篷钢结构较轻，全部由JL7034塔吊安装。

13.8钢柱安装工艺

### 13.8.1 钢柱地脚螺栓埋设工艺

1.  钢柱地脚螺栓分为二种形式，钢柱与混凝土柱连接、与地下室大底板连接。地脚螺栓为￠42*1150mm，￠30*1150mm，埋入深度900mm。

2.  地下室钢柱地板分二块，最底部一块呈正方形1050 mm*1050mm，厚为50mm，先与￠42预埋螺杆安装，另一块八角形与钢柱在加工厂先焊接好，安装时与￠30预埋螺杆连接，待钢柱轴线位移、垂直度校正好后焊固。

3.  与混凝土预埋螺杆连接仅四根￠42，底板也改为一块八角形。

4.  预埋螺杆埋设前先测量水平标高、纵横轴线，无误后，然后将加工制作成组合支架螺杆定位安装好，然后校正水平标高、垂直度。（组合支架螺杆见上海机施深化设计图）

5.  预埋螺杆支架安装好后，用￠30钢筋四面固定预埋螺杆二道钢板与地下室大底板上下钢筋网焊固。焊固前必须复测无误后方可施焊。

6. 地下室大底板砼浇捣前必须再复测一次，如有误差，需校正过来，防止钢筋工程施工中碰撞移动。

7.由于预埋螺杆组合支架直接影响到钢柱位移的质量，因此砼浇捣时派专人监督观察，防止震动棒碰撞过大引起质量偏差。

### 13.8.2 基础节钢柱安装工艺

1. 基础节钢柱安装采用预埋螺栓与钢柱底板连接。安装前，先调整好柱底设计标高，再用套模检查预埋螺栓纵横轴线偏差情况，如正确将钢柱直接安装进去。如有误差可将钢柱底板螺栓孔作适当调整至不碰预埋螺杆为止，然后再安装进去。确保纵横轴线达到国家质量验收标准。

2. 钢柱垂直度校正时可采用压板螺栓进行调节，直至符合国家质量验收允许范围内，再将四面螺栓帽全部拧紧，同时用小钢榫四面榫紧，最后焊底脚板。

3. 柱基础纵横轴线和标高测量基准点由总包提供，在测放的同时将基准线引出，确保以后测量的通视。

4. 钢柱每节安装后，必须进行柱顶统一标高测量。如高于或低于国家允许范围，则必须采取调整措施，即通知制作单位在下一节适当将钢柱长度加长或缩短。

### 13.8.3 钢柱安装工艺

钢柱安装原则上采用二层一节，地下三层与地上三层为一层一节构件分段重量控制在塔吊性能范围之内。

钢柱吊点设在柱顶上，利用柱顶对接耳板作吊耳。

A. 钢柱安装前应对下一节柱的标高与轴线进行复验，发现误差超出规范，应立即修正。

B. 安装前，应在地面把钢爬梯等装在钢柱上，供登高作业用。

C. 钢柱加工厂应按要求在柱二端设置临时固定用的连接耳板上节钢柱对准下节钢柱柱顶中心线后，即用螺栓与连接板作临时固定。待钢柱对接（指电焊）完成，且验收合格后，再将耳板割除。

D. 钢柱采用二点就位，一点旋转回直法起吊。

E. 单机旋转回直法起吊特点是钢柱根部必须垫实，做到回转扶直，根部不拖拉。

F. 钢柱起吊时，必须垂直。吊点一般设在柱顶，可以利用临时固定连接耳板上的螺孔。

G. 钢柱安装到位后，马上进行初校（垂直度、位移）。上层接柱用夹板与螺栓拧紧，作临时固定，然后才能拆除索具。（见下图 ）

### 13.8.4 钢柱垂直度测量

钢柱垂直度校正采用经纬仪二台，测量钢柱的中心线进行边吊边校，主要控制钢柱的牛腿，因为钢牛腿误差直接影响到钢梁的安装精度。

A. 三角标记必须以加工制作厂轴线洋冲眼子为准；

B. 经纬仪点位置根据测量轴线实施细则中放出的网点设置仪器；

C. 水平测量用水平仪进行。

D. 经纬仪设二台，测量校正时，经纬仪分别置于钢柱90度垂直方向进行观察从钢柱底标记至钢牛腿及柱顶标记，是否垂直，如不相符须校正调整至同一垂直线上。

13.9钢梁安装工艺

.1. 安装前必须对钢柱上的连接件或砼核芯筒壁上的埋件进行预检。预检内容：

（1）对连接件检查平整度、磨擦面、螺栓孔，对埋件检查内容：位置、平整度、清洁度。

（2）钢梁安装前要检查长度，剖口及挠度等质量情况。

（3）钢梁安装前要检查长度，剖口及挠度等质量情况。

.2. 钢梁安装采用二点吊。吊点设置见下表。

表中的L为梁长a为吊点至梁中心的距离

| L（m） | a（m） |
| --- | --- |
| ＞15 | 2.5 |
| 10L≤15 | 2.0 |
| 5L≤10 | 1.5 |
| ≤5 | 1.0 |

.3. 钢梁安装到位后，先用与螺孔同直径的冲钉定位，然后用与永久螺栓同直径的普通螺栓作临时固定，普通螺栓的数量不少于节点螺栓总数的三分之一，且不少于二只。临时固定按上述要求完成后，方可拆除吊梁索具。（见柱与梁连接示意图）

.4.梁与核心筒安装时，先测出梁底标高，并焊接一块标高控制块，待钢梁安装到位后作临时搁置。安装连接板时，量出高强螺丝孔实际尺寸，然后将连接板所放余量根据实际尺寸进行裁减，再投放高强螺栓。（见梁与埋件连接示意图）

.5. 现场钢构件堆场

由于施工现场场地小，根据现场实际状况，地下室原则上边卸车边吊装，地上钢结构吊装堆放场地设在地下室顶板上。现场堆放必须留有一层钢构件余量，制作厂根据现场实际吊装工期计划进行供货。

.6. 其他注意事项

1地下室钢结构运输、吊装构件时防止碰到土建围拎支撑；

2.钢柱吊装前应对柱纵横轴线、水平标高进行测量预检，并根据灌浆空隙制作加工标高控制块。

3.地脚预埋螺杆浇捣混凝土前必须进行复测严格控制位移质量，确认无误后方能施工。

13.10测量工艺

### 13.10.1.测量基准点的复核

按照以往工程惯例，业主、土建单位和测绘院提交平面控制网和高程控制网，移交于钢结构安装施工单位。本工程中高程测量基准点由监理、总包、上海一建、上海机施共同商讨并由监理、总包确认的标高点作为高程测量基准点，并以此作为钢结构工程施工用高程测量控制网。平面控制网由总包和土建单位提供并移交于我司，我司用TCA2003全站仪对测量基准点进行闭合复核，以作将来钢结构安装的测量控制网。

### 13.10.2.每层高程基准点的确定

。然后业主、设计、监理、总包和相关施工单位进行数据分析和对比，设计院对整个楼层的基准参考值标高进行修正或调整，使得调整后各层误差满足设计要求，使得整个大楼的各层标高误差逐步进行消除，形成会议纪要。最后按照会议纪要或技术核定单进行现场施工。

### 13.10.3.测量基本原则

本工程测量工艺的基本原则：外围钢柱垂直度采用精度较高的T2经纬仪进行边吊边校，内部钢柱垂直度校正采用激光垂准仪引出基准线，再采用J2经纬仪进行边吊边校。标高测量校正采用TCA2003全站仪进行转点，把基准标高点引至各个楼层上，再用水准仪进行测量校正。钢柱标高误差在镶嵌段进行调整，尽可能出现负公差。

### 13.10.4.测量与校正工艺

13.10.4.1.测量控制要素

（1）现场纵横轴线，水平标高与基准点必须经现场监理确认后提供给我方，并由测量资料方与我方共同进行复测后，方能作为使用基准点。

（2）基准点必须认真仔细作好保护措施，同时具备永久牢固和通视功能。

（3）基准点需复制转移时必须重新经现场监理、总包、施工单位共同检验确认后方能使用。

13.10.4.2.测量基本工艺

（1）纵横轴线测量方法

先将基准点移到外侧空旷之处，用高精度经纬仪放一根外侧通排直线，然后用钢卷尺丈量间距，定出每根纵横轴线的定位点作为经纬仪定点定位的基准点。最后用经纬仪将每根钢柱的轴线引到各安装层上去，作为每节钢柱安装的纵横轴线。

在四根角柱边各设一基准点，层层开洞，洞口尺寸300×300mm作为垂直度检测点。测量时用天顶仪进行，随时观察大楼的整体垂直质量情况，以便及时进行纠偏措施。同时如发生内部钢柱经纬仪无法观察的情况下，作为标准依据直接用钢卷尺进行丈量。

（2）水平标高测量方法

先将由现场监理确认后的基准点用全站仪引放各个楼层，作为复制基准点，然后用水平仪、标尺进行统一测量至每一根钢柱上。用钢卷尺丈量钢梁牛腿标高，统一楼层水平面。安装钢管柱时同样用钢卷尺将牛腿标高测量出，作为钢管柱包砼柱时上下高低的依据。每层钢柱安装后，测出每根钢柱顶标高如有误差随时进行调整。

（3）标准流水段的校正流程

第N节钢框架安装

钢柱根部位移调整

记录报告

基准柱垂直度校正（激光仪）

安装校正固定

其他列柱垂直度校正（丈量）

记录报告

楼 层 标 高 调 整

校正综合报告记录会签

高强螺栓紧固

柱子垂直度报告

焊   接

密切观察柱子垂直度及时采取校正措施

（4）选择基准柱

高层钢结构建筑一般都有许多柱子，其中总可以挑选出几根柱子是主要的、关键的。用它可以来控制框架结构的安装质量，这少数的几根柱子，我们称它为“基准柱”，以点控制面、以主要控制次要，这对加快施工进度，提高施工质量是极为有利的。本工程选择外围四个角的钢柱作为测量基准柱。

（5）校正工艺

A. 柱顶的标高调整

柱顶的标高误差主要产生原因有以下几方面：

a. 钢柱制作误差，长度方向每节柱规范允许±3mm。

b. 吊装后垂直度偏差造成

c. 钢柱电焊对接造成焊接收缩

d. 钢柱与钢柱的压缩变形

e. 基础的沉降（基本定型）

每安装一节钢柱后，应对柱顶作一次标高实测，根据实测标高的偏差值来确定调整与否。标高偏差值≤5mm，只记录不调整，超过5mm需进行调整。标高的调整都在镶嵌段进行调整。需调整的镶嵌段必须根据现场实际测量的长度进行加工制作。

（7）基准柱的校正

激光经纬仪校正：

a. 在基准柱的基础轴线上，以X轴和Y轴分别引出等距离为的补偿线，其交点作为基准柱的测量基准点，见下图

b. 在待校正的基准柱顶部，设置校正靶标（上有靶心和靶环），靶标供垂直激光仪光点投射用，靶心的位置与基础的基准点位置重合。（见下图）

c. 将精度为1/200,000的垂直激光仪安置在底层第一节基准柱的操作平台上；使垂直激光仪与基础基准点保持在同一铅垂线上，然后把激光垂直向上投射到柱顶靶标上。

为了消除仪器和操作等因素造成的误差，应依次把垂直激光仪旋转90°，并在靶标上分别测出四个光点，连接四点得出它的交点，该交点即为消除误差后的测点，见下图。把垂直激光仪光束调整到消除误差的测点位置，接着即可校正基准柱，使柱顶的靶心与测点吻合，则此根基准柱校正即告完成。

d. 基准柱的垂直度校正一般可采用钢丝绳缆索（只适宜向跨内柱）、千斤顶、钢楔和手拉葫芦进行，具体见下图所示。

2. 用高精度的经纬仪校正：

多层、高层钢结构施工用经纬仪来控制建筑的垂直度，只不过是经纬仪的精度要高一些（一般使用瑞士进口的T2经纬仪），另外还需配一只弯管镜。在操作使用上，它要比激光仪方便，在使用效果上也不比激光仪差。

当然采用经纬仪测量高层钢结构的垂直度会受到某些限制。首先建筑物的四周（或者是有基准柱的外侧）必须有一定的开阔地，具体需多少距离，要视建筑的高度与外形而定。其次处于周边的基准柱可以用经纬仪测量，位于建筑中心或内部的基准柱由于视线受阻，还是要用激光垂准仪。

（8）其它框架柱的校正

基准柱校正完毕后，即可对其它柱进行校正。①在已校正完毕的基准柱柱顶距“e”值处拉紧直径为φ1.6mm（高强度钢丝，小于φ1.6mm则更佳）的钢丝矩形框。钢丝框与基础轴线的距离亦为“e”值；②用标准尺在本节框架的顶层梁面上逐个丈量其它柱子与钢丝框x和y二个方向的距离，使之校正到与设计轴线尺寸的误差控制在允许范围之内，见下图。③待所有其它柱丈量和校正完毕后，还须再用垂直激光仪对基准柱进行复测，如复测的结果在控制值之内，则本节框架的柱子垂直度校正已告完毕，并应及时做好校正记录和终拧柱与柱和柱与梁之间的高强度螺栓。

（9）钢梁面标高调整

国家标准（GB50205－2001）规定：同一根梁两端顶面高差（允许偏差）为L/1000且不大于10.0mm。一般来讲，只要柱顶标高控制好了，梁面标高是不会有很大的偏差出现，除非构件制作上出现问题。具体测量校正时可以用水平仪、标尺进行测量，测定梁两端标高误差情况。超过规定时应作校正，方法是先从螺栓孔中借，如果还不够的话，那只有采用扩孔的办法了。

（10）楼层面标高测量校正

根据会议纪要或技术核定单确定修正值后，首先确定第十九层组合楼板的面标高H，根据最终的标高基准值H换算出钢梁面标高H1和牛腿标高H2。以基准标高H为基准，土建公司根据H确定核心筒钢梁埋件的标高（H1+H2）/2，再进行种植钢筋和预埋件埋设。钢结构安装单位根据牛腿标高H2进行钢结构深化设计，标高误差若小于1cm钢结构安装单位现场进行自行调整，标高误差大于等于1cm，标高调整在镶嵌段钢柱制作厂加工制作时调整。与核心筒连接的钢梁根据钢结构安装单位实际测量的长度进行加工制作，现场再进行安装。

每一层按照上述的测量工艺进行施工，逐步消除误差满足设计要求。

### 13.10.5测量器具一览表

| 序号 | 名 称 | 性 能 | 产 地 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TCA2003全站仪 |  | 瑞 士 | 1 |  |
| 2 | T2经纬仪 | 2″ | 瑞 士 | 2 |  |
| 3 | J2经纬仪 | 2″ | 中 国 | 2 |  |
| 4 | DS3水准仪 | 0.5mm | 中 国 | 2 |  |
| 5 | 激光垂准仪 | 1/200000 | 瑞 士 | 1 |  |
| 6 | 100米钢卷尺 |  | 中 国 | 2 |  |
| 7 | 50米钢卷尺 |  | 中 国 | 2 |  |

### 13.10.6.需明确和协调的环节

7.6.1.标高修正值必须得到设计的认可；

7.6.2.土建单位每层核心筒钢梁埋件必须按照修正后的基准值埋设；

7.6.3.需用镶嵌段钢柱调整标高时，制作厂根据现场实际进行加工制作；

7.6.4.与砼核心筒连接的钢梁根据现场实际测量的长度进行加工制作；

主要焊接设备如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机 |  | 1 | 碳弧气刨 |
| 2 | 多头烘枪 | 大号 | 2 | 预热 |
| 3 | 射吸式割炬 | 小号 | 4 |  |
| 4 | 电热烘箱 |  | 2 | 焊条焙烘 |
| 5 | 超声波探伤仪 |  | 1 | 焊缝质量检查 |
| 6 | 角向砂轮机 |  | 10 |  |
| 7 | 焊条保温桶 |  | 30 |  |
| 8 | 碳弧气刨枪 |  | 1 |  |
| 9 | 测温计 |  | 4 | 检查预热 |
| 10 | 直流电焊机 | AX-320 | 28 | 焊接、临时固定 |

13.11焊接工艺

### 13.11.1.焊接工艺评定

高层钢结构焊接评定工作，主要是按照《钢结构焊接现范》(JGJ81-2002)，结合GB50205-2001《钢结构工程

施工及验收规范》会同业主、监理共同商讨，决定焊接工艺评定项目和内容。本工程钢梁板厚16mm~60mm，钢柱底板50mm，钢柱板厚20mm~40mm，，钢材采用Q345B，焊材选用CO2气体保护焊药芯焊丝。为保证焊接质量，焊接工艺评定采用材质Q345B，厚度38mm钢板，可以覆盖本工程钢柱和钢梁的焊接要求。但必需经和监理、总包沟通后，同意后方能作为现场焊接工艺指导书。

### 13.11.2.焊接工艺流程

在焊接设备定位就绪后，进行现场焊接工作，焊接工艺流程如下所示：

焊接部位操作设施准备

焊接设备、工具、材料设备

坡口尺寸规格检查

装配衬板、引弧板

坡口表面处理、清理

焊接前预热

焊   接

调整电流

清理焊缝、场地

转入另一个焊接部位

修正、记录

不合格

合格

不合格

焊缝表面检查

UT检查、记录

不合格

合格

合格

### 13.11.3.焊接顺序

钢结构框架的焊接流水顺序应结合节点型式和施工搭接要求，同时以确保施工安全和安装周期不受影响为原则。

### 13.11.4.焊接前准备工作

.1.药芯焊丝、垫板和引弧板:焊丝必须符合设计要求的规格，保管要妥当，仓库内保持干燥；衬板和引弧板应按规定的规格制作加工，保证其尺寸，坡口要符合标准。

.2.检查焊接操作条件：操作平台、脚手、防风设施等都安装到位并验收合格，保证必要的操作条件。

.3.检查工具、设备和电源:焊机型号符合要求，焊机要完好，必要的工具应配备齐全。

.4.焊缝坡口检查：坡口形式通常采用的是单坡口竖焊双坡口形式，坡口断面尺寸如超过下图所示尺寸应予修正。（见焊接工艺评定）

.5.坡口经检查修正后，应将所有焊缝的实际尺寸按构件编号绘制图表列明。

.6.焊工的岗位培训：焊工必须事先培训和考核，培训内容同规范一致。考核合格后发合格操作证（发证单位须具有发证资格），严禁无证操作。

### 13.11.5.焊接施工

.1.衬板和引弧板

坡口焊均采用垫板和引弧板，目的是使底层焊透，保证质量。引弧板能保证正式焊缝的质量，避免起弧和收弧时对焊接件增加初应力和导致缺陷。垫板和引弧板均用低碳钢板制作，垫板尺寸采用厚度3 mm、宽度50 mm；引弧板长度根据钢板坡口断面尺寸下料，宽度不小于30mm；焊接完毕应割除引弧板并修魔平整。

.2.焊接方法

钢柱节点横剖口与纵向立焊，焊缝宜采用二人对称焊，电流、焊接速度力求相同；柱梁平坡口焊接每根梁应待一端焊完，再焊另一端，应设法减少收缩应力，以防产生焊裂；每层焊道结束应及时清渣。厚板焊接时，应采用多层多道焊，并注意焊道清渣。焊接施工过程中，应密切观察框架柱的垂直度变化，超出允许偏差应及时校正。

.3.焊接操作要求

焊接中要注意清渣；盖面时应留1.0-1.5mm深的坡口槽，然后再进行盖面焊，盖面焊的高度比母材表面略高一些，从最高处逐步向母材表面过渡，一级焊缝的余高，当焊缝宽度b<20mm时，应不大于2mm，并不应有咬边现象。盖面焊缝的边缘应超过母材边缘线2mm左右。

.5.焊接的停止与间歇

每条焊缝一经施焊原则上要连续操作一次完成。大于4小时焊接量的焊缝，其焊缝必须完成2/3以上才能停焊，然后再二次施焊完成。间歇后的焊缝应注意预热，开始工作后中途不得停止。

.6.气候对焊接的影响

要保证焊接操作条件，气候对焊接关系大，雨雪天原则上停止焊接，除非采取相应措施。风速超过10m/s以上不准焊接。一般情况下为了充分利用时间，减少气候的影响，多采取防雨雪设施和挡风设施。严寒季节在温度－10℃情况下，焊缝应采取保温措施，延长降温时间。

.7.焊缝检查

（1）焊缝表面检验

焊接结束后，应对焊缝进行外观检查。焊缝的焊波应均匀，不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、弧坑和针状气孔等缺陷，焊接区无飞溅残留物，焊缝的位置、外形尺寸必须符合JGJ81－2002《建筑钢结构焊接规程》、GB50205－2001《钢结构工程施工及验收规范》。

（2）超声波探伤

设计对全熔透焊缝有超声波探伤要求的，须进行超声波探伤检查。（根据设计要求的比例对焊缝进行超声波探伤）

（3）探伤标准

GB/T11345-89《钢结构焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》

（4）其他焊接质量要求：

A. 一、二级焊缝不得存在表面气孔、夹渣、裂纹和电弧擦伤等缺陷。

B. 一、二级焊缝不得存在未焊满，咬边和接头不良等缺陷。

C. 焊接前焊工在检查焊接部位的组装表面质量，如不符合要求，应修磨补焊合格后，方能施焊。

D. 上节柱与下节柱安装时，纵向焊缝应错开90°，便于减少应力变形保证焊接质量，同时也保证了钢柱的垂直度。

E. 各种焊接方法焊接坡口充许偏差，应符合钢结构焊接技术要求。间隙过大的根部，在施焊前，应通知项目工程师、质量员，对构件和垂直度进行尺量，找出原因，写出焊接技术方法方可焊接。为了防止变形和收缩，一般先焊接根部间隙大的，然后再对称焊接从而保证了收缩发生的变形、立焊1/3焊接后，在立即焊钢柱的环横焊。2种焊接同时逐步完成，目的就是为了保证焊接后发生的变形。焊接同时，校正工对钢柱的垂直度进行观测。

F. 焊接电流由焊工自行调节，但应在焊接工艺评定的指导下进行。每一道焊层完成后，应及时清理焊渣及表面飞溅物等等。然后才能进行下一道焊层焊接。

G. 冬天为了保证焊接质量，遇有中断焊接的情况应采取适当的后热保温措施，再次焊接，重新进行预热防止产生裂纹。

H. 焊接时，不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。焊缝完成后，用割刀切除引弧板，并用电弧对坡口外封闭。

J. 经探伤检测后，发现焊缝有夹渣缺陷段，必须用碳弧气刨进行处理。返修部位应连续焊成，补焊时应在坡口内引弧。熄弧时，应填满弧坑。多道焊之间的接头应错开，如中断焊接时，应采取保温措施，防止产生裂纹。

# 13.12高强度螺栓、防火涂料施工工艺

### 13.12.1  高强螺栓施工工艺

本工程采用10.9级扭剪型高强螺栓。摩擦系数-μ0.55。

### 13.12.1.1 施工工艺流程

摩擦面试件加工

构件摩擦面复检

试件养护

抗滑移系数复验

紧固轴力复验

螺栓长度确定

高强度螺栓投入

摩擦面处理

冲钉投入

临时螺栓投入

临时螺栓拧紧

高强螺栓初拧复拧

高强度螺栓终拧

高强度螺栓自检

质量验收

扫  尾

### 13.12.1.2 高强度螺栓连接副的一般规定及验收

1.高强度螺栓连接副由一个螺栓、一个螺母、一个垫圈组合而成。

2.高强度螺栓连接副应由制造厂按批配套供应，并按批提供出厂质量保证书（螺栓楔负载螺母保证荷载，螺栓硬度，垫圈硬度等机械性能以及紧固轴力平均值和变异系数）。高强度螺栓连接副必须分批验收，并在同批内配套使用。

3.高强度螺栓连接副，按性能等级的不同，均须制出明显的标志，以便使用时，不混淆出错。

### 13.12.1.3 高强度螺栓连接副的储运、保管和发放

1.高强度螺栓连接副在运输和搬运过程中应轻装、轻放、轻卸，以防止损伤螺栓。

2.高强度螺栓连接副应按不同的规格、批号分类保管，不得在露天堆放，在储存过程中，应防止受潮生锈。

3.高强度螺栓连接副在安装使用前，严禁任意开箱，以防沾污和表面状态的改变。

4.高强度螺栓连接副的领取，发放应按当天施工需用量，不得随意多领，施工结束后剩余的连接副应严格按批号分别妥善保管，不得乱扔混放，沾染污物及碰损螺纹。

### 13.12.1.4 高强度螺栓连接副的施工要求

1.钢结构的连接接头，应经检查合格后，方可紧固。

2.高强度螺栓施工前，应先复验连接构件磨擦面的抗滑移系数，合格后，方可安装。

3.磨擦面的抗滑移系数检查应以钢结构制造批分单位，由制造厂和安装单位分别进行，每批三组。以单项工程每2000吨为一制造批，不足2000吨者视作一批。

4.抗滑系数检验用的试件由制造厂加工，试件与所代表的构件应为同一材质、同一摩擦面处理工艺、同批制作、使用同一性能等级、同一直径的高强度螺栓连接副，并在相同条件下同时发运。

5.高强度螺栓连接板接触面应平整，当接触有间隙时，小于1.0mm的间隙可不处理， 1.0~3.0mm的间隙应将高出的一侧磨成1:10的斜面，使间隙小于1.0mm，打磨方向应与受力方向垂直，大于3.0mm的间隙应加垫板，垫板两面处理方法应与构件相同。

6.高强度螺栓的穿入方向宜以施工方便为准，并力求一致，高强度螺栓连接副组装时，螺母带园台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧。

7.高强度螺栓安装时，构件的磨擦面应保持干燥、整洁，不得在雨中作业。应清除飞边、毛刺、焊接飞溅物；焊疤氧化铁皮和不需要有的涂料等。如采用生锈处理方法时，安装前应视锈蚀程度不同进行处理。

8.高强度螺栓施工前，应按出厂批对高强度螺栓连接副的紧固轴力进行复验，每批复验5套。

9.初拧或复拧后的高强度螺栓应用颜色的螺母上涂上标记，以表示初拧、复拧完毕，然后用专用扳手进行终拧，直至螺栓尾部梅花头拧掉，对于操作空间有限不能用专用扳手进行终拧的高强度螺栓，则按相同直径的高强度大六角螺栓采用扭矩法施拧。

### 13.12.1.5 高强度螺栓连接副施工质量的验收

高强度螺栓连接副终拧验收，以目测螺杆尾部梅花头拧断为合格。对于不能用专用扳手拧紧的高强度螺栓，应按大六角头高强度螺栓检查方法办理。螺栓拧紧后，外露螺纹不应少于2个螺距。

高强度螺栓施工质量应有下列原始检查验收记录：

A. 高强度螺栓连接副的质量证明书；

B. 高强度螺栓连接副预拉力或扭矩系数复验报告；

C. 摩擦面抗滑移系数试验报告；

D. 高强度螺栓检查记录；

E. 高强度螺栓连接副扭矩复验报告；

F. 高强度螺栓初拧扭矩、终拧扭矩检查记录；

G. 扭矩扳手检查记录；

H. 施工质量检查验收记录等。

### 13.12.1.6 安全技术措施

1.劳动保护用品有妥善考虑。

2.施工时须有牢固的操作平台，且四周须有扶手和踢脚线。

3.在挑檐口等危险处，其操作投影面下须设安全平网和安全挑网。

4.施工人员应按照安全规定佩带安全帽和安全带。

5.做好工程的落手清工作，将高强度螺栓的梅花头子随打随收，并放入桶（袋）内。

6.高空操作人员操作时，应穿胶底鞋。

7.应遵守电动工具用电安全。

### 13.12.2.防火涂料施工工艺

本工程钢结构防火涂料工程施工，使用TN-LS钢结构防火涂料。该工程的耐火极限为：钢柱3小时，涂层厚度26 mm；钢梁2小时，涂层厚度15mm，按层次工完场清，验收合格交工。

### 13.12.2.1材料性能

1、材料说明

钢结构防火隔热涂料是以碱性无机耐高温粘结剂配以膨胀蛭石等轻质隔热材料、化学助剂、耐火型材料合成的一种钢结构保护涂料。.

防火隔热涂料主要适用于石油化工、电力、冶金、国防、交通运输、生产厂房、仓储及各类高层建筑中的室内、室外钢结构的防火保护。

2、理化性能

（1） 粘结强度：≥0.04Mpa，使用钝器碰状不开裂不脱落。

（2） 耐水性：浸泡24小时涂层无起泡、剥落。

（3） 涂层干密度：≤550㎏/m3

（4） 导热性：≤0.116W/M.K

（5） 抗压强度：≥0.3Mpa

（6） PH值：11—12，不腐蚀钢材，不含石棉。

（7） 涂层弹性：用钝器撞击时，涂层只凹陷，不会开裂或整块脱落而失去防火功能。

（8） 耐冻融性：冻融循环15次涂层无粉化、开裂、剥落、起泡。

（9） 耐火时间与涂层厚度以国家检测报告为准。

### 13.12.2.2主要项目（工序）施工方法

1、材料要求：

（1）涂料包装完整无破损,密封完好，包装符合要求。

（2）产品有合格证，包装上挂有产品标签标志。

（3）涂料经搅拌呈均匀稠厚流体状态，无结块。

2、作业条件：

（1）作业面交接检验完毕。

（2）成品保护完成。

（3）安全措施到位，无隐患。

（4）基材已清理干净，防腐处理完毕。

（5）监理部门同意进行下道工序。

3、操作工艺：

（1）钢结构防火涂料工艺流程：采用喷涂，抹涂法施工。

构件表面清理    第一遍喷涂（5~10㎜）   干燥    第二遍抹涂（15~26㎜）   干燥，直至达到验收标准。

（2）环境条件：施工过程中和涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5-38℃，相对温度不宜大于90%，空气应流通。环境温度低于0℃时应停止施工。当风速大于5米/秒（或有4级以上穿堂风）不宜作业。雨天或构件表面结露不宜进行露天施工。

（3）根据实际高度一至三层九米余高，施工面又大，但安全措施必须面面到位，又必须移动。因此特作一至三层操作平台补充如下：

①  租或者购买井字脚手架五组四套，规格室95㎝×170㎝。

②  将该五组四套的井字脚手架搭设固定成一个平台，构成一个整体。（固定方式用扣件固定,附图一）

③  把有刹车的（能按规定承载）的轮子配上，这样既能移动又能安全固定。

④  在操作平台顶上铺好该架配套的扣板，使架子紧固，同时再搭上防护围栏，为防止工作人员左右倾斜，使工作人员的保险带也系在防护栏上。

⑤  此操作平台的搭设报该项目安全技术员检测合格后使用。

（4）基层处理：检查基层防锈漆情况，已涂好防锈漆的钢构件表面应清除油污、灰尘等杂物后才能进行涂料施工。基层清理完成，由现场工程师和甲方及监理验收通过后才可开始喷涂。

### 13.12.2.3.工程检查和验收办法

1、工程检查和验收标准：按照CECS24:90《钢结构防火涂料应用技术规范》及GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》，钢结构防火涂料装主控项目和一般项目均符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》。

主控项目：

A、涂装前钢材表面除锈及防锈底漆符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

B、钢结构防火涂料粘结强度、抗压强度符合要求。

C、钢结构防火涂料涂层厚度符合有关耐火极限的设计要求。

一般项目：

A、涂装基本无油污、灰尘和泥砂等污垢。

B、防火涂料不误涂、漏涂，涂层闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷，乳突已剔除。

根据DBJ01-51-2003《建筑工程资料管理规程》和相关国家和行业标准，防火涂料进场后无需复试，施工方将提供产品合格证、粘结强度试验报告、耐火极限检测报告、产品型式认可证书。

### 13.12.2.4.质量保证体系和质量保证措施

1、质量保证体系

1.1质量目标：符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》。做到甲方及各主管部门验收合格。

1.2主要项目质量控制

1.2.1钢材表面防锈及防锈底漆涂装符合设计要求和国家现行有关标准的规定，涂层达到设计计要求厚度，涂层表面无明显裂纹，防火涂料粘结强度符合要求。

1.2.2钢结构防火涂料涂理化性能：符合GB14907-2002要求。

1.3本工程采用项目管理方法，实行全面质量管理，以专业施工队承包的形式组织施工，以项目经理部经理质量责任制、操作人员质量责任制及岗位责任制形成质量保证体系。

1.4建立三级质检制度：班组自检—项目部检验评定—公司抽检。

1.5全过程控制：进场材料验证—过程控制—检验—交付验收。

2、质量保证措施

2.1严格按照ISO9001质量管理体系的要求进行施工，建立质量保证体系，坚持三级质检制度，对施工的材料、施工工序及验收严格把关。

2.2施工人员经培训考核后上岗，严格按施工规范和质量标准施工。施工前做好施工方案和技术交底。

2.3使用涂料前检查是否在有效期内。

2.4施工班组设质检员自检、填写自检记录，项目部质检员随时进行抽查、质量评定。公司质检员进行抽检及验收。

2.5制定消除质量通病的措施，保证涂层厚度符合要求。

2.6根据工期要求，做好各种施工准备。

2.7根据施工进度安排，合理分配成品保护等劳动力的安排。

2.8施工前做好班组的技术交底和安全交底

### 13.13	钢结构质量控制措施

(1)	本工程的结构形式非同一般，总承包将协同制作厂商从型钢原材料检查，构件的制作，分单元成套供应，运输堆放等方面编制相应施工工艺书。总承包对现场钢结构的吊装施工，从建筑轴线标高控制，安装校正，安装偏差的总体检测校正，高强螺拴的连接固定、焊接等方面都应该制定针对本工程结构特点的施工工艺书。

(2)	钢结构安装工程质量保证体系:

总承包项目经理

项 目 经 理(吊装)

总承包项目工程师

项 目 副 经 理

总承包技术科

项目主任工程师

施

工

组

织

设

计

工

程

技

术

资

料

质

量

监

督

检

验

施

工

技

术

措

施

钢

构

件

质

量

防

火

喷

涂

钢

结

构

安

全

工程部

质检科

测

量

紧

固

焊

接

安

装

(3)	本工程钢结构安装确保到“优良”标准

(4)	对钢材的表面、内在缺陷应严格检测。严禁不合格材料构件用于构件制作。

(5)	对型钢外形尺寸认真检查。针对本工程钢桁架是型钢组合截面的特点，对型钢截面高度、腹板两侧翼缘对称性等超差的钢材，需取得设计、监理的认可后方可使用。

(6)	本工程钢结构材料和焊接材料等均属中国规范，构件的制作、安装焊接须先做工艺评定试验，附合规范和设计的要求后方可投入生产和安装施工。

(7)	多段电焊拼接的钢构件，对全熔透焊接接头的焊接收缩量在施工前应做试样测定，对待安装的构件的制作长度作适当调整。

(8)	本工程的塔楼钢柱、梁、楼顶桅杆、共享空间屋面钢桁架等构件，安装时中部全熔透焊接接头，施焊时除严格按规范操作外，一定要控制好焊接变形，并要有焊接过程中矫正变形的手段，使成型的构件保持整体的顺直性。

(9)	对于塔楼钢柱、梁由于柱的不均匀缩短引起的内应力的调整消除，以及抵御强风、地震的缓冲接头，总承包、吊装分包应在准备阶段积极参与探讨、领会要点，制定对策。吊装分包应及时编制操作工艺，提交总承包、监理审定后，以便施工操作中认真执行。

(10)	钢构件吊装分包应对每节钢柱的轴线定位、校正，钢梁的空间定位校正要有一套层层由地面引测轴线、标高和空间投影校正等的控制工艺，以严格控制分层安装偏差和建筑整体偏差。

(11)	总承包测量队用“三维定位”法，高精度测量仪器复测钢梁和劲性柱的位置，确保安装精度达到设计和规范要求。

### 13.14	钢结构安全生产管理措施

(1)	安全生产保证体系见下表：

吊装项目经理

现场安全负责人

现场保卫负责人

起

重

班

组

电

焊

班

组

校

正

班

组

分

包

机

械

司

机

材

料

仓

库

总承包副项目经理

质量安全科

(2)	安全生产管理要点

a.	所有参加本工程施工人员，都必须严格执行国家和有关部门颁布的安全生产规章制度，切实做好安全自身保护工程。

b.	所有参加本工程人员，由安全科指派专职安全监控员驻场监督，班组兼职安全员贯彻专管和群管相结合，形成一个强有力的安全网。

c.	按照安全活动制度进行每天班前安全活动并根据不同构件安装内容，布置针对性的安全措施，做到按时、认真、有要求、有布置、有台帐、有检查，切不可流于形式。

d.	所有的机械设备均不得带病作业，每天上班前均应试运转并检查所有的安全装置是否灵敏有效。

e.	所有的电动机械、电气设备，均必须装有漏电保护开关或其它经安全部门核准的有效安全装置。

f.	所有大容量电气设备(15KW)均必须设置配电箱，一机一闸或单独配置电源，防止过载。

g.	为确保安全用电，根据现场变电电容室的接线保护系统，采用TN-S接线零保护三相五线制供电，工作接地中性线(N)作工作零线。保护零线(PE)作专用保护接零，两者从总配电箱输出后不再分配电箱等设备内连接，专用保护零线(PE)应从变电室工作接地线用截面不小于35mm2的铜芯线直接与主体钢结构连接，主体钢结构还应与防雷接地保护网连接并做重复接地，所有电气设备外壳都要与钢结构可靠连接。

h.	三个严禁：

●	自动开关跳闸后，在没有查清原因前，严禁再次合闸。

●	本工程严禁带电接电。

●	严禁非电工在配电箱内乱接、乱拉用电线。

i.	对现场使用的电器线路和设备要注意安全检查，对电线绝缘、接电接零、漏电保护器等开关的完好，必须指定专人定期进行测试。

j.	起重作业严禁超载斜吊张接，重型构件或接近满载吊装构件，吊车停机中心必须认真复核。

k.	吊车开行道路的路基，必须指定专人定期进行测试。

l.	现场的安全设施，必须由专职人员搭设，其他任何人员不得任意拆除和松动。每天施工前，应检查各种安全设施的完好程度和设置的稳妥性，定期对安全设施进行检查和维修。

m.	所有的吊装索具在使用前均必须认真检查规格及完好情况，保证吊装安全度。

n.	如果用千斤捆有快口的钢构件，必须使用护角器或麻袋作衬垫，防止千斤损伤，造成事故。

o.	吊装构件到位后，必须固定可靠，方可拆除索具。

p.	严禁向下抛掷物件，使用的工具应使用绳索和安全带式工具袋牵牢防止失落。

q.	高空拧固螺栓不得使用活洛扳手。

r.	高空作业时，小工具与螺栓必须放在工具袋内，所有散件必须收集在容器内，并不超过平口，严禁散落，不准双手拿物上下和使用不合格工具。

s.	高空操作人员应符合超高空施工体质要求，严禁酒后施工。

t.	使用电动工具，电源线不可乱放、乱拉，应尽可能使用转盘接线架，下班收好临时接线，防止损坏走电。

u.	施工现场电焊、气割等应严格遵守“十不烧”，在平行交叉作业时，应注意周围的下方，如有易燃、易爆物品媒介时，必须经过有关部门批准专人监护，并有可靠的安全措施后方可施工。

(3)	消防

a.	建立防火领导小组。

b.	防火安全网络：

项 目 经 理

项目副经理

项目工程师

治安消防专职干部

防火监护人

总承包项目副经理

质量安全科

一组电焊

三组电焊

二组电焊

一组班组

二组班组

三组班组

c.	结构吊装阶段必须严格遵守现场的各种防火制度，预防为主，杜绝火情。

d.	氧气瓶、乙炔瓶、油类及回丝等易燃品的放置保管和处理必须符合防火规定。

e.	电焊工必须随时将焊头、扭剪型螺栓头收集在工具袋内交材料部门回收，不许高空散落。

f.	消防水源要求有关部门接通到各层楼面。

g.	二氧化碳或清水灭火机按需要楼层配置。

h.	施工期间配有防火监护员，每天工作完毕后，须检查安全防火，消除隐患。

i.	高空焊割下层脚手竹笆上需铺设石棉布，防止溶渣引燃竹笆。

j.	高空焊割配备熔渣溅落的料斗。

## 14设备吊装专项方案

待业主选定设备型号后，根据设备的重量和尺寸，再制定设备吊装专项方案

## 15屋面及地下室防水工程施工方案

15.1	屋面工程概述

### 15.1.1	概况及施工安排

施工安排

１)	根据《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002），本项目屋面防水等级为二级，防水层耐用年限为15年，设防要求二道，防水材料为三元乙丙防水卷材，保温隔热材料为聚苯乙烯挤塑炮沫板。具体见屋面用料表及相关图纸。

２)	由于外饰面为幕墙，屋顶局部有采光天棚，各专业工种之间需相互配合和工序搭接，屋面工程施工需分段进行。

３)	待屋面结构工程初步核验完毕后，再施工屋面卷材防水层。

４)	待幕墙开始挂板后进行大面积的防施工；屋面周边部位的幕墙板材基本施工完毕后进行平面的卷材层铺贴及保护层的施工。

概况

1、屋顶平台上人保温屋面从上至下为：

10厚防滑同质地砖面层，干水泥擦缝

20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层

40厚C20细石砼（内配6MM@200双向，设分仓缝）

隔离层：聚酯无纺布一层

保温层：50厚挤塑聚苯乙烯板

防水层：二层1.8厚三元乙丙防水卷材，3厚配套防水涂膜

找平兼找坡层：20厚1：3水泥砂浆，i=2%

45起增设1：8陶粒混凝土找坡，最薄处25

结构层

2、屋顶花园上人保温屋面从上至下为：

面层做法详景观图

100厚碎石垫层

15厚聚丙乙烯塑料渗排水板，上铺土工布

i=0.5%，1：8陶粒混凝土找坡

一次抹光，6M×6M分仓，油膏嵌缝

隔离层：聚酯无纺布一层

防水层：1.5厚三元乙丙防水卷材，3厚配套防水涂膜

20厚1：3水泥砂浆

结构层

3、下沉式广场屋面从上至下为：

25厚花岗岩面层，干水泥擦缝

30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层

i=1%，1：8陶粒混凝土找坡

一次抹光，6M×6M分仓，油膏嵌缝

隔离层：聚酯无纺布一层

防水层： 1.8厚三元乙丙防水卷材，3厚配套防水涂膜

20厚1：3水泥砂浆找平

结构层

4、不上人不保温屋面从上至下为：

40厚C20细石砼（内配4MM@200双向，设分仓缝）

隔离层：聚酯无纺布一层

防水层：1.5厚三元乙丙防水卷材

找平兼找坡层：20厚1：3水泥砂浆，i=2%

结构层

### 15.1..2	钢筋砼结构层施工

1)	砼浇捣一次性完成，严禁设置施工缝。

2)	屋面结构层混凝土铁板压光处理。

### 15.1.3	砂浆找平层

1)	找平层压实平整，收水后二次压光，充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象。

2)	基层与突出屋面结构的联结处，以及基层的转角处，均应做成园弧或钝角。最好找平层内放置钢丝网片。

### 15.1.4	卷材防水层

基层处理：

1)	基层应平整、坚实、裂缝少、无起砂、无积水等不利于防水施工的现象。

2)	若基层有过多过深过大的凹凸，应使用1：2水泥砂浆填补、密实；

3)	基层与突出屋面结构（女儿墙、立墙、变形缝、管道）的接缝处，及基层的转角处，均应做成（半径不小于50㎜）圆弧或八字角。

施工步骤

1)	卷材的铺贴时一般从流水坡度的下方开始，要使卷材的长向与流水坡度垂直，尽量减少接缝。

2)	在防水层的薄弱环节，预先进行防水加强处理，以提高整个防水工程质量的步骤。本工序与基层处理工作一样，也是整个防水成败的关键。

3)	卷材防水屋面在卷材铺贴前，对阴阳角，天沟、檐沟排水口，出屋面的管子根部及设备基础等容易发生渗漏的复杂部位，应增铺附加层，再用密封膏进行封边处理。

4)	卷材防水层下细石混凝土整筑层，宜设置分格缝，纵横间距≤6000缝宽20。当兼作屋面排汽道时可适当加宽，并与保温层连通，缝内必须嵌填密封油膏，缝上加铺300宽卷材一层，单边粘贴，上加铺一层约900宽的附加层作为胎体增强材料。

5)	卷材伸入落水口的深度不得小于50㎜。

### 15.1.5涂膜防水层

加强措施：

1)	本工序就是在防水层的薄弱环节（阴阳角），预先进行防水加强处理，以提高整个防水工程质量的步骤。本工序与基层处理工作一样，也是整个防水工程成败的关键。

2)	对排水口、管子根等易发生渗漏的薄弱部位，先均匀涂刷一层氯丁胶粘剂，厚1mm左右，随即粘填一层聚脂纤维无纺布，再在其上涂刷1mm厚氯丁胶粘剂，使形成一层增强层。

防水施工：

1)	在卷材铺贴完毕后便进行涂膜防水层施工。

2)	第一涂层的施工，该涂层与基层的粘结程度关系到最终质量，因此第一涂应用力薄涂，保持均匀。

3)	第二涂层的施工：必须待第一涂层材料完全干固后，方可进行第二涂层的施工。待防水层固化后，进行质量验收，以保证涂膜施工厚度。

### 15.1.6	保温隔热板施工

1)	保温隔热板采用挤塑泡沫板。

2)	材料搬运时轻放，防止损伤断裂，缺棱掉角，保证外形完整。

3)	保温层垫泛水时，起坡厚度为50mm，建筑找坡2%。

4)	基层应平整、坚实、裂缝少，确认无质量问题后，方可进行保温板铺贴工作。

5)	平行放置隔热层，仔细检查，确保在屋面和隔热层底边之间或者隔热层间没有空间存在。

6)	在隔热层与基层连接处，按表面形状修整隔热层。在隔热层周边，如顶盖、矮护墙、缘饰、隔热层与穿顶垂直交汇处、防水点和鱼鳞板修整处或者斜削边处形成一个平滑的连接点。

### 15.1.7	细石混凝土保护层施工

1)	细石混凝土中的钢筋网片放置在混凝土中的上部。

2)	为改善细石砼的防水性能，掺入减水剂，应用机械搅拌均匀。

3)	用细石混凝土做保护层或为刚性防水层时，分仓缝纵横间距不大于6m，分仓缝截面做成上宽下窄，缝中钢筋必须切断，缝宽20，与女儿墙之间留缝30，分格条安装位置应准确，起条时不得损坏分格缝处的混凝土。缝内填嵌密封油膏。

4)	细石砼防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留设30mm宽的缝隙，用密封油膏填嵌。

5)	每个分仓板块的混凝土应一次浇捣完成，不留施工缝，抹压时不得在表面洒水、加水泥浆或撒干水泥，砼收水后应进行二次压光，以封闭毛细孔，提高抗渗性。

6)	混凝土浇筑12-24h后应进行养护，养护时间不少于14d。

### 15.1.8施工质量控制

1)	屋面防水施工由专业防水施工队伍，操作人员必须具备防水工上岗证。

2)	卷材进场需抽样检验，做拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性和不透水性试验。

3)	防水施工中，我公司委派项目施工员为现场负责，检查每一道工序的事前、事中、事后的落实情况。合格后方可进行下一道防水层的施工。

4)	检验屋面是否有渗漏现象，排水系统是否畅通。施工完防水层硬化后，进行淋水试验等功能性检测。

5)	各类防水工程的细部构造处理，各类接缝等均应做外观检验。

6)	工程完工一个雨季后，进行回访，如发现渗漏现象及时修补。

15.2	地下室防水工程概述

依设计地下室防水基础底板为8384平方米;地下室外墙为5684平方米;地下室顶板为5411平方米,其中广场为3126平方米,植被区和沉降广场(水景)为2285平方米.

### 15.2.1防水系统设计

结构主体底板采用一山聚氨酯（上海）有限公司的UGW-450地下室整体防水体系。

底板至墙体顶端采用单组份聚氨酯防水涂层。

### 15.2.2防水系统特点

UGW-450防水系统是将喷涂聚脲（快干喷涂型高分子无溶剂防水涂膜材料）UAS-450与无纺布进行现场复合而成的一种无缝高强度整体防水体系，可以在复杂的地下室环境下进行大面积快速施工。其主要优点如下：

UAS-450喷涂聚脲（快干喷涂型高分子无溶剂防水涂膜材料）是一种双组分反应型高分子材料，采用进口高压无气喷涂设备进行现场喷涂施工，固化速度快，喷涂后三十分钟即可上人行走，施工效率高。

UAS-450具有优异的综合力学性能，如抗拉强度、柔韧性、耐磨性都很好。与金属、混凝土、木材、无纺布等多种底材都有良好的附着力。

UAS-450具有优异的耐老化性能，几十年绝无粉化和开裂现象出现。

UAS-450属100%固含量材料。不含溶剂涂层断面密实，所以不存在因溶剂挥发给涂层带来的大量针孔，另外在施工时也不会污染环境。

UAS-450耐介质性十分突出，可以耐受绝大部分腐蚀介质的长期浸泡。

UAS-450具有优异的低温韧性，可以在-40℃-100℃下长期使用。

UAS-450由于采用现场喷涂的施工工艺，因此系统整体连续无接缝，保证了整体优异的防水性能。

UGW-450防水系统将具有优异的综合力学性能的喷涂聚脲（快干喷涂型高分子无溶剂防水涂膜材料）与无纺布相复合，既增加了系统的整体强度，又降低了对施工基面的要求，更增加施工性能。

### 15.2.3.底板施工程序

第一步：基层处理

垫层面、方桩及圆桩等防水施作面必须平整、干净，没有明显凹凸或尖锐部位。

对于铁屑、木屑、凸出物等足以影响防水层之构造件必须予以铲除整平。

防水施作面不能有设备及材料堆放。

防水施作部分不能有积水。

方桩头处理：用树脂砂浆砌成高度约40-50cm的桩头。桩头四周清洁后，用树脂砂浆在桩头与垫层接缝处粉刷成圆角。再用无纺布整圈包裹牢，喷涂UAS-450防水涂膜。涂膜边缘用膨胀止水条封住。

如下图所示

圆桩头处理：桩头四周清洁后，用树脂砂浆在桩头与垫层接缝处粉刷成圆角。再用无纺布整圈包裹牢，喷涂UAS-450防水涂膜。涂膜边缘用膨胀止水条封住。如下图所示：

穿强螺杆孔、施工缝及明显裂缝应采用无纺布加防水涂料进行加强。

不容易铺设无纺布的部位应预先铺设好无纺布。可以用防水涂料或直接用聚脲作为粘接剂。

第二步：基层防护

喷涂UAS-450喷涂聚脲（快干喷涂型高分子无溶剂防水涂膜材料）时，涂料雾气会飘落于周围施工基面上，并逐渐积累形成絮状物或颗粒。当对已经受到污染的基面进行UAS-450喷涂时，涂膜层不能将粘附在基面上的絮状物或颗粒彻底覆盖住，造成涂膜层表面疙疙瘩瘩不光滑或产生大量的砂眼，严重影响施工质量。

在UAS-450喷涂聚脲（快干喷涂型高分子无溶剂防水涂膜材料）喷涂前将下一步要施工的基面上的絮状物或颗粒进行人工清扫或铲除，可以有效地减少涂层的缺陷。

建议施工单位在喷涂UAS-450喷涂聚脲（快干喷涂型高分子无溶剂防水涂膜材料）以前，将其他无防水要求的部位用可连续使用的塑料布、棉布或其它遮盖物盖住进行保护。

第三步：施工准备

设备类型（高压无气喷涂设备）

主  机：美国固瑞克/卡士玛公司（GRACO/GUSMER） H-20/35（3500psi）或FF-3500。

H-20/35（3500psi）

设备工作原理

- 设备工艺流图

第四步：无纺布铺设

无纺布间搭接部分宽度不宜小于50mm。

无纺部铺设与UAS-450防水涂膜喷涂应交替同时进行。

无纺布铺设应在前道UAS-450防水涂膜喷涂后但未凝固前立即进行铺设，利用UAS-450涂膜作为粘接剂将两者粘住，以防止喷涂时翘边。如下图示：

收边处理：在无纺布边缘底下喷涂UAS-450防水涂膜，将无纺布粘结在作业面上。

第五步：聚脲喷涂

施工条件：

阴雨天气、大风时不能进行UGW-450防水系统施工。

大底垫层与护壁外墙间应设置排水明沟，方能保证垫层、底板侧壁防水施工时不受护壁外墙渗水影响。

地下室外墙与挡土墙间施工的空间距离不宜小于80cm。

严禁施工人员穿可能会破坏UGW-450防水系统的鞋子进入施工现场，以免破坏系统。

UGW-450防水系统施工完毕后的区域应管制人员进出，以免破坏系统。

施工方法：

UAS-450防水涂膜材料是双组分反应体系，其B料组分中色浆可能会沉淀，所以使用之前，应将桶通过滚动或搅拌的方式来使其混合均匀，以确保喷涂的防水涂膜涂层颜色均匀。注意，采用搅拌器搅拌时，搅拌桨叶的选择要尽量倾向于少产生或不产生气泡的。另外，搅拌器搅拌速度不能太快，以免产生太多的气泡，影响成品质量。

第一遍喷涂要以看不到基面为准，不要出现漏涂点或一次喷涂太厚。

使用时，将喷涂设备A料与R料加热器温度设定在50-60℃之间，管道加热温度设定在50-60℃之间。设备的动态工作压力必须保持在2000psi以上，除非为了得到好的雾化效果而采用小号的混合头。根据不同的气候条件，具体压力与温度的设置可作适当调整。

喷嘴与作业基面的距离一般以400-600mm为宜。

喷枪上下、左右移动速度要均匀，喷嘴要尽量垂直作业基面，尽量减少斜向喷涂。

### 15.2.4外墙施工程序

第一步：基层处理

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

外墙砼表面必须平整、干燥、无蜂窝麻面、无泥土及油污。

砼模板接缝处必须打磨平整，且不得有暴模。

预埋套管在安装时需加焊止水环，预埋套管外壁须涂刷合适的防水材料，管洞周遍（特别是下部）蜂窝孔洞要以不收缩水泥砂浆认真修补。

外墙面的穿墙螺杆必须割除，且与外墙面齐平，并用水泥砂浆补平（螺杆钢筋头不得外露以免返锈）。

砼须经过整体粉光处理，并经过养护期。

第二步：刮涂腻子找平

立面混凝土墙施工时，由于混凝土是多孔结构，应先对外墙是用腻子找平，使其填充外墙表面的微小孔隙。而单组份聚氨酯防水涂料可以渗透到混凝土内部，将内部的微细孔道填堵住，既阻止了水分和碱性物质的渗出，也加强了混凝土基体的强度。

第三步：喷涂单组份聚氨酯防水涂料

进行单组份聚氨酯防水涂料喷涂或涂抹施工。单组份聚氨酯防水涂料施工可以用喷枪、刷子、滚刷或利用特殊工具均匀涂抹，建议使用喷枪喷涂施工。喷涂时单组份聚氨酯防水涂料不能流挂，根据不同的混凝土基面状况可能适量增减。用滚刷施工时，滚刷的行走应顺一个方向，涂布均匀即可，切不可交叉状反复涂刷，以免先涂的单组份聚氨酯防水涂料渗入基层后粘性增加，后续运刷时，将找平层表皮的砂浆疙瘩粘起，影响找平层的平整。阴阳角、水落口、管道根部等细部构造部位可用油漆刷仔细涂刷。

单组份聚氨酯防水涂料需进行2遍喷涂施工，第一遍为黄色，第二遍为黑色。

第一道喷涂要厚一些，一定要均匀，确保没有漏涂区。第一道施工的质量对后面的施工非常关键。第二道喷涂施工一定要仔细，以盖住第一道喷涂施工的黄色喷涂为准。两道喷涂厚度要求达到1.2mm。

第四步：特殊节点处理

当地下室外墙与挡土墙间施工的空间距离小于50cm时，由于距离小，不合适喷涂施工，该处防水施工宜采用滚子滚涂单组份聚氨酯防水涂料2遍，确保防水施工的顺利进行。

当外墙上由明显的凹陷处时，应对此处进行特殊处理，先喷涂一道单组份聚氨酯涂料，在涂料干燥前贴上一层无纺布，做出一个平整的基面。待无纺布与聚氨酯完全粘接完毕后，再在无纺布上喷涂一道聚氨酯防水涂料，确保防水涂层的连续完整。

在外墙结构缝处，先行采用结构胶对其填充，再喷涂两道聚氨酯防水涂料，确保该节点的施工顺利进行。

外墙防水施工脚手架示意图：

系统检查

１．系统厚度检测：

利用游标卡尺对UGW-450防水系统涂膜进行厚度检测，看是否达到设计规定厚度。检测合格后应对检测部位进行修补处理；如果涂膜厚度没有达到规定要求，应予以修补。修补结束后，应再次检测厚度，以确保修补是到位的。修补检测合格后也要对检测部位进行修补处理。

2．外观检测：

检查系统是否有漏喷现象及颜色均匀性等。如果有不合规范的地方，也应予以修补。

3、产品保护

后续施工因注意保护防水层产品，如果发现钢筋下料时，碰损防水涂料层，及时通知我公司，我司将及时派人修复。

地下室外墙回填土时，应对地下室外墙防水层采取产品保护措施，如碰损防水涂料层，及时通知我公司，我司将及时派人修复。

4．涂层修补

如果在后续施工过程中聚脲涂层有所损坏的，需要进一步修补，主要处理步骤如下：

将问题部位按要求清理干净，或修理平整。

在破损处底部从新铺垫一层无纺布。

涂刷防水涂膜修复用单组份聚氨酯防水涂料（IS-75），以增加涂膜层间附着力。

单组份聚氨酯防水涂料干透以后， 重新将破损部位喷涂聚脲涂层。

第五步：工程验收

验收依据：

《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2003

《喷涂聚脲防护材料》HG/T 3831-2006

书面验收材料：

无纺布材料的合格证、质保书、出厂检验报告，且其外观质量、品种规格应符合现行国家标准或行业标准。

UAS-450喷涂聚脲（喷涂聚脲（快干喷涂型高分子无溶剂防水涂膜材料）材料）的合格证、质保书、出厂检验报告应符合现行国家标准或行业标准。

外观验收标准：

无纺布搭接部位宽度不少于50mm

涂膜无漏点

涂膜表面均匀一致，不露底

防水系统平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的80％

外墙防水无漏喷、厚度要求不小于1.2mm

## 16非承重结构施工方案

### 16.1 非承重结构概述

非承重内墙选用YITONG轻质墙体材料。砌筑材料及构造措施详有关标准图或结施要求。（200厚该墙体防火极限满足3小时）

正压送风管井，其隔墙封至板底，土建风管用砌块做法，其管壁采用20厚1：2水泥砂浆粉刷抹平。

大型设备机房预留设备搬运孔洞，待设备安装后封砌，管道通过墙面在安装后封砌密实，暖通管道应用防火保温材料填嵌密实。管道井墙体防火极限为：风管井2小时防火极限，其余1小时防火极限。

砌块的运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。

填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求，竖向位置偏差不应超过一皮高度。

填充墙砌筑时应错缝搭砌，蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3；轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90㎜；竖向通缝不应小于2皮。

填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。砌块的砌体灰缝应为8~12㎜。蒸压加气混凝土砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15㎜和20㎜。

填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔7D后，再将其补砌挤紧。

### 16.2	砌体材料要求

(1)	砌块进场必须要有质保书，并按规范要求抽样试验，试验合格才能使用。

(2)	砌块砌筑前浇水湿润，以利于与砂浆结合。

### 16.3	砌筑前准备

(1)	砌筑前楼层面建筑垃圾清扫干净，并在楼面全面进行弹线工作，不仅弹墙身线，而且弹出门窗控制线，水平标高线在砌筑工程开始之前要全部结束，为今后的门窗安装创造条件。

(2)	砌墙时，应和电线预埋管相配合，隔墙拉结筋全部接长到位，少量遗漏的在砼墙上钻洞后用钢筋头子补出；根据标高线，立皮数杆。

(3)	砌筑前，厕所等部位的素砼导墙浇捣完成。

(4)	砌筑前，总包提供给安装分包一份详细的砌体砌筑计划。要求安装分包提供总包砌体内管线、开关盒等大样图。砌筑时，根据大样图预留出槽、洞，避免安装管线时凿槽、凿洞。

### 16.4	施工顺序

望水平→立皮数杆→架头角→拉紧弦线→砌墙设置拉结钢筋→水、电等配合留设→圈梁浇筑→圈梁上方墙体砌筑→构造柱混凝土浇捣→工完场清→验收评定

### 16.5	施工方法

(1)	皮数杆的作用。

a.	控制楼层标高。

b.	校正楼层平面的四角不平。

c.	表明门窗平面的四角不平。

(2)	皮数杆的划法。

a.	首先确定砌墙的砌块厚度。

b.	用五块砌块叠起来，量出总的高度尺寸，再除以砖块数量，得出每块砖的平均厚度尺寸，再加上灰缝，既为一皮。

c.	灰缝厚度： 1）、一般小砌块为10mm，如若排列有困难时，应不小于8mm，或不大于12mm。2）、对于加气混凝土砌块，水平灰缝厚度为15mm，竖向灰缝厚度为20mm。

d.	在木杆上，先划地坪标高线（±0.00）。再划扣除粉面的楼层标高线，然后自上而下，划出圈梁或门窗过梁的高度，再划出窗膛的高度（砖口尺寸），在门窗膛高度，砖口尺寸内居中拖一条直线，一面划皮数，另一面表示门窗膛。

e.	门窗过梁底至地坪线量出总数尺寸，再除以每一皮砖的厚度，得出总皮数，皮数应自上而下排列，地坪线上的第一皮灰缝，可以大于标准灰缝厚度。

f.	门膛上口如和窗膛上口不在一个水平上时，应先划出门膛上口的过梁，再排砖头皮数。

g.	皮数应划两面，在木杆上称为一倾角，并每逢五、十写上皮数数示。

h.	在划皮数的反面木杆上，再挂上丈杆尺寸，以备查核。

i.	皮数杆划好，需按图纸要求进行核对，如确认无误时，可填表请技术部门复核。

(3)	砌筑施工

a.	小砌块应采用梅花丁砌法，窗洞位置预先埋设砌混凝土砌块，以利于窗的安装。

b.	在框架梁底下的二皮砖要用实心砖砌筑，角度45°～60°。

c.	凡遇门窗洞口，窗台上要用实心砖砌二皮，门窗洞侧墙要每400间距砌二皮实心砖，以便今后安装门窗固定之用。

d.	墙体要当天砌筑，当天检查，当天验收。砌筑墙体还要和水、电、暖通密切配合，预留孔洞位置尺寸要正确。

e.	砌体砌筑应横平、竖直、灰缝均匀、饱满，粘结牢固（粘结率80%以上），垂直度、平整度要符合质量标准，落地灰砂随落随清，严禁使用过夜砂浆。

f.	砂浆的拌制要严格按照干粉砂浆的使用说明配制，要严格掌握水灰比，砂浆的凝结时间不大于8小时。

### 16.6	保证砌体自防水质量的主要技术措施

(1)	砌筑砂浆的拌制应严格按说明书要求，保证搅拌时间，否则砌筑挤浆费劲，操作者用瓦刀铺刮砂浆后，使底灰产生空穴砂浆层不饱满，容易产生渗水等现象。

(2)	严禁用干砌块砌墙，砌墙用的砌块适当淋润，以免使砂浆中期脱水而降低标号，而干砌块表面的粉屑起隔离作用，导致产生渗漏。

(3)	避免采用铺灰过长，砌筑速度跟不上，砂浆中的水分被底砖吸收，使砌上的砖层与砂浆失去粘结，导致渗漏水。

(4)	墙与砂浆粘结饱满度大于80%。

## 17幕墙安装施工方案

因幕墙图纸尚在设计中，专项方案待定

玻璃幕墙工程质量控制要点：

### 17.1 分包单位资质审查

(1)	按建设部有关文件规定，总承包协同业主对参于本工程竞标的玻璃幕墙分包商资质进行审查。其加工、制作或施工安装的企业，必须经建设行政主管部门资质审查合格，并经当地工商行政管理部门登记注册后，方准进入本工程投标工作。

(2)	玻璃幕墙的设计能力亦应列入企业承包范围、资质审查内容。

(3)	总承包要检查玻璃幕墙有资质的施工安装企业是否有完善的产品生产安装质量的“企业标准”，这是衡量施工企业实力的重要标准之一。

### 17.2玻璃幕墙主要材质质量控制要点

(1)	幕墙所用金属材料和零附件，除不锈钢外，钢材表面应热浸镀锌处理，质量抽检率为3%。

(2)	铝合金应表面进行阳极氧化处理，厚度不低于规定AA15级。检查内容，按规定质量标准检查产品质量保证书和出厂书证明书。

(3)	本工程幕墙设计选用的玻璃幕墙外观质量和材质应符合相关的国家现行标准。按标准要求检查产品质保书和出厂证明。

(4)	粘结密封材料

a.	粘结密封材料主要有两种，一种是硅酮结构密封胶，另一种是建筑密封材料。

b.	目前市场上常用的结构胶(基本上从美国进口)与建筑胶(美国进口为主)，除检查出厂产品质量证明书外，更注重检查经美国测定的相容性和粘结性报告内有关指标是否符合规定标准。

c.	查核由我国政府认可的检测机构出具的检测报告是否符合规定标准。

d.	检查胶是否标明生产日期和使用有效期。严禁贮存时间超过12个月的胶在工程中继续使用。

### 17.3 幕墙安装质量控制要点

(1)	幕墙分包商应依据总承包与业主签订的总合同及总工期进度要求，在进场前一周编制施工组织设计，并经总承包批准同意后才能组织施工。

(2)	分包商应提供一份已完成结构外围垂直度、轴线偏差值与安装幕墙主龙骨相互间关系图、提交幕墙分段安装垂直度控制测量方法，确保幕墙安装顺利进行。

(3)	进入施工现场的隐框幕墙组合按规定应每进场“剥离”试验。抽检总量为1%。

(4)	检查幕墙竖向构件垂直度、偏离轴线水平位移值、相邻间立柱距离误差值是否小于规范规定值。检查面10%。

(5)	检查幕墙横向构件的水平标高，水平变形值是否达到规定值，检查面10%。

(6)	检查竖横构件分格对角线误差值是否小于规范定值。检查面10%。

(7)	抽检隐框幕墙玻璃合件规定质量，不小于5%。

(8)	总包有专人到预制工厂检查“板块单元幕墙”制件质量、在现场检查板块单元安装质量。抽检面10%。

(9)	玻璃幕墙安装应平整、牢固、严密、不得有松动、产生渗漏水现象。

(10)	幕墙打胶工作对整个幕墙安装质量至关重要。打胶前对于基底的处理、打胶速度控制、打胶厚度、接缝处密封、注胶外观质量等工序应严加控制检查。

(11)	幕墙单元装配质量控制流程图

填写验收记录

会同有关各方讨论

异常原因并处置

工序N

分包自检

总承包检查

工序N+1

重做

修改

合格

不合格

不合格

不合格

检验

(12)	现场幕墙质量管理网络

总承包专职质量负责人

总承包现场质量检验负责人

分包质量负责人

测量组质量负责人

材料、构件组质量负责人

安装组质量负责人

## 18装饰装修工程施工方案

详见今后装饰装修公司呈报之专项方案

## 19总体工程施工方案

因图纸未完善，专项施工方案暂定

### 19.1	施工顺序及主要施工方法

1)	总体工程施工工序：雨水、污水管和窨井施工→给水管、煤气管、电力电缆、通讯电缆施工→路基施工→路面施工。

2)	外装饰全部完成，外脚手全部拆除后进行总体工程施工。

3)	对照结构图认真审阅给排水图，特别是与建筑接口处留洞、套管标高、位置，在设计交底时解决此类问题。

4)	雨水、污水管先施工主管再施工支管，施工时严格控制管底标高，避免出现倒泛水现象。

5)	路基回填土分层分皮夯实，回填时基槽内严禁积水，打夯机压实。

6)	砼路面模板支模时，严格按照设计图留设横向泛水与纵向泛水。6m设一道缩缝，30m设一道伸缝。

### 19.2	下水道挖土、排管

1）	下水道挖土、排管

a.	埋管施工沟槽以大开挖或因沟槽较深、管径较大而采用横撑列板法施工，第一道支撑设置在地面标高开挖0.5m处。第二道支撑可根据具体情况灵活调整。每隔2米设一竖围檩，底部必须插入砂垫层。

b.	本工程采用挖掘机挖运土，强调随挖随运，确保沟槽安全，当挖至距设计基础标高20cm左右时，改为人工挖土，并整修平整，严防扰动地基原状土。

c.	横撑列板的沟槽要求挖土工作配合。强调随挖随撑，严防沟槽土体滑动坍方。

d.	采用明排水时，盲沟的规格为0.3～0.4m，设于沟槽底一侧。

e.	管道应顺直，管底坡度应符合设计要求，不得有倒落水。

f.	排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。

g.	承插接口的排水管道安装时，管道和管件的承口应与水流方向相反。

h.	管道的坐标和标高应符合设计要求。

2)	窨井砌筑

a.	窨井砌筑前，首先对基础表面清理干净，然后检查管道是否稳妥，方向和标高是否符合设计要求，并根据设计的窨井位置和规定的尺寸做好放样和复核工作，方可进行砌筑。

b.	井体各砖层间应上下错缝，内外搭砌，砂浆饱满。保证不渗水，粉刷平整规则，符合设计几何尺寸要求，并按照设计图预留好支管。

C.	目前暂不能接入本工程排水管道的地方，窨井外预留—节头子，并一律予以封堵。

3)	沟槽回填

a.	沟槽回填应在管道隐蔽工程验收合格后立即进行，防止管道暴露时间过长造成损坏。

b.	管顶以上部分采用素土回填，应分层整平和夯实。管顶以上70cm范围的覆土，必须用人工回填，严禁机械推土回填。若采用推土机或压路机碾

### 19.3	道路工程施工

本工程道路为普通砼道路。根据我司的经验，现说明砼道路的施工方法。

1)	根据设计图纸检查基层的标高和路拱横坡度，并放出路中线和路边线及接缝线，当接缝距离窨井井盖的边缘小于1m时，应适当移动接缝位置。

2)	在浇捣砼之前，必须检查基层的压实度、平整度、路横坡度等是否符合设计及规范要求。新埋管和窨井附近的回填土要检查是否夯实。

3)	直线段模板采用槽钢，曲线圆角部分用2～3cm厚的薄木板，便于弯成曲线，模板高度应与路面厚度一致，槽钢背面斜撑支点用钢筋打入地面，槽钢顶面用手提砂轮磨平，便于滚筒操作，立好的模板要与垫层紧贴，并经得起震动而不走样。模板内侧涂刷清机油，并在模板上口用油漆标出伸缩缝的位置。

4)	窨井及进水口四周立模板框后，应先浇筑框外围砼（模板应支撑在井框内侧），待拆模后安放浸透沥青的木丝板，并在四周涂60#沥青二度后再补浇窨井框内的混凝土。

5)	钢筋安放，设置双向钢筋网片，布置在路面砼中，在伸缩缝处网片一律断开，钢筋间距要均匀，接头采用绑扎式。

6)	混凝土浇捣：采用商品砼泵车接软管施工，并配备一定数量的劳动车水平运输。用插入式及平板式振动器振捣后用铁滚筒滚压，再用磨光机进行初步抹平，待水份稍蒸发凝固后再用铁板拖刮、粉光，最后表面抹平后用道路压纹机进行压纹。

7)	湿治养护：用湿草帘覆盖，同时浇水(水不得直接浇在砼上)，保持湿润。养护期—般为14—21天。

8)	拆模先拆模板支撑等，然后轻轻用扁头小铁捧插入模板顶端内侧，慢慢向外移动，并及时整理保养。

9)	排砌侧石：侧石采用混凝土预制侧石，宽12cm，高30cm。直线段用100cm长的，转角处用60cm、30cm长的侧石。要检查侧石的外观质量并根据道路的平面位置和标高放处侧石的施工线。侧石底部用C20素砼坞实坐牢，注意侧立定面和顶面接缝口的平整和接缝的宽窄一致，相邻接缝宽1cm。排砌完成后在侧石背面支立侧模，浇捣细石砼坞牢侧石。勾缝为凹缝，要做到宽窄一致、深浅一致、光滑圆顺。

10)	填缝：道路养护期满后进行，先将缝内清理干净，保持干燥，先刷一层薄沥青漆，干后再填缝。将橡胶粉、石棉屑、石粉三种材料拌和均匀，放入桶内后，加入重柴油和沥青的混合物加热，再充分搅拌均匀，用一带漏斗的特制小车将混合液缓缓灌入缝内。

## 20绿化工程施工方案

详见今后绿化施工公司呈报之专项方案

## 21机电设备安装工程施工方案

21.1	机电安装工程合同范围

（1）	按合同条件、工料规定及图纸所示，深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统（VRV除外）与给排水系统。

（2）	按经发包方批准的综合管线图，完成弱电系统、消防系统及燃气系统所需的电线管、桥架的安装（包括供应及安装支架）接线盒、预留电线管内的钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。

（3）	指定分包工程包括：电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。

（4）	独立工程：通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。

21.2	机电安装工程系统概况

### 21.2.1	给排水系统

(1)	地下室由市政给水管网直接供水，三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水，地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。

(2)	室内排水采用雨、污分流，污废分流，屋面雨水经基地雨水管网排入银城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。

(3)	室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统，地下室发电机房设置水喷雾系统。

### 21.2.2	电气系统

(1)	本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源，两路10KV电源同时工作，互为备用，两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。

(2)	消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷；生活水泵公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷；其余为三级负荷。

(3)	低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电，对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的方式。

(4)	本工程建筑防雷等级为二级，建筑防雷等级满足直击雷、侧击雷及雷电波入侵，并设置总等电位联结。

(5)	本工程接地形式采用TN-S系统，本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备保护接地、电梯机房、消防控制室、通讯机房、计算机房等接地共用统一接地极，接地电阻不大于1欧姆。

### 21.2.3	空调通风系统

(1)	独立功能房间采用独立空调系统，办公楼采用带热回收型VRV空调系统；餐厅、B1咖啡采用VRV空调系统；B1及1F大堂采用VRV空调系统+地板取暖系统。

(2)	地下车库设置机械送排风系统，地下二层设置诱导风机；标准层设排风系统，风量由定风量阀控制，定风量阀与VRV空调连锁开、关；

(3)	防烟楼梯、合用前室均设置独立加压送风系统。主楼防烟楼梯地上19层加压风机设置于屋面上；主楼防烟楼梯地下3层、室外防烟楼梯地下3层加压风机分别设置于1层和地下1层。

21.3	主要施工方案及技术措施

### 21.3.1	电气系统

（1）	变配电安装

a.	变配电设备安装时，应注意与其他工种之间的协调，也应注意母线槽、桥架、基础槽钢的预埋铁及预留孔的设置及相关系统的安装等问题，如发现问题及时提出。

b.	基础槽钢的外形尺寸可根据产品样本确定，与结构轴线的尺寸可根据施工平面布置图来确定。标高根据土建给出的基准引出。基础槽钢的制作和固定采用焊接。施工时应注意焊接变形引起的基础槽钢外形尺寸及水平度的变化，焊接后应进行复测。

c.	搬运配电设备等电器设备工作中，要特别注意产品的保护。搬运点必须在重心下面，防止倾倒损坏设备。也不能碰撞、摩擦。

d.	配电设备安装必须符合设计要求。接地应可靠，离墙距离、带电部位安全距离必须符合规范要求，必须便于维修人员在安全位置操作和观察仪表。

e.	根据柜的平面布置，按先里后外的原则，安排柜进场，就位后用螺栓及时固定。安装后手车式柜的手车推拉应灵活、轻便，无卡阻、碰撞现象。进入工作位置时，动静触头的间隙应符合产品要求。抽屉式柜的机械联锁或电气联锁装置应动作正确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开，抽屉推拉应灵活轻便，无卡阻、碰撞现象。柜与基础槽钢应可靠接地。

f.	母线槽不能在地上拖拉，吊装时吊索规格根据起吊重量采用白棕绳或套上橡皮管的钢丝绳，安装好后应做好防潮、防尘措施。

g.	低压柜与母线槽、电缆搭头不得强行连接。以防损坏设备。

h.	电缆头应固定并挂好标志牌，柜的二次线排列应整齐，端号应清晰不褪色，并留有足够的余量。

（2）	低压配电柜安装

a.	配电柜的布置必须遵守施工图要求，并注意便于操作、监视、试验和接线工作的进行。

b.	配电室内除本室需用的管道以外，不应有其它的管道通过，特别是在配电柜的正上方，如确实不能避免，需采取有效防范措施。

c.	配电柜本体及柜内设备与各构件间连接应牢固，柜本体应有明显可靠的接地装置,装有电器的可开启的柜门应用软导线与接地的金属构架做可靠的连接。漆层应完整、无损伤，支架应刷涂前除锈二底漆、二面漆。安装于同一室内且经常监视的柜，其颜色应协调一致。

d.	制作配电柜底柜柜架的型钢必须调直找正后焊接成形，根据配电柜固定螺栓的间距钻出固定孔。接缝处电焊用角向砂轮机和型钢本体磨平。

e.	柜内配线应无接头，导线绝缘耐压应在500V以上。二次配线应有编号，字迹清晰不易褪色。所有配线压接头应不损伤线芯，多股软线压接前需搪锡。所有接线端子与电器设备连接时，均应加装防松弹簧垫圈。

f.	配电柜二次回路如有晶体管、集成电路、电子元件时，该部位的检查不准使用兆欧表。

g.	在进行二次回路模拟试验时，接通临时的控制电源和操作电源前，应将柜内控制和操作回路熔断器上端相线拆掉，然后才能接上临时电源。

（3）	动力设备接线及试运转

a.	接线前，应对电机进行绝缘测试，拆除电机接线盒内连接片。用兆欧表测量各相绕组间以及对外壳的绝缘电阻。应符合额定电压为1000V以下，常温下绝缘电阻不应低于0.5MΩ，如不符合应进行干燥处理。

b.	导线与电动机接线柱连接应符合下列要求：截面2.5mm2以下的多股铜芯线必须制作成与接线柱螺栓直径相符的环形圈并经搪锡处理后或匹配的线端子压接后与接线柱连接。截面大于2.5mm2的多股铜芯线应采用与导线规格相一致的压接型或锡焊型线端子过渡连接。

c.	仔细核对设计图纸与电机铭牌的接法。依次将A、B、C三相电源线和PE保护线接入电机的U、V、W接线柱和PE线专用接线柱。

d.	电机试运转应具备的条件：建筑工程结束，现场清扫整理完毕；现场照明、消防设施齐全、异地控制的电机试运转应配备通讯工具；电机和设备安装完毕。质检合格、灌浆养护期已到。

e.	与电机有关的动力柜、控制柜、线路安装完毕。质检合格，且具备受电条件。

f.	电机的保护、控制、测量，回路调试完毕，且经模拟动作正确无误。

g.	电机的绝缘电阻测试符合规范要求。

h.	有固定转向要求的电机或拖动有固定转向要求机械的电机必须采用测定手段，使电机与电源相序一致。实际旋转方向应符合要求。

i.	动力柜受电，合上电机回路电源，启动电机，测量电源电压不应低于额定电压的90％；测量启动和空负荷运转时的三相电流应基本平衡。

j.	电机空负荷试运转时间为2h，并记录电机的空负荷电流值。

（4）	照明安装

a.	暗配管在立柱及水泥墙中的箱盒极易移位，造成大量的凿砼工作，也影响了土建的施工质量，根据我们的施工经验，采用钢筋定位固定的方法，能解决上述问题，不影响钢模板及土建的施工。

b.	楼板的暗配管在装饰过程中经常被冲击电钻打坏，使之成为废管，影响穿线，造成返工，影响工程的质量和进度，我们将采取暗配管敷设在紧贴面筋下面的方法。

c.	导线的型号、规格严格遵照设计要求，必须选用合格分供方的产品。导线的色标严格按如下规定：电源线A相－黄色，B相－绿色，C相－红色，N相－蓝（浅蓝）色，PE线：黄/绿色，开关线：除上述颜色外其它颜色。

d.	并头的质量直接影响使用的功能与安全，为此我们将采用阻燃型的尼龙压接帽并用专用工具压接，确保接头质量可靠。

e.	回路编号、照明负载的三相分配应符合设计要求。

f.	照明器具的安装一般都在装饰阶段，为此与装饰单位密切配合至关重要。

g.	照明器具安装结束，经过完整性检查后，可进行试照工作。

h.	试照工作应按回路进行，检查照明器具控制形式、控制的范围是否符合设计要求。

i.	插座的接线、相、零、PE线的位置应正确，均用检查器一一校验。

### 21.3.2	室内给排水系统

(1)	管道在施工前，必须熟悉设计施工图、有关技术资料与施工验收规范的技术要求。编制施工预算、工程进度计划与施工方案，制定材料供应、机具配备与劳动力需求计划，确保工程顺利开工。

(2)	按设计施工图进行管道预埋和预留工作，必须按照设计坐标、标高位置进行，套管固定平直、牢固，同时做好套管的封堵保护，防止混凝土进入。

(3)	给排水管道施工时，先地下管道后地上管道，先垂直总（干）管安装，然后再进行水平总、支管安装。

(4)	排水系统管道施工时，先进行埋地管道的敷设，然后进行垂直立管的安装，最后安装支管、水平支管和排出管。立管安装必须执行“下开上堵”的施工原则，确保管道畅通。

(5)	立管暗装时竖井内立管安装的卡件宜在管井口设置型钢，上下统一吊线安装卡件，立管安装后吊直找正，用卡件固定，支管的甩口应露明并加好临时丝堵。立管明装时每层从上至下统一吊线安装卡件，将预制好的立管分层排开，顺序安装，支管甩口加好临时丝堵，安装完毕后用线坠吊直找正，配合土建堵好楼板洞。

(6)	支管暗装时确定支管标高后划线定位，用开槽机剔出管槽，将预制好的管道敷设在糟内，找正找平后用墙锚固定，卫生器具的冷热水预留口要做到明处，加好丝堵。

支管明装时将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装，根据管道长度适当的加好临时固定卡，核定不同卫生器具的冷热水预留口高度、位置是否准确，找平找正后栽支管卡件，去掉临时固定卡，上好丝堵。

(7)	为确保配管正确，须做好与土建、装潢施工单位的配合，及时掌握吊顶高度、水平基准线、墙身线及卫生器具的镶接尺寸，做好道毛坯管道的安装敷设，确保管道预留的坐标、标高符合验收规求。嵌墙暗装及预埋的给排水支管要固定牢固，在土建作业时做好出墙与出地坪的管口加堵保护工作。并根据土建、装饰的进度要求及时做好管道检验与试验。

(8)	管道的设备安装前必须清除管内和设备内污垢，氧化物等杂物，在下道工序施工前应及时封闭敞开管口，以免杂物灌入管内，直至整个系统的完工。

(9)	经过镀锌处理后的管道，在拼装时不允许对镀锌管施行焊接破坏镀锌锌层，以免影响质量。

(10)	水泵等设备的安装首先应以本体的中心线为基准线，垫铁的设置，隔振器的安装要求符合工程设计和安装规范。

(11)	高层管道施工技术要点：

● 	高层建筑管道系统与其他管道系统相比，其突出难点是立管的纵向固定困难、管道上部与下部的压力差较大，一般按高度划分系统。

● 	管井内垂直管道的配管前，应进行实地测量，避免累计误差造成各层标高超差。其安装原则是先排水，后给水，先管井内侧，后管井外侧。管道应合理地分段并进行纵向固定，必要处应设置膨胀节。

● 	管道系统的试压和冲洗必须分层分系统进行，以免低层部分管道系统出现压力过高而产生破坏的现象。

● 	管道系统试压前，应检查各系统的流程情况；系统试压时应有监理和建设单位代表在场并做好单体试验记录，试验成功后当场办理签证。

### 21.3.3	通风系统

(1)	所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤水印等缺陷，应有镀锌层结晶花纹。

(2)	制作风管及配件的钢板厚度应符合施工验收规范规定。

(3)	为了保证风管及配件加工制作尺寸的正确性，在预制加工前要在施工现场进行实测、绘制加工草图，确保风管预制符合安装的尺寸要求。

(4)	镀锌钢板在制作过程中，应采取措施使镀锌层不受破坏；展开下料时，方法要正确，尺寸要准确，咬口拼接时咬口连接类型应符合规范规定，要根据板厚、咬口开线和加工方法不同，正确留出规定的咬口余量和法兰翻边余量；风管接缝应交错设置，矩形风管的纵向闭合缝应设在边角上，以增加强度。

(5)	要做好风管安装前的准备工作。通风、空调工程的主要工作集中在风管的安装上。因此要做好掌握多功能消声管的技术特性，熟悉施工图，了解土建和其它专业工种同本工种的相关情况，核实风管系统的标高，轴线、预留孔洞，预埋件等是否符合安装条件。备足安装用的各类辅助材料，准备好吊装机具和安装用的其它工具，对风管系统划线定位等工作。

(6)	风管的组对：将成品或预制好的风管运至安装地点，结合实际情况进行检查、复核，再按编号进行排列，风管系统的各部分尺寸和角度确认准确无误后，即开始风管组对工作。风管各管段之间的连接采用法兰连接，接口处要求严密不漏风。

(7)	一次吊装风管的长度要根据建筑物的条件,风管的壁厚,吊装方法和吊装机具配备情况确定,组对好的风管可把两端的法兰做为基准点，以中间法兰为测点，拉线测量风管的连接是否平直，偏差大时要进行调整，吊装前，要对风管支、吊架，吊装机具，选用吊装机具的支、吊点，是否正确、牢固进行检查，起吊前要仔细检查，把杆、滑轮、绳索等是否固定，绑扎可靠并要清除吊装范围内的各种不安全因素。起吊时，首先要进行试吊，当离地200－300毫米时，停止起升，再一次对吊装机具进行一次全面检查，确认无误后，继续起升到所需高度。把风管固定在支、吊架上之后，才能解开绳索，拆移吊装机具。

(8)	水平干管经找平找正并固定在支、吊架上后，就可进行支管的安装。立管可在水平干管安装前进行安装，支架间距不应大于4米，每根立管固定件不应少于二个。风管水平安装，水平 度的允许偏差每米不应大于3毫米，总偏差不应大于20毫米；风管垂直安装，垂直度的允许偏差每米不应大于2毫米，总偏差不应大于20毫米。

### 21.3.4	设备安装

（1）	施工流程

设备开箱 → 基础放线（设备定位） → 基础检验 → 设备就位 → 调整与精平 → 设备固定 →清洗与装配 → 润滑与设备加油 → 试运转 → 工程验收

（2）	主要施工方法与技术措施

a.	设备开箱及清点：设备交付现场安装前，与业主（或其代表）及供货商共同按设备装箱单和设备技术文件对安装的机械设备逐一清点、登记和检查，对其中的重要零部件还需按质量标准进行检查验收，查验后，双方签字鉴证、移交。

b.	基础放线：依据设备布置图和有关建筑物的轴线或边沿线和标高线，划定安装基准线。互相有连接、衔接或排列关系的设备，应放出共同的安装基准线；

c.	设备基础检验复核；设备基础完工后必须经过必要的检验方法方可进行机械设备的安装，尤其是振动大、转速高、重型设备的安装。

(3)	设备就位：

a.	按施工图和规范要求，使设备的纵横向中心线与基础上划定的纵横向中心线基本吻合，允许偏差（10mm），对有地脚螺栓而需灌浆的设备可利用斜垫铁进行调整，对无地脚螺栓且底部没有避震垫的设备，就位前要检查基础表面的平整度。

b.	设备就位前应找出设备本体的中心线，垫铁的敷设应符合有关规定，每组垫铁应垫实、压紧、接触良好，相邻两垫铁组的距离应为500～1000mm。对于直接安装在较厚水泥层基础上机组，可将机组的底座安装在厚度为80mm以上的橡胶层垫板上（防震座应有2-10个），安装要求应符合工程设计文件和随机技术文件的规定。

c.	精度检测与调整：精度检测与调整是机械设备安装丁程中关键的一环。是安装工程质量的重要指标。它几乎包括了所有位置精度项目和部分形状精度项目，涉及到误差分析、尺寸链原理以及精密测量技术。

d.	润滑与设备加油：这是保证机械设备正常运转的必要条件。

e.	调整与试运转：它是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节，涉及的专业多、人员多，须精心组织、统一指挥。

f.	工程验收：设备试运转合格后，应及时办理工程验收。

（3）	设备安装

a.	风机安装

●	设土建固定基础时，应先校正基础的标高和水平度，各组隔振器承受荷载的压缩量必须均匀，不得偏心。隔振器安装完毕后，在其使用前采取防止位移及过载等保护措施。各部分的尺寸应符合设计要求。

●	风机悬挂安装时，使用的隔振支吊架必须安装牢固。隔振支吊架的结构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术文件的规定。隔振支吊架的焊接必须按国家现行标准《钢结构工程施工及验收规范》中的有关规定进行。焊接后必须矫正。

b.	水泵安装

●	安装前检查泵叶轮是否有阻滞、卡涩现象，声音是否正常。

●	水泵就位后进行找平找正。通过调整垫铁，使之符合下列要求：整体泵安装以进出口法兰面为基准进行找平，水平度允许偏差纵向0.05mm/m，横向为0.10mm/m；解体安装的泵以泵体加工面或进出口法兰面为基准，纵向、横向的水平度允许偏差为0.05mm/m。

●	水泵试车前，先拆除联轴器的螺栓，使电机与机械分离（不可拆除的或不需拆除的例外），盘车应灵活，无阻卡现象。检查完后，再重新连接联轴器并进行校对。打开泵进水阀门，点动电机。叶轮正常后再正式启动电动机，待泵出口压力稳定后，缓慢打开出口阀门调节流量。泵在额定负荷下运行4小时后，无异常现象为合格。

21.4	机电系统调试方案

### 21.4.1	电气系统

(1)	调试内容：配电设备的调试；干支线的电气调试；各类泵的单机调试及负载运行；空调设备、风机的单机调试及负载运行；消防系统和给排水系统配合单机调试及负载运行；防雷接地电阻的测试。

(2)	调试方法：检查低配间各种动力配电柜，切断总开关电源。切断下一级动力配电柜的所有分开关电源。测试总开关及分开关下桩头母线、封闭母线、电缆、电动机等回路的绝缘阻值并做好记录；从低配柜开始逐级送电。调试动力配电箱、照明箱、设备控制箱，检查、调试二次回路接线是否正确。切断主回路（断开负荷），二次回路模拟送电，使之控制程序达到设计的功能要求，动作正确。然后单机送电点动调试，并检验电机运行方向（相位的调试）。完成调试结束。

### 21.4.2	给排水系统

(1)	给水：在各系统安装完毕，试压清洗与系统开通交验后，对管道系统的阀门、附件、自控元件、泵类设备进行检查（调试），并做好消防系统的联动调试工作，使整个系统处于正常运转状态，符合设计与负荷调试验收要求。

(2)	排水：排水管、雨水管应加强完整性检查，严禁滴、漏、堵现象发生，同时应对地下室压力排水管、集水井污废水泵进行检查，配合电气做好自控调试工作，保证排水畅通无阻。卫生器具在安装完毕交工验收后，应积极配合业主加强功能性检查与检修，及时排除由于使用不当等原因造成的损坏，滴、漏、堵塞现象，确保器具能正常投入使用。

### 21.4.3	暖通系统

(1)	在系统调试前应对空调设备、风机等进行彻底的清扫和完整性检查。进行风管漏光检测；漏风量测试。

(2)	设备单机试运转：通风机、空调设备的风机叶轮旋转方向正确，运行平稳，无异常振动与声音，风机风量、风速达到设计要求。其电机运行技术参数应符合设备技术文件的规定，产生的噪声不超过产品性能说明书的规定值。

(3)	系统联动试运转：系统联动试运转时，设备及测试部件的联动应协调、动作正确、并无异常现象。

21.5	机电安装质量保证措施

### 21.5.1	管道工程质量保证技术措施

(1)	各类管材、阀门及附件等在安装前应参照相应标准要求检查、检验，管材、阀门及附件的规格、型号、质量符合验收要求后方可使用。管子在下料、组对前应将管内外浮锈、杂物清除干净。

(2)	螺纹连接接头，必须保证螺纹的加工质量，一般所有丝扣用套丝机加工，并由专人操作。每种规格需试套试验后，方可成批加工。	镀锌钢管丝扣连接后，丝扣露出的部分应做防腐处理。丝扣配件在安装时应一次旋紧，不得倒回。

(3)	无缝钢管的坡口可用气割或机械加工，气割加工的坡口必须除去氧化皮与毛刺。焊接口的管端加工需符合规范要求。

(4)	法兰连接的管口，应严格把好法兰安装质量，要采用专用“模具”，保证管口与法兰的垂直。

(5)	排水管道布置走向和位置应符合设计要求，水平管的坡度不得小于规范规定的最小排水坡度，不得有倒坡现象。

(6)	埋地及暗装的管道应及时做好试压、灌水、通球等检验工作，及时办理隐蔽工程验收手续。

(7)	各类管道的支架均应坐标位置准确，安装牢固。

(8)	管道安装要做好防堵措施，管道毛坯施工时，应采取“上堵下开”的工艺，防止建筑灰砂与杂物进入管道，造成堵塞。

(9)	管道施工完毕后，按系统进行完整性检查。只有完整性检查合格的管线，才能进行压力试验和吹洗清扫。

(10)	管道的保温要求铺设平整、绑扎紧密，无滑动、松驰、断裂等现象。

(11)	所有管道安装完毕后，应按要求的颜色刷色环与方向箭头。

### 21.5.2	电气工程质量保证技术措施

(1)	电气暗敷管应根据建筑物特点，采取相应的配管配线方法，特别注意以下几点:

a.	按规范规定设过路箱，过路箱处的吊顶应设检修孔。

b.	经过建筑物变形缝时，管线（包括电缆及桥架）必须在变形缝处作补偿处理。

c.	了解土建进度和施工方法，采取对应的措施，密切配合土建预埋，在浇捣砼之前，反复核对、复验。浇捣砼时要有专人看护，以防松动和移位。，既保证工程进度，又确保配管质量。

d.	按现行规范做好管路的接地跨接，跨接所用材料截面和接触面应符合规定。

(2)	配电箱内开关、电器质量是保证安全可靠供电的主要因素之一。

a.	与制造厂签订合同时要强调配电箱（柜）内开关、电器的质量。运到工地必须进行质量检验。

b.	产品应符合现行国家技术标准，有铭牌、有合格证，还应有施工图设计的编号、产品技术文件齐全。

c.	安装前土建已具备条件，屋顶无渗漏、门窗已安装完毕，可能损坏配电箱的装饰工作应结束。地坪已完成，地坪标高已标出，无积水。不具备以上条件时，应有妥善的产品保护措施。

d.	安装用紧固件应用镀锌制品，水平、垂直偏差符合规定，接地应牢固、可靠，测量绝缘时应注意保证不损坏弱电电器。

(3)	电气配管不准用电、气焊切割。管子的弯曲处没有折皱、凹穴和裂缝现象。管子进箱盒采用管母固定，管口露处箱盒应小于5mm，明配管应用锁紧根母固定，露处锁紧根母的丝扣为2至4扣。配管所有连接的接地线必须牢固可靠，使管路在结构上和电气上均连成一体。

(4)	线槽、桥架安装时应横平竖直、排列整齐、连接紧密、支架距离均匀。

(5)	插座、开关、灯具接线时，要按施工图要求的相色接线。

### 21.5.3	通风空调工程质量保证技术措施

(1)	为保证在末端消声器之后的风管系统不再出现过高的气流噪声,在风管分支管处的三通或四通可采用分叉式或分隔式；弯管可采用内弧形或内斜线矩形弯管。当带圆弧线一侧的边长大于或等于500mm时，应设置导流片。

(2)	消声器消声弯头应单独设置支、吊架，不得使风管承受消声器或消声弯头的重量，且有利于单独检查、拆卸、维修和更换。

(3)	为避免噪声和振动沿着管道向围护结构传递，各种传动设备的进出口管均应设柔性连接管，风管的支架、吊架及风道穿过围护结构处，均应有弹性材料垫层，在风管穿过围护结构处其孔洞四周的缝隙应用纤维填充密实。

(4)	为便于现场对设备减振基础进行平衡调整，在设备安装时应在减振器上带有可调整的校平螺栓。

(5)	机房内的风管由于靠近设备，故采用减振吊支架予以固定。

(6)	消声器内的穿孔板孔径和穿孔率应符合设计要求，穿孔板经钻孔或冲孔后应将孔口的毛刺锉平，因为如果有毛刺，当孔板用作松散吸声材料的罩面时，容易将罩面的织布幕划破；当用作其振腔时会产生噪音。

(7)	对于送至现场的消音设备应严格检查，不合格产品严禁安装，在安装时，要严格注意其方向。

(8)	风管和管配件要实施工厂化预制，要特别注意施工图与现场具体情况的相符性，避免在现场发生差错，确保施工质量和进度计划完成。

(9)	严格执行风管和管配件的制作工艺，确保制作质量，风管连接安装时做好防漏风、漏光的措施，以达到国标检测标准的最新要求。

(10)	风管保温要特别做好保温层，外表要有一层严密不透气的隔气层，以杜绝保温不善而引起的凝露现象。

(11)	空调设备安装时要做好隔振措施，防止隔振失效而产生振动噪声。

## 22模板专项方案

22.1地下室模板及排架

### 22.1.1	工程概况

(1)	排架立管纵横间距900，梁底加一排立管，横管三道，扫地杆距排架底部200高，适当加剪刀撑加强整体性。

(2)矩形柱采用18厚木夹板，竖围檩为42×90木料，间距为300左右，横围檩为双48钢管，横围檩起步距底板200，底部三排间距为450，其余横围檩间距为600。截面超过1000×1000的矩形柱采用18厚木夹板，竖围檩为42×90木料，间距为300左右，横围檩为双10＃槽钢，横围檩起步距底板200，底部三排间距为450，其余横围檩间距为600。现浇墙体采用18厚木夹板，竖围檩为42×90木料，间距为300左右，横围檩为双48钢管，间距为450。

(3)	本工程柱网间距大部分为8400×7200，超过6米的梁，梁底模0.3％起拱，梁側设剪力撑。

(4)	模板安装前必须刷脱模剂，以便拆模及增加摸板使用寿命。

(5)	梁板模拆模时间根据试块抗压报告而定，拆模令须项目工程师审批。严禁野蛮施工，以免损伤砼及模板。

(6)	模板翻样后，确定规格统一，减少模板损耗。

(7)	地下室外墙竖向施工缝离楼板500高，设置4mm厚400高的折边钢板止水带。800宽后浇带断开，水平设置4mm厚400的折边钢板止水带。

### 22.1.2	模板的制作及安装

1)	矩形柱模、墙模、大梁模板、平台模板均采用木模。矩形柱采用18厚木夹板，竖围檩为42×90木料，间距为300左右，横围檩为双48钢管，横围檩起步距底板200，底部三排间距为450，其余横围檩间距为600，，Φ16对拉螺杆。截面超过1000×1000的矩形柱采用18厚木夹板，竖围檩为42×90木料，间距为300左右，横围檩为双10＃槽钢，横围檩起步距底板200，底部三排间距为450，其余横围檩间距为600，Φ16对拉螺杆。现浇墙体采用18厚木夹板，竖围檩为42×90木料，间距为300左右，横围檩为双48钢管，间距为450左右，地下三层外墙Φ16对拉螺杆间距为450左右，其余墙体Φ14对拉螺杆间距为450左右。

2)	墙、柱立模前，板墙内的垃圾必须冲洗干净，模板的下口用水泥砂浆抄平，并用钢筋头子焊好模板限位。

3)	柱、墙钢筋及预留洞未经验收前，不得双面封模。外口连梁的侧模在连梁钢筋绑扎后再立侧模。

4)	柱、墙侧模的对拉螺栓螺帽应用加厚型或用双螺帽。为使对拉螺栓能重复利用，故在柱内部分加套塑料管。

5)	柱、墙模未校正并固定前，不得铺设平台模。平台底模由2*4寸木搁栅和钢管支承。墙、梁、平台模接口处用木条镶拼，平台模在绑扎底铁前应涂刷脱模剂，板缝用腻子批嵌。

6)	安装模板时禁止使用2×4寸木料、钢模板作立人板。支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。

7)	支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。二人抬运模板时要互相配合，协同工作。传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得乱抛。

8)	不得在脚手架上堆放大批模板等材料。

9)	安装与拆除5M以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。

10)	模板安装前，浮浆及垃圾必须铲除，翘曲、变形严重的模板必须及时更换。

11)	外板墙的外模宜高出楼板面100，以利砼浇捣，楼梯间外墙的外模侧向支承少，其内模板的对杆及支撑应加密。

12)	平台模在绑扎底铁前应涂刷脱模剂，板缝用腻子批嵌。在平台模上锯、刨木料时，铜盘踞、平刨车应放在专用的木匣子内，以减少刨花、木屑溅入模板内。

13)	将柱、墙模板的垂直度控制作为重点，尤其对外板墙、楼梯间、电梯井道的垂直度严格控制。

### 梁模、楼板

1．梁底模采用50*200和50*100的木料拼成。拼好的梁底板搁在Ф48*35的钢管楞上。

2．梁侧模用九夹板制成。高度到板底标高。在梁模板外侧每间距<450水平统长钉一根50*100的方木以增加梁侧模板的刚度。梁模、楼板模共配置三套。

3．梁侧模包柱底模，并用长钉钉在底模上。

4．梁侧模在底模处必须有一根统长的50*1000木方钉在侧模上。

5．楼板模边采用九夹板制成，模板面与梁模上口平，并用4寸钉钉在侧模的统长木料上。

6．楼板模下搁置50*100木方做搁栅，在模板拼缝处，两块模板均搁置50并用铁钉钉住，防止平台模板拼缝处变形。

7．截面较大的梁须设置Ф14对拉镙杆。对拉镙杆沿梁高方向600设置一道，沿梁长方向700设置一道。

### 22.1.3	排架搭设要求

1)	板、梁底模支撑系统采用钢管扣件排架支撑。排架柱距900×900，水平牵杠高度不得大于1800mm，排架底部扫地杆联接，纵、横方向依照规范设剪刀撑，以加强整体稳定性。

2)	排架搭设时，上口必须通长拉线，确保梁底、板底的标高正确无误。排架连接扣件拧紧力矩控制在40-65N.m范围内。

3)	现浇梁、板当其跨度超过6m时，底模适当起拱，起拱高度为全跨长度的0.3％。当框架梁的高度较大时，其梁底加设顶撑，梁底附近排架间距加密。

4)	在排架立杆底部铺设垫板，排架必须设置纵横扫地杆。

5)	满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑，由底至顶连续设置；高于4m的模板支架，其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑，剪刀撑的设置应符合规范要求。

6)	其余搭设要求参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001（2002年版）的有关规定执行。

7）   梁、板底模支撑系统采用钢管扣件排架支撑。梁底位置视截面大小实际情况适当加密，水平杆间距0.9～1.5m，水平杆在同一方向上的连接用对拉扣件，不能使用旋转扣件代替，同时增加剪刀撑以加强整体稳定性。

### 22.1.4	模板及排架的拆除

1)	拆除侧模时的砼强度不得小于1.2N/mm2，混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损，宜隔夜拆模。排架及梁底、平台模的拆除应经项目技术主管人员许可及监理的通知后方可进行。

2)	不同构件拆除底模所需达到的混凝土设计强度标准值依次为：板跨在2～8m时，不小于75%；梁、拱构件跨度在8m内时，不小于75%，跨度大于8m时需达到100%设计值；悬臂构件需达到100%设计值。

3)	模板拆除时，作业人员要站立在安全地点进行操作，防止上下在同一垂直面工作；操作人员要增强自我保护的安全意识。拆模必须一次性拆清，不得留下无撑模板。

4)	底模拆除时，严禁拆模人员站立在模底下方作业；拆除平台底模时，不得一次将顶撑全部拆除，应分批拆下顶撑，然后按顺序拆下搁栅、底模。

5)	拆除模板一般用长撬棒，人不许站在正在拆除的模板下方，在拆除楼板模板时，要注意整块模板掉下，防止模板突然掉落伤人。

6)	拆模间歇时，应将已活动的模板、牵杠、支承等运走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而坠落。混凝土板上的预留洞，应在模板拆除后即将洞口盖好。

7)	外墙模拆除前，其下方与脚手间的空挡必须封闭严实。高空拆模时，应有专人指挥，并在下面标出工作区，用红白旗安全警戒，暂停人员过往。

8)	拆下的模板要及时清理，堆放整齐。模板及配件应随装拆随运送，严禁从高处掷下。

22.2上部结构模板及排架

1．楼板模边采用七夹板制成，模板面与梁模上口平，并用4寸钉钉在侧模的统长木料上。

2．楼板模下搁置50*100木方做搁栅，在模板拼缝处，两块模板均搁置50并用铁钉钉住，防止平台模板拼缝处变形。

3．楼板浇捣混凝土时，在楼层上设立排架。排架立管纵横间距900，梁底加一排立管，横管三道，适当加剪刀撑加强整体性。

## 23脚手架专项方案

整体提升脚手架、悬挑脚手架将另报专项方案

### 23.1建筑外脚手架的施工顺序：

一至六层落地脚手架搭设→一至六层砼的施工→七层至九层悬挑脚手架的搭设→一至六层落地脚手的拆除→七层至九层砼的施工→十层至十二层悬挑脚手架的搭设→七层至九层脚手的拆除→十层至十二层砼的施工→循环施工至十八层→水箱层和屋面层搭设落地脚手架，施工结构砼。

### 23.1.1一至六层脚手架施工顺序：

（1）、一至六层脚手架工程脚手架均采用Φ48×3.5钢管搭设，采用标准形式，即纵距1.8米，横距1.0米，步距1.8米；附墙拉结竖向间距4.50米设置，水平距离为3.6米；脚手架剪刀撑按规范搭设。脚手要超出施工作业面一个步距。

(2)、脚手架的拉结,采用8#钢丝双股与脚手架拉结,同时配以顶撑，保证水平间距不超过3.6m，即采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。附墙拉结的开档为一步二跨，即4.72×3.6米。 脚手架下部辅设10#槽钢或垫木。

(3)、用斜道作为垂直交通，坡度为1：4，上部订5*5的方木条作为防滑条。间隔为40CM一档。

(4)、楼层面高度为27.5M，本次搭设的脚手高度为28.2M，共15排，扶手超高脚手架1.2米。

(5)、脚手架上不许堆放重物。

### 23.1.2脚手架（七至九层）脚手架的搭设方案

(1)、七至九层脚手架施工顺序：

七层上采用200×100H型钢为悬挑构件，搭设的脚手高度14.4M，共8排。，水平方向为20#槽钢，在20#槽钢上焊接300高脚手短管。立管与短管连接，间距1500左右。

工程脚手架均采用Φ48×3.5钢管搭设，纵距1.5米，横距0.80米，步距1.8米；附墙拉结竖向间距4.50每层设置，水平距离为3.6米；脚手架剪刀撑按规范搭设。脚手要超出施工作业面一个步距。

(2)、外脚手架与剪力墙的拉结，采用楼层预埋钢管与脚手架拉结，保证水平间距不超过3.6m。

(3)、采用斜道作为垂直交通，坡度为1：4，上部订5*5的方木条作为防滑条。间隔为40CM一档。

(4)、脚手架高度超过楼层操作面高度为1.2M。

(５)、搭设本层悬挑脚手架时，应先将下层的脚手架拆低一排，留出施工操作面。

### 23.1.3十层至十二层脚手架施工

搭设方法同七至九层脚手架的搭设。

### 23.1.4水箱层和屋面层脚手架施工

水箱层和屋面层施工时，在19F楼面上搭设落地脚手架，搭设方法同一至三层脚手架。

23.2核心筒整体提升脚手架的施工：

### 23.2.1工程概况

核芯筒1F～5F施工时，外脚手采用常规落地脚手，5F施工完毕后，外脚手拆除至3F高度，进行爬架的安装，并利用在核芯筒4F预留的空洞将爬架与核芯筒体连接，然后逐层向下拆除落地脚手，吊装1F、2F的框架钢梁。待爬架向上爬升空出3F、4F的核芯筒钢梁连接位置后，再吊装3F、4F钢梁，以次向上类推。

核心筒标准层高为4.5m，根据施工需要核心筒施工维护采用附着升降脚手架体系，附着升降脚手架从第五层开始安装搭设，逐层提升至十八层，并在十八层进行高空整体拆除。

附着升降脚手架提升机位平面布置为20台（详见平面图）。

### 23.2.2附着升降脚手架布置原则

根据建设部《JGJ59-99》和上海市《建筑施工附着升降脚手架技术规程》的有关规定，结合工程实际和东顺公司《DS95-Ⅲ悬挑式附着电动整体升降脚手架》相关内容，布置原则如下：

1.两机位间距（跨度）≤6.8m，本次脚手架搭设最大跨度为5300mm，架体总高度为19.8m。

2.架体高度不大于4.5倍建筑层高，架体每步步高1.8m，架体宽度为0.8m，悬臂高度不大于4.5m。

3.架体折线或曲线布置的架体跨度不大于5m。最大悬挑长度不超过2m。

4.架体全高与支承跨度的乘积不大于110m2。（本次布置最大乘积为104.94m2）

### 23.2.3施工方法

1.附着升降脚手架体系

本附着升降脚手架采用定型的水平承重桁架和竖向主框架。附着升降脚手架从第一层开始安装搭设，搭设为十步十一排高19.8m（1.8m×十步+1.8m扶手），步距1.8m，两立杆间横距≤1.5m，宽度0.8m，架体距外墙0.4m，上下附着支承点支承在已浇捣混凝土的结构梁或剪力墙上，用M27穿墙螺栓与附着支承连接件连接固定，具体施工方法按《DS95-Ⅲ悬挑式附着电动整体升降脚手架操作使用规程》中的施工准备、安装调试、升降操作、使用规程、拆除和检查保养等具体要求进行操作。

附着升降脚手架从第一层开始安装搭设， 附着升降脚手架搭设完毕后必须经过上海市机械检测中心检测后方可进行提升, 附着升降脚手架从第一层逐层提升至二十层,待结构施工完毕后附着升降脚手架在二十层进行高空拆除.

3.预留孔埋设

采用穿墙螺栓套管预埋于结构梁中，待该部分内外侧模板拆除后，用M27普通墙螺栓穿过预埋套管，作附着支承结构固定螺栓用。本工程在预埋套管无法埋设时，可采用H预埋螺栓在剪力墙中，作附着支承结构固定螺栓用。预埋孔预埋时必须预埋在楼板底下80mm。

4.卸料平台、高吊和人货两用电梯

4.1. 本工程在结构施工过程中采用的施工高吊为自附式高吊不影响附着升降脚手架的提升;

4.2.本工程的人货两用电梯随附着升降脚手架的提升而逐层加节（始终在爬架底部下，且应保证至少相差一个楼层高度），脚手架提升到顶后，人货电梯将继续升节，应将人货两用电梯所对应的架体进行整体拆除，（即机位之间的架体进行整体拆断，并在断口处用扶手和安全网进行封闭），以便人货电梯将继续升节至顶层。

4.3.在设置卸料平台处附着升降脚手架水平承重桁架设置在脚手架的第四排，在脚手架底部与结构空挡设置一道硬隔离，上铺九夹板，架体底部必须用密目安全网和安全绳网围档并兜过架体底部，密目安全网和安全绳网必须可靠的固定在架体上，以防止上部构件及细小垃圾坠落。

5.附着升降脚手架的整体拆除

附着升降脚手架在十八层进行高空整体拆除，根据现场实际，制定拆除方案如下：

5.1.准备工作

5.1.1.附着升降脚手架为悬空附墙脚手，拆除时危险性较大，故总包项目部应引起高度重视。

5.1.2.拆除工作开始前，所有参加施工人员集中进行全面专题书面安全技术交底，明确各个岗位、每个人的岗位职责。

5.1.3.每天施工前，必须对参加今天工作的施工人员集中进行安全交底，由施工员明确当天的工作内容和岗位职责，并做好每天的检查工作。

5.1.4.拆除时，在施工区域的楼层面和相对应的地面范围内划出相应的警戒范围，范围为建筑物向外20m，拆除期间安排专职人员监护，警戒区域内严禁人员进出。

5.1.5.在拆除期间。派出专职人员配合，并对本项目部的其他施工队伍加强教育，严禁其他人员进入施工或警戒区域。并请项目部在整个拆除过程中，明确指定专人负责协调整个工作。

5.1.6.拆除施工人员必须持有效操作证上岗，有心脏病、高血压等病史的不得进行拆除作业。

5.1.7.在拆除前，每作业组必须配备一台0.5吨的手拉葫芦作为备用。

5.1.8.架体上的建筑垃圾及零星设备材料（脚手管、钢筋等）应在拆除前进行全面清理。

5.2.拆除程序及安全规定

5.2.1.在附着升降脚手架底部的下一层结构层处，在结构四周平撑安全网一道，离墙距离为3.5m。在未撑好安全网之前，严禁进行拆除工作。

5.2.2.依照《金属扣件双排脚手架拆除工程安全技术交底》要求,由上到下逐排拆除脚手架.拆除过程中不得先拆除硬拉节,待脚手架拆除至硬拉节时,在拆除该部位的硬拉节,必要时可在此处临时增加硬拉节和支撑.

5.2.3.拆除操作人员必须戴好安全带,安全带的保险钩应扣在操作面以上的有效部位(建筑物结构上),安全带应预先检查完好情况确保安全可靠.

5.2.4.拆下的防倾槽钢、钢管、扣件、设备等材料应随拆随递进入楼层,人工传送至卸料平台，集中由高吊吊运至地面。为使材料能及时清理至地面，请项目部协调每天下午四点至五点集中一小时进行脚手架材料的吊运。如天气正常的情况下，脚手架高空拆除为十天，请项目部对高吊进行协调。

5.2.5.在拆除过程中,派出专职人员对拆除顺序进行监护,严禁反顺序或违反操作规程进行施工,每天拆完工后,应由监护人员和专职安全员进行全面检查,防止留有隐患.

5.2.6.遇到风力5级（含五级）以上或雨雪、浓雾等特殊气候及夜晚不得进行拆除工作。

5.2.7.拆除时应有专人负责警戒任务，严禁任何人进入警戒区域。

5.2.8.拆除过程中，拆除部位的垂直下方严禁进入或进行立体施工作业。

5.2.9.施工员每天必须收听天气预报，并做好记录，根据实际情况安排当天的拆除内容。

5.2.10.附着升降脚手架拆至最后一排水平桁架时必须利用高吊将其吊运至地面再进行拆除(一般以二至三台提升机位为限).

5.2.11.附着升降脚手架拆除时为不影响钢结构吊装任务,必须以核心筒的四个面为准分成四个阶段进行高空拆除,在一个面未拆除完毕不得进行另一个面的拆除施工.在拆除过程中拆除面下方严禁进行任何立体施工作业.

6.遇台风时附着升降脚手架的临时加固措施

6.1.所有附着支承杆件（包括每层硬拉结、花兰拉杆全部提升和固定的零部件）均处于受力状态，同时电动葫芦也必须处于受力状态。

6.2.所有的安全装置（防倾装置、防坠装置）全部到位，并确保安全可靠有效。

6.3.切断所有电源，电线电缆必须有效固定，并派专人检查。

6.4.确保架体上无任何物件堆放，脚手板与安全网必须与架体牢固固定。

6.5.附着升降脚手架超出结构部分的密目安全网应给予拆除，以减少风荷载对架体所产生的不安定因数。

6.6.除以上以外，在原有硬拉结齐全的情况下，利用每层锚杆、预留孔洞、排架、立柱对硬拉结进行临时加固。

7.附着升降脚手架外立面加强措施

本工程在核心筒部位采用附着升降脚手架体系,在核心筒的施工过程中核心筒四周正进行钢结构的吊装施工任务,形成了一个上下立体施工作业.脚手架外侧仅仅用绿色密目安全网进行施工维护已经不能满足现场立体施工的需要,为防止核心筒施工过程中产生高空坠落影响钢结构的施工任务,在附着升降脚手架的绿色密目安全网外侧加设一道竹笆维护.

### 23.2.4施工工艺流程

接到提升令后→检查各受力点，安全装置情况→确认无误，验收合格后，预紧电动葫芦→均匀受力后，拆除承力架部位固定螺栓和每层拉节→试提升10cm→正常提升→提升到位后，安装固定螺栓和每层拉节，断口封闭→验收合格后，交付使用→浇捣混凝土

### 23.2.5安全措施

1.提升系统

本工程整体升降脚手架采用双吊点（即设置两根吊臂），一根为提升吊臂，一根为防坠吊臂，使升降及防坠功能完全分开。

2.防倾系统

附着升降脚手架在升、降过程时其吊点设在下部，重心偏高，为防止架体在运动过程中向内向外倾覆，确保架体在升降过程中的垂直度，在每一提升机位处均必须设置上下两道防倾装置。

该防倾装置由防倾导轨，导向滑轮机构和连接件三部分组成，防倾导轨由1根10m长6.3#槽钢背靠背对焊，其一侧由竖向间距为1.8m的连接件扣于机位处竖向主框架的双立杆上，导向滑轮机构一端固定于建筑物结构层上，一端卡于6.3#槽钢的槽内，当架体作上下升降运动时，滑轮组与槽钢之间只能作上下相对移动，从而起到防止架体向外向内倾斜的作用，该防倾装置每机位设置二套，分别在附着升降脚手架相对应结构层的第二层和第四层。

3.动力系统及防坠装置

本脚手架的机位起重葫芦采用湖南跃进机械厂生产的DHP10t环链式电动葫芦，该葫芦起重速度为9.2cm/min。电动机带有常闭锥形制动闸，具有自锁特性。根据架体自重按规定的各项安全系数计算，其有足够的富余量，但为确保安全，根据规定必须设置防坠机构。

防坠装置采用上海益达周转材料有限公司生产的FSZ防坠器（该防坠器申请国家专利，专利号：ZL 97 2 06833.3），防坠机构每机位（即每一电动葫芦）处均设置一套，安装于承力架吊攀位置（即电动葫芦下吊钩处），防坠机构采用夹钳式，其工作原理：由一根φ25圆钢上端固定于提升起重臂，垂直穿过夹钳式防坠器上孔洞，孔洞内设有偏心夹块，夹块通过杠杆连接，挂于起重葫芦吊钩处，通过调节连杆长度，拉紧，压缩杠杆另一端弹簧，使偏心块张开，使φ25圆钢能在孔内自由上下通过。一旦当葫芦链断裂吊钩下坠，防坠连杆失去对弹簧的作用。偏心夹块动作，紧紧咬住φ25圆钢且越卡越紧，从而达到防坠作用。

4.电器保护装置及监控系统

脚手架在升降过程中呈整体，为保持均匀运动，电动葫芦的控制采用以下保护措施。

4.1.电器过载、故障保护

用电器控制柜的电路设计达到此目的：①任何一只电动葫芦发生故障，即会自动报警并切断总电源。②爬架升降过程中电动葫芦转速不一或有障碍物影响升降均会引起某一机位荷载增大，电机相对应的热继电器即会动作，并切断总电源。

4.2.架体安全防护设施

4.2.1.本工程所用的外墙脚手架体系外侧采用符合安监部门所颁发质量标准的密目型安全网封闭。

4.2.2.硬拉节的设置：当架体投入使用时，其应与建筑物用硬拉节固定。固定数量，间距≤3.6m设一处，垂直方向每层楼面设一道。

4.2.3.在施工时断口处或施工临时出现的断口处，都必须设置安全防护栏杆，并用密目安全网封闭。同时在断口出必须设置防倾装置，防止断口向内向外倾覆。

4.2.4.在脚手架底部与结构间空档设置一道硬隔离，上铺九夹板，架体外侧必须用密目安全网和安全绳网围挡并兜过架体底部，密目安全网和安全绳网必须可靠的固定在架体上，以防止上部构件坠落。在每层架体与结构的空档处均设置2.5cm网眼的安全平网进行隔离。

4.2.5.在架体最上面三排作业面密目安全网外侧均设置档脚板。

4.2.6.在架体上设置必要的防火器材（灭火器等）。

4.2.7.架体必须设置剪刀撑，剪刀撑斜角为45。-60。。

4.2.8.附着支承结构采用与工程连接时，应采用双螺帽，螺杆露出螺母不应少于3牙。

4.2.9.附着升降脚手架只能作为施工维护及施工操作脚手，严禁作为施工外摸板的支撑架。

4.2.10.在施工过程中对损坏的安全网及竹笆及时进行更换。

4.2.11.在附着升降脚手架的施工过程中要加强搭设前的交底、过程中的专人监督、每个工序后的验收等措施的实施，以确保实施过程的安全。

4.2.12.在附着升降脚手架每次提升前必须清扫脚手架，同时对脚手架上其他堆载进行清理。

4.2.13.附着升降脚手架在施工过程中遇到台风季节，必须提前对脚手架进行全面的检查、维修、保养、加固。

4.2.14.其他安全措施详见《DS95-Ⅲ悬挑式附着电动整体升降脚手架使用操作规程》。

### 23.2.6其他说明

1.附着升降脚手架的升降是主要受力点为吊臂梁和上面的两根斜拉杆固定在混凝土结构部分，其斜拉杆的上端固定尤为重要。按有关规范要求，该部分混凝土强度必须达到C10设计强度。因此结构施工时需提供该处的正确混凝土强度等级，必要时预先多留几组混凝土试块。

2.由于脚手架的结构体系及具体使用情况和所处的高度，其架体的内力变化十分复杂，为确保安全，在此强调本工程的附着提升脚手架使用荷载严格控制在二排作业层，每排200kg/m2，并请项目部挂设限载牌，在使用时严格按此值控制。

3.本工程附着升降脚手架施工用电为15千瓦（额定），在脚手架相对应的楼层内给予提供专用的电源箱（该电箱在脚手架升降过程中禁止其它作业使用）。

## 24大型机械使用专项方案

24.1塔吊专项方案

### 24.1.1编制依据

1.1海市建筑工程塔式起重机安装拆卸使用管理办法1.2塔吊安装使用说明书

1.3《建筑施工高处作业安全技术规范》                  （JGJ80-91）

1.4《施工现场临时用电安全技术规范》                  （JGJ46-2005）

1.5《建筑机械使用安全技术规程》                      （JGJ33-2001）

1.6 其他相关规范、规程

### 24.1.2塔吊的选择与布置

24.1.2.1塔吊的选择

根据本工程安装高度高、构件重、安装面广、吊装作业量大、工期紧等特点，选择1台JL7034塔吊主楼钢结构和土建进行安装，选择1台ZJ5311塔吊配合JL7034塔吊施工。所选塔吊技术参数如下：

JL7034塔吊

制造厂家：湖南江麓

臂长70米，端部起重量3.4吨；

塔吊标准节规格为2000×2000×3000；

塔吊自由高度为钩底54米。

本项目使用臂长45米，安装36节标准节。

ZJ5311塔吊

制造厂家：浙江建机

臂长53米，端部起重量1.1吨；

塔吊标准节规格为1600×1600×3000；

塔吊自由高度为钩底40.5米。

本项目使用臂长21米，安装34节标准节。

塔吊(JL7034)45米臂起重性能

| JL7034 | 幅度（m） |  | 2.8～23.5 |  |  | 25 |  | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  | 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起重量 （t） | 二倍率 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四倍率 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 六倍率 | 16 |  | 14.9 |  | 13.65 |  | 13.09 |  | 12.57 |  | 12.08 |  | 11.2 |
|  | 幅度（m） |  | 34 | 36.7 |  | 38 |  | 40 | 42 |  | 44 |  | 45 |  |  |
|  | 起重量 （t） | 二倍率 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四倍率 | 10 | 10 |  | 9.63 |  | 9.08 | 8.59 |  | 8.14 |  | 7.93 |  |  |
|  |  | 六倍率 | 10.44 | 9.53 |  | 9.15 |  | 8.6 | 8.11 |  | 7.66 |  | 7.45 |  |  |

塔吊(ZJ5311)21.5米臂起重性能

| ZJ5311 | 幅度（m） |  | 2.5～10.1 | 15 | 20 | 21.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起重量 （t） | 二倍率 | 2.50 | 2.50 | 2.10 | 2.00 |
|  |  | 四倍率 | 5.00 | 2.50 | 2.10 | 2.10 |

24.1.2.2塔吊的布置

JL7034塔吊的布置

塔吊布置在主楼核心筒内电梯井中，4轴与5轴间，塔吊中心距4轴线为8.45米，距K轴线为5.40米，塔吊钩底高度110米、臂长45米；

ZJ5311塔吊的布置

塔吊布置在主楼外沿，4轴与5轴、G轴与F轴间，塔吊中心距4轴线为0.825米，距F轴线为4.250米，塔吊钩底高度100米、臂长22米；

整个主楼的所有钢构件吊装均在JL7034吊装区域内，塔吊32米回转半径起重量为11.2吨，部分构件重量控制在11吨以下。

塔吊布置平面图

### 24.1.3塔吊的基础

塔吊基础埋件

塔吊基础坐落在地下室底板上，在地下室底板上预埋埋件，埋件组中心与塔吊中心重合，四只埋件上表面水平差控制在2mm以内。

4.1.1 JL7034塔吊基础埋件

4.1.2 ZJ5311塔吊基础埋件

塔吊基础配筋

### 24.1.4、塔吊的安装

24.1.4.1   JL7034塔吊的安装

设备及辅助工具

塔吊安装使用25吨汽车吊两台，以及绳索、卡具、手拉葫芦等辅助用具。

5.1.2 安装程序

塔吊部件现场就位→汽车吊就位→安装基础节→加装四节标准节→安装顶升套架→安装回转支承→安装驾驶室节→安装塔顶→安装平衡臂总成→安装一块配重→平衡臂转向→安装起重臂总成→安装其余配重→汽车吊撤出→塔吊调试→试运转→顶升标准节→安装完毕→验收

安装基础节（3250kg）并按安装四节标准节（2390kg/节）。

安装顶升套架，包括走道平台、引进梁、顶升油缸（共6180kg）

安装回转部分（9170kg），包括上、下支座、回转支承（5760kg）、平台、围栏（350kg）、司机室（560kg）、回转塔身（2500kg）。在地面上把平台、司机室、回转塔身安装在上支座上，使之成为一个整体。

安装塔顶（3250kg），包括塔顶和各道拉杆的一节。

安装平衡臂总成（9940kg）（重心为距平衡臂根部11.61m处），在。地面将臂节I（1960kg）、臂节III（含平排绳装置、起升机构，7830kg）和走台、栏杆、拉杆连接好。

将在地面组装好的平衡臂总成吊装在回转塔身上，用φ80销轴连接好；使汽车吊缓慢起钩，抬起平衡臂成30度，连接拉杆，然后放平平衡臂。

平衡臂吊装时需系一根牵引绳，以便在地面控制其方向。

安装一块配重，连接塔吊用电线路，并缓慢转动平衡臂。

安装起重臂总成（14000kg）。

将起重臂根部适当垫高，把起重小车推进，安装在臂根的限位（止动块）处。装上起重臂根部护拦，将各臂节组装起来。然后将各拉杆和托架安放在其上。

使用两台25吨汽车吊整体吊装起重臂。

大臂指向东方明珠方向。

安装其余配重，并将配重块锁牢。

检查所有部件的连接，无误后调试、试运转。

ZJ5311塔吊的安装

设备及辅助工具

塔吊安装使用JL7034塔吊，以及绳索、卡具、手拉葫芦等辅助用具，ZJ5311塔吊最重件不超过6吨，未超出JL7034塔吊性能。

安装程序

塔吊部件现场就位→安装基础节→加装四节标准节→安装顶升套架→安装回转支承→安装驾驶室节→安装塔顶→安装平衡臂总成→平衡臂转向→安装起重臂总成→安装配重→塔吊调试→试运转→顶升标准节→安装完毕→验收

安装基础节并按安装四节标准节

安装顶升套架，包括走道平台、引进梁、顶升油缸

安装回转部分，包括上、下支座、回转支承、平台、围栏、司机室、回转塔身（。在地面上把平台、司机室、回转塔身安装在上支座上，使之成为一个整体。

安装塔顶，包括塔顶和各道拉杆的一节。

安装平衡臂总成，在地面将臂节I、臂节II（含平排绳装置、起升机构g）和走台、栏杆、拉杆连接好。

将在地面组装好的平衡臂总成吊装在回转塔身上，用φ80销轴连接好；使JL7034塔吊缓慢起钩，抬起平衡臂成30度，连接拉杆，然后放平平衡臂。

平衡臂吊装时需系一根牵引绳，以便在地面控制其方向。

安装起重臂总成

将起重臂根部适当垫高，把起重小车推进，安装在臂根的限位（止动块）处。装上起重臂根部护拦，将各臂节组装起来。然后将各拉杆和托架安放在其上。

使用JL7034塔吊整体吊装起重臂。

大臂指向东方明珠方向。

安装配重，并将配重块锁牢。

检查所有部件的连接，无误后调试、试运转。

### 24.1.5 塔吊的顶升

两台塔吊顶升过程相同。

将起重臂转至加节方向，将所需加的标准节全部排列在起重臂正下方。然后锁住回转。

将顶升套架与下支座用4只销子固定好。

起吊标准节，装上引进轮，并安放在外伸框架的引进梁上。调平塔吊，使套架上的8个导轮与塔身标准节主铉杆间隙基本相同。

拆除塔身和下支座之间的8个高强螺栓。

将顶升横梁挂板挂在塔身的踏板上，启动液压系统使油缸活塞杆伸出，使爬爪落在踏板上。然后油缸全部缩回，重新使顶升横梁挂在踏板上，再次伸出全部活塞杆，使空间足够放入一个标准节。

引入标准节，穿好所有12个M36螺栓。

调整活塞伸缩，将下支座与塔身连接面对角线的两个螺栓拧紧。

开动小车，起吊下一个标准节，装上引进轮，放在引进梁上，按如上步骤，加入第2节后，将下支座与塔身之间的12个连接螺栓拧紧。

重复以上步骤，直至加节完毕。

强调：在提升顶升套架时，绝对禁止转动起重臂，移动牵引小车以及提升或下降动作。

### 24.1.6塔吊的附墙

- 塔吊附着技术参数

JL7034塔吊附墙布置

设置三道附着。

第一道附着在30.05米高度，第14节标准节；

第二道附着在48.05米高度，第20节标准节；

第三道附着在66.05米高度，第26节标准节；

ZJ5311塔吊附墙布置

设置三道附着。

第一道附着在11.05米高度，第9节标准节；

第二道附着在32.05米高度，第16节标准节；

第三道附着在53.05米高度，第23节标准节；

塔吊附着布置

JL7034塔吊附着平面布置

ZJ5311塔吊附着平面布置

JL7034塔吊附着受力

建筑物载荷

|  | F1 KN | F2 KN | F3 KN | F4 KN | F5 KN | F6 KN | F7 KN | F8 KN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作 状况 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 非工作状况 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |

ZJ5311附墙受力

塔吊拉杆验算

JL7034塔吊

有单面支撑长度为3.2米，使用[12对扣焊接作为撑杆。查《钢结构设计手册（第二版）》P671知，[12对扣焊接时在3.5米长度时，轴心抗压432KN，满足要求，安全系数为1.5。

ZJ5311塔吊

根据塔吊厂家提供的数据，单根拉杆按支座反力最大值230KN计算，附作拉杆使用直径为φ351×10的无缝钢管作为附作杆，计算长度按18m计算。

◆附作杆设计

附作杆主要承受自重g=0.84KNm和附作框产生的轴向反力N=230KN，计算时按两端铰接的压弯构件考虑。

材料选择：选用材质为Q235B，直径为φ351×10的无缝钢管作为附作杆。采用手工焊E506焊丝。查《钢结构设计规范》GBJ17和材料手册可知：

截面面积A=10713mm2；        惯性矩I=15584.62cm4；

截面模量W=888.01cm3；       回转半径i=12.06cm；

弹性模量E=206×106Nmm2；   屈服强度fy=235Nmm2；

钢材强度设计值fc=215Nmm2； 允许拉（压）力值σ=170MPa。

验算过程如下：

1、强度验算：

M=18ql2=18×1.2×0.84×182=40.83KN.m

V=12ql=12×1.2×0.84×18=9.08KN

N=230KN

查《钢结构设计规范》GBJ17得截面塑性发展系数γx=1.15，则根据σ=NAn+Mxγx.Wnx，可得

σ=230×103N10713mm2+40.83×106N.mm1.15×888.01×103mm3=61.45Nmm2<f=215Nmm2

故，满足强度要求。

2、弯矩作用平面内稳定验算

λ=l0i=180012.06=149.3<λ=150

N'Ex=π2.E.A1.1λx2=3.142×206×103Nmm2×10713mm21.1×149.32=0.89×106N

查表知稳定系数ϕx=0.31，等效弯矩系数βmx=1.0，则根据

σ=NϕX.A+βmx.Mxγx.W.1−0.8NNEx'，可得

σ=230×103N0.31×10713mm2+1.0×40.83×106N.mm1.15×888.01×103×1−0.8×230890119.7Nmm2<f=215Nmm2

故，满足要求。

3、弯矩作用平面外稳定验算

λy=λx=149.3<λ=150

查表得ϕy=ϕx=0.31，ϕb=1.0，截面影响系数η=0.7，等效弯矩系数βtx=1.0，则根据σ=Nϕy.A+ηβtx.Mxϕb.Wx，可得

σ=230×103N0.31×10713mm2+0.7×1.0×40.83×106N.mm1.0×888.01×103mm3101.45Nmm2<f=215Nmm2

故，满足要求。

4、局部稳定验算

Dt=35110=35.1<100235fy=100,故，满足要求。

### 24.1.7塔吊验收

本工程的塔吊验收将根据上海市建筑工程塔式起重机安装拆卸使用管理办法的规定，先由安装单位自检，合格后报上海市检测中心验收，验收合格并取得使用合格证后方能使用。

### 24.1.8安装（拆卸）安全措施及注意事项

塔吊安装（拆卸）安全措施

安装作业之前，组织学习安装（拆卸）安全技术方案，对班组作业人员进行技术方案交底，对分项工作内容、技术要求、安全措施以及注意事项等进行单独交底。

作业人员必须经过培训考核合格，司机、吊装指挥、电工及检验人员要持证上岗；进入作业现场必须戴安全帽，高空作业时要系好安全带，着防滑鞋，冬季、雨季应采取防滑措施。

遇有架空输电导线的场所，应避够起重机结构进入输电导线的危险近程，如条件限制不能保证安全距离，要与有关部门协调，采取有效安全防护措施后方可架设。

作业人员必须遵守高空作业规则，严禁酒后上岗及高空抛物等一些不安全行为，安装基本塔时遇六级风以上禁止作业。

套架、回转支承座、平衡臂、起重臂等大件吊装作业前，技术负责人必须进行专项安全技术交底，每次起吊离地面20mm左右时必须停机，检查安全平稳性，确认安全可靠方能继续起吊。

对长大物件吊挂点应准确，保证被吊物件平衡，起吊前应先用稳固绳把两端栓牢，防止重物旋转、摆动和碰撞。

安装作业区（5-10）米范围外应设安全警戒线，工地派专人把守，非有关人员不得进入警戒线，专职安全员应随时检查各岗人员的安全情况，夜间作业，应有良好的照明。

安装人员要工作岗位明确，作业职责明确，既要坚守岗位，又要互相配合，自觉遵守安全操作规程及塔机安全技术措施规定，集中精力，全神贯注的工作。

塔机安装完后，未经“安装质量检测试验”合格，不得交付使用。

塔吊安装质量检测试验合格后，应将安全操作规程标牌，塔机性能标牌和安装验收标牌，挂立于醒目处，以提醒操作人员和其他人员。

塔机交付使用前，必须向使用单位做“塔机技术性能，保养和维修”及“安全技术规程”等交底，并取得使用单位签字认可。

塔吊安装(拆卸)的施工安全措施

全体人员必须严格遵守施工现场各项安全规章制度。

施工人员均穿戴好安全用具，高空作业尤其要注意，安全带要系牢于身体上部牢固构件上。

高空作业不得上下抛物件，各类安全用具及配件均应用工具袋或吊蓝，并用绳子吊上，放置于安全的地方。

施工现场设红白带警戒线，并有专人监督。

施工人员应集中思想，听从专人指挥，吊运构件应缓慢，构件起吊过程应用绳牵引，防止空中转动。

吊索具应有6倍以上安全系数，捆绑用钢丝绳应有10倍以上安全系数。

各类器具使用前均应严格检查，以防不测。

塔机在顶升过程必须锁住回转制动器，禁止作回转动作。

在顶升过程中应有专人指挥，指挥信号明确、正确，远距离指挥应使用对讲机。

液压操作人员应集中精神，小心操作。

五级以上风力禁止顶升作业，大雨禁止高空安装作业。

起重人员应明确构件重量后方可起吊。

全体施工人员必须遵循文明施工原则，做好落手清工作。

塔吊顶升接高安全操作规程：

顶升前：

根据接高塔身的要求，准备标准节（片式的应拼好）并配齐扶梯和休息平台等附件，经检查合格，并顺着起重臂方向排成一列。

按说明书规定，移动变幅小车，使塔机上部保持平衡，注意起重臂指向与引进轨道方向一致，销紧旋转机构，并做好小车臂杆上停置标记。

顶升接高小组成员按职责分工进入各岗位。

检查液压系统工作是否正常，液压油压力应符合规定，保持稳定，活塞杆伸缩无卡阻现象。

调整顶升套架导轮与塔身主弦杆之间的间隙应适当。

顶升过程：

顶升过程要专人负责指挥，专人照顾电源，专人操纵液压压泵，专人扶扁横梁，专人拉爬爪，专访人安装轴销（螺栓等），精力集中，坚实岗位。

夜间进行顶升作业时必须有足够的照明。

风速超过四级或说明书中规定的风速时，严禁进行顶升作业，在顶升过程中，如大风突至，应立即停止顶升，并使上下塔身联固。

在顶升过程中，禁止转动起重臂和移动小车。

在顶升过程中，如遇卡阻或其它故障，必须立即停机检查，故障未经排除，不得继续顶升。

作业人员必须集中精力，专心操作，不得探头伸手，不得进入引进轮道范围，以免标准节突然移动轧伤。

注意检查电缆放松长度应满足需要，严防电缆在移动中发生乔蹭，卡塞和挤伤。

刚引进接高的标准节，必须与下部塔身联接牢固后，才能继续向上顶升进行下一节加高作业。

顶升完毕后：

检查并紧固上、下塔身之间的连接。

重新调整顶升套架导轮间隙，使导轮完全与塔身脱离接触。

检查液压系统操纵手柄是否已拔回零位。

检查并切断液压顶升系统电源。

解除回转机构的锁定状态，使塔机进入工作状态。

塔吊在拆除前出具专项拆除方案。

24.2人货两用电梯专项方案

详见机分公司今后呈报之专项方案

## 25主要施工机械配备一览表

| 序 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 370TM塔吊 | JL7034 | 台 | 1 |  |
| 2 | 施工电梯 | ALIMAK | 台 | 2 |  |
| 3 | 砼固定泵 | BSA2100HD | 台 | 2 |  |
| 4 | 高压水泵 | ZGC-5扬程>250M | 台 | 2 | 其中一台备用 |
| 5 | 排污泵 |  | 台 | 4 |  |
| 6 | 砼布料器 | BL-9 | 台 | 2 |  |
| 7 | 电焊机 | BX3-300-2 | 台 | 12 |  |
| 8 | 木工圆锯 | φ400 | 台 | 8 |  |
| 9 | 木工平刨车 | MB504 | 台 | 1 |  |
| 10 | 钢筋切割机 | GQ-40 | 台 | 1 |  |
| 11 | 插入式振动器 | φ30,φ50,φ70 | 台 | 60 |  |
| 12 | 平板式振动器 | ZW5 | 台 | 4 |  |
| 13 | 空气压缩机 | 0.9m3 | 台 | 10 |  |
| 14 | 电焊机 | AX-500，AX-320 | 台 | 12 | 钢结构专用焊机 |
| 15 | 栓钉焊机 | RZN-2000B | 台 | 1 | 备用 |
| 16 | 电动套丝机 | 1/2”—4” | 台 | 6 |  |
| 17 | 电钻 |  | 台 | 12 | 国产 |
| 18 | 开槽机 | V-T | 台 | 10 |  |
| 19 | 试压泵 | 6MPa | 台 | 4 |  |
| 20 | 液压弯管机 |  | 台 | 2 |  |
| 21 | 台钻 | Z512-2 | 台 | 2 |  |
| 22 | 卷扬机 | 1T,3T,5T | 台 | 6 |  |
| 23 | 折方机 |  | 台 | 1 |  |
| 24 | 电锤 |  | 台 | 20 |  |
| 25 | 塔吊 | ZJ5311 | 台 | 1 |  |

## 26保证质量的组织措施、技术措施和质量保证体系

26.1保证质量的技术措施

### 26.1.1 模板分项工程

(1) 在竖向体系模板施工前，须在地面上标明模板对拉螺栓的位置，便于钢筋让开，同时亦便于安装预埋管线时让开。

(2) 安装模板及其支架时，上下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

(3) 根据水平线抄平基层，在模板底部衬垫与模板等厚的塑胶条，保证模板与基底接缝严密，不漏浆，模板与混凝土的接触面应清理干净，并刷隔离剂。

(4) 根据弹出的柱、墙边线，用带筋角铁焊于竖向钢筋上作为立模的限位，间距600~800。

(5) 浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净。

(6) 模板的接缝不应漏浆，在浇筑混凝土前，模板内不应有积水。

(7) 固定在模板上的预埋件、预留孔洞不得遗漏，且应安装牢固。

(8) 安装模板完毕，应及时检查轴线位置，底模上表面标高，截面内部尺寸，层高垂直度，相邻两板表面高低差和表面平整度这些技术指标。

(9) 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，应符合验收规范的要求。

(10) 拆除侧模时应注意不使混凝土表面和棱角受到损伤。

### 26.1.2 钢筋分项工程

(1) 钢筋进场时应抽取试件作力学性能试验，其质量须符合标准，同时应附有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

(2) 钢筋调直宜采用机械方法，纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

(3) 钢筋加工的形状，尺寸应符合设计要求，钢筋接头宜设置在受力较小处。

(4) 柱筋绑扎时，四角的钢筋必须回直，用线锤挂直，中间的钢筋在自然状态下保持垂直，使柱筋完成后在自然状态下保持挺直无偏移，无扭曲。

(5) 钢筋安装时受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

(6) 钢筋绑扎时骨架的长、宽、高、受力钢筋的间距、排距、保护层厚度、箍筋的间距等必须符合设计要求。

(7) 严格控制楼面标高，楼层的钢筋施工前，在柱筋上标出楼面标高红三角。钢筋施工时，必须随时检查复核，钢筋面不得高出楼层混凝土面，并须有准确的保护层。尤其是梁柱、梁梁汇交处钢筋重叠，必须事先做到心里有底，预先策划，事先收小箍筋的尺寸，并须征得设计、监理的同意。

(8) 在柱、梁钢筋汇交处须事先放入空心Ø150套筒，便于串筒放入。

(9) 在有预埋管线交叉重叠的位置，应与安装联系，尽量分散绕过固定于底模上。

### 26.1.3 现浇砼分项工程

(1) 现浇结构的外观质量不应有严重的缺陷，不能有露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、裂缝，现浇结构外形不可缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等，现浇结构的外表不应有麻面、掉皮、起砂、沾污等。

(2) 现浇砼结构的截面尺寸偏差应符合图纸及有关技术规范。

(3) 砼浇筑必须严格控制标高，严禁将多余或缺少部分的砼在操作面上分摊，缺的部分必须补充，多余的清除出操作面。

(4) 严格按标高将面刮平，柱、墙跟部的砼必须清理干净，表面整平。

(5) 楼层砼浇捣时须穿跳，禁止在钢筋上踩踏，布料机的支腿须直接支撑在模板上，不得压在模板钢筋上。

(6) 混凝土浇筑完毕后，应及时采取有效的养护措施，在浇筑完12小时内对砼加以覆盖并保温养护，砼养护用水应与拌制用水相同，砼强度达到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏或安装模板或支架。

### 26.1.4	测量工程

(1)	本工程的测量必须由有资质的专业工程师进行对测量工程的施工管理。

(2)	测量定位所用的经纬仪、水准仪等测量仪器及工艺控制质量检测设备按必须经过鉴定合格，在使用周期内的计量器具必须按计量标准进行计量检测控制。

(3)	测量基准点要严格保护，避免撞击、毁坏。在施工期间，要定期复核基准点是否发生位移。

(4)	总标高控制点的引测，必须采用闭合测量方法，确保引测精度。

(5)	所有测量观察点的埋设必须可靠牢固，以免影响测量结果精度。

(6)	轴线控制点及总标高控制点，必须经监理书面认可方可使用。

- 所有测量结果，应及时汇总，并向有关部门提供。

### 26.1.5	钢结构工程

(1)	实行优质工程目标管理，对质量管理人员进行专门培训，结合工程项目具体情况，建立质量责任制度，责任到人，严格按ISO9002标准进行管理。在实际运行过程中采用PDCA方式不断循环进行。

(2)	材料检测：

配合监理对钢构件进行检验

对业主提供的压型钢板、栓钉、高强度螺栓进行进货检验。

对自行采购的焊条等附材进行进货检验。

(3)	设备、量具检验：

设备如电焊机、气刨机等需要定期检查，保证良好运行。制作和检验所使用量具、仪器、仪表必须定期经二级以上计量单位检定合格后方可使用。

(4)	施工准备：

a.	熟悉设计意图、施工图及有关文件资料，尤其要注意目录和图纸的齐全和清楚。要查核图纸之间有无矛盾或内容遗漏。标高和座标应着重复核。

b.	对施工现场地形、地下设施、高空障碍等状况进行调查研究，为编制施工组织设计做好准备。

c.	对施工班组进行技术交底。

d.	对建筑基础各钢柱中心的座标和标高进行测量复核，误差要在公差范围内；

(5)	焊接：

a.	根据工程要求做焊接工艺评定试验，并据此制定焊接工艺，施焊时严格按焊接工艺操作；

b.	焊工上岗持有合格证书；

c.	焊条等焊接材料应按焊接工艺评定合格的工艺要求选用，使用前要按规定时间烘干；

d.	严格控制焊接时采用的电流强度、电弧电压及焊接速度，其数值应符合工艺评定要求。

e.	焊缝出现裂纹时，焊工不得擅自处理，应报告检查，在查清裂纹原因订出修补措施后方可处理。

f.	焊接后应按焊接外观、内部质量检验标准评定；

### 26.1.6	地面与楼面工程

(1)	本工程楼地面基层，施工前地面必须先清除基层垃圾，隔夜浇水润透，以避免收缩产生裂缝。

(2)	在楼地面基层施工时，应先用纯水泥浆扫浆，要随扫随铺砂浆，切不能待浆干后才铺，以免失去水泥活性的粘结力，而降低该处强度。

(3)	砼地坪施工操作时注意掌握压光时间，压光时不得来回多压，否则易于起壳，压光工作在终凝前完成。

(4)	砼地坪施工后养护期不小于7昼夜。

(5)	本工程的地砖等板块楼地面其铺设前必须预排，以使接缝均匀。

(6)	板块楼地面铺设的基层不得起砂、脱皮、开裂、起鼓。

(7)	铺设各类地面面层一般应在室内装饰工程基本完工后才能进行。

### 26.1.7	门窗工程

(1)	所有门运至工地必须验收，检查其框、扇拼装时，榫槽是否严密嵌合，如不符合标准则不可用于本工程。

(2)	门安装后必须裁口顺直,刨面平整光滑,开关灵活，稳定,无回弹和倒翘。

(3)	门小五金安装必须齐全,位置适宜，槽边整齐，尺寸，规格符合要求。

(4)	窗加工必须符合设计要求,其外观洁净，无划痕、碰伤。

(5)	窗安装完成后其必须关闭严密，间隙均匀，扇与框搭接量符合设计要求。

(6)	窗的附件安装必须位置正确，不得歪斜，表面不应损坏。

(7)	门窗框安装完毕，即进行检查门窗框水平位置、标高、垂直度、牢固性及与结构留洞之间缝隙，达到质量标准后，才能进行墙面饰面工程。

(8)	在门窗工程施工中应随时注意加强对产品的保护工作。

### 26.1.8	装饰工程

(1)	石材粘贴材料及辅助材料的品种、规范、花纹、颜色、性能等必须符合设计要求及有关标准规定。

(2)	安装连接必须牢固无松动。

(3)	表面平整、洁净、无污染，分格均匀，颜色协调一致。

(4)	无明显色差，分格线宽窄一致，上下口平直、整齐。

(5)	缝深浅一致，无明显接头痕迹，滴水线顺直，美观，流水坡向正确。

(6)	涂料材料的品名、等级、种类、颜色、性能等必须符合设计及有关标准规定、图案、颜色材料的品种等级必须符合设计要求，分格缝处无明显色差，不得有搭接痕迹，无污染、无漏刷、透底、流坠、无沙眼，刷纹。

(7)	内装修工程。吊顶材料的品种、规格、级别、颜色、图案必须符合设计及现行标准要求，无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷。骨架安装必须牢固，防火、防腐，造型必须符合要求。面板与龙骨必须符合产品组合要求、设备口、灯具位置合理，表面平整、洁净、无污染、边缘整齐、无划伤，颜色一致，龙骨纵横向板缝顺直，无错台错位，板缝宽窄均匀一致，收口收边顺直。

### 26.1.9	防水工程

(1)	为防止防水层水泥砂浆找平基层起砂、脱皮，影响其上防水层质量，施工时基层应清理干净，常温下养护时间不得少于5天，养护期内其上不得堆物行走。

(2)	找平时应出塌饼按设计要求控制坡度，防止面层积水。

(3)	为便于防水涂料涂刷，凡屋面与突出屋面的连接处应用水泥砂浆或细石砼做成圆弧形。在泛水上端封口处必须按照建筑师要求处理。

26.2保证质量的组织措施

确保本工程的质量管理始终处于受控状态，避免出现影响功能的质量缺陷，实现本工程质量目标。

确保公司质量体系正常运行，确保工程质量得到有效控制。

贯彻我公司“一建工程，一流质量”的质量方针，实现公司的质量目标。

达到合同规定的质量要求，并符合国家的有关规定，履行我公司对顾客所作的质量承诺。

### 26.2.1 项目质量总承包责任制度和质量目标

1.1 项目质量总承包责任制度

全面协调、认真投入、服务到位

(1)	全面协调就是以总承包的身份对陆家嘴金融中心大厦的施工分包单位进行综合协调管理，履行好总承包职责，实施总承包职责范围内的全员、全面、全过程的管理工作，确保各分包单位之间项目的配合，大家为着一个共同的目标建好本工程而努力工作。

(2)	认真投入就是认真理解设计意图，认真服从业主指挥，认真按企业质量保证手册和陆家嘴金融中心大厦质量保证体系执行，全体管理人员突出“以我为主”的全身心投入，置各项工作于质量受控状态。

(3)	服务到位就是处处为业主着想，恪守合同，将各项质量标准贯彻落实到位，对质量信息反馈到位，对应措施到位。

1.2 项目质量目标

本工程实行创优目标管理，力争本工程质量获得“白玉兰杯”奖。

1.3 项目安全目标

杜绝重大伤亡、设备、火灾、管线等重大事故。

一般事故频率控制在1.5‰以下。

安全标化管理达到市级标化达标工地。

1.4 项目文明施工目标

创建市级文明工地。

### 26.2.2 项目工程质量保证组织体系

工程质量管理网络图

项目经理

何川

样

项目总工程师

曾智宏

工程部

干辉辉计

划调

度施

工

材料设备部

赵平物

资设

备

技术部

曾智宏技

术试

验计

量

综合办公室

秦礼明质

保资

料

施工作业队或分承包方负责人

施工作业队或分承包方技术负责人

作业队质量看工

班组质量员

副经理

干辉辉

经济师

王素萍

见下图所示，该图表明质量管理之间的相互及隶属关系

### 26.2.3管理职责和权限

(1)	项目经理

a.	主持编制项目总承包管理方案，确定项目管理的目标与方针。

b.	确定项目总承包管理组织机构的构成并配备人员，制定规章制度，明确有关人员的职责，组织项目经理部开展工作。

c.	及时、适当地作出项目管理决策，其主要内容包括设置施工管理员的决策、分包选择决策、人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策、合同签订决策等。

d.	审批各分包商的技术方案与管理方案，并监督协调其实施行为。

e.	与业主、监理保持经常接触，解决随机出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，确保业主利益。

f.	积极处理好与项目所在地政府部门及当地村委会的关系，确保当地政府部门利益。

(2)	项目副经理

a.	全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力资源。

b.	负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案的实施要求。

c.	负责项目的安全生产活动，管理项目的安全管理组织体系。

d.	协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面冲突，使各分包商之间的现场施工有序合理地进行。

e.	具体抓住项目的进度管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目工期。

f.	进行施工现场的标准化管理，确保本工地达到市文明工地称号。

(3)	项目工程师

a.	在项目经理领导下，具体主持项目质量管理保证体系的建立，并进行质量职能分配，落实质量责任制。

b.	审核各分包商的施工组织与施工方案，并协调各分包商之间技术质量问题。

c.	与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在各分包商中贯彻实施。

d.	组织技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目顺利进行。

e.	组织有关人员对材料、设备供货质量进行监督、验收、认可，对不合格供货坚决退货。

f.	及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全问题，保证施工安全与工程质量及进度。

(4)	项目经济师

a.	负责项目合同管理，对合同谈判，合同签定及合同管理的全过程进行监督管理。

b.	管理工程项目预决算的编制工作，审核支付分包的工程款。

c.	分析、预测工程总成本及阶段成本，确保工程项目的资金合理流转。

d.	对工程各类费用进行审核并进行支付控制。

(5)	技术部

a.	具体负责工程项目的技术管理工作，完成现场的验收、检查工作。

b.	在项目工程师的领导下，负责编制施工大纲，并确定施工大纲是否符合工程实际需要。

c.	对各分包商的施工方案进行审核检查，协调各分包商施工方案上的矛盾冲突。

d.	对各专业分包商的深化图进行审核协调，避免发生设计与施工的矛盾而造成不必要的返工。

e.	完成与项目有关的计量、试验工作。

f.	负责解决施工现场出现的技术问题，与设计、监理协作解决有关技术问题。

g.	协助项目工程师对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺新技术的开发研究。

h.	按ISO9002标准管理文件资料，对项目技术资料进行系统化管理。

(6)	工程部

a.	有效、动态地对现场施工活动实施全方位、全过程管理。

b.	合理安排施工搭接，确保每道工序管理，形成最终优质建筑产品。

c.	实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。

d.	协调各分包商的劳动力使用，合理调配劳动力资源，使工程建设有组织按计划进行。

e.	有序地组织平面、立体的各种材料和设备的运输、堆放等工作。

f.	编制项目进展的进度计划，确保进度计划科学管理，并随工程实际情况不断调整计划安排。

(7)	材料设备部

a.	按质量要求和施工方案，提供合格的机械设备与材料。

b.	强化原材料、半成品的质量管理， 提高设备的完好率及使用率，杜绝设备带病运行。

c.	严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料投入施工，对不合格材料一律拒之门外。

d.	实施工程现场管理标准化，对材料设备的堆放安置作出科学合理的安排，使操作现场的工作环境不影响工程施工质量。

(8)	质量安全部

a.	按质量文件与合同要求，实施全过程的质量控制和检查、监督工作。

b.	负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权力。

c.	负责项目的安全生产和施工现场的安全保卫工作。

d.	负责各种质量记录资料的填制、收集、立卷工作。

e.	对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再行检查验收。

f.	负责对各分包商的工作进行质量安全监督，确保整个工程的施工质量与安全。

(9)	计划、预算、财务部

a.	具体实施项目的合同管理。

b.	编制项目预决算，并进行工程款的收取与支付。

c.	做好项目成本控制，合理组织资金周转。

d.	做好成本分析计算，为项目经理提供决策依据。

e.	组织进行经济类台帐报表的记载、分析与上报工作。

(10)	综合办公室

a.	加强项目基础管理及内外协调工作，强化信息传递。

b.	做好对外联络工作，加强与当地政府、村委会的合作联系，做好对外接待、宣传工作。

c.	确立内部基础管理流程，制定岗位责任制，积累各类资料。

d.	做好施工现场的标准化管理工作。

e.	做好文件资料的收发与整理工作。

f.	项目档案资料员应做好以下工作：

●	负责文件资料的登记、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。

●	来往文件资料收发应及时登入台帐，视文件资料的内容和性质，准确及时递交项目经理、业主、总包、设计、监理和有关部门指示和办理。

●	负责接收各部门文件资料责任人按阶段递交的已立卷的文件资料，并按规定进行审核、归档和保管。

●	负责竣工资料收集、整理、立卷、归档，负责工程竣工后，归档资料整理成册移交业主。

●	在工程竣工后，负责文件资料立卷移交公司。

### 26.2.4 为达到质量目标而采取的管理办法

(1)本工程项目部的全体职工，牢固树立起“质量第一”和“为顾客服务”的思想，特别是项目的各级领导的质量意识尤为重要。

(2)按照企业和项目质量方针和质量目标开展质量管理工作，在横向展开到各个有关部门，纵向分理到每个作业点，做到纵向衔接，横向协调。

(3)实现质量管理业务标准化，管理流程程序化。明确规定出项目各个部门，各个环节的质量管理职能、职责、权限，并把各单位工作体系之间的关系在整个项目部范围中联结起来。

(4)建立一套灵敏、高效的质量信息管理系统，规定质量信息反馈、传递、处理的程序和方式，保证整个项目部的信息全面、及时、准确。

(5)建立综合的质量管理小组，以组织、计划、协调综合各部门的质量管理活动。同时要健全和完善相应的质量检查工作体系。通过项目上的质量管理活动来带动其它方面的管理工作，从而提高整个项目部的管理水平。

(6)开展群众性的质量管理小组活动，使质量保证体系建立在牢固的群众基础上。

### 26.2.5 为达到质量目标而开展工程质量控制的内容

1 严格工艺纪律，施工现场的生产工艺和操作规程，是操作者进行生产施工的依据和法规，任何人都必须严格执行。

2 掌握施工生产现场的质量动态，这就是指安照一定的要求，对质量状况进行统计与分析，及时掌握质量现状，发现质量问题，明确对策和方向。

3 加强质量检验工作，充分发挥发挥质量检验的重要作用，促使工程质量在管理状态下稳定与提高。

4 建立“质量管理点”，在施工生产现场中，对需要重点控制的质量特性、工程关键部位或质量薄弱环节，在一定时期内、一定条件下强化管理，使工序处于良好的控制状态。

### 26.2.6 材料采购、检验、保管制度

采购控制

1 本工程物资采购由项目部与本公司材料分公司签订采购协议，由材料分公司负责本工程钢筋、水泥、石子、黄砂、商品混凝土、模板、木材等，项目部仅负责零星铁件与辅助材料的采购。

2 项目部自行采购应提出申请，经项目经理和材料分公司批准方能实施。

3 自行采购应在材料分公司公布的合格供方名录选择供应商。

4 在非合格供方名录中采购时，必须按规定对其资质、能力、业绩进行评定，相应资料应完整有效，并提交材料分公司备案。

采购文件

1 采购计划，项目开工初期，应测算本工程所需主要材料的品种与数量（材料分析）。施工中根据形象进度编制材料申请计划。要料计划可以来自电话要料、填单计划和书面计划等形式。计划必经经理审批。

2 采购合同须经项目经理及上级部门批准方为有效合同，应有专人管理、保管。

3 项目部须建立采购综合台帐，商品砼、构配件台帐等，并应符合帐务管理规定。

材料的检验

1 材料（物资）进场都必须进行验证，索取并保存有效的质量证明，按实填写《物资采购验证表》，并在综合台帐上反映。

2 验证发现不合格品时，应禁收或停止使用，按《不合格品控制工作程序》之规定处理。

3 当顾客提出对供方产品进行验证要求时，应提供必要的条件。顾客验证不能减轻项目部提供合格产品的责任。

4 材料验收须符合公司《施工现场材料管理制度》、《仓库管理制度》、《材料验收制度》，在采购综合台帐上记录验收情况。

5 分包单位自行携带的施工机械设备及中小型机械，应对其质量性能及安全状况进行验收，经未验收或验收不合格不准使用。

材料复试

1 水泥、结构受力钢筋（包括焊接头）、粗细骨料、砖（砌）块等构成工程实体的原材料进场时，材料员应及时填写复试通知单交级配员（选样员）取样进行复试，待复试合格后方能投入使用。

2 原材料复试的批量及代表数量水泥按200t一组、粗细骨料等按600t一组、钢筋60t一组，墩粗直螺纹接头按500个一组，其余材料按有关规定执行。

产品标识和挂牌制度

1 产品标识范围，项目部现场的原材料、成型钢筋、加工制品、水电料、机电设备及现场料具仓库内的材料和物品。

2 产品标识内容须能表达产品特性及质量状况。形式为：合格、不合格、在检、待检四种。料具仓库按公司印制的“料具收发记录卡”进行标识。

3 产品标识须做到唯一性、清晰、醒目及可追溯，并保持实物质量与标识相符合。

顾客财产

1 本工程顾客提供财产主要是机电设备、图纸等技术资料等。

2 顾客财产进入现场时，项目经理部设专人按验收手续负责对其验证，接收及保管。当发现损坏等不合格情况及时记录并向顾客报告。

3 顾客财产标识，标明“顾客财产”字样。

4 顾客提供的设备等需要紧急放行，应由顾客以书面签证认可，并在双方约定的时间内向组织提供紧急放行的设备等有关资料。

5 对顾客提供的设备等应进行适当的储存，防护，防止不适当的处置。

6 顾客提供的文件等按文件控制程序操作。

### 26.2.7质量等级评定、核定制度

产品质量评定、监视和测量的原则

项目经理部施工管理人员应根据GB50300的要求以及工程实际情况进行检验批、分项工程，分部（子分部）工程、单位（子单位）工程的合理有效的划分并得到监理的认可。

项目经理部施工管理人员应根据施工质量验收规范系列标准的要求以及国家法律法规和其他工程建设强制性标准规定对检验批、分项工程，分部（子分部）工程、单位（子单位）工程进行验收，记录并保存相关资料。

检验批的监视和测量

项目经理部施工、技术管理人员应根据操作者所完成的作业面进行巡检及技术复核，检查、复核检验批与图样及施工质量验收规范中的有关规定、技术交底规定内容的相符性情况。

需经隐蔽工程验收的检验批，由项目工程师、项目技术员按照有关规范，对已完成的检验批逐项进行监视和测量。

需经隐蔽工程验收的检验批经监视和测量后应予以记录并交监理或建设单位签证后方可放行。

应及时进行混凝土坍落度测量和抗渗抗压强度试验、砌筑砂浆的稠度及强度试验、钢筋焊接接头试验和其他规定必须进行的试验、对试验结果应予以记录并保存。

各项试验的结果必须有试验合格的报告。凡不符合规定要求的，项目工程师必须按Q/PJAB20411和Q/PJAB20408的规定采取相应的措施加以处置，必要时应由设计单位和顾客的确认、让步接受时应取得设计单位和顾客的书面认可。

项目质量员应对施工的操作面进行巡查，应填写质量情况记录表。对不符合施工质量验收规范的操作及检验批应及时予以制止并负责纠正。每个检验批完成后，项目质量员应按有关规定予以验收。

检验批经验收符合图样。施工质量验收规范以及技术交底所指定的要求后，项目质量员应填写检验批验收记录并报监理单位和建设单位验收。

检验批未经质量员和监理、建设单位验收合格，不得进入下道工序施工，让步接受需得到顾客或有关授权人的批准。

检验批验收如发生不合格的情况应视影响工程质量的程度，由项目工程师及时组织纠正、整改活动或转入Q/PJAB20411和Q/PJAB20408程序处理。

分项工程的监视和测量

分项工程的验收应在检验批合格的基础上进行。

经监视和测量的分项工程的全部检验批验收合格后，项目质量员应按照有关规定填写相应的分项工程质量验收记录。

项目工程师应对分项工程所包含的检验批进行检查后给出评价并签字，交监理或建设单位验收。

项目质量员应填写《分项工程质量情况监视和测量分析统计表》，对分项工程质量验收记录情况进行统计分析并对持续改进提出建议和意见，单位工程为6层及以下的每层统计分析一次，超过6层得一般3～10层统计分析一次。

分项工程未经检验合格，不得进入下道工序施工。让步接受需得到顾客或有关授权人得批准。

发生不合格的情况应视影响工程质量的程度，及时纠正、整改活动或转入Q/PJAB20411和Q/PJAB20408程序处理。

分部（子分部）工程的监视和测量

分部（子分部）工程是分项工程的综合汇总，其监视和测量应在分部（子分部）工程所包含的全部分项工程完成后进行。

项目经理应组织项目管理人员按有关验收标准对分部（子分部）工程进行验收，合格后由项目质量员填写分部（子分部）工程验收记录。然后报上级质量主管部门组织监视和测量。

一般的分部（子分部）工程，由项目经理部提出申请并报项目所属上级工程管理部、分公司质量主管部门按有关验收标准进行监视和测量，确认后由项目经理报监理或建设单位验收。

重要的分部（子分部）工程，如桩基、幕墙、吊顶、地基与基础、主体等工程的验收，还应由工程管理部、分公司质量主管部门填写《分项、分部工程质量验收证明书》，向公司施工生产部提出申请，经其进行监视和测量并由公司质量部门及公司总工程师签章后转交项目经理部，然后由建设参与各方进行认可、核定并签署验收意见、盖章，最后由建设单位向质量监督机构备案。

分部（子分部）工程未经检验合格不得放行。让步接受需得到顾客或有关授权人的批准、

发生不合格的情况应视影响工程质量的程度，及时组织纠正、整改活动或转入Q/PJAB20411和Q/PJAB20408程序处理。

单位（子单位）工程的监视和测量

单位（子单位）工程施工完毕后，项目经理应组织项目管理人员，按照有关验收要求对工程质量进行全面检查，确认工程质量复核法律、法规和工程验收哦规范及其他强制性标准规定，符合设计文件和合同要求后，提出工程竣工报告《施工单位工程质量竣工报告（合格证明书）》。

单位工程经自检合格后，项目经理部应报工程管理部、分公司质量主管部门，由工程管理部、分公司质量主管部门组织单位工程自检、符合要求的，上报公司施工生产部和总工程师进行验收和签章认可。

单位工程在本企业内部验收合格的基础上，由项目经理上报建设单位，再由建设单位按照竣工备案制的有关要求组织进行验收。

单位（子单位）工程未经检验合格，不得放行，让步接受需得到顾客或有关授权人的批准。

发生不符合的情况应视影响工程质量的程度，及时组织纠正、整改活动或转入Q/PJAB20411和Q/PJAB20408程序处理。

检验批。分项、单位（子单位）工程的监视和测量过程中有环保要求的必须按照有关法律、法规和规范标准的有关要求进行验收。

### 26.2.8技术交底制度

施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

施工技术员对在施工交底时必须对施工提出具体要求，要有切实可行的具体措施，并有书面交底记录。

机械、材料使用操作的工人必须指定专人，并进行安全交底和记录。

### 26.2.9“三检”管理验收制度

工程质量及隐蔽工程验收严格实行“三检”管理验收制度，分包及总承包开展自检、互检、专检。先由分包自行检查经总承包复检合格，再报请监理最终验收通过后，才能进行下一道工序施工。

### 26.2.10质量样板制度

对土建、安装、装饰工程，主要分项或关键部位可推行“样板间”、“样板段”引路的施工管理方法，这对工程全面施工、顺利展开是十分有利的。样板先行，其余楼层施工向样板看齐，确保施工质量的统一。

土建工程“样板间”、“样板段”暂定为首层。

安装、装饰工程“样板间”、“样板段”待定。

### 26.2.11质量保修制度

对工程质量，根据合同要求在合同范围内执行保修

由我司施工生产部负责编制年度回访计划。

经确认的质量问题的信息处理，按Q/PJAB20411的要求执行。

维修工作结束后，需经顾客对维修质量认可后，方可撤回维修人员。

施工生产部对回访保修职责履行情况进行检查。

26.3质量检验和试验

### 26.3.1 质量控制关键分析

a. 对高标号与低标号混凝土浇捣的处理。

b. 对劲性柱、密肋梁等混凝土浇捣的处理。

c. 对钢结构吊装与施工的质量控制。

d. 对钢筋绑扎与机械接头的质量控制。

e. 对大型钢模板制作与安装的质量控制。

### 26.3.2 在下列部位及工序设立质量控制点

a. 钢筋的制作加工、绑扎隐蔽工程验收

b. 钢结构的加工制作

c. 钢结构的安装施工质量

d. 模板安装施工质量

e. 混凝土浇捣施工质量

f. 锚固钢筋的焊接

g. 钢筋与钢结构交叉处的处理及隐蔽验收

### 26.3.3 质量控制点的检验要求

a. 钢结构、钢筋的制作须符合设计图纸和施工规范的要求。

b. 钢结构、钢筋的电焊，钢结构、钢筋材质须经有资质的检验单位出具试验报告后才能使用，完成后须经隐蔽工程验收合格后才能进入下道工序施工。

c. 钢平台的制作须符合图纸要求。

d. 钢结构施工须严格按规范和设计要求进行施工，做好施工记录和检测工作，并做好隐蔽工程验收记录。

### 26.3.4质量检验依据

GB50204-2002   《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50205-2001   《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50300-2001   《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50203-2002   《砌体工程施工质量验收规范》

GB50207-2002   《屋面工程质量验收规范》

GB50210-2001   《建筑装饰装修工程质量验收规范》

### 26.3.5 质量检验人员名单

检验责任人：  曾智宏

检查人：刘卿 王思远 单世骏、沈俊 陈峥伟 顾文均 谈玉荣

### 26.3.6 质量检验程序

施工班组→施工员→质量员→技术→监理

实施三检制度，开展自检、互检、专检行动，确保工程质量得到有效控制。

### 26.3.7 检验、试验措施与制度

根据《QB/PJAB-20701-2000》有关规定进行送检和试验。

材料检验和试验

现场所输入的钢筋、水泥、木材、木制品、门窗、构件等成品、半成品的进货检验、试验状态监控由项目经理部材料员负责组织验货，并索取相关质保书、质保证明，并做好现场标识。

级配员对施工现场输入的混凝土、砂浆负责制作试块，并交中心试验室或社会检验机构作强度试验。

项目工程师对进货检验全面负责，对项目材料员、设备员、级配员进行检查，监督并对进货检验结果进行确认或处置。

送检、试验的物资应有检验、试验状态的标识，做好全部检验、记录并妥善保存。

送检试验不合格的物资按公司程序文件处理。

过程检验和试验措施

施工过程中，现场质量看工，外场施工员应保持巡视，及时对不正确的作业予以指导、督促、纠正，严格控制擅自转入下道作业。

隐蔽工程采用连续或全数检验与试验方式，由项目工程师、技术员对已完分项工程逐项进行技术复核和验收，并填写《隐蔽工程验收记录》，提交监理验收、签证后方可转入下道分项工程施工。

最终检验、试验措施

对照工程合同、项目质量计划、项目质量检验计划及图样质量检验评定标准等文件，由项目工程师和项目经理组织各类管理人员开展逐个分部分项工程自检，以验证质量的符合性。

针对自检发现的质量缺陷组织整改。

检验和试验记录的积累、保管、储存措施

项目经理部保持施工全过程检验和试验的完整性、完好性。检验和试验记录由项目资料员集中、整理、装订、保管和储存。

检验、试验人员的考核

施工现场进行质量检查、复核、检验的项目管理人员，由质量员、技术员、施工员担任，负责工序质量。而且经过业务培训并持有公司或机构颁发的培训考核合格的上岗有效证件。检验、试验人员由上级对口部门及项目经理、项目工程师进行工作考核。

## 27保证安全的技术措施

27.1各种设备施工

1、塔吊在作业时，严禁将起吊的物体凌空于人行道上空。

2、小件材料（如扣件、紧固件、拉结螺杆）吊运采用集装箱或料斗钢筋、钢管等细长物件必须两端捆扎牢固后方能起吊。

3、所有机械操作人员必须持有操作合格证，否则不准上岗作业。

4、各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口应设置安全门或活动防护栏杆。

5、起重机的变幅指示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置，必须齐全完整、灵敏可靠，不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操纵机构。

6、起重机作业时，重物下方不得有人停留或通过。严禁用非载人起重机载运人员。

7、起重机械必须按规定的起重性能作业，不得超载荷和起吊不明重量的物件。在特殊情况下需超载荷使用时，必须有保证安全的技术措施，经技术负责人批准，有专人在现场监护下，方可起吊。

8、塔式起重机的安装、顶升、拆卸必须按照原厂规定进行，并制定安全作业措施，由专业队（组）在队（组）长负责统一指导下进行，并要有技术和安全人员在现场监护。

9、塔式起重机必须安装变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置。

10、塔式起重机如风力达到四级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业。作业时突然遇到风力加大，必须立即停止作业，并将塔身固定。

11、塔式起重机顶升作业，必须在专人指挥下操作，非作业人员不得登上顶升套架的操作台，操作室内只准一人操作，严格听从信号指挥。

12、塔式起重机顶升时，必须使吊臂和平衡臂处于平衡状态，并将回转部分制动住。严禁回转臂杆及其他作业。顶升中发现故障，必须立即停止顶升进行检查，待故障排除后方可继续顶升。

13、气焊严禁使用未安装减压器的氧气瓶进行作业。

27.2模板施工

1．支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板，装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行。

2、模板部件拆除后，临时堆放处离楼层边沿不应小于1M，堆放高度不得超过1M。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件。

3、支设高度在3M以上的柱摸板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。低于3M的可使用马凳操作。

27.3脚手施工

1、操作使用的脚手，在施工范围及高度均应铺设好海底笆和栏杆。

2、钢管排架拆除前，须由技术人员全面检查砼养护时间并视现场实际情况决定是否还需要留设一部分临时支撑排架，然后由技术负责人签署拆除命令。钢管排架拆除前必须编制钢管排架拆除方案，不得擅作主张改动拆除方案，整个拆除排架的过程中必须有专人负责监控。

3、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0~1.2M，下杆离地高度为0.5~0.6M。横杆长度大于2M时，必须加设栏杆柱。

4、栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体碰撞等可能时，应加大横杆截面或加密柱距。

5、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼，不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。

6、接料平台两侧的栏杆，必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。

27.4消防安全技术

1、木工机械工作场所应备齐全可靠的消防器材。严禁在工作场所吸烟和其他明火，并不得存放油、棉纱等易燃品。

2、加强消防意识和消防制度的教育，认真贯彻各项消防制度，经常开展消防活动。

3、施工中动用明火，如焊接、气割等都必须按所在区域的动火等级进行动火报批手续，在动火时必须派人监护人员值班。高空明火作业，必须在其下方采取隔离措施，不得使火种从高空长落。

4、施工组织设计中要规定消防通道，保证消防车通行无阻。

5、焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10cm，与易燃物品的距离不得绍预30cm，如达不到上述要求，应设置专门隔离设备并经过专门审批。

6、建筑施工中，作业面与指挥机构要有可靠通讯设备，一旦有险情作业地点可及时向指挥部门报告。

7、电弧施焊现场的10M范围内，不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。

8、由总包项目经理、土建项目经理、安全员组成消防安全领导小组，具体负责实施防火安全工作。

9、施工现场必须实行动火申报制度。严格执行“十不烧”规章制度，动火必须具有“二证一器一监护”才能进行。

10、在建筑物楼层内、脚手架上、临时设施四周应按规定设置足够的灭火器材，并由安全员检查落实到位。

11、酸碱泡沫灭火机由专人维修、保养，定期调换药剂，标明换药时间，确保灭火机效能正常。

12、施工中的易燃爆物（如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等）都必须按“规定”设置，妥善保管。

13、楼层必须配有消防供水总管、消防栓、消防带，底层设置高压水泵，并保持器材完好。

14、严禁在工地利用灯泡和明火取暖；严禁利用煤油炉、电炉烧煮，如有发现则严加处理。

15、进入安全、精装饰施工高峰阶段，制定专项安全、消防、防盗措施，报请业主同意后实施。

16、对施工现场四周道路旁侧城市专用消防龙头调查清楚。进入工地道路保持畅通，宽度不小于3.5m。

17、加强警卫人员上岗责职，每天下班后对工地临时设施进行一次防火巡查，消灭事故隐患。

27.5施工用电

1、施工的安全用电除符合地面用电规定外。其照明必须使用36v低压。

2、线路必须有组织的架设，不得拖在地上残水中。

3、不得使用老化的或接头太多的旧电线。

4、施工中必须建立本工地的机械电器安全管理会顶和割现检查制度，施工期间日夜都应设有机电班值班，处理机电事故，非专职人员不得触动机电设备。

5、混凝土振捣器作业转移时，电动机的导线应保持有足够的长度和松度。严禁电源线拖拉振捣器。

27.6安全防护

1、施工人员不得用抛运方式传送小件材料，杜绝高空坠落事故发生。

2、长钢筋运送过程中要有统一指挥，，搬运工人动作要一致，防止砸伤事故发生。

3、楼板上预留的孔洞四周应拉设安全带或设置明显醒目的安全标志。

4、楼面每四层设置外挑安全网，以防止高空坠落事故发生。

5、加强对爆破物品的保管，设置专门的储存保管场所，并设置警卫力量，24小时都要有专人看守。

6、施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

7、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。

8、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。

9、施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

10、天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。

11、对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

12、防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除。

13、施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。

14、在混凝土楼面、屋面或墙面固定时，用预埋件与钢管或钢筋焊牢。

15、进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时，必须按下列规定设置防护设施：板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔10M设一道安全网。

16、楼板面等处边长为25~50cm的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板，盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施。边长为50~150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

管道井和烟道施工时，加设明显的标志，随楼层的砌筑而消除洞口，或参照预留洞口作防护。

17、墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板（笆）。

18、对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口，均应予以盖没或加以防护，并有固定其位置的措施。

19、绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道。

20、绑扎圈梁、挑梁、外墙和边柱等钢筋时，应搭设操作台架和张挂安全网。

绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。3M以内的柱钢筋，可在地面或楼面上绑扎，整体竖立。绑扎3M以上的柱钢筋，必须搭设操作平台。

21、特殊情况下如无可靠的安全的设施，必须系好安全带并扣好保险钩，或架设安全网。

22、钢平台左右两侧必须装置固定的防护栏杆。

23、钢平台吊装，需待横梁支撑点电焊固定，接好钢丝绳，调整完毕，经过检查验收，方可松卸起重吊钩，上下操作。

24、钢平台使用时，应有专人进行检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换，焊缝脱焊应及时修复。

25、安全防护设施的验收应按类别逐项查验，并作出验收记录。凡不符合规定者，必须修整合格后再行查验。施工工期内还应定期进行抽查。

26、操作平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重量，严禁超过设计的容许荷载，应配备专人加以监督。

27、高空作业必须戴安全带。严禁从高处往下投掷物件。

28、建筑施工电梯的安装和拆卸必须在专业人员统一指挥下按照规定程序进行。安装后，须经技术人员会同有关部门对基础座和附臂支座以及电梯架设安装的质量、精度等进行全面检查，进行试运转。经签证后方可投入运行。

29、潜水泵放入水中，或提出水面，应先切断电源，严禁拉电缆或出水管。

30、本工程临边防护采用全封闭式。已施工好的楼层用Ф48钢管和绿网进行全封闭，确保安全及无异物坠下。围护立杆间距2M，焊接于120*100*8预埋件上。离地200设置扫地杆，距离扫地杆1200设置第二道横杆，距离第二道横杆1400设置第三道横杆。每隔6M设置一道斜撑。

31、电梯门洞采用钢筋格栅封闭。用Ф16钢筋焊成长2100宽1500的铁框，每隔700不止一道水平钢筋Ф16，竖向钢筋为Ф10间距150。在电梯门洞四角各打入一枚膨胀螺栓，钢筋格栅电焊固定于膨胀螺栓上。

## 28特殊季节施工专项措施

### 28.1 雨季施工质量保证技术措施

(1) 浇捣砼前应与气象部门作好联系，尽可能避免在大暴雨天内浇捣砼。

(2) 如果浇捣砼时恰逢下雨，应随雨量大小，随时测定砂石含水率，调整砼配合比。

(3) 现场应准备足够的防雨应急材料(如油布、塑料薄膜)，在振捣密实的同时铺设覆盖材料(如油布、塑料薄膜)，尽量避免砼遭受雨水冲刷，以保证砼质量。

(4) 做好施工现场的排水和四周的清理工作，防止积水和淤泥。

(5) 如在施工过程中突遇大暴雨，应做好人员配置，加强施工管理力量。确实无法施工时，可在构件剪力最小处(且满足规范要求)留设施工缝，但应做好施工缝的处理工作。

### 28.2 高温季节施工质量保证技术措施

(1) 在高温季节，浇捣完成的砼应及时加强养护，外露部分应覆盖草包。

(2) 砼应按气温与技术性能要求掺加缓凝剂。

(3) 气温高于20℃时，砼输送管的表面应包二层麻袋并用水保持湿润状态，避免输送管直接受阳光曝晒，使砼坍落度变小。

### 28.3 冬季施工质量保证技术措施

(1) 当室外日平均气温连续五天低于5℃或每日最低温度低于-3℃时，应按冬季施工要求组织施工。

(2) 采用以蓄热法和掺化学剂相结合的防冻保温办法，并辅以调整砼配合比，控制砼水灰比等措施来保证砼质量。

(3) 根据实际情况，如有必要时可掺加外加剂(如硫酸钠、亚硝酸钠等)，外露砼表面应用草包加塑料薄膜覆盖2~4层。

(4) 做好清除积雪，凿除结冰层等措施。

## 29文明施工的措施

### 29.1	文明工地管理

(1) 项目经理部现场文明施工管理要有统一布置，安排有系统的规划，要有平面布置图分区专人负责。

(2)	遵守总承包部统一部署，安装现场施工人员均佩戴统一胸卡，戴统一颜色的安全帽。

(3)	施工技术员对在施工交底时必须对文明施工提出具体要求，要有切实可行的具体措施，并由于书面交底记录。

(4)	进入现场的材料、配件、设备都要按布置的具体位置整齐堆放。配件按规格分类，上架堆放整齐；管道按规格上架一头齐堆放；设备按大小靠边堆放，并有统一的标识。材料、设备堆放要留有取料通道的位置。

(5)	操作点周围要做到整洁、干净、工完料尽场地清。废料集中放在指定地点。

(6)	加工用电线路架空敷设，配电设施布置适当，材料排列存放，成品半成品按规格堆放整齐。

(7)	上道工序要为下道工序创造质量优良的条件，及时做好预留、预埋、暗配工作，操作不留尾，施工收头一次清。

(8) 加强对产品设备的保护管理，对卫生器具要采取硬料保护，贵重设备部件要尽力晚安装，及时清理管线污染，保障产品设备的整洁完好。

### 29.2 现场文明施工的措施

(1) 考虑到施工现场工地处繁华地段，为减少对外界的影响，工程脚手用绿色密目网围封，起到防尘作用。

(2) 高空施工浇水和浇筑砼时，四周必须有高出施工面的竹笆遮挡，防止物体溅落，污染行人及路面。

(3)为防止噪音干扰环境，夜间施工尽量不用噪音较大的设备和工艺流程，混凝土泵的使用必须经环境保护部门签定合格后方可使用。

(4)现场设300*200mm排水沟，并且在市政下水道前设置沉淀池，

以确保施工现场无积水、无泥浆排放。

(5)车辆离开工地，在大门前需清洗车身，检查装物是否符合要求，防止污染市政道路。

(6) 现场道路专人清扫，保护现场整洁。

(7) 上部结构施工时，每一层设一只小便尿桶和一个盥洗龙头，采用七夹板搭设小型卫生间。

(8)工地实行围墙围设封闭施工。工地四周围墙及门头大门、旗杆按公司统一标准围设。

(9)在施工现场，设置“七牌二图”，以及安全宣传标语和警告牌。

(10)建筑材料划区域堆放整齐，并采取安全保卫措施，施工区域与生活办公区域分隔，场容场貌整齐、整洁、有序、文明。

(11)在工地四周的围墙建筑物、办公室外墙等地方，设置反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语，工地内设置宣传栏、黑板报等宣传设施，及时反映工地内各类动态。

(12)开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。

(13)加强班组建设，有三上岗一讲评的安全记录，有良好的班容班貌。项目部给施工班组提供一定的活动场所，提高班组整体素质。

(14)工地现场做到道路畅通、平坦整洁，不乱堆乱放，无散落物，建筑物周围浇捣散水坡，四周保持洁净，地面平整不积水，无散落的“五头”、“五底”及散物，场地排水构成系统，并畅通不堵。

(15)加强工地治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。

(16)施工现场的外包队伍人员组织情况明了，建立档案卡片，与分包队伍签订治安防火协议书，对外包队伍人员加强法制教育。

(17)做好社区服务工作。工地有专人负责协调与周围居民、所在地居委会、市政交通、环卫等单位的横向关系，定期主动召开会议，听取他们对工程建设的有关意见，保证工程文明施工，使工程成为爱民工程、便民工程。

(18)现场施工人员均佩戴胸卡，胸卡以工作部门、单位为依据，按一定规则统一编号。

(19)现场施工人员按不同工作单位佩戴不同颜色的安全帽，现场管理人员按不同工作单位穿着不同颜色的工作服装。

(20)混凝土浇捣时，混凝土搅拌车必须在场内清理干净，否则不准出场，在场内所散落的砂浆应做到随落随清理。

(21) 交通组织

a  夜间材料进场，时间控制在22:00至凌晨4:30，确保不影响附近正常交通运输．

b  超长车进场，事先规划行进路线，停放位置及进场时间，将对交通的影响减至最少．

C  混凝土浇捣时，混凝土搅拌车出入口指派专人负责指挥，组织其合理停靠，防止堵塞交通，并与交通管理部门做好协商工作，争取支持维护交通安全，以利生产。

D  保持场地内道路通畅，安排车辆有序出入，不影响施工操作。

(22) 施工现场采用砖砌围墙和彩钢板围墙封闭围挡，高度2.2m。

(23)在工程的施工组织设计中应有防治大气、水土、噪音污染和改善环境卫生的有效措施。

(24)施工企业应采取有效的职业病防护措施，为作业人员提供必备的防护用品，对从事有职业病危害作业的人员应定期进行体检和培训。

(25)施工企业应结合季节特点，做好作业人员的饮食卫生和防暑降温、防寒饱暖、防煤气中毒、防疫等工作。

(26)施工现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查记录。

(27)对施工现场作业人员的教育培训、考核应包括环境保护、环境卫生等有关法律、法规的内容。

(28)施工企业应根据法律、法规的规定，制定施工现场的公共卫生突发事件应急预案。

### 29.3环境保护方案、

1．对工地的高压线用毛竹搭设防护脚手架以保护。将工地东侧道路作为工地进出的主要通道，上搭安全防护棚，从工地大门一道搭到办公楼。

2．对工地周边道路采取保洁措施，保证环境整洁，砼浇捣时，出入口应专人负责指挥，组织施工车辆合理停靠，防止堵塞交通。大门口铺麻袋草包，砼搅拌车清理干净后方可出场。

3．遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制现场的各种粉尘废气，废水，固体废物及噪声振动对环境的污染和危害。

4．除设有规定的装置外，不在施工现场熔融沥青或焚烧油漆，油毡以及其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质。

5．对产生噪声，振动的施工机械，采取有效制约措施，减轻噪声扰民，做到施工不扰民。

## 30质量检验计划

### 30.1. 隐蔽工程验收计划

上部结构施工阶段

| 验收内容 | 数量 | 验收者 | 复核者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心筒每层柱、板墙钢筋 | 1层/次 | 施工员 （钢筋） | 业主、监理、技术员 |
| 每层梁、板钢筋 | 1层/次 | 施工员 （钢筋） | 业主、监理、技术员 |
| 每层预埋件 | 1层/次 | 施工员 （木翻） | 业主、监理、技术员 |
| 二结构梁、柱钢筋 | 1层/次 | 技术员 | 业主、监理 |
| 楼、屋面找平层 | 1层/次 | 技术员 | 业主、监理 |
| 楼、屋面防水层 | 1层/次 | 技术员 | 业主、监理 |
| 楼、屋面保温层 | 1层/次 | 技术员 | 业主、监理 |
| 楼、屋面保护层 | 1层/次 | 技术员 | 业主、监理 |
| 各层现场幕墙连接节点 | 1层/次 | 技术员 | 业主、监理 |
| 各层石材幕墙挂件、节点 | 1层/次 | 技术员 | 业主、监理 |
| 吊顶（吊筋、龙骨） | 1层/次 | 技术员 | 业主、监理 |
| 水电预埋管 | 1层/次 | 技术员（水、电） | 监理 |

### 30.2 技术复核计划

上部结构施工阶段

| 复核内容 | 施工人员 | 复核人员 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每层轴线引测 | 技术员 | 监理 | 1层/次 |
| 每层弹线 | 施工员（木翻） | 技术员、监理 | 1层/次 |
| 每层柱模、墙板模 | 施工员（木翻） | 技术员、监理 | 1层/次 |
| 每层平台及梁模 | 施工员（木翻） | 技术员、监理 | 1层/次 |
| 每层标高引测 | 技术员 | 监理 | 1层/次 |
| 每层墙身线 | 施工员（关切） | 技术员 | 1层/次 |
| 每层墙体皮数杆 | 施工员（关切） | 技术员 | 1层/次 |
| 楼梯模板 | 施工员（木翻） | 技术员、监理 | 1层/次 |

### 30.3. 砂浆、砼试块制作计划

### 30.3.1	试验计划

| 项目 | 取样方法 | 试件数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋 | 60ton.批/次 | 3件/组 |  |
| 滚轧直螺纹 | 500根/组 | 3件/组 |  |
| 钢筋电弧焊接头 | 300根/组 | 3件/组 |  |
| 防水卷材复试 | 100~1000卷/次 | 抽样2~5卷，外观检查 |  |
| 防水涂料复试 | 10ton.批/次 | 抽样，选取2Kg |  |
| YITONG砌块 | 10000块/次 | 9件 |  |

### 30.3.2上部结构施工阶段

| 试 块 部 位 | 设计强度 | 龄 期 | 制作组数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心筒每层墙、柱 | C50 | 28 | 标养每100m3(台班)1组 |
| 外框架每层钢管柱 | C50 | 28 | 标养每100m3(台班)1组 |
| 核心筒每层梁、板 | C40 | 28 | 标养每100m3(台班)1组 |
| 外框架每层楼板 | C40 | 28 | 标养每100m3(台班)1组 |
| 每层室内地坪砼 | C20 | 28 | 标养每100m3(台班)1组 |
| 砌筑砂浆 | M5 | 28 | 每一楼层或250m3砌体1组 |
| 每层圈梁、过梁砼、构造柱砼 | C30 | 28 | 每100 m3（台班）1组 |

### 30.3.3上部结构混凝土等效养护试块制作计划

| 部位 | 混凝土强度等级 | 试块组数 |
| --- | --- | --- |
| 核心筒每层梁、板 | C40 | 2组/层 |
| 外框架每层楼板 | C40 | 2组/层 |
| 砌筑砂浆 | M5 | 1组/2层 |

### 30.4 监视与测量装置一览表

| 设备名称 | 规格(型号) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J2激光经纬仪 | J2-JD | 台 | 1 |  |
| 精密水准仪 | SOKKIA B1 | 台 | 1 |  |
| 水准仪 | SOKKIA C32 | 台 | 1 |  |
| 钢卷尺 | 50m | 把 | 1 |  |
| 钢卷尺 | 30m | 把 | 1 |  |
| 塔尺 | 5m | 把 | 2 |  |
| 温度计 | 0~100℃ | 只 | 2 |  |
| 干湿度计 |  | 只 | 1 |  |
| 砂浆稠度仪 | SZ145 | 台 | 1 |  |
| 砼试模 | 150mm | 只 | 9 |  |
| 砼试模 | 100mm | 只 | 15 |  |
| 砂浆试模 | 70.7mm | 只 | 6 |  |
| 坍落度筒 |  | 只 | 1 |  |
| 塞尺 | 150mm±0.016 | 把 | 2 |  |
| 铁水平尺 | 300mm | 把 | 5 |  |
| 铁水平尺 | 1500mm | 把 | 2 |  |
| 卷尺 | 5m | 把 | 15 |  |
| 万用表 | MF30；MF14 | 只 | 2 |  |
| 兆欧表 | ZC25-3 500V | 只 | 1 |  |

## 31总承包管理

## 31.1	总承包对专业分包方管理总体措施

上海石油化工总厂芳烃厂

4.2  国家建筑工程最高奖“鲁班奖”工程

(1)	总承包管理人员必须认真学习总承包与业主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的要求。在工程实施中，以合同文本为依据，自始至终贯彻执行到整个总承包施工管理全过程，确保工程优质如期完成。

(2)	以合同规定的承包施工范围工程质量、工期、安全、文明施工等要求，总承包编制详细、完善的施工组织设计，由公司总工程师签发后，进行实施。

(3)	以合同规定的总工期要求，编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度计划进行总控制。

(4)	以总工期为依据，编制工程进行分阶段实施计划(施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划；进口设备、材料进场计划；各分包工程分包队伍进场计划等)。

(5)	将总合同的条款要求，分解纳入相对应的分包合同中，使分包合同对质量、工期、安全、文明施工等完全处于总承包控制状态之中，确保工程如期完成。

(6)	各分包应按与总承包签约的合同要求，编制出分包工程分部分项详细的施工组织设计，报请总承包审批同意后才能进行施工。

(7)	总承包每周定期与分包单位召开一次协调会，解决生产过程中发生的问题和存在的困难。按总承包周计划要求检查分包每周完成情况及布置下周施工生产计划。

(8)	总承包现场管理人员与分包管理人员在施工高峰时每天收工前开一次碰头会，协商解决当天及第二天生产过程中发生的问题，应由总承包负责解决的问题决不拖延和延期。

(9)	施工过程中各类业务联系，除必要口头通知外，总承包以书面指示书，及时发给各分包执行。

(10)	总承包做好各分包收取工程进度款审核签证工作。

上海协泰中心综合楼

(11)	各分包单位与总承包业务交往过程中，以业务联系单、备忘录等书面形式与总承包进行联系。由总承包解决的事应立即处理。

(12)	公司关心、指导各分包单位在项目经理部工作，解决处理、协商各分包有关事宜，确保工程顺利进展。

(13)	总承包诚恳接受业主监理对总承包分包管理工作的指导性意见和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。

## 31.2	总包对分包的主要配合与服务措施

### 31.2.1	塔吊

(1)	塔吊未拆除时，总承包应主动了解各分包单位物资、设备、构件的重量，吊运时间，以便于总承包合理安排塔吊工作量，充分利用塔吊的吊运，周转能力，及时将各分包单位的物资、设备、构件运往所在楼层。

(2)	塔吊拆除后，各分包单位若要吊运物资、构件，总承包应帮助各分包单位共同协商，考虑合适的吊装方案。

### 31.2.2	施工电梯

各分包单位应每周一次以书面方式向总承包提供其下一周的材料运输量，以便于总承包合理调配安排各施工电梯的运输工作。

### 31.2.3	施工脚手

(1)	在施工脚手尚未拆除前，总承包有义务为各分包单位提供施工脚手。

(2)	在施工脚手拆除后，各分包单位若要求总承包帮助搭设脚手应在一周前以书面方式向总承包提出申请，以便于总承包提前调配脚手材料进场搭设。

### 31.2.4	施工场地

海伦宾馆

各分包单位进场施工前，应向总承包单位提供其施工及构件堆放所需场地面积、部位，以便于总承包合理安排施工场地。

### 31.2.5	施工道路

总承包有义务合理安排各分包单位(特别是总体管道分包单位)的施工顺序，设备、材料进场时间，车辆流量控制，以确保现场施工道路畅通。

### 31.2.6	施工用水

(1)	总承包在每个施工楼层开设供水头子，以便于各分包单位用水方便。

(2)	总承包有义务为安装泵水工作提供高压水泵，高压水泵有专人管理。

### 31.2.7	施工用电

(1)	从现场箱式变电箱接至各分电箱的接电工作，由总承包直接管理，各分包单位不得私自接电。

(2)	各分电箱内总包应考虑各分包单位的用电插座，确保正常供电。

(3)	总承包在各楼层均安设分电箱，以确保各分包单位用电方便。

### 31.2.8	工程轴线

(1)	提供各楼层结构基准轴线。

(2)	提供电梯安装基准轴线及电梯安装与门洞、洞口、地面、墙面、装饰相互关系尺寸图。

(3)	提供各楼层结构必要的辅助基准轴线，供分包商投测安装基线用。

(4)	遇特殊情况，分包商要求总包另行提供相关轴线，总包应积极配合，及时完成。

### 31.2.9	工程标高

上海杨浦大桥工程(主桥)

(1)	提供施工现场水准基准高程测量点。

(2)	提供结构体内±0.000水准标高测量点。

(3)	提供各层楼地面最终完成地坪面标高（便于电梯设备等安装）。

(4)	在各楼层竖向墙结构体系上，放置相对标高控制线，供安装设备、管线及精装饰分包商使用。

### 31.2.10	配合安装

(1)	按分包商的分项工程施工进度要求，及时配合完成各类机电、设备、冷却机组、空调机、冷却塔、变配电等混凝土基础，确保各类机电设备准时就位安装。

(2)	在结构施工时配合预埋各类管线及设备安装吊点和各类埋件。

(3)	各类机电设备需在结构层施工时预留吊装孔洞时，应有分包事先提出，总包协调，设计同意后进行实施。

(4)	设备在楼层垂直吊装，水平拖运过程中，沿线路径保持畅通，部分结构如需进行预先加固，由总包负责配合实施。

(5)	设备管线安装前，总包应在安装部位四周将剩余建筑材料、施工设备等清理干净交分包施工。

### 31.2.11	垃圾清理

各分包单位应做好各自的落手清工作，做到工完料尽场地清。废弃物与垃圾的处理按总承包的场布要求集中到指定地点统一处理，否则由总承包安排他人予以处理，其费用由分包商承担。

## 31.3	总承包对专业分包工程质量、工期、安全、文明施工管理措施

### 31.3.1	总承包对装饰工程施工质量、工期及文明施工主要管理的措施

依据图纸说明，本工程装饰工程分粗装饰(我方施工)，精装饰(我方总包管理)。部分分项工程质量要求高，除前述各分项施工方案外，再制定总承包对装饰施工分项质量、工期、安全文明施工专项主要装饰要点。本工程装饰工程除部分专业分项外全部由我公司自行施工。

31.3.2.1	质量管理要点

(1)	作为总承包，我们将积极主动地协助业主、监理选择好精装饰专业专项分包商。粗装饰分项工程全部由我公司自行施工。为工程顺利进行打下良好的基础。

(2)	以分包合同规定装饰工程所需达到的质量、工期、安全等要求，以合同条款和国家有关规范文件来监督约束各个分包商的装饰施工。

(3)	总承包编制详细、合理、完善的装饰工程施工管理和组织管理措施，并督促各分包商落实施工。

(4)	各分包商进行装饰施工前，必须先行编制施工方案，待交总包审定并报监理、业主审阅通过后，方可进场施工。

(5)	总承包部每周召开一次分包协调会，及时解决土建、安装与装饰施工之间的问题和矛盾，使工程顺利进行。视不同的装饰工程，尽量做到与土建结构施工、安装工程施工立体交叉作业、穿插施工。

(6)	装饰工程所用的材料，应按设计要求选用，并应符合现行材料标准的规定。

(7)	施工前，各分包商经业主、监理、总包认定的材料，采取样品“封样”制度，待大量施工材料进场后鉴别。不合乎原样品质量的材料退货处理。

(8)	各类高级装饰应符合设计要求，不得有裂缝、缺楞和掉角；面材与底层砂浆粘结牢固，不得有歪斜、空鼓和翘曲；面材墙面颜色一致，表面平整洁净，不显接搓；接缝横平竖直，宽度适宜，深浅一致，表面密实，竖缝和横缝交接处平整。

(9)	装饰材料和饰件以及有关饰面的构件，在运输、保管和施工过程中，必须采取措施，防止损坏和变质。

(10)	装饰工程应在基体和基层的检验合格后方可进行施工。

(11)	室内吊顶、隔断的罩面板和花饰等工程，应待室内楼面湿作业完工后施工。

(12)	饰面、吊顶和隔断等工程应待隔墙、门窗、暗装管线，电线管和电器预埋件等完工后进行。

(13)	油漆、刷浆工程，以及吊顶的安装，应在地板楼地面层和明装电线施工前，以及管道设备试压后进行。

(14)	刷浆、饰面和花饰工程以及高级的抹灰、溶剂型混色涂料工程不应在低于5摄氏气温下施工。

(15)	安装工程管线调试、试压用水和废水应按规定使用和排放，施工用水和管道设备试压，不得污损装饰工程。

(16)	装饰各分项工程施工前，“样板间”为引路，经业主、监理、设计、总包检验合格后，再全面展开施工。

(17)	根据不同的装饰，要求各分包做好产品保护工作，总承包负责监督、检查、管理各分包商做好各项工作，确保精装饰工程施工质量。

31.3.2.2	工期管理要点

(1)	装饰分包应根据总包总进度工期要求，安排具体进场施工计划交总包审定才能实施。

(2)	装饰工程要与土建安装工程穿插进行，每周要有周计划控制施工进度，每天要有“碰头会”制度，协调装饰与土建安装施工之间的关系，施工顺序及相互间交叉流水施工安排。

(3)	如有装饰分项工期延误，装饰分包应按总包进度要求增加劳动力投入，确保预定的节点工期不变。

31.3.2.3	文明施工管理要点

(1)	需进入装饰区域施工的分包单位，必须提前一天向总包工程提出书面申请，注明工作内容，作业楼层及人数，总包质安部将根据总包工程部反馈的分包单位申请对该装饰区域进行人员控制和监督。

(2)	进入装饰区域施工的人员，应事先在指定地点办理调换通行证手续。当天作业完毕后，必须换回原通行证，如当天不换回，作违章处理。

(3)	装饰区域施工必须严格执行总包场容管理的有关规定，做好落手清工作，做到材料设备堆放合理、整齐，当天垃圾当天清，并及时运下楼层，堆进垃圾堆，以确保该区域始终处于整洁状态。

(4)	各分包单位进入装饰区域进行施工时，须听从楼层管理人员和巡视人员的指挥和劝导，并积极做好防火、防盗和产品保护工作，如有违章，总包治安部将根据总包有关规定处理。

(5)	装饰工程施工安全技术、劳动保护、防火、防毒等的要求，应按国家现行的有关规定进行，材料堆放应注意安全防火。

### 31.3.2	施工总承包对钢结构专业分包协调、质量、工期、文明安全施工管理要点

31.3.2.1	质量管理要点

(1)	总承包将协同监理从型钢原材料检查、构件的制作、分单元成套供应运输堆放等方面进行控制。总承包对现场钢结构的吊装施工，从建筑轴线标高控制，安装校正，安装偏差的总体检测校正，连接节点等方面都制定针对本工程结构特点的施工质量管理要点

(2)	钢结构安装工程质量保证体系

施工总承包项目经理

项目经理(吊装)

施工总承包项目工程师

项 目 副 经 理

施工总承包技术部

项目主任工程师

施

工

组

织

设

计

工

程

技

术

资

料

质

量

监

督

检

验

施

工

技

术

措

施

钢

构

件

质

量

防

火

喷

涂

钢

结

构

安

全

工程部

质检科

测

量

紧

固

焊

接

安

装

(3)	本工程钢结构安装确保达到标准

(4)	钢结构施工单位进场施工前，总承包对其施工组织设计进行审核，符合总承包总体施工安排及质量要求才允许其进场施工。

(5)	总承包设专职质检人员对钢结构制作及安装质量进行检查。

(6)	产品和工程所使用的材料在使用前都应符合物理、化学及其他的技术要求，在使用前所有质保资料均应送总承包备案。

(7)	对钢材的表面、内在缺陷应严格检测。严禁不合格材料构件用于构件制作。

(8)	钢构件进场后，认真检查核对外形尺寸、焊接质量及留孔位置。

(9)	总承包会同监理、土建、吊装分包全面验收结构纵横轴线、水准标高、预埋件位置，确保吊装工作顺利进行。

(10)	多段电焊拼接的钢构件，对全熔透焊接接头的焊接收缩量在施工前应做试样测定，对待安装的构件的制作长度作适当调整。

(11)	所有焊缝均应进行外观检查，在分段对接处，主件对接焊缝应进行100%超声波探伤；对探伤结果有疑问的焊缝应采用X光拍片复验，对确认质量不合格的焊缝必须返工。

(12)	为确保产品和工程焊缝质量，从事无损探伤的人员都须经过国家主管机构的技术等级资格认可，其资格证书报送一份给总承包备案。

(13)	钢构件吊装分包应对每根钢梁的空间定位校正要有一套由地面引测轴线、标高和空间投影校正等的控制工艺，以严格控制安装偏差。

31.3.2.2	进度管理要点

(1)	总承包对分包计划进行审核后，将其纳入总承包的总进度计划中，并要求分包按总承包的总进度计划调整钢结构进度计划。

(2)	执行周报制度

a.	分包每周向总承包报告本分包工程的执行情况；

b.	提交周施工作业计划；

c.	提交各种资源与进度配合调度状况。

(3)	做好协调照管工作

a.	参加有关分包工作协调会议，积极参与对总工期的协调；

b.	要求分包及时根据总承包工作指令作出进度的调整计划；

c.	在进度上有重大提前及延误应及时向总承包报告；

d.	分包在施工过程中向总承包提出的建议，总承包应及时解决。

31.3.2.3	安全生产管理要点

(1)	安全生产保证体系见下图：

吊装项目经理

现场安全负责人

现场保卫负责人

起

重

班

组

电

焊

班

组

校

正

班

组

分

包

机

械

司

机

材

料

仓

库

施工总承包项目副经理

质量安全部

(2)	安全生产管理要点

a.	所有参加本工程施工人员，都必须严格执行国家和有关部门颁布的安全生产规章制度，切实做好安全自身保护工程。

b.	所有参加本工程人员，由安全部指派专职安全监控员驻场监督，班组兼职安全员贯彻专管和群管相结合，形成一个强有力的安全网。

c.	按照安全活动制度进行每天班前安全活动并根据不同构件安装内容，布置针对性的安全措施，做到按时、认真、有要求、有布置、有台帐、有检查，切不可流于形式。

d.	所有的机械设备均不得带病作业，每天上班前均应试运转并检查所有的安全装置是否灵敏有效。

e.	所有的电动机械、电气设备，均必须装有漏电保护开关或其它经安全部门核准的有效安全装置。

f.	所有大容量电气设备（15KW）均必须设置配电箱，一机一闸或单独配置电源，防止过载。

g.	为确保安全用电，根据现场变电电容室的接线保护系统，采用TN-S接线零保护三相五线制供电，工作接地中性线（N）作工作零线。保护零线（PE）作专用保护接零，两者从总配电箱输出后不再分配电箱等设备内连接，专用保护零线（PE）应从变电室工作接地线用截面不小于35mm2的铜芯线直接与主体钢结构连接，屋面钢结构还应与防雷接地保护网连接并做重复接地，所有电气设备外壳都要与钢结构可靠连接。

(3)	消防

a.	建立防火领导小组。

b.	防火安全网络：

项 目 经 理

项目副经理

项目工程师

治安消防专职干部

防火监护人

施工总承包项目副经理

质量安全部

一

组

电

焊

三

组

电

焊

二

组

电

焊

一

组

班

组

二

组

班

组

三

组

班

组

c.	结构吊装阶段必须严格遵守现场的各种防火制度，预防为主，杜绝火情。

d.	氧气瓶、乙炔瓶、油类及回丝等易燃品的放置保管和处理必须符合防火规定。

e.	电焊工必须随时将焊头、螺栓头收集在工具袋内交材料部门回收，不许高空散落。

f.	消防水源要求有关部门接通到各层楼面。

g.	二氧化碳或清水灭火机按需要配置。

h.	施工期间配有防火监护员，每天工作完毕后，须检查安全防火，消除隐患。

i.	高空焊割脚手竹笆上需铺设石棉布，防止溶渣引燃竹笆。

j.	高空焊割配备熔渣溅落的料斗。

### 31.3.3	总承包对幕墙专业分包工程质量、工期、安全、文明施工管理措施

31.3.3.1	玻璃幕墙工程施工质量管理

A	分包单位资质审查

(1)	按建设部有关文件规定，施工总承包协同业主、管理总承包对参于本工程承建幕墙分包商资质进行审查。其加工、制作或施工安装的企业，必须经建设行政主管部门资质审查合格，并经当地工商行政管理部门登记注册后，方准进入本工程参加投标工作。

(2)	幕墙的设计能力亦应列入企业承包范围、资质审查内容。

(3)	施工总承包要检查幕墙有资质的施工安装企业是否有完善的产品生产安装质量的“企业标准”，这是衡量施工企业实力的重要标准之一。

B	幕墙主要材质质量控制要点

(1)	幕墙所用金属材料和零附件，除不锈钢外，钢材表面应热浸镀锌处理，质量抽检率为3%。

(2)	铝合金应表面进行阳极氧化处理，厚度不低于规定AA15级。检查内容，按规定质量标准检查产品质量保证书和出厂书证明书。

(3)	本工程幕墙设计选用的幕墙外观质量和材质应符合相关的国家现行标准。按标准要求检查产品质保书和出厂证明。

(4)	粘结密封材料

a.	粘结密封材料主要有两种，一种是硅酮结构密封胶，另一种是建筑密封材料。

b.	目前市场上常用的有结构胶（基本上从美国进口）与建筑胶（美国进口为主），因此，除检查出厂产品质量证明书外，更注重检查经美国测定的相容性和粘结性报告内有关指标是否符合规定标准。

c.	查核由我国政府认可的检测机构出具的检测报告是否符合规定标准。

C	幕墙安装质量控制要点

(1)	幕墙分包商应依据施工总承包与管理总承包签订的总合同及总工期进度要求，在进场前一周编制完施工组织设计，并经业主、监理施工总承包批准同意后才能组织施工。

(2)	分包商应提供一份已完成结构外围垂直度、轴线偏差值与安装幕墙主龙骨相互间关系图、提交幕墙分段安装垂直度控制测量方法，确保幕墙安装顺利进行。

(3)	按规定做“剥离”试验。抽检总量为1%。

(4)	检查幕墙竖向构件垂直度、偏离轴线水位位移值、相邻间立柱距离误差值均小于规范规定值。检查面≥10%。

(5)	检查幕墙横向构件的水平标高达到规定值，检查面≥10%。

(6)	检查竖横构件分格对角线误差值小于规定值。检查面≥10%。

(7)	抽检幕墙质量，不小于5%。

(8)	幕墙安装应平整、牢固、严密、不得有松动、产生渗漏水现象。

(9)	幕墙打胶工作对整个幕墙安装质量至关重要。打胶前对于基底的处理、打胶速度控制、打胶厚度、接缝处密封、注胶外观质量等工序应严加控制检查。

(10)	现场幕墙质量管理网络

施工总承包专职质量负责人

施工总承包现场质量检验负责人

分包质量负责人

测量组质量负责人

材料、构件组质量负责人

安装组质量负责人

D	幕墙安装施工质量验收

根据国家规范和上海市规程，施工总承包对幕墙安装分包施工质量需进行隐蔽验收，中间验收，竣工检验评定三个阶段质量验收。

(1)	隐蔽验收主要要点

a.	构件与主体结构的连接节点的安装；

b.	幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装；

c.	幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装；

d.	幕墙防雷接地节点的安装。

(2)	幕墙工程中间验收

a.	幕墙工程中间验收就是对幕墙材质、构件制作、幕墙构架覆盖面板前进行的一次质量验收。

b.	按中间验收标准规定的保证项目、基本项目、允许偏差项目三大部分，分别按有关标准进行验收，并填写相关质量评定表。

c.	专项填写“幕墙工程中间验收单”，在幕墙构架覆盖面板前，由总包验收合格后再交监理验收且签署验收意见。

(3)	幕墙工程竣工检验评定

a.	按竣工检验评定规定的保证项目、基本项目、允许偏差项目三大部分分别按有关质量标准进行检验。

b.	整理并完整提交幕墙工程竣工验评（九项）质量保证资料。（九项资料要求详见市标准）。

31.3.3.2	幕墙工程施工工期管理

幕墙施工分包商需向总承包提交的施工计划表。

(1)	预埋件、构架、组装件等加工生产进度计划。

(2)	预埋件构架、组装件等进场计划（包括采用运输工具，每批运输时间、境外加工还需确定商检时间等）。

(3)	构架分阶段安装及配合主体结构分阶段施工作业计划。

(4)	幕墙玻璃安装作业计划。

(5)	玻璃幕墙配合吊蓝或脚手拆除安装计划。

(6)	幕墙工程竣工检验评定日程安排。

## 32图纸目录

1  生活区平面布置图

2  地下室结构施工阶段平面图

3  上部结构施工阶段平面图

4  现场用水用电平面布置图

5  测量二级控制网平面

6  核心筒测量控制点平面图

7  上部施工工况图

8  上部核心筒浇捣平面图

9  上部外框架浇捣平面图

10 型钢悬挑脚手架平面布置图

11型钢悬挑脚手架节点详图

12 斜拉钢平台平面布置图

13 核心筒整体提升脚手架平面布置图

14 钢结构施工总平面布置图

15构件安装距离及塔吊起重量控制图

## 33附录

## 附录1	悬挑钢平台方案

斜拉式物料翻转钢平台是一种在高层建筑施工中使用的物料翻转临时设施，通过悬挑出结构立面使楼层内拆下的钢管、木料、各类零配件有一个临时搁置平台，并依靠塔式起重机吊运翻转至上部楼层。

1.	特点

1.1 斜拉式物料翻转钢平台采用型钢焊接而成，适用于土建结构施工阶段材料（钢管、木料、钢（木）模板、小型施工器械、配件等）翻转使用。

3. 原理和构造

3.1 受力体系

(1) 	本钢平台采用槽钢焊接的平面骨架作为受力平台，采用一端搁置，另一端斜拉索斜向拉结于结构的方法，使钢平台悬挑于建筑立面外。

(2) 	斜拉式物料翻转钢平台受力体系如下：

施工材料堆载及平台自重—→横向槽钢次梁—→纵向槽钢主梁

①—→吊耳—→承重钢索—→附着结构的拉结件—→建筑结构

②—→搁置于楼面的受力点

钢材之间力传递通过焊缝。

3.2 布置和尺寸

(1) 	斜拉钢平台平面布置根据建筑结构体型，布置于框架结构建筑的外立面楼板边沿，如此便于搬运物料。

(2) 	钢平台应悬挑出结构立面4.5~5m，如此，垂直物料翻转吊运可以避开外脚手架的1.2~1.5米宽度，翻转至上部楼层。

(3)	钢平台平面尺寸应能满足一定数量建筑施工材料的临时堆放和吊运方便；但平台尺寸不宜过大，这样会增加钢平台自重、浪费钢材；尺寸也不宜过小，自重过轻遇大风天气，高层建筑向上的拔风会使外挑平台空载时振动较大，对安全使用造成一定影响。

综合考虑上述因素，钢平台尺寸外挑长度为4.5~5米，宽度为2.2~3米（根据住宅建筑阳台通常设计宽度确定）。平面布置及立面详见图gpt-01、gpt-02。

4. 基本构造

(1)	钢平台主钢梁采用热轧18#槽钢，横向次梁采用热轧12#槽钢，次梁连接杆采用热轧8#槽钢，焊缝采用4mm，E43焊条，平台面为4厚花纹钢板，与型钢主次梁结构点焊固定。构造详见图gpt-03、gpt-05。

(2)	钢平台主梁两端采用20厚钢板制作吊耳，用以起吊和承重，钢平台主梁和搁置钢梁采用250×250×10连接钢板焊接。构造详见图 gpt-06、 gpt-07。

(3)	钢平台周边采用Φ48×3.5钢管焊接围护栏杆，高1.2m，间距1米，水平杆两道，间距600，并用七夹板封闭。构造详见图 gpt-04。

(4)	附于结构上的连接件采用构造详见图 gpt-08。

5. 施工工艺

原材料进货检验

钢平台框架焊接

焊缝验收

钢板铺设点焊

栏杆焊接、栏板安装

吊耳焊接

附墙拉结件制作

螺栓加工制作

附墙拉结件验收

附墙拉结件安装

除锈、涂防锈漆及面漆

钢平台验收

检查确定牢固和受力后松开起吊钢丝绳

设置楼板边沿安全防护封闭设施

各节点焊缝验收

钢平台尺寸选定

钢平台位置布置

钢材构件加工

起吊

安装四根起吊钢丝绳

安装承重及保险钢丝绳外端

搁置钢平台里端于结构楼板

连接承重及保险钢丝绳于附墙连接件

总验收及挂牌使用

6. 施工要点

6.1 制作要求

(1) 	钢平台加工宜在工厂统一加工以确保质量，或根据各项目情况决定是否在施工现场加工。

(2) 	型钢的切割下料严格按图纸尺寸进行，端面应平直，确保对接焊时能顶紧，建议将端面刨平。

(3) 	框架焊接时应先行点焊临时固定，待次梁与四边主框架位置调整完毕后再全面施焊。

(4) 	型钢框架焊接时应满焊，焊缝厚度符合图纸要求。

(5) 	焊工施工时，严格遵守焊接工艺的各项参数，不得自由在焊道外母材上引弧，焊缝终端弧坑必须填满。

(6) 	在保证焊缝质量前题下，采用适当的电流，快速施焊以减少热影响区和焊接变形。

(7) 	焊后清理：焊接完毕，应清理焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅物，检查焊缝外观质量。

(8) 	钢平台框架构件检查应在焊接后冷却到工作环境温度后进行，用肉眼、放大镜和量具检查，焊缝金属表面应平缓过渡焊波应均匀。

(9) 	钢平台框架焊接完毕后用钢丝刷、铁砂皮或砂轮机打磨除锈，除锈前，应彻底清除构件表面所有飞溅、毛刺、焊疤等杂物。

(10) 	框架除锈后立即涂刷防锈漆一度及面漆一度，钢板铺设需点焊的部位不允许涂刷防锈漆，如误涂，按除锈方法清除。

(11) 	钢板点焊间距沿扁担每600一处，满铺满焊，施焊后涂刷防锈漆及面漆各一度。

(12) 	钢管栏杆最后焊接，施工要求同上。附墙拉结件加工要求亦同上。

6.2 安装要求

(1) 	钢平台安装拉结点和搁置点布置在主体结构上，并通过验算确定构件承载力，钢平台安装时的砼强度不得低于C20。

(2) 	对于弧形阳台，应在搁置点对结构采取保护或加垫后安装，确保搁置点受力均匀。

(3) 	钢平台采用四点起吊，吊点必须设置牢固可靠后方可吊运，吊运时应先试吊至离地0.3米处观察钢丝绳受力，确认可靠后再吊运。

(4) 	钢平台吊运至楼层面后先搁置里端，然后设置钢丝绳拉结，钢平台拉结点和保险安装完成，由技术员和安全员验收无误后方可松开吊运钢丝绳。钢平台安装时应向内有少量的倾斜。

(5)   钢平台安装吊运过程中，钢平台面上不得站人。

(6) 	钢平台外挑面为防止物体坠落，应在三个侧面栏杆处用七夹板围护。

(7) 	搁置钢平台的楼层、阳台周边应设置防护栏杆及竹笆封闭。

(8) 	钢平台翻转吊运前应彻底清理平台板上杂物、垃圾，防止滑落伤人。

6.3 使用要求

(1) 	钢平台使用堆载限重为2吨，代换为各种材料数量标识于标识牌并挂于钢平台栏杆上。

(2) 	钢平台上材料堆放应尽可能均布，若有集中狭窄区域堆载，则条状纵向堆放的物料（如长钢管、木方）限载为1000公斤，集中某点堆放的物料（如料斗存放、电焊机等小型机械）限载200公斤。

(3) 	钢平台不得作为施工平台使用，严禁冲击荷载作用其上。

(4) 	材料吊运应有专人指挥，且应轻吊轻放，以减少对钢平台的冲击。

(5) 	钢平台使用操作的工人必须指定专人，并进行安全交底和记录。

(6) 	6级以上大风天气钢平台上不得上人操作，且不得堆放材料。

7. 设备与材料

7.1 制作设备

(1) 	氧气、乙炔、气割、刨平或打磨设备。

(2) 	电焊机：BX3-300-2两台

(3) 	焊接电缆（截面积≥70mm2）及焊钳，电缆由现场确定。

(4) 	游标卡尺、钢卷尺、放大镜等用于检测的计量器具。

7.2 制作材料

(1) 	热轧槽钢18#、12#、8#；4厚花纹钢板、吊耳钢板、七夹板等。

(2) 	焊条采用E43系列焊条，须符合GB/T5117—1995标准。

(3) 	铁砂皮、钢丝刷、砂轮机、防锈漆、面漆等辅助材料。

7.3 吊运安装设备及材料

(1)		根据现场条件选用合适设备。

(2)		钢丝绳、卸扣、绳夹、拉结件、穿墙螺栓等安装构件。

(3)		围护钢管、竹笆、绿网等防护材料。

8. 劳动组织

8.1 制作阶段

安排两名焊工、一名油漆工可完成制作施工。

8.2 安装阶段

安排四名安装工人、一名吊运设备操作手、一名地面指挥、一名楼层指挥。

8.3 使用阶段

安排若干名搬运操作工人（其中一人带班），一名楼层吊运指挥。

9. 质量检查

(1) ) 	原材料进场必须有材料质量保证书、检验报告，对外地材料应有进沪许可证、准用证等相关证件。

(2) 	严格按照规范对以下材料进行验收：

●  钢的型号、尺寸、表面完好和钢板的厚度、钢管的壁厚、钢板网目数等

●	钢丝绳的型号、外观质量；卸扣、绳夹等配件

●	焊条的型号规格

(3) 	对切割面检查，需符合平整要求，不得有分层、夹渣等缺陷。

(4) 	对焊缝进行100％的外观质量实测检查，确认焊缝厚度、长度及点焊的密度。

(5) 	对防锈漆、面漆进行检查，确认有否漏涂的部位。

(6) 	对吊耳、附墙连接件焊缝和连接件对拉螺栓的加工质量和安装进行检查。

(7) 	对安装质量进行全面检查，内容包括拉结件设置、钢丝绳设置、周边防护、搁置点位置等。

10. 施工安全

除6.2、6.3条中的部分安全规定外，应做到以下几点。

(1) 	钢平台焊接制作时应注意防火安全，氧气瓶要有瓶盖，减压器上应有安全阀，严防沾染油脂。不能和可燃气瓶、油脂及其他易燃易爆物同放一处，也不得同车运输。乙炔瓶必须有防止回火的安全装置，并且要距明火10米以上。氧气瓶与乙炔瓶之间放置距离在5米以上。

(2) 	焊工施工时应按规定穿戴防护服、绝缘鞋和护目镜等，避免裸露灼伤。

(3)    电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起。

(4)	电焊机必须按规定接零接地，设置两次空载降压保护装置。雨天应停止使用入库或在室内及防护棚下施工。

(5)	焊接场所应该保持通风良好，焊、割前必须清除易燃易爆物质，或者采用防护措施，杜绝灾害。焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固。严禁用钢丝绳或机电设备代替零线使用。所用地线接头，必须连接牢固。

(6) 	钢平台吊装应在下方规定范围内设置警戒区域，用安全绳隔离，该区域内严禁人员走动、施工等。

(7)	塔吊使用前要经过试车，试车前应仔细检查挂钩、钢丝绳和电气部分，使用时应有专人指挥，禁止斜吊。物件悬空时，驾驶人员不能离场。

(8)	起吊物件，应根据情况合理设置溜绳。起吊前，应做好班组安全交底，指定专人指挥。对所用的机具、索具等要进行检查，并做试吊，试吊高度不得超过20～30公分，确认安全可靠后再行起吊。

(9)	钢平台提升、降落、回转速度要均匀、平稳，严禁忽快忽慢和突然制动。

(10)	钢平台安装作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，使用的工具应随手放入工具袋内。

(11)	钢平台验收通过投入使用前应对使用班组进行使用前的安全技术交底并有记录。

(12)	钢平台入口部位应挂验收合格牌及主要使用说明。

(13)	钢平台与结构楼面之间的间隙应用夹板覆盖，周边应用竹笆或绿网封闭，使用过程中平台或楼面区域应定期派人清理杂物，防止细小物品漏出坠落伤人。

11. 效益分析

高层建筑斜拉式物料翻转钢平台的使用可以加快施工物料的周转使用，减少物料租赁费用，同时因其结构简单、自重适中、拆装方便快捷等优点，在缩短工程进度、提高工作效率上有着一定的积极作用。

12. 工程实例

高层建筑斜拉式物料翻转钢平台由于其一系列的优点，目前在上海市的较多高层建筑施工中有着广泛的使用，在本公司施工的高层建筑中大量使用，目前本公司所施工的全国住宅第一高楼世茂滨江花园2#楼、1#楼、0#楼及香港丽园住宅工程一期一区、一期二区、二期工程中都使用了该设施，在加快材料翻转、加快进度方面取得良好的效果。

附页： 3米×5米钢平台加工节点示意图

图1  平面布置图

图2  立面布置图

图3  主次梁构造平面图

图5  主次梁构造祥图-1

图5  主次梁构造祥图-2

图4  钢平台围护栏杆

图六  主梁和搁置钢梁构造图-1

图7  主梁和搁置钢梁构造图-2

图8  结构连接件构造图

钢 平 台 计 算 书

1. 受力体系确定

斜拉式物料翻转钢平台受力体系如下：

施工材料堆载及平台自重—→横向槽钢次梁—→纵向槽钢主梁

①—→吊耳—→承重钢索—→附着结构的拉结件—→建筑结构

②—→搁置于楼面的受力点

钢材之间力传递通过焊缝。

2. 平面尺寸确定

本钢平台平面尺寸的确定应考虑以下因素：

(1)		钢平台平面尺寸应能满足一定数量建筑施工材料的临时堆放和吊运方便；

(2)		平台尺寸应能满足目前剪力墙体系高层住宅及框架结构体系高层建筑的立面布置要求；

(3)		平台外挑距离应能避开外脚手架并起吊长构件。

(4)		平台尺寸不宜过大，这样会增加钢平台自重、浪费钢材；尺寸也不宜过小，自重过轻遇大风天气，高层外挑平台振动剧烈，对安全使用和使用工人的心理造成一定影响。

综合考虑上述因素，钢平台尺寸外挑长度为4.5~5米，宽度为2.2~3米（根据住宅建筑阳台通常设计宽度确定）。

3. 材料设定

外挑纵向主承重钢梁及封头钢梁采用热轧［18；

横向次梁采用热轧［12＠500；次梁连接采用热轧［8＠600；

栏杆立杆采用Φ48×3.5钢管＠1000，水平杆两道，间距600；

平台板采用4厚花纹钢板（扁豆形）；围护采用七夹板围护三面；

端部连接钢板250×250×10两块；吊耳采用20厚钢板与主梁焊接。

4. 结构验算

4.1	钢平台尺寸确定

钢平台尺寸验算取最大尺寸5m×3m，计算长度越长，跨中弯矩越不利。

4.2	钢平台荷载情况的确定

在平台上堆放材料时，为立面上让开外脚手架便于吊运，通常集中于平台外沿向内3米左右范围均布堆放，限载2吨。

4.3	钢平台验算一（4.5m×2.2m）

4.3.1	自重计算：

(1)	［18：5×2＋3＝13m，单位重量23.000kg/m

(2)	［12＠500：3×9＝27m，单位重量12.318kg/m

(3)	［8＠600：5×4＝20m，单位重量8.045kg/m

(4)	 Φ48栏杆两道＠600，立杆高1.2m＠1000：

5×4＋3×2＋1.2×14＝42.8m，

单位重量3.84kg/m

(5)	 4厚扁豆形花纹钢板：

5×3＝15m2，单位重量32.4kg/m2

(6)	 围护七夹板：（5×2＋3）×1.2＝15.6m2，

单位重量20kg÷（0.915×1.83）＝11.944kg/m2

(7)	连接钢板：

0.25×0.25×0.01×7850＝4.906kg

★自重总计：13×23＋27×12.318＋20×8.045＋42.8×3.84＋15×32.4＋15.6×11.944＋4.906≈1634kg

4.3.2	承载力验算（按荷载传递途径）：

（1）	12#槽钢次梁承载力、挠度及端焊缝验算

因次梁间距500mm，故按0.5m板带宽度计算，假定2吨限载作用于3m×3m面积范围，则0.5m板带宽度均布堆载如下：

q1=2000÷（3×3）×0.5=111kg/m=1.089KN/m

将花纹钢板和12#槽钢自重化为均布荷载为：

q2=32.4×0.5＋12.318＋8.045×0.5×4÷3=34 kg /m=0.333KN/m

按动荷载系数取1.4，自重静荷载系数取1.2，则均布荷载为：

q12=1.2×0.333＋1.4×1.089=1.924KN/m

计算简图如下：

取计算长度L=3m，结构重要性系数γ=1.05，

则次梁跨中最大弯矩为：

M12=q12L2/8=1.924×32/8=2.165KN*m

端部最大剪力为：

V12= q12L/2=1.924×3/2=2.886 KN

正应力σ=M12/γWx=2.165×106/（1.05×62.1×103）

=33.2N/mm2＜f=215 N/mm2

端剪应力τ= V12/（hw tw）=2.886×103/（106×5.5）

=4.95 N/mm2＜fv=125 N/mm2

挠度ω=5qL4/384（EI）

=5×1.924×30004/（384×2.06×105×391×104）

=2.52mm＜［ω］×L=1/400×3000=7.5mm

端部角焊缝承载力验算，焊缝宽度取4mm，长度为腹板高度106mm

τf= V12/2helw=2.886×103/（2×0.7×4×106）

=4.86 N/mm2＜ffw=160 N/mm2

★  12#槽钢次梁承载力、挠度及端焊缝符合承载力要求。

（2）	18#槽钢主梁承载力、挠度验算

主梁承受次梁传递的集中荷载：P=2.886 KN

主梁、栏杆钢管、七夹板栏板自重静荷载转化为均布荷载标准值为：

q=23＋（5×2＋1.2×6）×3.84＋11.944×1.2=103 kg=1.009 KN/m

静载系数取1.2，则均布荷载设计值为

q18=1.2×1.009=1.211 KN/m

计算模式见如下简图：

图2  18#槽钢主梁计算简图

根据计算：RA=6.539 KN，RB=16.832 KN

根据计算主梁弯矩包络图如下：

根据计算主梁剪力包络图如下：

由图中可知M18max=11.842 KN*m

由图中可知V18max=11.898 KN

正应力σ=M18/γWx=11.842×106/（1.05×152×103）

=74.2N/mm2＜f=215 N/mm2

端剪应力τ= V18/（hw tw）=11.898×103/（159×9）

=8.3 N/mm2＜fv=125 N/mm2

集中荷载挠度ω1=√3Pb（l2－b2）3/2/27lEI

=√3×1.443×103×2500×（45002－25002）3/2/

（27×4500×2.06×105×1370×104）

=0.95mm

ω2=√3Pb（l2－b2）3/2/27lEI=1.91mm

ω3=√3Pb（l2－b2）3/2/27lEI=1.99mm

ω4=√3Pb（l2－b2）3/2/27lEI=1.23mm

ω5=√3Pb（l2－b2）3/2/27lEI=0.65mm

自重均布荷载挠度ωq=5qL4/384（EI）

=5×1.211×45004/（384×2.06×105×1370×104）

=2.29mm

总挠度ω总=ω1＋ω2＋ω3＋ω4＋ω5＋ωq=9.02mm

＜［ω］×L=1/400×4500=11.25mm

★  18#槽钢主梁承载力、挠度符合承载力要求。

（3）	18#槽钢主梁外侧吊耳承载力、焊缝验算

吊耳承受钢丝绳的斜向拉力，分解为向上的轴力N、水平剪力V和剪力产生的弯矩M，受力及焊缝计算如下图：

根据钢丝绳与平台面的夹角越小，钢丝绳拉力及其水平分力越大的原理，决定使用时钢丝绳与平台夹角不得小于30度，在此以30度计算剪力V：

根据18#槽钢计算时的支座B的反力RB=16.832KN，

而RB=N，故N=16.832KN

V=N/tan（30o）=29.154KN

T= N/sin（30o）=33.664KN

计算焊缝时对竖向焊缝长度应减去引弧长度5mm，为115mm

X=［2×0.7×0.5×11.5×（0.5×11.5）－0.7×12×0.5×（0.5/4）］÷

［0.7×0.5×（2×11.5＋12）］=3.74 cm

剪力对焊缝产生的弯矩为：

M=V×（0.06＋0.12－0.0374）=29.154×0.1426=4.157KN*m

Iy=0.7×0.5［123/12＋2×11.5×（6＋0.5/4）2］=352 cm4

Ix=0.7×0.5［12×（3.74＋0.125）2＋11.53/12×2＋

11.5×2×（11.5/2－3.74）2］=184cm4

J= Iy＋Ix=536 cm4

ry=11.5－3.74=7.76cm

rx=12＋0.125=12.125cm

验算A点应力：

σfxM=M ry/J=4.157×106×77.6/（536×104）=60.18N/mm2

τfyM=M rx/J=4.157×106×121.25/（536×104）=94.04N/mm2

σfxV=V/∑ helw=29.154×103/0.7×5×（115×2＋120）=23.80N/mm2

τfyN= N/∑ helw=16.832×103/0.7×5×（115×2＋120）=13.74 N/mm2

取βf=1.0

√［（σfxM＋σfxV）/βf］2＋（τfyM＋τfyN）2=136.6 N/mm2＜160 N/mm2

验算吊耳断面承载力：

断面面积A=（60/cos30o＋60－40）×20=1786mm2

拉应力σN=T/A=33.664×103/1786=18.85 N/mm2＜215 N/mm2

★  根据以上计算，吊耳强度及焊缝符合要求。

（4）	钢丝绳及配件选用

斜向拉力T=33.664KN，

选用6×37（b）类钢芯圆股钢丝绳，d=24mm，则能承受拉力［Fg］=αFg/K=0.82×288/7=33.74KN＞T=33.664KN，满足要求，每根钢丝绳配Y-28绳夹4个。

选用4.9号普通钢卸扣连接钢丝绳与吊耳，横销螺纹直径36mm，可以负载48.1KN。

（5）	平台搁置端连接板及焊缝验算

由18#主梁验算得RA=6.539 KN，竖向焊缝承受剪力，焊缝如下图所示：

τN= N/∑ helw=6.539×103/2×250×0.7×4=4.67 N/mm2＜215 N/mm2

钢板截面承载力验算：

σN=N/A=6.539×103/250×10=2.62 N/mm2＜215 N/mm2

★  由以上计算知，连接钢板及焊缝强度符合要求

（6）	附墙连接件验算

本钢平台在结构内设置穿墙（或柱）拉结件，形式如下图：

钢索拉力分解为水平向拉力、竖向剪力：

Tx=Tcos30=29.154KN             V=Tsin30=16.832KN

以单根Φ36拉杆计算拉应力及剪应力

σtx= Tx/A=29.154×103/1017=28.67 N/mm2＜215 N/mm2

τV= V/A=16.832×103/1017=16.55 N/mm2＜215 N/mm2

故拉结件承载力符合要求。

（7）	结构局部承载力验算

本部分验算应根据各工程结构的具体情况，以达到C20砼强度为依据计算砼的局部抗压强度和与钢平台接触的梁的水平承载力，在此省略。

## 附录2	检验批计划

目录

陆家嘴金融中心大厦施工组织设计	1

1工程概况	1

1.1参建单位	1

1.2地理位置、现场及周边条件	1

1.3建筑概述	1

1.4结构概述	2

1.5工程承包范围	2

1.6工程目标	3

1.7工程特点、难点分析	3

2编制依据	3

3施工部署	5

3．1	施工总体布署	5

3．2施工总体流程	6

3．3具体施工流程	6

3．3具体施工流程	7

3.3.1	地下室结构施工流程图	7

3.3.2	塔楼上部结构施工流程图	8

4施工进度计划	9

4.1	编制原则	9

4.2	施工节点进度安排	9

4.3	总进度计划（甘特图）	9

4.4	确保计划实施的主要措施	10

5施工总平面布置	11

5.1	施工现场条件概述	11

5.2	施工总平面布置(地下结构施工阶段)	11

5.3	施工总平面布置(地上结构施工阶段)	12

5.4	施工用电、用水布置	12

6施工临时用水、用电专项方案	12

7施工测量方案	12

7.2.1	测量总则	12

7.2.2	测量依据	13

7.2.3	测量仪器选用	13

7.2.4	平面测量控制网建立	14

7.2.5	 高程控制高程测量控制网的建立	16

7.2.6 主楼结构标高复测调整	17

7.2.7	 施工过程测量	17

7.2.8	地下结构施工中平面和高程控制测量的具体操作	18

7.2.9	测量精度主要保证措施	20

8基础底板施工方案	21

9地下室结构施工方案（详见已呈报之专项方案）	21

9.1.施工顺序	21

9. 2	地下室结构施工概述	21

9.3地下室结构施工流程：	22

10回填土方案	22

11上部结构施工方案	23

11.1	上部结构施工流程图	24

11.2	塔楼结构施工	25

11.2.1	概述	25

11.2.2	施工部署	25

11.2.3	核芯筒结构施工流程	26

11.2.4	塔楼钢柱、钢梁吊装施工	27

11.2.5	钢筋施工方案	27

11.2.6	模板施工方案	27

11.2.7	悬挑钢平台	27

11.2.8	混凝土施工方案	28

11.2.9	箱型钢柱内砼浇捣	28

11.2.10	柱、墙、板施工缝留设及处理	28

11.2.11	脚手架工程	29

12后浇带处理方案	29

12.1	后浇带的防护措施	29

12.2	地下室外墙后浇带处理	29

12.3	后浇带梁板施工缝留设及处理	29

12.4	后浇带封闭	29

13钢结构制作、吊装专项方案	31

13.1	工程概况	31

13.2	深化设计	31

13.3	材料供应商的选定和供货要求	32

13.4	加工制作厂的选择	32

13.5	吊装机械的选择和装拆	32

13.6	施工总体部署	33

13.6.1施工总平面布置	33

13.6.2.施工总流程	35

13.6.3节间施工流程	36

13.7钢结构吊装计术路线	36

13.7.1 地下室钢结构吊装	36

13.7.2 地上钢结构吊装	36

13.7.3 雨蓬钢结构吊装	37

13.8钢柱安装工艺	37

13.8.1 钢柱地脚螺栓埋设工艺	37

13.8.2 基础节钢柱安装工艺	37

13.8.3 钢柱安装工艺	38

13.8.4 钢柱垂直度测量	39

13.9钢梁安装工艺	39

13.10测量工艺	41

13.10.1.测量基准点的复核	41

13.10.2.每层高程基准点的确定	42

13.10.3.测量基本原则	42

13.10.4.测量与校正工艺	42

13.10.5测量器具一览表	46

13.10.6.需明确和协调的环节	47

13.11焊接工艺	48

13.11.1.焊接工艺评定	48

13.11.2.焊接工艺流程	49

13.11.3.焊接顺序	50

13.11.4.焊接前准备工作	50

13.11.5.焊接施工	50

13.12高强度螺栓、防火涂料施工工艺	52

13.12.1  高强螺栓施工工艺	52

13.12.1.1 施工工艺流程	52

13.12.1.2 高强度螺栓连接副的一般规定及验收	53

13.12.1.3 高强度螺栓连接副的储运、保管和发放	53

13.12.1.4 高强度螺栓连接副的施工要求	54

13.12.1.5 高强度螺栓连接副施工质量的验收	54

13.12.1.6 安全技术措施	55

13.12.2.防火涂料施工工艺	55

13.12.2.1材料性能	55

13.12.2.2主要项目（工序）施工方法	56

13.12.2.3.工程检查和验收办法	57

13.12.2.4.质量保证体系和质量保证措施	57

13.13	钢结构质量控制措施	58

13.14	钢结构安全生产管理措施	60

14设备吊装专项方案	63

15屋面及地下室防水工程施工方案	63

15.1	屋面工程概述	63

15.1.1	概况及施工安排	63

15.1..2	钢筋砼结构层施工	65

15.1.3	砂浆找平层	65

15.1.4	卷材防水层	65

15.1.5涂膜防水层	66

15.1.6	保温隔热板施工	66

15.1.7	细石混凝土保护层施工	66

15.1.8施工质量控制	67

15.2	地下室防水工程概述	67

15.2.1防水系统设计	67

15.2.2防水系统特点	68

15.2.3.底板施工程序	69

15.2.4外墙施工程序	74

16非承重结构施工方案	77

16.1 非承重结构概述	77

16.2	砌体材料要求	77

16.3	砌筑前准备	77

16.4	施工顺序	78

16.5	施工方法	78

16.6	保证砌体自防水质量的主要技术措施	79

17幕墙安装施工方案	80

17.1 分包单位资质审查	80

17.2玻璃幕墙主要材质质量控制要点	80

17.3 幕墙安装质量控制要点	81

18装饰装修工程施工方案	83

19总体工程施工方案	83

19.1	施工顺序及主要施工方法	83

19.2	下水道挖土、排管	83

19.3	道路工程施工	84

20绿化工程施工方案	85

21机电设备安装工程施工方案	86

21.1	机电安装工程合同范围	86

21.2	机电安装工程系统概况	86

21.2.1	给排水系统	86

21.2.2	电气系统	86

21.2.3	空调通风系统	87

21.3	主要施工方案及技术措施	87

21.3.1	电气系统	87

21.3.2	室内给排水系统	89

21.3.3	通风系统	91

21.3.4	设备安装	92

21.4	机电系统调试方案	93

21.4.1	电气系统	93

21.4.2	给排水系统	93

21.4.3	暖通系统	94

21.5	机电安装质量保证措施	94

21.5.1	管道工程质量保证技术措施	94

21.5.2	电气工程质量保证技术措施	95

21.5.3	通风空调工程质量保证技术措施	96

22模板专项方案	97

22.1地下室模板及排架	97

22.1.1	工程概况	97

22.1.2	模板的制作及安装	97

梁模、楼板	98

22.1.3	排架搭设要求	99

22.1.4	模板及排架的拆除	99

22.2上部结构模板及排架	100

23脚手架专项方案	101

23.1建筑外脚手架的施工顺序：	101

23.1.1一至六层脚手架施工顺序：	101

23.1.2脚手架（七至九层）脚手架的搭设方案	101

23.1.3十层至十二层脚手架施工	102

23.1.4水箱层和屋面层脚手架施工	102

23.2核心筒整体提升脚手架的施工：	102

23.2.1工程概况	102

23.2.2附着升降脚手架布置原则	103

23.2.3施工方法	103

23.2.4施工工艺流程	106

23.2.5安全措施	106

23.2.6其他说明	108

24大型机械使用专项方案	109

24.1塔吊专项方案	109

24.1.1编制依据	109

24.1.2塔吊的选择与布置	109

24.1.3塔吊的基础	112

24.1.4、塔吊的安装	113

24.1.5 塔吊的顶升	115

24.1.6塔吊的附墙	116

塔吊附着技术参数	116

24.1.7塔吊验收	120

24.1.8安装（拆卸）安全措施及注意事项	120

24.2人货两用电梯专项方案	123

25主要施工机械配备一览表	124

26保证质量的组织措施、技术措施和质量保证体系	126

26.1保证质量的技术措施	126

26.1.1 模板分项工程	126

26.1.2 钢筋分项工程	126

26.1.3 现浇砼分项工程	127

26.1.4	测量工程	127

26.1.5	钢结构工程	128

26.1.6	地面与楼面工程	129

26.1.7	门窗工程	129

26.1.8	装饰工程	129

26.1.9	防水工程	130

26.2保证质量的组织措施	130

26.2.1 项目质量总承包责任制度和质量目标	130

26.2.2 项目工程质量保证组织体系	132

26.2.3管理职责和权限	133

26.2.4 为达到质量目标而采取的管理办法	136

26.2.5 为达到质量目标而开展工程质量控制的内容	136

26.2.6 材料采购、检验、保管制度	137

26.2.7质量等级评定、核定制度	138

26.2.8技术交底制度	141

26.2.9“三检”管理验收制度	141

26.2.10质量样板制度	141

26.2.11质量保修制度	141

26.3质量检验和试验	142

26.3.1 质量控制关键分析	142

26.3.2 在下列部位及工序设立质量控制点	142

26.3.3 质量控制点的检验要求	142

26.3.4质量检验依据	143

26.3.5 质量检验人员名单	143

26.3.6 质量检验程序	143

26.3.7 检验、试验措施与制度	143

27保证安全的技术措施	144

27.1各种设备施工	144

27.2模板施工	145

27.3脚手施工	145

27.4消防安全技术	146

27.5施工用电	147

27.6安全防护	147

28特殊季节施工专项措施	150

28.1 雨季施工质量保证技术措施	150

28.2 高温季节施工质量保证技术措施	150

28.3 冬季施工质量保证技术措施	150

29文明施工的措施	151

29.1	文明工地管理	151

29.2 现场文明施工的措施	151

29.3环境保护方案、	153

30质量检验计划	154

30.1. 隐蔽工程验收计划	154

30.2 技术复核计划	155

30.3. 砂浆、砼试块制作计划	156

30.3.1	试验计划	156

30.3.2上部结构施工阶段	156

30.3.3上部结构混凝土等效养护试块制作计划	157

30.4 监视与测量装置一览表	157

31总承包管理	158

31.1	总承包对专业分包方管理总体措施	158

31.2	总包对分包的主要配合与服务措施	159

31.2.1	塔吊	159

31.2.2	施工电梯	159

31.2.3	施工脚手	159

31.2.4	施工场地	159

31.2.5	施工道路	159

31.2.6	施工用水	159

31.2.7	施工用电	160

31.2.8	工程轴线	160

31.2.9	工程标高	160

31.2.10	配合安装	160

31.2.11	垃圾清理	161

31.3	总承包对专业分包工程质量、工期、安全、文明施工管理措施	161

31.3.1	总承包对装饰工程施工质量、工期及文明施工主要管理的措施	161

31.3.2	施工总承包对钢结构专业分包协调、质量、工期、文明安全施工管理要点	164

31.3.3	总承包对幕墙专业分包工程质量、工期、安全、文明施工管理措施	168

32图纸目录	171

33附录	172

附录1	悬挑钢平台方案	172

附录2	检验批计划	193