ICS 23.040.10

H48

中华人民共和国国家标准

GB /T 13295—2003

代替GB/T13294-1991

GB/T13295-1991

水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件

Ductile iron pipes,fittings and accessories for water or gas applications

(ISO2531:1998 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their

joints for water or gas applications, MOD)

2003-03-03发布

2003-08-01实施

中华人民共和国

国家质量监督检验检疫总局

。

发  布

目    次

前    言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类	4

5 尺寸、外形、重量及允许偏差	4

6 技术要求	58

7 试验方法	60

8 检验规则	63

9 标记和质量证明书	65

附　录　A （规范性附录） 压    兰	66

A.1 压兰型式及尺寸	66

A.2 尺寸允许偏差	67

A.3 技术要求	68

A.4 试验方法	68

A.5 检验规则	68

A.6 包装和质量证明书	68

附　录　B （规范性附录） 螺栓及六角螺母	69

B.1 尺寸	69

B.2 技术要求	69

B.3 试验方法	69

B.4 检验规则、包装标志及质量证明书	69

附　录　C （规范性附录） 密   封   件	71

C.1 胶圈的型式、尺寸及允许偏差	71

C.2 技术要求	76

C.3 检验规则	77

C.4 标志、包装、运输及贮存	77

附　录　D （资料性附录） 凝水缸	78

D.1 凝水缸（见图D1和表D1）	78

D.2 凝水缸缸盖(见图D2和表D2)	79

D.3 卧式凝水缸(见图D3和表D3)	80

附　录　E （资料性附录） 允许压力	82

E.1 总则	82

E.2 承插直管(见5.1.1)	82

E.3 承接管件(见5.1.3.3.1)	82

E.4 法兰管(见4.1.2.1和4.1.2.2)及盘接管件(见5.1.3.3.2)	82

附　录　F	85

附　录　G	87

附　录　H （资料性附录） 用途、水质特性	88

附　录　I （资料性附录） 本标准章条与ISO2531：1998（E）章条编号对照	89

附　录　J （资料性附录） 本标准与ISO2531：1998（E）技术性差异及其原因	91

- 前    言

本标准修改采用ISO2531:1998(E)《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件、附件和接头》。

本标准代替GB/T13294-1991《球墨铸铁管件》和GB/T13295-1991《离心球墨铸铁管》，因为国际上的发展原因标准在技术上已过时。

本标准根据ISO2531:1998(E)重新起草。为了方便比较，在资料性附录I中列出了本国家标准条款和国际标准条款的对照一览表。

由于我国法律要求和工业的特殊要求，本标准在采用国际标准时进行了修改。在附录J中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

- “本国际标准”一词改为“本标准”；

- 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“，”；

- 删除国际标准的前言。

本标准与GB/T13294/5-1991相比主要变化如下：

- 本标准增加了所涉及术语的定义（本版的3）；

- 本标准扩大了球墨铸铁管口径范围（本版的4.1.1）；

- 修改了接口型式分类（GB13295-1991的3.1，本版的4.1.2）；

- 增加了法兰管品种以及有关技术要求（本版的4.1.2.1、4.1.2.2和4.1.2.3）；

- 扩大了T型接口的范围，增加了K型接口及配套压兰、密封件的技术要求、取消了X型机械接口，修改了S型和N1型接口及配套压兰、密封件技术要求（GB13295-1991的4.1、附录A和附录C，本版的5.1、附录A和附录C）；

- 扩大了管件口径范围，增加了管件种类（GB/T13294-1991的4.1.2，本版的5.1.2）；

- 扩大了直管标准长度的范围，增加了法兰管长度的规定（GB/T13295-1991的4.1.2，本版的5.1.3.1和5.1.3.2）；

- 取消了DN100～200壁厚计算的附加公式（GB/T13295-1991的3.2，本版的5.1.4）；

- 增加了球墨铸铁管及管件插口不圆度、内径偏差的规定（本版的5.1.5.1和5.1.5.2）；

- 修改了管件的抗拉强度、直管及管件屈服强度的描述（GB/T13294/5-1991的5.2.1，本版的6.1.1）；

- 增加了球墨铸铁管、管件和附件不应对生活用水产生有害影响的规定（本版的6.2.2）；

- 修改了对水压试验压力和气密性试验压力的描述（GB/T13294/5-1991的5.3.1和5.3.2，本版的6.3.1.1和6.3.1.2）；

- 增加了柔性接头的密封性试验（本版的6.3.2）；

- 增加了直管和管件多种内外涂覆材料（本版的6.4）；

- 试验方法规定的详细、具体，可操作性强（GB/T13294/5-1991的6，本版的7）；

- 增加了产品出厂检验项目（本版的8.2）；

- 增加了型式试验（本版的8.3）；

- 修改了螺栓及螺母的有关技术要求（GB/T13295-1991的附录B，本版的附录B）；

- 增加了DN1400T型和K型接口密封圈（本版的附录C）；

本版的附录D、E、F、G、H、I和J是资料性附录

本标准由原国家冶金局提出。

本标准由冶金工业信息标准研究院归口。

本标准主要起草单位：新兴铸管(集团)有限责任公司、中国市政工程华北设计研究院、合肥市久环给排水燃气设备有限公司。

本标准主要起草人：范英俊、刘明忠、陈金雷、李绍海、刘志丽、李艳宁、陈文澜、常保平、张秉才、王  启、常保成。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB13294-1991、GB13295-1991 。

水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件

  - 范围

本标准规定了以任何铸造工艺类型或加工铸造形式生产的球墨铸铁管(以下简称球铁管)、管件和附件的定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志及质量证明书等。

本标准适用于以下用途的球铁管、管件和附件：

——输送水(饮用水、污水等)；

——管道输送压力级别为中压A级及以下的燃气(如人工煤气、天然气、液化石油气等)；

——有/无压力；

——地下/地上铺设。

注：本标准中的所有压力均为相对压力，单位：MPa。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 90          紧固件验收、检查、标志与包装

GB/T197          普通螺纹公差与配合

GB/T 231       金属布氏硬度试验方法

GB/T 3672      模压、压出和压延实心橡胶制品的尺寸公差

GB/T 5721      橡胶密封制品标志、包装、运输、贮存的一般规定

GB/T 6414        铸件尺寸公差

GB/T 17219     生活饮用水配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 17456     球铁管  外表面喷锌涂层

GB/T 17457     球铁管  水泥砂浆离心法衬层

GB/T 17459     球铁管  沥青涂层

JGJ/T70          建筑砂浆基本性能试验方法

ISO 4633       上水、下水和污水管道用橡胶密封圈的材质要求

ISO 6447       供气管和管件用橡胶密封圈的材质要求

ISO 7005-2     金属法兰—第2部分：铸铁法兰

ISO 7483       ISO7005中法兰用密封圈尺寸

ISO 8179-2     球铁管—外部锌层涂覆  第二部分：外表面富锌涂料刷涂

ISO 8180       球铁管—聚乙烯套管

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 球墨铸铁  ductile iron

用于制造管子、管件和附件的其石墨经预处理后成明显球状的铸铁。

- 管  pipe

端部有承、插口或法兰，内孔均匀、轴线成直线的铸件。不包括作为管件的盘承套管、盘插管和承套。

- 管件  fitting

可使管线偏转、改变方向或口径不同于直管的铸件。盘承套管、盘插管和承套也属于管件。

- 附件  accessory

在管线中除管与管件外的部件。

- ──机械柔性连接用压兰、密封件、螺栓和螺母；

──约束柔性接头用压兰、密封件、螺栓、螺母和锁环；

注：附件项目未包括任何阀门和给水龙头。

- 法兰  flange

沿圆周分布有螺栓孔且与管或管件轴线相垂直的环形体。

- 承套、连接件  collar;coupling

连接配套管或管件插口的部件。

- 插口  spigot

管或管件的凸状端口。

- 承口  socket

管或管件的凹状端口，连接下一部件的插口。

- 密封圈  gasket

接头密封部件。

- 接头  joint

连接两支管和/或管件，通常用密封圈密封。

- 柔性接头  flexible joint

提供角度偏转、轴向和/或与轴向垂直运动的接头。

- 滑入式柔性连接  push-in flexible joint

在配套部件承口内放一密封圈，当插口穿过密封圈至承口时，工作即告完成的连接方式。

- 机械柔性连接  mechanical flexible joint

依靠机械手段(如压兰)向密封圈施压而得到密封的连接方式。

- 约束连接  restrained joint

可防止已组装接头分离的柔性连接方式。

- 法兰连接  flanged joint

连接两个法兰盘端面的连接方式。

- 公称口径(DN)  nominal size

尺寸的数字表征，对于管线的各种构件都是共同的，它是为了参考而用的一种方便的、经过修约的数字，与制造中所用的尺寸之间仅有宽松的对应关系。

- 公称压力(PN)  nominal pressure

用于标明标准数值而设定。在同一PN下设计的同一公称口径DN的部件具有一致的配套尺寸。

- 允许工作压力(PFA)  allowable operating pressure

部件可长时间安全承受的内部压力，不包括冲击压。见附录E(资料性附录)

- 最大允许工作压力(PMA)  allowable maximum operating pressure

部件在使用中可安全承受的最大内压力，包括冲击压。见附录E(资料性附录)

- 允许试验压力(PEA)  allowable test pressure

新安装在地面上或掩埋在地下的部件在短时间内可承受的最大流体静压力，此压力用以检测管线的完整和密封性。见附录E(资料性附录)

注：该试验压力与系统试验压力(STP)不同，但同管线的设计压力有关，用来保证管线的完整性和密封性。

- 管的径向刚度  diametral stiffness of a pipe

管子安装后在负荷条件下抗椭圆的特性。见附录F(资料性附录)

- 批  batch

制造过程中，从中取一个试验用样品的铸件数量。

- 型式试验  type test

仅在设计改变后进行的重复试验。

- 长度  length

管或管件的有效长度 。

注：法兰管及管件的有效长度L为全部长度。承插管及管件的有效长度Lu为全部长度减去插口插入的深度。

- 偏差  deviation

相对管或管件的标准长度而言的设计长度误差。

- 不圆度  ovality

管的截面长轴与短轴之差。

  - 分类

    - 球铁管分类

      - 按管的口径分类

球铁管的口径可分为DN40、50、60、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1400、1500、1600、1800、2000、2200、2400及2600共30种(用于输送气体的口径为不大于DN700)。

      - 按管的对接型式分类

球铁管按管口的对接（接口）形式可分为滑入式（T型）、机械式（K型、NⅡ型、SⅡ型）和法兰式三类接口形式(NⅡ型和SⅡ型常用于燃气管道)；

法兰管又可根据标准壁厚级别、DN和PN有如下分类：

a)离心铸造焊接法兰管

- DN40～450：K9-PN10、PN16、PN25和PN40；

- DN500～600：K9-PN10、PN16和PN25，K10-PN40；

- DN700～1600：K9-PN10、PN16和PN25；

- DN1800～2600：K9-PN10和PN16。

b)离心铸造螺纹连接法兰管

- DN40～450：K9或K10-PN10、PN16、PN25和PN40；

- DN500～600：K9或K10-PN10、PN16和PN25，K10-PN40；

- DN700～1200：K10-PN10、PN16和PN25；

- DN1400～2600：K10-PN10和PN16。

c)整体铸造法兰管

- DN40～600：K12-PN10、PN16、PN25和PN40；

- DN700～1600：K12-PN10、PN16和PN25;

- DN1800～2600：K12-PN10和PN16。

    - 球铁管件的分类

由各种接口形式派生而得。

  - 尺寸、外形、重量及允许偏差

    - 尺寸及允许偏差

      - 接口尺寸

- T型接口DN40～1200球铁管的型式和公称尺寸应符合图1和表1的规定。

- T型接口DN1400球铁管的型式和公称尺寸应符合图2和表1的规定。

- DN40～1200T型接口

- DN1400T型接口

- T型接口公称尺寸                          单位为毫米

| DN | DE |  | d1 | d2 |  | d3 |  | d5 |  | d6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 56 | +1 -2 | 103 | 83 | ±1 | 60.5 | ±1 | 77 | ±1 | 63.5 | ±2 |
| 50 | 66 |  | 113 | 93 |  | 70.5 |  | 87 |  | 73.5 |  |
| 60 | 77 |  | 123 | 103 |  | 80.5 |  | 98 |  | 83.5 |  |
| 65 | 82 |  | 128 | 108 |  | 85.5 |  | 103 |  | 88.5 |  |
| 80 | 98 | +1 -2.8 | 140 | 123 |  | 100.5 |  | 119.1 |  | 103.2 |  |
| 100 | 118 |  | 163 | 143 |  | 120.5 |  | 138.9 |  | 123.4 |  |
| 125 | 144 |  | 190 | 169 |  | 146.5 |  | 164.8 |  | 150 |  |
| 150 | 170 | +1 -2.9 | 217 | 195 |  | 172.5 |  | 190.6 |  | 175.3 |  |
| 200 | 222 | +1 -3 | 278 | 250 | +1.5 -1 | 224.5 | +1.5 -1 | 245.2 | +1.5 -1 | 227.8 |  |
| 250 | 274 | +1 -3.1 | 336 | 301.5 |  | 276.5 |  | 296.9 |  | 279.7 |  |
| 300 | 326 | +1 -3.3 | 393 | 356.5 | +1.8 -1 | 328.5 | +1.8 -1 | 351.7 | +1.8 -1 | 332.1 |  |
| 350 | 378 | +1 -3.4 | 448 | 408 |  | 380.5 |  | 403.4 |  | 383.8 |  |
| 400 | 429 | +1 -3.5 | 500 | 462 | +2.1 -1 | 431.5 | +2.1 -1 | 457.2 | +2.1 -1 | 435.8 | ±2.5 |
| 450 | 480 | +1 -3.6 | 540 | 514 | +2.2 -1 | 482.5 | +2.2 -1 | 509 | +2.2 -1 | 487 |  |
| 500 | 532 | +1 -3.8 | 604 | 568 | +2.4 -1 | 534.5 | +2.4 -1 | 562.6 | +2.4 -1 | 539.4 | ±3 |
| 600 | 635 | +1 -4 | 713 | 673.4 | +2.7 -1 | 637.5 | +2.7 -1 | 668 | +2.7 -1 | 642.6 |  |
| 700 | 738 | +1 -4.2 | 824 | 788 | +3.5 -1 | 740.5 | +3.5 -1 | 779.3 | +3.5 -1 | 745.8 | ±3.5 |
| 800 | 842 | +1 -4.5 | 943 | 894 | +3.8 -1 | 844.5 | +3.8 -1 | 885.9 | +3.8 -1 | 850 | ±3.8 |
| 900 | 945 | +1 -4.8 | 1052 | 1000 | +4.1 -1 | 947.5 | +4.1 -1 | 991.3 | +4.1 -1 | 953.2 | ±4.1 |
| 1000 | 1048 | +1 -5 | 1158 | 1105 | +4.4 -1 | 1050.5 | +4.4 -1 | 1097.1 | +4.4 -1 | 1056.4 | ±4.4 |
| 1100 | 1152 | +1 -5.2 | 1267 | 1211 | +4.7 -1 | 1155 | +4.7 -1 | 1202.5 | +4.7 -1 | 1160.2 | ±4.7 |
| 1200 | 1255 | +1 -5.5 | 1377 | 1317 | +5 -1 | 1258 | +5 -1 | 1308 | +5 -1 | 1264 | ±5 |
| 1400 | 1462 | +1 -6 | 1610 | 1529 | +5.6 -1 | 1465 | +5.6 -1 | 1509 | +5.6 -1 | 1471 | ±5.6 |

- 表1  T型接口公称尺寸（续）                         单位为毫米

| DN | d7 | d8 | c | f |  | t1 | t2 | t3 | t4 |  | t5 | t6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 82 | 94 | 8 | 3 | +0 -0.8 | 78 | 38 | 12 | 6 | +0 -0.5 | 4 | 8 |
| 50 | 92 | 104 | 8 | 3 |  | 78 | 38 | 12 | 6 |  | 4 | 8 |
| 60 | 102 | 115.7 | 8 | 3 |  | 80 | 40 | 12 | 6 |  | 4 | 8 |
| 65 | 107 | 120.7 | 8 | 3 |  | 80 | 40 | 12 | 6 |  | 4 | 8 |
| 80 | 122 | 135 | 8 | 3.5 |  | 85 | 40 | 12 | 6 |  | 5 | 8 |
| 100 | 142 | 155.7 | 8.4 | 3.5 |  | 88 | 40 | 12 | 6 |  | 5 | 8 |
| 125 | 170.7 | 183 | 8.8 | 3.5 |  | 91 | 40 | 12 | 6 |  | 5 | 8 |
| 150 | 195.6 | 209 | 9.1 | 3.5 |  | 94 | 40 | 12 | 6 |  | 5 | 8 |
| 200 | 251 | 265 | 9.8 | 4 |  | 100 | 45 | 15 | 7 |  | 6 | 10 |
| 250 | 305 | 323 | 10.5 | 4 |  | 105 | 47 | 15 | 7 |  | 6 | 10 |
| 300 | 368.5 | 384 | 11.2 | 4.5 |  | 110 | 50 | 17 | 8.5 |  | 7 | 12 |
| 350 | 410.3 | 433 | 11.9 | 4.5 | +0 -1 | 110 | 50 | 17 | 8.5 |  | 7 | 12 |
| 400 | 463 | 482.4 | 12.6 | 5 |  | 110 | 55 | 19 | 9.5 |  | 8 | 14 |
| 450 | 518.4 | 533 | 13.3 | 5 |  | 120 | 55 | 19 | 9.5 |  | 8 | 15 |
| 500 | 569.7 | 590.6 | 14 | 5.5 |  | 120 | 60 | 21 | 11 |  | 9 | 16 |
| 600 | 676.7 | 698.8 | 15.4 | 6 |  | 120 | 65 | 21 | 12 |  | 10 | 16 |
| 700 | 789 | 813 | 16.8 | 7 | +0 -1.2 | 150 | 80 | 21 | 18 |  | 12 | 16 |
| 800 | 892.2 | 922.3 | 18.2 | 8 |  | 160 | 85 | 21 | 18 | +0 -0.8 | 14 | 16 |
| 900 | 999.2 | 1030.5 | 19.6 | 9 |  | 175 | 90 | 21 | 20 |  | 16 | 16 |
| 1000 | 1106 | 1139 | 21 | 9 |  | 185 | 95 | 22 | 20 |  | 16 | 16 |
| 1100 | 1213.5 | 1247.3 | 22.4 | 10 |  | 200 | 100 | 24 | 23 |  | 18 | 16 |
| 1200 | 1321 | 1355.6 | 23.8 | 10 |  | 215 | 105 | 25 | 23 |  | 18 | 17 |
| 1400 | 1535 | 1584.5 | 26.6 | - | - | 239 | 115 | 27 | 25 |  | - | 18 |

- 表1  T型接口公称尺寸（续）                       单位为毫米

| DN | t7 | t8 | t9 | t10 | r1 | r2 | r4 | r5 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 48 | 2 | 34 | 78 | 3 | 3 | 18 | 50 | 6 | 2 |
| 50 | 48 | 2 | 35 | 78 | 3 | 3 | 18 | 50 | 6 | 2 |
| 60 | 48 | 3 | 35 | 80 | 4 | 4 | 23 | 55 | 6 | 2 |
| 65 | 48 | 3 | 39 | 80 | 4 | 4 | 23 | 55 | 6 | 2 |
| 80 | 48 | 5 | 39 | 80 | 4 | 5 | 22 | 62 | 6 | 2 |
| 100 | 48 | 5 | 39 | 88 | 4 | 5 | 17 | 68 | 9 | 3 |
| 125 | 48 | 5 | 41 | 91 | 4 | 5 | 19 | 61 | 9 | 3 |
| 150 | 48 | 5 | 43 | 94 | 4 | 5 | 18.5 | 74 | 9 | 3 |
| 200 | 56 | 6.2 | 48 | 100 | 4 | 6 | 35 | 70 | 9 | 3 |
| 250 | 58 | 6.8 | 48 | 105 | 4 | 6 | 36 | 72 | 9 | 3 |
| 300 | 61 | 7.2 | 56 | 110 | 6 | 7 | 37 | 74 | 9 | 3 |
| 350 | 61 | 5.1 | 55 | 113 | 6 | 7 | 24.5 | 98 | 9 | 3 |
| 400 | 68 | 5.1 | 58 | 116 | 6 | 8 | 26 | 104 | 9 | 3 |
| 450 | 68 | 6 | 66 | 120 | 6 | 8 | 28 | 105 | 9 | 3 |
| 500 | 75 | 7 | 63 | 120 | 6 | 10 | 29 | 116 | 9 | 3 |
| 600 | 80 | 9.2 | 62 | 120 | 6 | 10 | 32 | 128 | 9 | 3 |
| 700 | 90 | 10.6 | 77 | 150 | 8 | 10 | 35 | 140 | 15 | 5 |
| 800 | 96.5 | 12.4 | 86.5 | 160 | 8 | 10 | 38 | 160 | 15 | 5 |
| 900 | 103 | 14.2 | 92.5 | 175 | 8 | 10 | 42 | 175 | 15 | 5 |
| 1000 | 110 | 16 | 103 | 185 | 8 | 10 | 45 | 200 | 15 | 5 |
| 1100 | 116 | 17 | 107.5 | 200 | 10 | 12 | 46.5 | 207.5 | 15 | 5 |
| 1200 | 122 | 17.8 | 112 | 215 | 10 | 12 | 48 | 215 | 15 | 5 |
| 1400 | 125 | 19 | 129 | 239 | 10 | 12 | 100 | 205 | 20 | 7 |

- K型接口球铁管的型式和公称尺寸应符合图3和表2的规定。

- K型接口

- K型接口公称尺寸                          单位为毫米

| DN | DE |  | D1 | D2 | D3 | D4 |  | D5 |  | D6 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 118 | +1 -3 | 234 | 188 | 148 | 130 | ±1 | 121 | +2 -1 | 140 | 19 |
| 150 | 170 |  | 288 | 242 | 200 | 182 |  | 173 |  | 194 | 20 |
| 200 | 222 |  | 341 | 295 | 252 | 234 |  | 225 |  | 247 | 20 |
| 250 | 274 |  | 395 | 349 | 304 | 286 |  | 277 |  | 301 | 21 |
| 300 | 326 |  | 455 | 409 | 360 | 342 |  | 329 |  | 358 | 22 |
| 350 | 378 |  | 508 | 462 | 412 | 394 | ±1.5 | 382 | +3 -1 | 410 | 23 |
| 400 | 429 |  | 561 | 515 | 463 | 445 |  | 433 |  | 462 | 23 |
| 450 | 480 |  | 614 | 568 | 514 | 496 |  | 484 |  | 515 | 24 |
| 500 | 532 |  | 667 | 621 | 566 | 548 |  | 536 |  | 568 | 25 |
| 600 | 635 |  | 773 | 727 | 669 | 651 |  | 639 |  | 675 | 26 |
| 700 | 738 | +1 -4 | 892 | 838 | 780 | 758 | ±2 | 743 | +3.5 -2 | 781 | 28 |
| 800 | 842 |  | 999 | 942 | 884 | 862 |  | 847 |  | 888 | 29 |
| 900 | 945 |  | 1123 | 1057 | 987 | 965 |  | 950 |  | 994 | 31 |
| 1000 | 1048 | +1 -5 | 1231 | 1160 | 1090 | 1068 |  | 1054 | +3.5 -3 | 1101 | 32 |
| 1100 | 1152 | +1 -5.2 | 1338 | 1272 | 1194 | 1172 |  | 1158 |  | 1208 | 33 |
| 1200 | 1255 | +1 -5.5 | 1444 | 1378 | 1297 | 1275 |  | 1261 |  | 1314 | 35 |
| 1400 | 1462 | +1 -6 | 1657 | 1591 | 1504 | 1482 | ±2.5 | 1469 | +4 -3 | 1527 | 38 |
| 1500 | 1565 |  | 1766 | 1700 | 1608 | 1586 |  | 1573 |  | 1634 | 40 |
| 1600 | 1668 | +1 -6.5 | 1874 | 1808 | 1720 | 1690 |  | 1678 | +4.5 -3 | 1740 | 41 |
| 1800 | 1875 | +1 -7 | 2089 | 2023 | 1927 | 1897 | ±2.8 | 1883 | +5 -4 | 1954 | 43 |
| 2000 | 2082 | +1 -7.5 | 2305 | 2239 | 2134 | 2104 |  | 2091 | +5.5 -4 | 2168 | 46 |
| 2200 | 2288 |  | 2519 | 2453 | 2340 | 2310 |  | 2298 |  | 2381 | 49 |
| 2400 | 2495 |  | 2734 | 2668 | 2547 | 2517 |  | 2505 |  | 2595 | 52 |
| 2600 | 2702 |  | 2949 | 2883 | 2754 | 2724 |  | 2713 |  | 2809 | 55 |

- 表2   K型接口公称尺寸 （续）

| DN mm | C mm | P mm | F mm | r1 mm | r2 mm | r3 mm | L1 mm | L2 mm | d mm | n 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 8.4 | 80 | 50 | 8 | 28 | 100 | 33 | 9 | 23 | 4 |
| 150 | 9.1 | 80 | 53 | 8 | 18 | 110 | 33 | 9 | 23 | 6 |
| 200 | 9.8 | 80 | 57 | 8 | 32 | 115 | 33 | 9 | 23 | 6 |
| 250 | 10.5 | 80 | 60 | 10 | 20 | 125 | 33 | 9 | 23 | 8 |
| 300 | 11.2 | 110 | 68 | 10 | 35 | 135 | 33 | 13 | 23 | 8 |
| 350 | 11.9 | 110 | 72 | 10 | 45 | 145 | 33 | 13 | 23 | 10 |
| 400 | 12.6 | 110 | 75 | 10 | 40 | 150 | 33 | 13 | 23 | 12 |
| 450 | 13.3 | 110 | 78 | 10 | 50 | 150 | 33 | 13 | 23 | 12 |
| 500 | 14 | 110 | 82 | 10 | 55 | 160 | 33 | 13 | 23 | 14 |
| 600 | 15.4 | 110 | 89 | 10 | 55 | 170 | 33 | 13 | 23 | 14 |
| 700 | 16.8 | 120 | 96 | 10 | 50 | 190 | 43 | 14 | 27 | 16 |
| 800 | 18.2 | 120 | 103 | 10 | 52 | 208 | 43 | 14 | 27 | 20 |
| 900 | 19.6 | 120 | 110 | 10 | 50 | 225 | 43 | 14 | 33 | 20 |
| 1000 | 21 | 130 | 119 | 15 | 50 | 240 | 43 | 15 | 33 | 20 |
| 1100 | 22 | 130 | 126 | 15 | 80 | 245 | 43 | 15 | 33 | 24 |
| 1200 | 24 | 130 | 133 | 15 | 85 | 250 | 43 | 15 | 33 | 28 |
| 1400 | 27 | 130 | 147 | 15 | 70 | 280 | 43 | 15 | 33 | 28 |
| 1500 | 28 | 130 | 155 | 15 | 60 | 300 | 43 | 15 | 33 | 28 |
| 1600 | 29 | 160 | 163 | 15 | 50 | 354 | 59 | 17 | 33 | 30 |
| 1800 | 32 | 170 | 179 | 20 | 60 | 370 | 59 | 17 | 33 | 34 |
| 2000 | 35 | 180 | 195 | 20 | 120 | 380 | 59 | 17 | 33 | 36 |
| 2200 | 38 | 190 | 210 | 20 | 150 | 390 | 59 | 17 | 33 | 40 |
| 2400 | 41 | 200 | 226 | 20 | 170 | 402 | 59 | 17 | 33 | 44 |
| 2600 | 43 | 210 | 242 | 20 | 185 | 415 | 59 | 17 | 33 | 48 |

- NⅡ型接口球铁管的型式和公称尺寸应符合图4和表3的规定。

- NⅡ型接口

- NⅡ型接口公称尺寸                        单位为毫米

| DN | D1 | D2 | D3 |  | D4 |  | DE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 262 | 210 | 156 | ±2 | 134 | ±2 | 118 | +1 -2 |
| 150 | 313 | 262 | 208 |  | 186 |  | 170 |  |
| 200 | 366 | 312 | 260 |  | 238 |  | 222 |  |
| 250 | 418 | 366 | 314 |  | 292 |  | 274 | ±2 |
| 300 | 471 | 420 | 366 |  | 344 |  | 326 |  |
| 350 | 524 | 474 | 418 |  | 396 |  | 378 |  |
| 400 | 578 | 526 | 469 |  | 447 |  | 429 |  |
| 500 | 686 | 632 | 575 |  | 552 |  | 532 | +2 -3 |
| 600 | 794 | 740 | 678 | ±2.5 | 655 | ±2.5 | 635 |  |
| 700 | 898 | 844 | 781 |  | 758 |  | 738 |  |

- 表3  NⅡ型接口公称尺寸（续）

| DN mm | A mm | C mm | P mm | L’ mm | F mm | r mm | d mm | N 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 18 | 12 | 95 | 10 | 75 | 40 | 23 | 4 |
| 150 | 18 | 12 | 100 | 10 | 75 | 40 |  | 6 |
| 200 | 18 | 13 | 100 | 11 | 77 | 40 |  |  |
| 250 | 21 | 13 | 100 | 12 | 83 | 40 |  |  |
| 300 | 21 | 14 | 100 | 13 | 85 | 40 |  | 8 |
| 350 | 21 | 15 | 100 | 13 | 87 | 40 |  |  |
| 400 | 24 | 15 | 100 | 14 | 89 | 40 |  |  |
| 500 | 24 | 16 | 100 | 15 | 97 | 40 | 24 | 12 |
| 600 | 26 | 16 | 100 | 16 | 101 | 60 |  |  |
| 700 | 26 | 17 | 110 | 17 | 106 | 60 |  | 16 |

- SⅡ型接口球铁管的型式和公称尺寸应符合图5和表4的规定。

- SⅡ型接口

- SⅡ型接口公称尺寸                        单位为毫米

| DN | D1 | D2 | D3 |  | D4 |  | DE |  | A | C | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 262 | 210 | 150 | ±2 | 122 | +1 -2 | 118 | +1 -3 | 18 | 18 | 99 |
| 150 | 313 | 262 | 202 |  | 174 |  | 170 |  |  |  | 100 |
| 200 | 366 | 312 | 256 |  | 228 |  | 222 |  |  |  | 100 |
| 250 | 418 | 366 | 308 |  | 280 | ±2 | 274 |  | 21 | 19 |  |
| 300 | 471 | 420 | 362 |  | 334 |  | 326 |  |  |  | 105 |
| 350 | 524 | 474 | 415 |  | 386 |  | 378 | +1 -4 |  |  |  |
| 400 | 578 | 526 | 466 |  | 437 |  | 429 |  | 24 | 20 | 100 |
| 500 | 686 | 632 | 571 | ±2.5 | 540 | +2 -3 | 532 |  |  | 22 | 100 |
| 600 | 794 | 740 | 675 |  | 643 |  | 635 |  | 26 |  |  |
| 700 | 898 | 844 | 780 |  | 746 |  | 738 |  |  | 23 | 110 |

- 注:在表1、表２、表３、表４中列出公差的尺寸为验收尺寸，其他尺寸仅供参考。

- 表4  SⅡ型接口公称尺寸（续）

| DN mm | F mm | R mm | W mm | X mm | V mm | d mm | N 个 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 75 | 40 | 20 | 20 | 1.5+0 -1.2 | 23 |  | 4 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 200 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 85 |  | 25 | 20 | 2.0+0 -1.2 |  |  | 8 |
| 350 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 97 |  | - | - | —— | 24 |  | 12 |
| 600 | 101 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 106 |  |  |  |  |  |  | 16 |

      - 管件名称和符号应符合表5的规定。

- 管件名称和符号

      - 长度

        - 承插直管长度

承插直管的长度见表6。

厂方设计长度Lu应在表6中给出长度的±250mm偏差范围内，并且应在说明书中注明。实际长度Lu应根据7.1.4测量得出，与厂方设计长度相差值不得超过表38所列偏差。在厂方提供的各种规格的承插直管总数中，短尺管比例不得超过10%。

注：用作截取性能试验试样的管子不包括在10%的限定之内，应视为定尺管。

- 承插直管长度

| DN mm | 标准长度Lu mm |
| --- | --- |
| 40和50 60～600 700和800 900～2600 | 3 4000或5000或5500或6000或9000 4000或5500或6000或7000或9000 4000或5000或5500或6000或7000或8150或9000 |

        - 法兰管长度

法兰管长度见表7。

- 法兰管长度

| 管 子 类 型 | DN mm | 标准长度L mm |
| --- | --- | --- |
| 整体铸造法兰直管 | 40～2600 | 500或1000或2000或3000 |
| 螺纹连接或焊接法兰直管 | 40～600 700～1000 1100～2600 | 2000或3000或4000或5000或6000 2000或3000或4000或5000或6000 4000或5000或6000或7000 |

        - 管件长度

目前共有两类尺寸，A类和B类，B类一般适用于DN450及其以下管件。

          - 承接管件

a 盘承套管(见图6a和表8)、盘承短管(见图6b和表8)

a)                                   b)

- 盘承套管和盘承短管

- 盘承套管和盘承短管公称尺寸

| DN mm | e mm | Lu |  | 盘承套管 |  | 盘承短管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系列A mm | 系列B mm | d mm | 重量 kg | 重量 kg |
| 40 50 60 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 | 7 7 7 7 7 7.2 7.5 7.8 8.4 9 9.6 10.2 10.8 11.4 12 13.2 14.4 15.6 16.8 18 19.2 20.4 22.8 24 25.2 27.6 30 32.4 34.8 37.2 | 125 125 125 125 130 130 135 135 140 145 150 155 160 165 170 180 190 200 210 220 230 240 310 330 330 350 370 390 410 480 | 75 85 100 105 105 110 115 120 120 125 130 135 140 145 － － － － － － － － － － － － － － － － | 67 78 88 93 109 130 156 183 235 288 340 393 445 498 550 655 760 865 970 1075 1180 1285 1477 1580 1683 1889 2095 2301 2507 2713 | 1.4 1.6 1.8 1.9 2.3 2.8 3.7 4.4 6.3 8.6 11.1 14.1 17.4 21.2 25.4 35.2 46.9 60.8 77.1 95.9 117 142 235 281 315 410 522 653 803 1088 | 0.9 1.1 1.3 1.4 1.9 2.3 3.1 3.8 5.6 7.7 10.1 12.9 16.0 20.2 23.5 32.7 43.8 57 72.4 90.2 111 134 225 270 303 395 505 631 778 1054 |
| - 重量以A系列尺寸计算得到 。 |  |  |  |  |  |  |

b 盘插(见图7a和表9)

c 承套(见图7b和表9)

a)盘插                            b)承套

- 盘插和承套

- 盘插和承套公称尺寸

| DN mm | e mm | 盘 插 |  |  |  | 承 套 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lu mm |  | L′ mm | 重 量 Kg | Lu mm |  | d mm | 重 量 Kg |
|  |  | 系列A | 系列B |  |  | 系列A | 系列B |  |  |
| 40 50 60 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 | 7 7 7 7 7 7.2 7.5 7.8 8.4 9 9.6 10.2 10.8 11.4 12 13.2 14.4 15.6 16.8 18 19.2 20.4 22.8 24 25.2 27.6 30 32.4 34.8 37.2 | 335 340 345 345 350 360 370 380 400 420 440 460 480 500 520 560 600 600 600 600 600 600 710 750 780 850 920 990 1060 1130 | 335 340 345 345 350 360 370 380 400 420 440 460 480 500 － － － － － － － － － － － － － － － － | 200 200 200 200 215 215 220 225 230 240 250 260 270 280 290 310 330 330 330 330 330 330 390 410 430 470 500 540 570 610 | 2.5 3.1 3.7 4.0 5.0 6.4 8.4 10.7 15.9 22.3 29.6 38.3 48.1 59.3 72.0 102 138 171 207 246 289 335 516 614 716 960 1255 1603 2010 2481 | 155 155 155 155 160 160 165 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250 260 270 340 350 360 380 400 420 440 460 | 155 155 155 155 160 160 165 165 170 175 180 185 190 195 － － － － － － － － － － － － － － － － | 67 78 88 93 109 130 156 183 235 288 340 393 445 498 550 655 760 865 970 1075 1180 1285 1492 1596 1699 1906 2113 2320 2527 2734 | 1.7 2 2.2 2.4 2.8 3.4 4.5 5.4 7.7 10.4 13.3 16.8 20.7 25.1 29.9 41.1 54.3 70 88.1 109 133 159 258 299 343 445 565 703 862 1042 |
| - 1：重量以A系列尺寸计算得到。 - 2：长度L′为插口端到管外径值为DE加上公差(表1～4中所示)处的长度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

d双承和承插90°(1/4)弯管(见图8和表10)

e双承和承插45°(1/8)弯管(见图9和表10)

- 双承和承插90°(1/4)弯管

- 双承和承插45°(1/8)弯管

- 双承和承插90°(1/4)和45°(1/8)弯管公称尺寸

| DN mm | e mm | 90°(1/4)弯管 |  |  |  |  | 45°(1/8)弯管 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双 承 |  |  | 承 插 |  | 双 承 |  |  | 承 插 |  |
|  |  | Lu mm |  | 重 量 Kg | Lu’ mm | 重 量 Kg | Lu mm |  | 重 量 Kg | Lu' mm | 重 量 Kg |
|  |  | 系列A | 系列B |  |  |  | 系列A | 系列B |  |  |  |
| 40 50 60 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 | 7 7 7 7 7 7.2 7.5 7.8 8.4 9 9.6 10.2 10.8 11.4 12 13.2 14.4 15.6 16.8 18 19.2 20.4 22.8 24 25.2 27.6 30 32.4 34.8 37.2 | 60 70 80 85 100 120 145 170 220 270 320 370 420 470 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1220 1270 1290 1320 1360 1400 1460 1520 | 85 85 90 90 85 100 115 130 160 240 280 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.8 1.1 1.5 1.7 2.3 3.5 5.4 7.8 14.2 23 34.7 58.8 80.3 107 138 215 310 478 607 798 1029 1298 1696 1990 2263 2852 3530 4316 5273 6358 | 240 250 260 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600 670 720 820 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1700 1800 2000 2200 2400 2600 2800 | 2.0 2.5 3.2 3.5 4.5 6.2 8.7 11.7 19.6 30.2 43.8 70.2 93.9 125 159 243 354 532 672 891 1138 1424 1860 2175 2512 3158 3941 4803 5844 7019 | 40 40 45 50 55 65 75 85 110 130 150 175 195 220 240 285 330 370 415 460 505 550 515 540 565 610 660 710 755 805 | 85 85 90 90 50 60 65 70 80 135 155 170 185 200 - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.6 0.7 1.0 1.1 1.5 2.2 3.3 4.6 8.4 13.2 19.3 27.8 37.3 49.8 63.4 99 146 202 274 360 464 585 716 846 991 1318 1713 2189 2727 3367 | 220 220 225 230 235 245 255 265 290 310 330 355 375 420 440 485 580 620 665 760 805 850 815 840 925 970 1060 1110 1155 1205 | 1.8 2.1 2.7 2.9 3.7 4.9 6.6 8.5 13.8 20.4 28.4 39.2 50.9 67.7 84.3 127 189 256 339 453 573 711 880 1031 1240 1624 2124 2676 3298 4028 |
| - 重量以A系列尺寸计算得到 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

f双承和承插22°30′(1/16)弯管(见图10和表11)

g双承和承插11°15′(1/32)弯管(见图11和表11)

- 双承和承插22°30′(1/16)弯管

- 双承和承插11°15′(1/32)弯管

- 双承、承插22°30′(1/16)和11°15′(1/32)弯管公称尺寸

| DN mm | e mm | 22°30′(1/16)弯管 |  |  |  |  | 11°15′(1/32)弯管 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双 承 |  |  | 承 插 |  | 双 承 |  |  | 承 插 |  |
|  |  | Lu mm |  | 重 量 Kg | Lu’ mm | 重 量 Kg | Lu mm |  | 重 量 Kg | Lu’ mm | 重 量 Kg |
|  |  | 系列A | 系列B |  |  |  | 系列A | 系列B |  |  |  |
| 40 50 60 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 | 7 7 7 7 7 7.2 7.5 7.8 8.4 9 9.6 10.2 10.8 11.4 12 13.2 14.4 15.6 16.8 18 19.2 20.4 22.8 24 25.2 27.6 30 32.4 34.8 37.2 | 30 30 35 35 40 40 50 55 65 75 85 95 110 120 130 150 175 195 220 240 260 285 260 270 280 305 330 355 380 400 | 30 30 35 35 40 50 55 60 70 80 90 100 110 120 - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.5 0.5 0.8 0.8 1.1 1.4 2.2 3.1 5.1 7.9 11.3 15.6 21.8 28.1 35.6 54 80 110 151 195 248 315 374 438 508 682 890 1137 1426 1738 | 210 210 215 215 220 220 230 235 245 255 265 275 290 320 330 350 425 445 470 540 560 585 560 570 640 665 730 755 780 800 | 1.7 1.9 2.5 2.6 3.3 4.1 5.5 7.0 10.5 15.1 20.4 27.0 35.4 46.0 56.5 81.5 124 164 216 288 357 441 538 623 757 988 1301 1624 1997 2399 | 25 25 25 25 30 30 35 35 40 50 55 60 65 70 75 85 95 110 120 130 140 150 130 140 140 155 165 190 205 215 | 25 25 25 25 30 30 35 40 45 55 55 60 65 70 - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 1.1 1.6 2 3.2 5.3 7.4 9.9 13 16.5 20.7 30.8 43.8 62.7 82.7 107 135 167 189 229 256 349 449 613 775 941 | 205 205 205 205 210 210 215 215 220 230 235 240 245 270 275 285 345 360 370 430 440 450 430 440 500 515 565 590 605 615 | 1.6 1.9 2.2 2.4 3.0 3.8 4.9 5.9 8.6 12.5 16.5 21.3 26.6 34.4 41.6 58.3 87.3 117 148 200 244 293 353 414 505 655 860 1100 1346 1602 |
| - 重量以A系列尺寸计算得到 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

h全承三通(见图12和表12)

- 全承三通

- 全承三通公称尺寸

| DN×dn mm | 主 管 |  |  | 支 管 |  |  | 重 量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e1 mm | Lu mm |  | e2 mm | Lu’ mm |  |  |
|  |  | 系列A | 系列B |  | 系列A | 系列B |  |
| 40×40 50×50 60×60 65×65 80×40 80×80 100×40 100×60 100×80 100×100 125×40 125×80 125×100 125×125 150×40 150×80 150×100 150×150 200×40 200×80 200×100 200×150 200×200 250×80 250×100 250×150 250×200 250×250 300×100 300×150 300×200 300×250 300×300 350×100 350×150 350×200 350×250 350×350 400×100 400×150 450×100 450×150 | 7 7 7 7 7 7 7.2 7.2 7.2 7.2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.8 7.8 7.8 7.8 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 9 9 9 9 9 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.8 10.8 11.4 11.4 | 120 130 145 150 120 170 120 145 170 190 125 170 195 225 125 170 195 255 130 175 200 255 315 180 200 260 315 375 205 260 320 375 435 210 260 320 380 495 210 270 215 270 | 155 155 155 155 155 175 155 155 165 195 155 175 195 225 160 180 200 260 165 180 200 260 320 185 205 265 320 380 210 265 325 380 440 210 270 320 370 420 210 270 215 270 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.2 7 7 7.2 7.5 7 7 7.2 7.8 7 7 7.2 7.8 8.4 7 7.2 7.8 8.4 9 7.2 7.8 8.4 9 9.6 7.2 7.8 8.4 9 10.2 7.2 7.8 7.2 7.8 | 60 65 70 75 80 85 90 90 95 95 100 105 110 110 115 120 120 125 140 145 145 150 155 170 170 175 180 190 195 200 205 210 220 225 230 235 240 250 245 250 270 275 | 75 75 80 80 80 85 90 90 90 100 105 105 115 115 115 120 125 130 140 145 150 155 160 185 190 190 190 190 220 220 220 220 220 250 250 250 250 250 260 260 300 300 | 1.1 1.4 1.8 2.1 1.9 2.8 2.3 2.8 3.3 3.8 3.0 4.1 4.8 5.6 3.7 5.0 5.8 7.8 5.3 7.2 8.2 10.5 13.3 9.8 10.7 14.0 17.0 21.0 13.9 17.5 21.6 25.5 30.5 17.5 21.6 26.6 31.7 42.4 21.0 26.8 25.3 31.6 |

表12  全承三通公称尺寸（续）

| DN×dn mm | 主 管 |  |  | 支 管 |  |  | 重 量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e1 mm | Lu mm |  | e2 mm | Lu’ mm |  |  |
|  |  | 系列A | 系列B |  | 系列A | 系列B |  |
| 450×200 450×250 450×300 450×400 450×450 500×100 500×200 500×400 500×500 600×200 600×400 600×600 700×200 700×400 700×700 800×200 800×400 800×600 800×800 900×200 900×400 900×600 900×900 1000×200 1000×400 1000×600 1000×1000 1100×400 1100×600 1200×600 1200×800 1200×1000 1400×600 1400×800 1400×1000 1500×600 1500×1000 | 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 12 12 12 12 13.2 13.2 13.2 14.4 14.4 14.4 15.6 15.6 15.6 15.6 16.8 16.8 16.8 16.8 18 18 18 18 19.2 19.2 20.4 20.4 20.4 22.8 22.8 22.8 24 24 | 330 390 445 560 620 215 330 565 680 340 570 800 345 575 925 350 580 815 1045 355 590 820 1170 360 595 825 1290 600 830 840 1070 1300 850 1080 1315 855 1320 | 330 390 445 560 620 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 8.4 9 9.6 10.8 11.4 7.2 8.4 10.8 12 8.4 10.8 13.2 8.4 10.8 14.4 8.4 10.8 13.2 15.6 8.4 10.8 13.2 16.8 8.4 10.8 13.2 18 10.8 13.2 13.2 15.6 18 13.2 15.6 18 13.2 18 | 285 290 295 305 310 295 310 330 340 360 380 400 405 430 460 455 480 500 525 505 530 550 585 555 580 600 645 630 650 700 725 745 800 825 845 850 895 | 300 300 300 300 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 38.6 45.5 52.0 66.4 74.7 29.6 44.9 77.1 95.2 60.7 101 146 78.0 128 213 97.9 159 224 298 120 196 271 402 145 235 323 525 278 380 446 567 695 589 743 905 668 1021 |

表12  全承三通公称尺寸（续）

| DN×dn mm | 主 管 |  |  | 支 管 |  |  | 重 量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e1 mm | Lu mm |  | e2 mm | Lu’ mm |  |  |
|  |  | 系列A | 系列B |  | 系列A | 系列B |  |
| 1600×600 1600×800 1600×1000 1600×1200 1800×600 1800×800 1800×1000 1800×1200 2000×600 2000×1000 2000×1400 2200×600 2200×1200 2200×1800 2400×600 2400×1200 2400×1800 2600×600 2600×1400 2600×2000 | 25.2 25.2 25.2 25.2 27.6 27.6 27.6 27.6 30 30 30 32.4 32.4 32.4 34.8 34.8 34.8 37.2 37.2 37.2 | 860 1095 1325 1560 875 1105 1340 1570 885 1350 1815 900 1595 2290 910 1605 2300 920 1850 2545 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 13.2 15.6 18 20.4 13.2 15.6 18 20.4 13.2 18 22.8 13.2 20.4 27.6 13.2 20.4 27.6 13.2 22.8 30 | 900 925 945 965 1000 1025 1045 1065 1100 1145 1190 1200 1265 1335 1300 1365 1435 1400 1490 1555 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 753 951 1145 1352 947 1183 1425 1667 1160 1737 2328 1404 2423 3509 1667 2860 4098 1955 3807 5248 |
| - 1：DN为主管公称尺寸，dn为支管公称尺寸。 - 2：重量以A系列尺寸计算得到 。 |  |  |  |  |  |  |  |

i双承单支盘三通(见图13和表13)

- 双承单支盘三通

- 双承单支盘三通公称尺寸

| DN×dn mm | 主 管 |  |  | 支 管 |  |  | 重 量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e1 mm | Lu mm |  | e2 mm | Lu’ mm |  |  |
|  |  | 系列A | 系列B |  | 系列A | 系列B |  |
| 40×40 50×50 60×40 60×60 65×40 65×65 80×40 80×60 80×80 100×40 100×60 100×80 100×100 125×40 125×60 125×80 125×100 125×125 150×40 150×60 150×80 150×100 150×125 150×150 200×40 200×60 200×80 200×100 200×125 200×150 200×200 250×60 250×80 250×100 250×150 250×200 250×250 300×60 300×80 300×100 300×150 300×200 300×250 300×300 350×60 350×80 350×100 350×150 350×200 350×250 350×350 400×80 400×100 400×150 400×200 400×250 400×300 400×400 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.2 7.2 7.2 7.2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 9 9 9 9 9 9 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 | 120 130 - 145 - 150 - - 170 - - 170 190 - - 170 195 225 - - 170 195 - 255 - - 175 200 - 255 315 - 180 200 260 315 375 - 180 205 260 320 - 435 - - 205 - 325 - 495 185 210 270 325 - 440 560 | 155 155 155 155 155 155 155 155 175 155 155 165 195 155 155 175 195 225 160 160 180 200 230 260 165 165 180 200 235 260 320 165 185 205 265 320 380 165 185 210 265 325 380 440 170 185 210 270 325 385 500 190 210 270 330 385 445 560 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.2 7 7 7 7.2 7.5 7 7 7 7.2 7.5 7.8 7 7 7 7.2 7.5 7.8 8.4 7 7 7.2 7.8 8.4 9 7 7 7.2 7.8 8.4 9 9.6 7 7 7.2 7.8 8.4 9 10.2 7 7.2 7.8 8.4 9 9.6 10.8 | 130 140 - 150 - 150 - - 165 - - 175 180 - - 190 195 200 - - 205 210 - 220 - - 235 240 - 250 260 - 265 270 280 290 300 - 295 300 310 320 - 340 - - 330 - 350 - 380 355 360 370 380 - 400 420 | 130 140 130 150 130 155 135 155 165 145 165 170 180 160 180 185 195 200 170 190 200 205 215 220 195 215 225 230 240 245 260 260 265 270 280 290 300 290 295 300 310 320 330 340 320 325 330 340 350 360 380 355 360 370 380 390 400 420 | 1.8 2.1 2.3 2.7 2.4 2.9 2.8 3.2 3.9 3.3 3.8 4.5 5.3 4.1 4.6 5.3 6.3 8.2 5.1 5.5 6.2 7.0 7.4 10.4 7.1 7.5 8.4 9.8 11.7 13.3 17.4 9.9 11.0 12.5 16.9 21.4 26.7 12.3 13.6 15.7 20.6 26.2 32.2 38.6 15.3 16.9 19.0 25.5 31.6 38.4 53.2 20.1 23.0 30.1 37.0 44.8 52.6 71.4 |

- 表13  双承单支盘三通公称尺寸（续）

| DN×dn mm | 主 管 |  |  | 支 管 |  |  | 重 量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e1 mm | Lu mm |  | e2 mm | Lu’ mm |  |  |
|  |  | 系列A | 系列B |  | 系列A | 系列B |  |
| 450×100 450×150 450×200 450×250 450×300 450×400 450×450 500×100 500×200 500×400 500×500 600×200 600×400 600×600 700×200 700×400 700×700 800×200 800×400 800×600 800×800 900×200 900×400 900×600 900×900 1000×200 1000×400 1000×600 1000×1000 1100×400 1100×600 1200×600 1200×800 1200×1000 1400×600 1400×800 1400×1000 1500×600 1500×1000 1600×600 1600×800 1600×1000 1600×1200 1800×600 1800×800 1800×1000 1800×1200 2000×600 2000×1000 2000×1400 | 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 12 12 12 12 13.2 13.2 13.2 14.4 14.4 14.4 15.6 15.6 15.6 15.6 16.8 16.8 16.8 16.8 18 18 18 18 19.2 19.2 20.4 20.4 20.4 22.8 22.8 22.8 24 24 25.2 25.2 25.2 25.2 27.6 27.6 27.6 27.6 30 30 30 | 215 270 330 390 445 560 620 215 330 565 680 340 570 800 345 575 925 350 580 1045 1045 355 590 1170 1170 360 595 1290 1290 600 830 840 1070 1300 1030 1260 1495 1035 1500 1040 1275 1505 1740 1055 1285 1520 1750 1065 1530 1995 | 215 270 330 390 445 560 620 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 7.2 7.8 8.4 9 9.6 10.8 11.4 7.2 8.4 10.8 12 8.4 10.8 13.2 8.4 10.8 14.4 8.4 10.8 13.2 15.6 8.4 10.8 13.2 16.8 8.4 10.8 13.2 18 10.8 13.2 13.2 15.6 18 13.2 15.6 18 13.2 18 13.2 15.6 18 20.4 13.2 15.6 18 20.4 13.2 18 22.8 | 390 400 410 420 430 450 460 420 440 480 500 500 540 580 525 555 600 585 615 645 675 645 675 705 750 705 735 765 825 795 825 885 915 945 980 1010 1040 1035 1595 1090 1120 1150 1180 1200 1230 1260 1290 1310 1370 1430 | 390 400 410 420 430 450 460 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 27.5 35.1 43.6 52.4 61.0 80.9 92.5 31.3 49.5 91.3 116 66.3 117 179 82.7 141 246 103 173 316 341 126 211 420 459 151 251 544 599 295 412 480 621 778 752 927 1116 849 1250 953 1171 1394 1637 1187 1445 1717 1995 1443 2073 2746 |

表13   双承单支盘三通公称尺寸（续）

| DN×dn mm | 主 管 |  |  | 支 管 |  |  | 重 量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e1 mm | Lu mm |  | e2 mm | Lu’ mm |  |  |
|  |  | 系列A | 系列B |  | 系列A | 系列B |  |
| 2200×600 2200×1200 2200×1800 2400×600 2400×1200 2400×1800 2600×600 2600×1400 2600×2000 | 32.4 32.4 32.4 34.8 34.8 34.8 37.2 37.2 37.2 | 1080 1775 2470 1090 1785 2480 1100 2030 2725 | - - - - - - - - - | 13.2 20.4 27.6 13.2 20.4 27.6 13.2 22.8 30 | 1420 1510 1600 1530 1620 1710 1640 1750 1850 | - - - - - - - - - | 1735 2851 4099 2050 3344 4750 2394 4391 6046 |
| - 1：DN为主管公称尺寸，dn为支管公称尺寸。 - 2：重量以A系列尺寸计算得到 。 |  |  |  |  |  |  |  |

j双承渐缩管(见图14和表14)

- 双承渐缩管

- 双承渐缩管尺寸

| DN×dn mm | e1 mm | e2 mm | Lu mm |  | 重 量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 系列A | 系列B |  |
| 50×40 60×50 65×50 80×40 80×60 80×65 100×60 100×80 125×60 125×80 125×100 | 7 7 7 7 7 7 7.2 7.2 7.5 7.5 7.5 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.2 | 70 70 80 - 90 80 - 90 - 140 100 | 75 75 75 80 80 80 120 85 190 135 120 | 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.0 1.7 1.4 3.2 2.6 2.0 |

- 表14  双承渐缩管尺寸（续）

| DN×dn mm | e1 mm | e2 mm | Lu mm |  | 重 量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 系列A | 系列B |  |
| 150×80 150×100 150×125 200×100 200×125 200×150 250×125 250×150 250×200 300×150 300×200 300×250 350×200 350×250 350×300 400×250 400×300 400×350 450×350 450×400 500×350 500×400 600×400 600×500 700×500 700×600 800×600 800×700 900×700 900×800 1000×800 1000×900 1100×1000 1200×1000 1400×1200 1500×1400 1600×1400 1800×1600 2000×1800 2200×2000 2400×2200 2600×2400 | 7.8 7.8 7.8 8.4 8.4 8.4 9 9 9 9.6 9.6 9.6 10.2 10.2 10.2 10.8 10.8 10.8 11.4 11.4 12 12 13.2 13.2 14.4 14.4 15.6 15.6 16.8 16.8 18 18 19.2 20.4 22.8 24 25.2 27.6 30 32.4 34.8 37.2 | 7 7.2 7.5 7.2 7.5 7.8 7.5 7.8 8.4 7.8 8.4 9 8.4 9 9.6 9 9.6 10.2 10.2 10.8 10.2 10.8 10.8 12 12 13.2 13.2 14.4 14.4 15.6 15.6 16.8 18 18 20.4 22.8 22.8 25.2 27.6 30 32.4 34.8 | 190 150 100 250 200 150 300 250 150 350 250 150 360 260 160 360 260 160 260 160 360 260 460 260 480 280 480 280 480 280 480 280 280 480 360 260 360 360 360 360 360 360 | 190 150 115 250 230 145 335 250 150 370 250 150 370 260 160 380 260 155 270 160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 3.9 3.4 2.5 7.1 6.2 5.1 11.1 10.0 6.9 16.3 13.3 9.0 21.7 17.6 12.0 27.1 21.6 14.6 26.1 17.5 39.1 30.6 64.0 41.2 87.1 57.6 111 72.2 137 88.2 166 106 125 232 231 201 295 368 448 533 630 736 |
| - 1：较大公称尺寸为DN，较小公称尺寸为dn。 - 2：重量以A系列尺寸计算得到(A系列没有的尺寸按B系列计算)。 |  |  |  |  |  |

k 双承一丝丁字管(见图15和表15)

- 双承一丝丁字管

- 双承一丝丁字管尺寸

| - DN - mm | - E - mm | - Lu - mm | - H - mm | - P - mm | - φ - mm | - G - mm | - 重量 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 100 - 150 - 200 - 300 | - 7.2 - 7.8 - 8.4 - 9.6 | - 160 - 165 - 170 - 180 | - 15 - 16 - 17 - 18 | - 90 - 90 - 90 - 100 | - 70 - 70 - 80 - 80 | - 38 - 38 - 51 - 51 | - 3.2 - 6.1 - 9.4 - 18.6 |

- l 双承和承插乙字管(见图16和表16)

- 双承和承插乙字管

- 双承和承插乙字管尺寸

| - DN - mm | - e - mm | - Lu - mm | - Lu’ - mm | - R - mm | - 重 量 - kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 双 承 | - 承 插 |
| - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 700 | - 7.2 - 7.8 - 8.4 - 9 - 9.6 - 10.2 - 10.8 - 12 - 13.2 - 14.4 | - 350 - 355 - 450 - 535 - 640 - 680 - 820 - 1010 - 1200 - 1380 | - 510 - 515 - 630 - 715 - 820 - 860 - 1000 - 1210 - 1400 - 1630 | - 150 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 700 | - 4.3 - 8.1 - 16.2 - 27.3 - 44.4 - 59.3 - 87.5 - 154 - 256 - 361 | - 7.0 - 12.0 - 21.6 - 34.5 - 53.5 - 70.7 - 101 - 175 - 283 - 404 |

m 双承丁字管(见图17和表17)

- 双承丁字管

- 双承丁字管尺寸

| 公称口径 mm | 壁 厚 mm |  | 尺 寸 mm |  |  | 管体重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN×dn | e1 | e2 | Lu1 | J | Lu’ |  |
| 100×100 150×100 150×150 200×100 200×150 200×200 250×100 250×150 | 7.2 7.8 7.8 8.4 8.4 8.4 9.0 9.0 | 7.2 7.2 7.8 7.2 7.8 8.4 7.2 7.8 | 95 100 130 100 130 160 100 130 | 275 280 310 280 310 340 280 310 | 95 120 125 145 150 155 175 175 | 7.0 11.0 13.0 15.4 17.9 20.7 20.2 23.5 |

- 表17  双承丁字管尺寸（续）

| 公称口径 mm | 壁 厚 mm |  | 尺 寸 mm |  |  | 管体重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN×dn | e1 | e2 | Lu1 | J | Lu’ |  |
| 250×200 250×250 300×100 300×150 300×200 300×250 300×300 350×200 350×250 350×300 350×350 400×200 400×250 400×300 400×350 400×400 500×250 500×300 500×350 500×400 500×500 600×300 600×350 600×400 600×500 600×600 700×300 700×350 700×400 700×500 700×600 700×700 800×400 800×500 800×600 800×800 900×500 900×600 900×700 900×900 1000×600 1000×700 1000×800 1000×1000 | 9.0 9.0 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 10.2 10.2 10.2 10.2 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 15.6 15.6 15.6 15.6 16.8 16.8 16.8 16.8 18 18 18 18 | 8.4 9.0 7.2 7.8 8.4 9.0 9.6 8.4 9.0 9.6 10.2 8.4 9.0 9.6 10.2 10.8 9.0 9.6 10.2 10.8 12.0 9.6 10.2 10.8 12.0 13.2 9.6 10.2 10.8 12.0 13.2 14.4 10.8 12.0 13.2 15.6 12.0 13.2 14.4 16.8 13.2 14.4 16.8 18 | 160 190 105 130 160 190 220 160 190 220 250 165 195 220 250 280 195 225 255 285 340 230 255 285 345 400 230 260 290 345 405 465 290 350 410 525 350 410 470 585 415 470 530 645 | 340 370 285 310 340 370 400 340 370 400 430 345 375 400 430 460 395 425 455 485 540 430 455 485 545 600 480 510 540 595 655 715 540 600 660 775 600 660 720 835 715 770 830 945 | 180 190 195 200 205 210 220 235 240 245 250 255 260 270 275 280 315 320 325 330 340 370 375 380 390 400 420 425 430 440 450 460 480 490 500 525 540 550 560 585 600 610 625 645 | 26.8 30.8 26.4 29.6 33.7 37.9 42.9 41.6 46.7 52.0 57.8 50.1 56.5 62.0 68.3 75.4 80.5 88.6 96.8 105 137 117 127 137 160 183 161 174 182 212 240 272 231 263 297 371 318 357 398 488 448 491 542 649 |

- 表17  双承丁字管尺寸（续）

| 公称口径 mm | 壁 厚 mm |  | 尺 寸 mm |  |  | 管体重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN×dn | e1 | e2 | Lu1 | J | Lu’ |  |
| 1100×700 1100×800 1100×900 1100×1100 1200×800 1200×900 1200×1000 1200×1200 1400×900 1400×1000 1400×1200 1400×1400 | 19.2 19.2 19.2 19.2 20.4 20.4 20.4 20.4 22.8 22.8 22.8 22.8 | 14.4 15.6 16.8 19.2 15.6 16.8 18 20.4 16.8 18 20.4 22.8 | 415 535 590 705 535 595 650 770 600 660 775 890 | 715 835 890 1005 835 895 950 1070 900 960 1075 1190 | 660 675 685 705 725 735 745 770 835 845 865 890 | 521 637 690 816 734 800 863 1017 1044 1996 2495 2691 |

- n  全承四通(见图18和表18)

- 全承四通

- 全承四通尺寸

| 公称口径 mm | 壁 厚 mm |  | 尺 寸 mm |  | 管体重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN×dn | e1 | e2 | Lu | Lu’ |  |
| 100×100 150×100 150×150 200×100 200×150 200×200 250×100 250×150 | 7.2 7.8 7.8 8.4 8.4 8.4 9 9 | 7.2 7.2 7.8 7.2 7.8 8.4 7.2 7.8 | 190 195 255 200 255 315 200 260 | 95 120 125 145 150 155 170 175 | 4.2 6.1 8.4 8.4 10.9 14.0 10.9 14.1 |

- 表18  全承四通尺寸（续）

| 公称口径 mm | 壁 厚 mm |  | 尺 寸 mm |  | 管体重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN×dn | e1 | e2 | Lu | Lu’ |  |
| 250×200 250×250 300×100 300×150 300×200 300×250 300×300 350×200 350×250 350×300 350×350 400×200 400×250 400×300 400×350 400×400 500×250 500×300 500×350 500×400 500×500 600×300 600×350 600×400 600×500 600×600 700×350 700×400 700×500 700×600 700×700 800×400 800×500 800×600 800×700 800×800 900×500 900×600 900×700 900×800 900×900 1000×600 1000×700 1000×800 | 9.0 9.0 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 10.2 10.2 10.2 10.2 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 18.0 18.0 18.0 | 8.4 9.0 7.2 7.8 8.4 9.0 9.6 8.4 9.0 9.6 10.2 8.4 9.0 9.6 10.2 10.8 9.0 9.6 10.2 10.8 12.0 9.6 10.2 10.8 12.0 13.2 10.2 10.8 12.0 13.2 14.4 10.8 12.0 13.2 14.4 15.6 12.0 13.2 14.4 15.6 16.8 13.2 14.4 15.6 | 315 375 205 260 320 375 435 320 380 440 495 325 385 440 500 560 390 450 505 565 680 455 510 570 685 800 520 575 690 810 925 580 700 815 930 1045 705 820 935 1050 1170 825 940 960 | 180 190 195 200 205 210 220 235 240 245 250 255 265 270 275 280 315 320 325 330 340 370 375 380 390 400 425 430 440 450 460 480 490 500 510 525 540 550 560 575 585 600 610 625 | 17.4 22.1 13.9 17.5 21.7 25.8 31.8 26.6 31.8 37.5 43.8 31.6 37.9 43.7 50.7 58.8 51.9 59.9 67.2 76.1 110 78.4 87.4 98.0 120 147 112 124 149 178 213 153 184 216 252 298 222 259 297 345 400 307 350 403 |

- 表18  全承四通尺寸（续）

| 公称口径 mm | 壁 厚 mm |  | 尺 寸 mm |  | 管体重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN×dn | e1 | e2 | Lu | Lu’ |  |
| 1000×900 1000×1000 1100×700 1100×800 1100×900 1100×1000 1100×1100 1200×800 1200×900 1200×1000 1200×1100 1200×1200 1400×900 1400×1000 1400×1100 1400×1200 1400×1400 | 18.0 18.0 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 | 16.8 18.0 14.4 15.6 16.8 18.0 19.2 15.6 16.8 18.0 19.2 20.4 16.8 18.0 19.2 20.4 22.8 | 1175 1290 950 1065 1180 1295 1410 1070 1185 1300 1420 1535 1200 1315 1430 1545 1780 | 635 645 660 675 685 695 705 725 735 745 755 765 835 845 855 865 890 | 458 521 412 466 524 588 664 537 599 666 744 833 777 855 935 1027 1255 |

- o 插堵(见图19和表19)

- 插堵

- 插堵尺寸

| - DN - mm | - e1 - mm | - K和R - mm | - 重量 - kg |
| --- | --- | --- | --- |
| - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 | - 18 - 18 - 18 - 19.5 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29.5 - 31 - 33 | - - - - - - - - - - - 315 - 370 - 420 - 460 - 565 - 665 - 760 | - 8.5 - 14.1 - 19.8 - 27.4 - 42.8 - 61.7 - 76.3 - 93.7 - 107 - 132 - 170 - 225 |

- 表19  插堵尺寸（续）

| - DN - mm | - e1 - mm | - K和R - mm | - 重量 - kg |
| --- | --- | --- | --- |
| - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1400 | - 35 - 37 - 39 - 41 - 43 | - 860 - 960 - 1060 - 1160 - 1260 | - 300 - 370 - 470 - 580 - 800 |

p  承堵(见图20和表20)

- 滑入式和机械式承堵

- 承堵尺寸

| - DN - mm | - DE - mm | - e1 - mm | - e - mm | - K、R - mm | - L - mm | - 重量 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1400 | - 118 - 170 - 222 - 274 - 326 - 378 - 429 - 480 - 532 - 635 - 738 - 842 - 945 - 1048 - 1152 - 1255 - 1462 | - 18 - 18 - 18 - 19.5 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29.5 - 31 - 33 - 35 - 37 - 39 - 41 - 43 | - 7.2 - 7.8 - 8.4 - 9.0 - 9.6 - 10.2 - 10.8 - 11.4 - 12 - 13.2 - 14.4 - 15.6 - 16.8 - 18 - 19.2 - 20.4 - 22.4 | - _ - - - - - - - - - 315 - 370 - 420 - 460 - 565 - 665 - 760 - 860 - 960 - 1060 - 1160 - 1260 | - 200 - 225 - 250 - 250 - 275 - 275 - 275 - 275 - 275 - 300 - 300 - 300 - 350 - 350 - 350 - 350 - 350 | - 4.5 - 9.5 - 14.8 - 21.5 - 33.5 - 45.5 - 56.0 - 68.5 - 81.0 - 112 - 170 - 220 - 290 - 400 - 520 - 600 - 850 |

          - 盘接管件 （其标准公称压力PN在4.1.2中给出）

a双盘90°(1/4)弯管(见图21a和表21)

- b双盘90°(1/4)鸭掌弯管(见图21b和表21)

- a)                             b)

- 双盘90°(1/4)弯管和鸭掌弯管

- 双盘90°(1/4)弯管和鸭掌弯管尺寸

| DN mm | e mm | 90°(1/4)弯管 |  | 90°(1/4)鸭掌弯管 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L mm | 重 量 Kg | L mm | c mm | d mm | 重 量 Kg |
| 40 50 60 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 7 7 7 7 7 7.2 7.5 7.8 8.4 9 9.6 10.2 10.8 11.4 12 13.2 14.4 15.6 16.8 18 | 140 150 160 165 165 180 200 220 260 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100 | 1.8 2.4 3.0 3.3 4.0 5.5 7.7 10.5 17.4 30.7 44.7 61.9 82.6 107 137 209 301 418 561 733 | 140 150 160 165 165 180 200 220 260 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100 | 95 95 100 100 110 125 140 160 190 225 255 290 320 355 385 450 515 580 645 710 | 150 150 160 165 180 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100 | 3.2 3.8 5.8 6.2 8.3 11.2 15.5 20.2 32.8 56.6 80.2 111 145 196 239 366 530 736 989 1292 |

c双盘45°(1/8)弯管(见图22和表22)

- 双盘45°(1/8)弯管

- 双盘45°(1/8)弯管尺寸

| DN mm | e mm | L mm |  | 重 量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系列A | 系列B |  |
| 40 50 60 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 | 7 7 7 7 7 7.2 7.5 7.8 8.4 9 9.6 10.2 10.8 11.4 12 13.2 14.4 15.6 16.8 18 19.2 20.4 22.8 24 25.2 27.6 30 32.4 34.8 37.2 | 140 150 160 165 130 140 150 160 180 350 400 300 325 350 375 425 480 530 580 630 695 750 775 810 845 910 980 880 945 1005 | 140 150 160 165 130 140 150 160 180 245 275 300 325 350 - - - - - - - - - - - - - - - - | 2.1 2.6 3.3 3.7 3.6 4.8 6.6 8.7 13.9 35.5 51.6 48.0 62.7 79.8 99.8 149 213 290 384 496 643 803 1077 1267 1479 1961 2549 2720 3421 4210 |
| - 重量以A系列尺寸计算得到。 |  |  |  |  |

d  全盘三通(见图23和表23)

- 全盘三通

- 全盘三通尺寸

| DN×dn mm | 主 管 |  |  | 支 管 |  |  | 重 量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e1 mm | L mm |  | e2 mm | l mm |  |  |
|  |  | 系列A | 系列B |  | 系列A | 系列B |  |
| 40×40 50×50 60×40 60×60 65×65 80×40 80×60 80×80 100×40 100×60 100×80 100×100 125×40 125×60 125×80 125×100 125×125 150×40 150×60 150×80 150×100 150×125 150×150 200×40 200×60 200×80 200×100 200×125 200×150 200×200 250×60 250×80 250×100 250×150 250×200 250×250 300×60 300×80 300×100 300×150 300×200 300×250 300×300 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7.2 7.2 7.2 7.2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 9 9 9 9 9 9 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 | 280 300 300 320 330 - - 330 - - 360 360 - - 400 400 400 - - 440 440 440 440 - - 520 520 - 520 520 - - 700 － 700 700 - - 800 - 800 - 800 | 255 280 - 300 305 310 310 330 320 320 330 36 330 330 350 370 400 340 340 360 380 410 4400 365 365 380 400 435 460 520 385 405 425 485 540 600 405 425 450 505 565 620 680 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.2 7 7 7 7.2 7.5 7 7 7 7.2 7.5 7.8 7 7 7 7.2 7.5 7.8 8.4 7 7 7.2 7.8 8.4 9 7 7 7.2 7.8 8.4 9 9.6 | 140 150 130 160 165 - - 165 - - 175 180 - - 190 195 200 - - 205 210 215 220 - - 235 240 - 250 260 - - 275 - 325 350 - - 300 - 350 - 400 | 130 140 - 150 150 135 155 165 145 165 170 180 160 180 185 195 200 170 190 200 205 215 220 195 215 225 230 240 245 260 260 265 270 280 290 300 290 295 300 310 320 330 340 | 2.7 3.5 3.9 4.4 4.7 5.0 5.4 6.2 6.3 6.7 7.2 8.3 8.1 8.5 9.3 10.3 12.1 10.1 10.5 11.5 12.5 14.0 15.6 15.1 15.5 16.4 17.6 19.7 21.3 25.6 21.5 22.9 24.4 28.7 33.3 38.6 28.4 30.1 32.3 37.1 42.6 48.3 55.1 |

- 表23  全盘三通尺寸(续)

| DN×dn - mm | 主 管 |  |  | 支 管 |  |  | 重 量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e1 mm | L mm |  | e2 mm | l mm |  |  |
|  |  | 系列A | 系列B |  | 系列A | 系列B |  |
| 350×60 350×80 350×100 350×150 350×200 350×250 350×350 400×80 400×100 400×150 400×200 400×250 400×300 400×400 450×100 450×150 450×200 450×250 450×300 450×400 450×450 500×100 500×200 500×400 500×500 600×200 600×400 600×600 700×200 700×400 700×700 800×200 800×400 800×600 800×800 | 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 12 12 12 12 13.2 13.2 13.2 14.4 14.4 14.4 15.6 15.6 15.6 15.6 | - - 850 - 850 - 850 - 900 - 900 - - 900 950 - 950 － - - 950 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 650 870 1200 690 910 1350 1350 | 430 445 470 530 585 645 760 470 490 550 610 665 725 840 515 570 630 690 745 860 920 535 650 885 1000 700 930 1165 - - - - - - - | 7 7 7.2 7.8 8.4 9 10.2 7 7.2 7.8 8.4 9 9.6 10.8 7.2 7.8 8.4 9 9.6 10.8 11.4 7.2 8.4 10.8 12 8.4 10.8 13.2 8.4 10.8 14.4 8.4 10.8 13.2 15.6 | - - 325 - 325 - 425 - 350 - 350 - - 450 375 - 375 - - - 475 400 400 500 500 450 550 550 525 555 600 585 615 645 675 | 320 325 330 340 350 360 380 355 360 370 380 390 400 420 390 400 410 420 430 450 460 420 440 480 500 500 540 580 - - - - - - - | 37.0 38.5 41.0 47.1 53.2 60.0 75.3 48.6 51.0 58.1 65.6 72.8 81.1 99.4 63.0 70.6 79.1 87.9 96.5 116 128 74.8 93.0 135 160 132 182 245 153 209 309 200 267 403 428 |

- 表23  全盘三通尺寸（续）

| DN×dn mm | 主 管 |  | 支 管 |  | 重 量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e1 mm | L mm | e2 mm | l mm |  |
| 900×200 900×400 900×600 900×900 1000×200 1000×400 1000×600 1000×1000 1100×400 1100×600 1200×600 1200×800 1200×1000 1400×600 1400×800 1400×1000 1500×600 1500×1000 1600×600 1600×800 1600×1000 1600×1200 1800×600 1800×800 1800×1000 1800×1200 2000×600 2000×1000 2000×1400 2200×600 2200×1200 2200×1800 2400×600 2400×1200 2400×1800 2600×600 2600×1400 2600×2000 | 16.8 16.8 16.8 16.8 18 18 18 18 19.2 19.2 20.4 20.4 20.4 22.8 22.8 22.8 24 24 25.2 25.2 25.2 25.2 27.6 27.6 27.6 27.6 30 30 30 32.4 32.4 32.4 34.8 34.8 34.8 37.2 37.2 37.2 | 730 950 1500 1500 770 990 1650 1650 980 1210 1240 1470 1700 1550 1760 2015 1575 2040 1600 1835 2065 2300 1655 1885 2120 2350 1705 2170 2635 1560 2220 2880 1620 2280 2940 1680 2560 3220 | 8.4 10.8 13.2 16.8 8.4 10.8 13.2 18 8.4 13.2 13.2 15.6 18 13.2 15.6 18 13.2 18 13.2 15.6 18 20.4 13.2 15.6 18 20.4 13.2 18 22.8 13.2 20.4 27.6 13.2 20.4 27.6 13.2 22.8 30 | 645 675 705 750 705 735 765 825 795 825 885 915 945 980 1010 1040 1035 1095 1090 1120 1150 1180 1200 1230 1260 1290 1310 1370 1430 1420 1510 1600 1530 1620 1710 1640 1760 1850 | 255 335 534 573 319 413 692 747 478 595 703 844 1001 1130 1290 1494 1292 1693 1466 1685 1908 2150 1864 2123 2394 2673 2316 2946 3618 2512 3539 4763 3055 4282 5622 3668 5562 7133 |
| - 1：主管公称尺寸为DN，支管公称尺寸为dn。 - 2：重量以A系列尺寸计算得到。 |  |  |  |  |  |

f  双盘渐缩管(见图24和表24)

- 双盘渐缩管

- 双盘渐缩管尺寸

| DN×dn mm | e1 mm | e2 mm | L mm |  | 重 量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 系列A | 系列B |  |
| 50×40 60×50 65×50 80×60 80×65 100×80 125×100 150×125 200×150 250×200 300×250 350×300 400×350 450×400 500×400 600×500 700×600 800×700 900×800 1000×900 1100×1000 | 7 7 7 7 7 7.2 7.5 7.8 8.4 9 9.6 10.2 10.8 11.4 12 13.2 14.4 15.6 16.8 18 19.2 | 7 7 7 7 7 7 7.2 7.5 7.8 8.4 9 9.6 10.2 10.8 10.8 12 13.2 14.4 15.6 16.8 18 | 150 160 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 600 600 600 600 600 600 600 | 165 160 190 185 190 195 185 190 235 250 265 290 305 320 - - - - - - - | 1.3 1.6 2.1 2.5 2.6 3.2 4.0 5.1 10.1 13.9 18.0 22.5 27.4 32.7 70.5 95.0 124 155 188 227 267 |

- 表24  双盘渐缩管尺寸（续）

| DN×dn mm | e1 mm | e2 mm | L mm |  | 重 量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 系列A | 系列B |  |
| 1200×1000 1400×1200 1500×1400 1600×1400 1800×1600 2000×1800 2200×2000 2400×2200 2600×2400 | 20.4 22.8 24 25.2 27.6 30 32.4 34.8 37.2 | 18 20.4 22.8 22.8 25.2 27.6 30 32.4 34.8 | 790 850 695 910 970 1030 1090 1150 1210 | - - - - - - - - - | 381 544 537 746 991 1282 1613 2014 2474 |
| - 1：较大公称尺寸为DN，较小公称尺寸为dn。 - 2：重量以A系列尺寸计算得到。 |  |  |  |  |  |

g  PN10和PN16法兰盲板(见图25和表25、表26)

- h  PN25和PN40法兰盲板(见图25和表27、表28)

- 法兰盲板

- PN10法兰盲板尺寸

| DN mm | D mm | a mm | b mm | c mm | 重 量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 50 60 65 80 100 125 150 | 150 165 175 185 200 220 250 285 | 19 19 19 19 19 19 19 19 | 16 16 16 16 16 16 16 16 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1.4 1.7 1.8 2.0 3.5 4.3 5.6 7.2 |

- 表25  PN10法兰盲板尺寸（续）

| DN mm | D mm | a mm | b mm | c mm | 重 量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 1800 2000 | 340 400 455 505 565 615 670 780 895 1015 1115 1230 1340 1455 1675 1785 1915 2115 2325 | 20 22 24.5 24.5 24.5 25.5 26.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 46 47.5 49 52 55 | 17 19 20.5 20.5 20.5 21.5 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 41 42.5 44 47 50 | 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 11.0 16.9 24.0 29.5 36.5 46.5 56.0 85.0 123 172 224 293 405 575 739 808 1239 1717 2272 |
| - 当盲板公称尺寸≥DN300时，盲板中心成盘形。 |  |  |  |  |  |

- PN16法兰盲板尺寸

| DN mm | D mm | a mm | b mm | c mm | 重 量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 50 60 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 | 150 165 175 185 200 220 250 285 340 400 455 520 580 640 715 840 | 19 19 19 19 19 19 19 19 20 22 24.5 26.5 28 30 31.5 36 | 16 16 16 16 16 16 16 16 17 19 20.5 22.5 24 26 27.5 31 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 | 1.4 1.7 1.8 2.0 3.5 4.3 5.6 7.2 10.8 16.6 23.5 33.5 44.5 63.5 77.0 121 |

- 表26  PN16法兰盲板尺寸（续）

| DN mm | D mm | a mm | b mm | c mm | 重 量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 1800 2000 | 910 1025 1125 1255 1355 1485 1685 1820 1930 2130 2345 | 39.5 43 46.5 50 53.5 57 60 62.5 65 70 75 | 34.5 38 41.5 45 48.5 52 55 57.5 60 65 70 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 156 218 286 387 518 662 994 1092 1409 1858 2407 |

- PN25法兰盲板尺寸

| DN mm | D mm | a mm | b mm | c mm | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 50 60 65 80 100 125 150 150 200 250 300 350 400 450 500 600 | 150 165 175 185 200 235 270 300 300 360 425 485 555 620 670 730 845 | 19 19 19 19 19 19 19 20 20 22 24.5 27.5 30 32 34.5 36.5 42 | 16 16 16 16 16 16 16 17 17 19 21.5 23.5 26 28 30.5 32.5 37 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 | 1.4 1.7 1.8 2.0 3.5 4.8 6.2 8.3 8.3 13.3 21.0 30.0 43.5 58.0 79.0 94.0 144 |

- PN40法兰盲板尺寸

| DN mm | D mm | a mm | b mm | c mm | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 50 60 65 80 100 125 150 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 | 150 165 175 185 200 235 270 300 270 300 360 425 485 555 620 670 730 845 | 19 19 19 19 19 19 19 20 23.5 26 22 24.5 27.5 30 32 34.5 36.5 42 | 16 16 16 16 16 16 16 17 20.5 23 19 21.5 23.5 26 28 30.5 32.5 37 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 | 1.4 1.7 1.8 2.0 3.5 4.8 6.2 8.3 8.3 11.4 13.3 21.0 30.0 43.5 58.0 79.0 94.0 144 |

i PN10和PN16减径法兰(见图26和表29)

j PN25和PN40减径法兰(见图26和表30)

- 减径法兰

- PN10和PN16减径法兰尺寸

| DN×dn mm | PN10 |  |  |  |  |  | PN16 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D mm | a mm | b mm | c1 mm | c2 mm | 重量 kg | D mm | a mm | b mm | c1 mm | c2 mm | 重量 kg |
| 200×80 200×100 200×125 350×250 400×250 400×300 700×500 900×700 1000×700 1000×800 | 340 340 340 505 565 565 895 1115 1230 1230 | 40 40 40 48 48 49 56 63 63 68 | 17 17 17 20.5 20.5 20.5 27.5 32.5 35 35 | 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 | 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 | 13.3 13.2 13.5 32.0 39.0 48.0 102 165 222 209 | 340 340 340 520 580 580 910 1125 1255 1255 | 40 40 40 54 54 55 67 73 73 77 | 17 17 17 22.5 24 24 34.5 41.5 45 45 | 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 | 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 | 13.0 13.0 13.3 36.5 46.0 54.5 134 200 285 260 |

- PN25和PN40减径法兰尺寸

| DN×dn mm | PN25 |  |  |  |  |  | PN40 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D mm | a mm | b mm | c1 mm | c2 mm | 重量 kg | D mm | a mm | b mm | c1 mm | c2 mm | 重 量 kg |
| 200×80 200×100 200×125 350×250 400×250 400×300 | 360 360 360 555 620 620 | 40 47 53 60 60 61 | 19 19 19 26 28 28 | 3 3 3 4 4 4 | 3 3 3 3 3 4 | 15.0 16.8 18.8 48.5 62.0 60.0 | 375 375 375 - - - | 40 47 53 - - - | 27 27 27 - - - | 3 3 3 - - - | 3 3 3 - - - | 20.5 21.5 22.5 - - - |
| - DN为较大尺寸，dn为较小尺寸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

          - 法兰盘

a PN10法兰盘(见图27和表31)

- b PN16法兰盘(见图27和表32)

- c PN25法兰盘(见图27和表33)

- d PN40法兰盘(见图27和表34)

- 法兰盘

- PN10法兰盘尺寸                          单位为毫米

| - DN | - D1 | - D2 | - D3 | - DE | - C | - F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 80 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1400 - 1600 | - 200 - 220 - 285 - 340 - 400 - 455 - 505 - 565 - 615 - 670 - 780 - 895 - 1015 - 1115 - 1230 - 1340 - 1455 - 1675 - 1915 | - 160 - 180 - 240 - 295 - 350 - 400 - 460 - 515 - 565 - 620 - 725 - 840 - 950 - 1050 - 1160 - 1270 - 1380 - 1590 - 1820 | - 132 - 156 - 211 - 266 - 319 - 370 - 429 - 480 - 530 - 582 - 682 - 794 - 901 - 1001 - 1112 - 1218 - 1328 - 1530 - 1750 | - 98 - 118 - 170 - 222 - 274 - 326 - 378 - 429 - 480 - 532 - 635 - 738 - 842 - 945 - 1048 - 1152 - 1255 - 1462 - 1668 | - 19 - 19 - 19 - 20 - 22 - 24.5 - 24.5 - 24.5 - 24.5 - 26.5 - 30 - 32.5 - 35 - 37.5 - 40 - 42.5 - 45 - 46 - 49 | - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 |

表31  PN10法兰盘尺寸（续）

| - DN - mm | - S - mm | - R - mm | - 螺 栓 |  |  | - 重量 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - d - mm | - 规格 - mm | - n - 个 |  |
| - 80 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1400 - 1600 | - 15 - 15 - 15 - 16 - 17.5 - 19.5 - 19.5 - 19.5 - 20.5 - 21 - 24 - 23 - 24.5 - 26.5 - 28 - 30 - 31.5 - 32 - 34.5 | - 6 - 6 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 12 - 12 - 12 - 16 - 16 - 16 - 16 - 20 - 20 - 20 - 20 | - 19 - 19 - 23 - 23 - 23 - 23 - 23 - 28 - 28 - 28 - 31 - 31 - 34 - 34 - 37 - 37 - 40 - 43 - 49 | - M16 - M16 - M20 - M20 - M20 - M20 - M20 - M24 - M24 - M24 - M27 - M27 - M30 - M30 - M33 - M33 - M36 - M39 - M45 | - 8 - 8 - 8 - 8 - 12 - 12 - 16 - 16 - 20 - 20 - 20 - 24 - 24 - 28 - 28 - 32 - 32 - 36 - 40 | - 2.9 - 3.3 - 4.9 - 6.9 - 9.8 - 12.8 - 14.5 - 16.3 - 18.1 - 21.8 - 30.8 - 42.0 - 57.0 - 65.0 - 88.0 - 105 - 134 - 148 - 206 |

- PN16法兰盘尺寸                        单位为毫米

| - DN | - D1 | - D2 | - D3 | - DE | - C | - F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 80 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1400 - 1600 | - 200 - 220 - 285 - 340 - 400 - 455 - 520 - 580 - 640 - 715 - 840 - 910 - 1025 - 1125 - 1255 - 1355 - 1485 - 1685 - 1930 | - 160 - 180 - 240 - 295 - 355 - 410 - 470 - 525 - 585 - 650 - 770 - 840 - 950 - 1050 - 1170 - 1270 - 1390 - 1590 - 1820 | - 132 - 156 - 211 - 266 - 319 - 370 - 429 - 480 - 548 - 609 - 720 - 794 - 901 - 1001 - 1112 - 1218 - 1328 - 1530 - 1750 | - 98 - 118 - 170 - 222 - 274 - 326 - 378 - 429 - 480 - 532 - 635 - 738 - 842 - 945 - 1048 - 1152 - 1255 - 1462 - 1668 | - 19 - 19 - 19 - 20 - 22 - 24.5 - 26.5 - 28 - 30 - 31.5 - 36 - 39.5 - 43 - 46.5 - 50 - 53.5 - 57 - 60 - 65 | - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 |

表32  PN16法兰盘尺寸（续）

| - DN - mm | - S - mm | - R - mm | - 螺 栓 |  |  | - 重量 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - d - mm | - 规格 - mm | - n - 个 |  |
| - 80 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1400 - 1600 | - 15 - 15 - 15 - 16 - 17.5 - 19.5 - 21 - 22.5 - 24 - 25 - 29 - 27.5 - 30 - 32.5 - 35 - 37.5 - 40 - 42 - 45.5 | - 6 - 6 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 12 - 12 - 12 - 16 - 16 - 16 - 16 - 20 - 20 - 20 - 20 | - 19 - 19 - 23 - 23 - 28 - 28 - 28 - 31 - 31 - 34 - 37 - 37 - 40 - 40 - 43 - 43 - 49 - 49 - 56 | - M16 - M16 - M20 - M20 - M24 - M24 - M24 - M27 - M27 - M30 - M33 - M33 - M36 - M36 - M39 - M39 - M45 - M45 - M52 | - 8 - 8 - 8 - 12 - 12 - 12 - 16 - 16 - 20 - 20 - 20 - 24 - 24 - 28 - 28 - 32 - 32 - 36 - 40 | - 2.9 - 3.3 - 4.9 - 6.6 - 9.2 - 12.4 - 17.2 - 21.9 - 26.7 - 37.0 - 57.3 - 57.0 - 72.0 - 90.0 - 122 - 141 - 189 - 216 - 308 |

- PN25法兰盘尺寸                      单位为毫米

| - DN | - D1 | - D2 | - D3 | - DE | - C | - f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 80 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1400 - 1600 | - 200 - 235 - 300 - 360 - 425 - 485 - 555 - 620 - 670 - 730 - 845 - 960 - 1085 - 1185 - 1320 - 1420 - 1530 - 1755 - 1975 | - 160 - 190 - 250 - 310 - 370 - 430 - 490 - 550 - 600 - 660 - 770 - 875 - 990 - 1090 - 1210 - 1310 - 1420 - 1640 - 1860 | - 132 - 156 - 211 - 274 - 330 - 389 - 448 - 503 - 548 - 609 - 720 - 820 - 928 - 1028 - 1140 - 1240 - 1350 - 1560 - 1780 | - 98 - 118 - 170 - 222 - 274 - 326 - 378 - 429 - 480 - 532 - 635 - 738 - 842 - 945 - 1048 - 1152 - 1255 - 1462 - 1668 | - 19 - 19 - 20 - 22 - 24.5 - 27.5 - 30 - 32 - 34.5 - 36.5 - 42 - 46.5 - 51 - 55.5 - 60 - 64.5 - 69 - 74 - 81 | - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 |

- 表33  PN25法兰盘尺寸 (续)

| - DN - mm | - S - mm | - R - mm | - 螺 栓 |  |  | - 重量 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - d - mm | - 规格 - mm | - n - 个 |  |
| - 80 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1400 - 1600 | - 15 - 15 - 16 - 17.5 - 19.5 - 22 - 24 - 25.5 - 27.5 - 29 - 33.5 - 32.5 - 35.5 - 39 - 42 - 45 - 48.5 - 52 - 56.5 | - 6 - 6 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 12 - 12 - 12 - 16 - 16 - 16 - 16 - 20 - 20 - 20 - 20 | - 19 - 23 - 28 - 28 - 31 - 31 - 34 - 37 - 37 - 37 - 40 - 43 - 49 - 49 - 56 - 56 - 56 - 62 - 62 | - M16 - M20 - M24 - M24 - M27 - M27 - M30 - M33 - M33 - M33 - M36 - M39 - M45 - M45 - M52 - M52 - M52 - M56 - M56 | - 8 - 8 - 8 - 12 - 12 - 16 - 16 - 16 - 20 - 20 - 20 - 24 - 24 - 28 - 28 - 32 - 32 - 36 - 40 | - 2.9 - 3.3 - 5.9 - 8.7 - 13.1 - 18.0 - 25.5 - 33.2 - 42.2 - 48.7 - 71.5 - 89.0 - 122 - 146 - 194 - 224 - 271 - 368 - 486 |

- PN40法兰盘尺寸                         单位为毫米

| - DN | - D1 | - D2 | - D3 | - DE | - C | - f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 80 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 | - 200 - 235 - 300 - 375 - 450 - 515 - 580 - 660 - 685 - 755 - 890 | - 160 - 190 - 250 - 320 - 385 - 450 - 510 - 585 - 610 - 670 - 795 | - 132 - 156 - 211 - 284 - 345 - 409 - 465 - 535 - 560 - 615 - 735 | - 98 - 118 - 170 - 222 - 274 - 326 - 378 - 429 - 480 - 532 - 635 | - 19 - 19 - 26 - 30 - 34.5 - 39.5 - 44 - 48 - 50 - 52 - 58 | - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 |

- 表34  PN40法兰盘尺寸（续）

| - DN - mm | - S - mm | - R - mm | - 螺 栓 |  |  | - 重量 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - d - mm | - 规格 - mm | - n - mm |  |
| - 80 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 | - 15 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27.5 - 31 - 35 - 35 - 36.5 - 40.5 | - 6 - 6 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 12 - 12 - 12 | - 19 - 23 - 28 - 31 - 34 - 34 - 37 - 40 - 40 - 43 - 49 | - M16 - M20 - M24 - M27 - M30 - M30 - M33 - M36 - M36 - M39 - M45 | - 8 - 8 - 8 - 12 - 12 - 16 - 16 - 16 - 20 - 20 - 20 | - 2.9 - 3.8 - 8.0 - 14.0 - 23.2 - 33.5 - 46.7 - 66.9 - 65.5 - 82.3 - 124 |

      - 壁厚

管与管件的标准壁厚按公称口径DN的函数关系来计算，公式如下：

e＝K(0.5+0.001DN)                                    (1)

式中：e——标准壁厚，mm；

DN——公称口径，mm；

K——壁厚级别系数，取……9、10、11、12……

离心球铁管的标准最小壁厚为6mm，非离心球铁管和管件的标准最小壁厚为7mm。

条文5.1.3.3的各表中所示管件壁厚e是同主体相应的标准壁厚，为承受局部高压，某一点的实际壁厚应根据铸件尺寸和外形适当增加(如弯管内半径、T型分支接合处等)。

管的壁厚级别应在合同中注明，凡合同中不注明的均按K9级供货。

      - 允许偏差

        - 外径

管与管件插口端外径DE的正偏差为+1mm，适用于所有壁厚级别管，也适用于带插口的管件，负偏差和接头类型有关，见5.1.1。

管与管件插口不圆度应为:

- DN40～200，在DE公差范围内；

- DN250～600，不超过DE的1％；

- ＞DN600，不超过DE的2％。

注：厂方建议指南应给出不圆度校正的必要性和方法。某些类型的柔性接头能够适应最大不圆度，而不需要在连接前对插口重新校圆。

        - 内径

球铁管内径标准值，单位mm，相当于公称口径DN，允许偏差见表35。

- 球铁管内径允许偏差                     单位为毫米

| - DN | - 允许偏差 |
| --- | --- |
| - 40～300 | - -13 |
| - 350～1000 | - -10 |
| - 1100～2600 | - -0.01DN |
| 注 1：未规定正偏差。 - 注 2：这些偏差适用的壁厚等级至多到K10，水泥砂浆内衬厚度见GB/T17457，经供需双方协商，管壁和水泥砂浆内衬可以超厚，这些偏差就不适用了。 |  |

        - 承口内径、插口外径允许偏差

T型接口应符合表1的规定，K型接口应符合表2的规定，NⅡ型接口应符合表3的规定, SⅡ型接口应符合表4规定。

        - 管与管件标准壁厚偏差见表36。

- 管与管件标准壁厚偏差                     单位为毫米

| 铸 件 类 型 | e | 偏 差 |
| --- | --- | --- |
| 离心 | 6 | －1.3 |
|  | ＞6 | -(1.3+0.001DN) |
| 非离心和管件 | 7 | -2.3 |
|  | ＞7 | -(2.3+0.001DN) |
| 注：仅给出负偏差以保证对内压力的足够抗力。 |  |  |

        - 承口法兰盘厚度及孔径偏差

法兰盘厚度偏差为±(2+0.05A)mm(A为法兰盘厚度)。

法兰盘上螺栓孔径允许偏差应符合表37的要求。

法兰盘螺栓孔轴心线以管体中心为基准位置的允许偏差应符合表37的要求。

        - 长度偏差

a  长度偏差见表38。

b  管件长度偏差见表39。

- 法兰盘螺栓孔轴心线和螺栓孔径允许偏差              单位为毫米

| DN | 螺栓孔轴心线允许偏差 | 螺栓孔径允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 40～150 | ±1 | +1 -0 |
| 200～1500 | ±1.5 | +1.5 -0 |
| 1600～2600 | ±2 | +2 -0 |

- 长度偏差                            单位为毫米

| 铸 件 类 型 | 偏 差 |
| --- | --- |
| 承插直管(定尺或短尺) 承 接 管 件 法兰管或带法兰接头管件 | ±30 ±20 ±10 1) |
| - 1）：根据供需双方协商，可以执行较小偏差。但是DN≤600时，不小于±3mm；DN＞600时，不小于±4mm。 |  |

- 管件长度偏差                        单位为毫米

| 管 件 类 型 | DN | 偏 差 |
| --- | --- | --- |
| 盘承、盘插、承套、渐缩管 | 40～1200 1400～2600 | ±25 ±35 |
| 三通 | 40～1200 | +50 -25 |
|  | 1400～2600 | +75 -35 |
| 90°(1/4)弯管 | 40～2600 | ±(15+0.03DN) |
| 45°(1/8)弯管 | 40～2600 | ±(10+0.025DN) |
| 22°30′(1/16)、 11°15′(1/32)弯管 | 40～1200 1400～2600 | ±(10+0.02DN) ±(10+0.025DN) |

c  承口深度偏差

T型承口的深度偏差为±3mm，K、NⅡ和SⅡ型承口的深度偏差为±5mm。

    - 重量及允许偏差

      - 重量

计算重量时，球墨铸铁密度为7050kg/m3，表中所列的承口重量数据是近似值。短管重量按实际长度计算，截取性能试样后的管子按标准长度计算。

a 承插直管的重量

(1)T型接口的重量应符合表40的要求。

(2)K型接口的重量应符合表41的要求。

(3)NⅡ、SⅡ型接口的重量应符合表42的要求。

- T型接口的重量(k9)

| - 公称口径 - DN - mm | - 壁厚 - e - mm | - 承口凸部近似重量 - kg | - 直部一米重量 - kg | - 标准工作长度Lu - m |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 3 | - 4 | - 5 | - 5.5 | - 6 | - 7 | - 8.15 | - 9 |
|  |  |  |  | - 总重量 - kg |  |  |  |  |  |  |  |
| - 40 | - 6 | - 1.8 | - 6.6 | - 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 50 |  | - 2.1 | - 8 | - 26 |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - 60 |  | - 2.4 | - 9.4 | - - | - 40 | - 50 | - 54 | - 59 | - - | - - | - 87 |
| - 65 |  | - 2.5 | - 10.1 | - - | - 43 | - 53 | - 58 | - 63 | - - | - - | - 93 |
| - 80 |  | - 3.4 | - 12.2 | - - | - 52 | - 64 | - 71 | - 77 | - - | - - | - 113 |
| - 100 |  | - 4.3 | - 14.9 | - - | - 64 | - 79 | - 86 | - 94 | - - | - - | - 139 |
| - 125 |  | - 5.7 | - 18.3 | - - | - 79 | - 97 | - 106 | - 116 | - - | - - | - 171 |

- 表40  T型接口的重量(k9)（续）

| - 公称口径 - DN - mm | - 壁厚 - e - mm | - 承口凸部近似重量 - kg | - 直部一米重量 - kg | - 标准工作长度Lu - m |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 3 | - 4 | - 5 | - 5.5 | - 6 | - 7 | - 8.15 | - 9 |
|  |  |  |  | - 总重量 - kg |  |  |  |  |  |  |  |
| - 150 | - 6 | - 7.1 | - 21.8 | - - | - 94 | - 116 | - 127 | - 138 | - - | - - | - 204 |
| - 200 | - 6.3 | - 10.3 | - 30.1 | - - | - 131 | - 161 | - 176 | - 191 | - - | - - | - 281 |
| - 250 | - 6.8 | - 14.2 | - 40.2 | - - | - 175 | - 215 | - 235 | - 255 | - - | - - | - 375 |
| - 300 | - 7.2 | - 18.6 | - 50.8 | - - | - 222 | - 273 | - 298 | - 323 | - - | - - | - 476 |
| - 350 | - 7.7 | - 23.7 | - 63.2 | - - | - 276 | - 340 | - 371 | - 403 | - - | - - | - 592 |
| - 400 | - 8.1 | - 29.3 | - 75.5 | - - | - 331 | - 407 | - 445 | - 482 | - - | - - | - 709 |
| - 450 | - 8.6 | - 38.3 | - 89.7 | - - | - 398 | - 487 | - 532 | - 577 | - - | - - | - 846 |
| - 500 | - 9 | - 42.8 | - 104.3 | - - | - 460 | - 564 | - 616 | - 669 | - - | - - | - 982 |
| - 600 | - 9.9 | - 59.3 | - 137.3 | - - | - 608 | - 746 | - 814 | - 883 | - - | - - | - 1295 |
| - 700 | - 10.8 | - 79.1 | - 173.9 | - - | - 775 | - - | - 1036 | - 1123 | - 1297 | - - | - 1645 |
| - 800 | - 11.7 | - 102.6 | - 215.2 | - - | - 963 | - - | - 1286 | - 1394 | - 1609 | - - | - 2039 |
| - 900 | - 12.6 | - 129.9 | - 260.2 | - - | - 1171 | - 1431 | - 1561 | - 1691 | - 1951 | - 2251 | - 2471 |
| - 1000 | - 13.5 | - 161.3 | - 309.3 | - - | - 1398 | - 1708 | - 1862 | - 2017 | - 2326 | - 2682 | - 2945 |
| - 1100 | - 14.4 | - 194.7 | - 362.8 | - - | - 1646 | - 2009 | - 2190 | - 2372 | - 2735 | - 3152 | - 3461 |
| - 1200 | - 15.3 | - 237.7 | - 420.1 | - - | - 1918 | - 2338 | - 2548 | - 2758 | - 3178 | - 3662 | - 4018 |
| - 1400 | - 17.1 | - 279.3 | - 547.2 | - - | - 2468 | - 3015 | - 3289 | - 3563 | - 4110 | - 3905 | - 5204 |

- K型接口的重量(k9)

| - 公称口径 - DN - mm | - 壁厚e - mm | - 承口凸部近似重量 - kg | - 直部一米重量 - kg | - 标准工作长度Lu - m |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 4 | - 5 | - 5.5 | - 6 | - 7 | - 8.15 | - 9 |
|  |  |  |  | - 总重量 - kg |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 6 | - 5.9 | - 14.9 | - 66 | - 80 | - 88 | - 95 | - - | - - | - 140 |
| - 150 |  | - 8.4 | - 21.8 | - 96 | - 117 | - 128 | - 139 | - - | - - | - 205 |
| - 200 | - 6.3 | - 11 | - 30.1 | - 131 | - 162 | - 177 | - 192 | - - | - - | - 282 |
| - 250 | - 6.8 | - 14.1 | - 40.2 | - 175 | - 215 | - 235 | - 255 | - - | - - | - 376 |
| - 300 | - 7.2 | - 22.4 | - 50.8 | - 226 | - 276 | - 302 | - 327 | - - | - - | - 480 |
| - 350 | - 7.7 | - 27.2 | - 63.2 | - 280 | - 343 | - 375 | - 406 | - - | - - | - 596 |
| - 400 | - 8.1 | - 31.5 | - 75.5 | - 334 | - 409 | - 447 | - 485 | - - | - - | - 711 |
| - 450 | - 8.6 | - 37.3 | - 89.7 | - 396 | - 486 | - 531 | - 576 | - - | - - | - 845 |
| - 500 | - 9 | - 42.8 | - 104.3 | - 460 | - 564 | - 616 | - 667 | - - | - - | - 982 |
| - 600 | - 9.9 | - 55.4 | - 137.3 | - 605 | - 742 | - 811 | - 879 | - - | - - | - 1291 |
| - 700 | - 10.8 | - 73.9 | - 173.9 | - 770 | - - | - 1030 | - 1117 | - 1291 | - - | - 1639 |
| - 800 | - 11.7 | - 90.2 | - 215.2 | - 951 | - - | - 1274 | - 1381 | - 1597 | - - | - 2027 |
| - 900 | - 12.6 | - 115.6 | - 260.2 | - 1156 | - 1417 | - 1547 | - 1677 | - 1937 | - 2236 | - 2457 |
| - 1000 | - 13.5 | - 146.6 | - 309.3 | - 1398 | - 1707 | - 1862 | - 2017 | - 2326 | - 2682 | - 2945 |
| - 1100 | - 14.4 | - 172.4 | - 362.8 | - 1624 | - 1986 | - 2168 | - 2349 | - 2712 | - 3129 | - 3438 |
| - 1200 | - 15.3 | - 201 | - 420.1 | - 1918 | - 2338 | - 2548 | - 2758 | - 3178 | - 3662 | - 4019 |
| - 1400 | - 17.1 | - 265.8 | - 547.2 | - 2468 | - 3015 | - 3289 | - 3563 | - 4110 | - 4739 | - 5204 |
| - 1500 | - 18 | - 298.8 | - 616.7 | - 2766 | - 3383 | - 3691 | - 3999 | - 4616 | - 5325 | - 5849 |
| - 1600 | - 18.9 | - 375.4 | - 690.3 | - 3137 | - 3827 | - 4172 | - 4517 | - 5208 | - 6001 | - 6588 |
| - 1800 | - 20.7 | - 490.6 | - 850.1 | - 3891 | - 4741 | - 5166 | - 5591 | - 6441 | - 7419 | - 8142 |
| - 2000 | - 22.5 | - 626.4 | - 1026.3 | - 4732 | - 5758 | - 6271 | - 6784 | - 7811 | - 8991 | - 9863 |
| - 2200 | - 24.3 | - 784.2 | - 1218.3 | - 5657 | - 6875 | - 7484 | - 8094 | - 9312 | - 10713 | - 11749 |
| - 2400 | - 26.1 | - 966.2 | - 1427.2 | - 6675 | - 8102 | - 8816 | - 9529 | - 10957 | - 12598 | - 13811 |
| - 2600 | - 27.9 | - 1173.7 | - 1652.4 | - 7783 | - 9435 | - 10261 | - 11088 | - 12741 | - 14641 | - 16045 |

- NⅡ、SⅡ型接口的重量（K9）

| - 公称口径 - DN - mm | - 壁厚e - mm | - 承口凸部近似重量 - kg | - 直部一米重量 - kg | - 标准工作长度Lu - m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 4 | - 5 | - 5.5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8.15 |  | - 9 |  |
|  |  |  |  | - 总重量 - kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 6 | - 10.3 | - 14.9 | - 70 | - 85 | - 92 | - 95 | - - |  | - - |  | - 136 |  |  |
| - 150 |  | - 13.9 | - 21.8 | - 101 | - 123 | - 134 | - 145 | - - |  | - - |  | - 211 |  |  |
| - 200 | - 6.3 | - 17.9 | - 30.1 | - 138 | - 168 | - 183 | - 199 | - - |  | - - |  | - 289 |  |  |
| - 250 | - 6.8 | - 22.6 | - 40.2 | - 183 | - 224 | - 244 | - 264 | - - |  | - - |  | - 364 |  |  |
| - 300 | - 7.2 | - 27.3 | - 50.8 | - 231 | - 281 | - 307 | - 332 | - - |  | - - |  | - 485 |  |  |
| - 350 | - 7.7 | - 32.3 | - 63.2 | - 285 | - 348 | - 380 | - 412 | - - |  | - - |  | - 601 |  |  |
| - 400 | - 8.1 | - 38 | - 75.5 | - 340 | - 416 | - 453 | - 491 | - - |  | - - |  | - 718 |  |  |
| - 500 | - 9 | - 48.4 | - 104.3 | - 466 | - 570 | - 622 | - 674 | - - |  | - - |  | - 987 |  |  |
| - 600 | - 9.9 | - 59.4 | - 137.3 | - 609 | - 746 | - 815 | - 883 | - - |  | - - |  | - 1295 |  |  |
| - 700 | - 10.8 | - 78.4 | - 173.9 | - 774 | - - | - 1035 | - 1122 | - 1296 |  | - - |  | - 1644 |  |  |

b 法兰管的重量见表43(不含法兰盘重量)

- 法兰管重量（K9）

| 公称口径 DN mm | e mm | 管体重量 kg/m | 标准工作长度L m |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 重量（不含法兰盘） kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 6 | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33 | 39.6 | - |
| 50 | 6 | 8 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | - |
| 60 | 6 | 9.4 | 4.7 | 9.4 | 18.8 | 28.2 | 37.6 | 47 | 56.4 | - |
| 65 | 6 | 10.1 | 5.1 | 10.1 | 20.2 | 30.3 | 40.4 | 50.5 | 60.6 | - |
| 80 | 6 | 12.2 | 6.1 | 12.2 | 24.4 | 36.6 | 48.8 | 61 | 73.2 | - |
| 100 | 6 | 14.9 | 7.5 | 14.9 | 29.8 | 44.7 | 59.6 | 74.5 | 89.4 | - |
| 125 | 6 | 18.3 | 9.2 | 18.3 | 36.6 | 54.9 | 73.2 | 91.5 | 110 | - |
| 150 | 6 | 21.8 | 10.9 | 21.8 | 43.6 | 65.4 | 87.2 | 109 | 131 | - |
| 200 | 6.3 | 30.1 | 15.1 | 30.1 | 60.2 | 90.3 | 120 | 151 | 181 | - |
| 250 | 6.8 | 40.2 | 20.1 | 40.2 | 80.4 | 121 | 161 | 201 | 241 | - |
| 300 | 7.2 | 50.8 | 25.4 | 50.8 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | - |
| 350 | 7.7 | 63.2 | 31.6 | 63.2 | 126 | 190 | 253 | 316 | 379 | - |
| 400 | 8.1 | 75.5 | 37.8 | 75.5 | 151 | 227 | 302 | 378 | 453 | - |
| 450 | 8.6 | 89.7 | 44.9 | 89.7 | 179 | 269 | 359 | 449 | 538 | - |
| 500 | 9 | 104.3 | 52.2 | 104 | 209 | 313 | 417 | 522 | 626 | - |
| 600 | 9.9 | 137.3 | 68.7 | 137.3 | 275 | 412 | 549 | 687 | 824 | - |
| 700 | 10.8 | 173.9 | 87.0 | 174 | 348 | 522 | 696 | 870 | 1043 | - |
| 800 | 11.7 | 215.2 | 108 | 215 | 430 | 646 | 861 | 1076 | 1291 | - |
| 900 | 12.6 | 260.2 | 130 | 260 | 520 | 781 | 1041 | 1301 | 1561 | - |
| 1000 | 13.5 | 309.3 | 155 | 309 | 619 | 928 | 1237 | 1547 | 1856 | - |
| 1100 | 14.4 | 362.8 | 181 | 363 | 726 | 1088 | 1451 | 1814 | 2177 | 2540 |
| 1200 | 15.3 | 420.1 | 210 | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 2101 | 2521 | 2941 |
| 1400 | 17.1 | 547.2 | 274 | 547 | 1094 | 1642 | 2189 | 2736 | 3283 | 3830 |
| 1500 | 18 | 308 | 617 | 1233 | 1850 | 2467 | 3289 | 4111 | 4934 | 5756 |
| 1600 | 18.9 | 690.3 | 345 | 690 | 1381 | 2071 | 2761 | 3452 | 4142 | 4832 |
| 1800 | 20.7 | 850.1 | 425 | 850 | 1700 | 2550 | 3400 | 4251 | 51.1 | 5951 |
| 2000 | 22.5 | 1026.3 | 513 | 1026 | 2053 | 3079 | 4105 | 5132 | 6158 | 7184 |
| 2200 | 24.3 | 1218.3 | 609 | 1218 | 2437 | 3655 | 4873 | 6092 | 7310 | 8528 |
| 2400 | 26.1 | 1427.2 | 714 | 1427 | 2854 | 4282 | 5709 | 7136 | 8563 | 9990 |
| 2600 | 27.9 | 1652.4 | 826 | 1652 | 3305 | 4957 | 6610 | 8262 | 9914 | 11567 |

c管件的重量

管件的重量等于5.1.3.3的各表中给出的重量(不含接口重量)加上所采用接口型式承口的近似重量或法兰盘的重量。

      - 重量允许偏差

a 直管的重量允许偏差应符合表44的要求。

- 直管的重量允许偏差

| DN mm | 标准重量偏差 % |
| --- | --- |
| ≤200 | -8 |
| ＞200 | -5 |
| 注：除非买方在询价单或订货单上有说明，否则小于DN150的管子不需逐根称重。 |  |

b管件及附件的偏差

弯管、带支管的管件及异形管件重量允许偏差为-12%，其余管件及附件重量允许偏差为-8%，正偏差不作要求。

    - 外形

      - 平直度

管子应平直，其要求为：

fm≤0.125%Lu                           (2)

式中：fm——最大偏差，单位：mm

Lu——管子有效长度，单位：mm

      - 直管及管件端面应与轴线相垂直。

  - 技术要求

    - 力学性能

      - 抗拉强度

球铁管及管件的抗拉强度和伸长率应符合表45的规定。

- 球铁管及管件力学性能

| 铸 件 类 型 | 最小抗拉强度，σb MPa | 最小伸长率，δ5 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN40～2600 | DN40～1000 | DN1100～2600 |
| 离心球铁管 | 420 | 10 | 7 |
| 管件、非离心球铁管 | 420 | 5 | 5 |
| 注1：根据供需双方的协议，可检验屈服强度(σ0.2)的值。其中 当DN40～1000, δ5≥12％时，允许σ0.2≥270MPa；或 当DN＞DN1000，δ5≥10％时，允许σ0.2≥270MPa。 其它情况下σ0.2≥300MPa。 注2：DN40～1000的离心球铁管壁厚等级超过K12时，最小伸长率为7％。 |  |  |  |

      - 布氏硬度

直管、管件和附件的硬度是指用标准的工具可以对其进行切割、钻孔、打眼和/或机械加工的硬度。如有争议，可进行硬度试验。

离心球铁管的布氏硬度值不得超过230HB，非离心球铁管、管件和附件的布氏硬度值不得超过250HB。焊接部件的焊接受热区的布氏硬度值可高些。

    - 与饮用水接触的材质要求

球铁管、管件和附件无论长期还是短期用于生活用水安装铺设 ，这些部件都不应对该种生活用水产生有害影响。水质应符合GB/T17219的规定。

    - 密封要求

      - 管和管件的密封性

        - 水压试验压力

所有管与管件都应在表46规定的试验压力下进行水压试验，试验过程中不应有渗漏、出汗。

- 管与管件试验压力

| DN mm | 最小试验压力 MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 离心球铁管 |  | 非离心球铁管和管件 |
|  | K＜9 | K≥9 | 所有厚度级别 |
| 40～300 350～600 700～1000 1100～2000 2200～2600 | 0.05(K+1)2 0.05K2 0.05(K-1)2 0.05(K-2)2 0.05(K-3)2 | 5.0 4.0 3.2 2.5 1.8 | 2.5 1.6 1.0 1.0 1.0 |

        - 气密性

燃气用管和管件应进行气密性试验。试验压力不得小于0.6 MPa，目测应无泄露。

      - 柔性接头的密封性

球铁管及管件的所有柔性接头的设计应符合6.3的要求。如果设计接头已试验过，厂方有检验报告，且至少成功使用了十年，只需在对接头性能上有不利影响的设计上进行型式性能试验。

接头设计应进行密封试验，以保证在内外压力下即使是最不利的铸造公差和接头运动条件，也能密封完好。

        - 内部压力

内压下接头密封型式试验的试验压力应不小于允许试验压力(PEA)，接头在下列两种情况下不得有渗漏：

- 接头应平直，受到剪切时：剪切力(单位：牛顿)不小于30倍的DN；

- 接头偏转：试验偏转角度为厂方说明书中最大允许偏转角，

对于DN40～DN300，不小于3°；

对于DN350～DN600，不小于2°；

对于DN700～DN2600，不小于1°。

        - 外部压力

外压下接头密封试验的试验压力不小于0.1MPa，接头在受到不小于30倍的DN的剪切力时不得有渗漏。

    - 球铁管、管件及附件涂覆

一般情况下，管子和管件内外都应有涂层。涂覆前内外表面应 无铁锈和杂物。涂覆后内外表面应光洁，涂层均匀，粘附牢固，不因气候冷热而发生异常。

      - 外涂层

根据使用时的外部条件，可使用下列涂层：

- 外表面喷涂金属锌 ；

- 外表面涂刷富锌涂料 ；

- 外表面喷涂加厚金属锌层；

- 聚乙烯管套；

- 聚氨脂；

- 聚乙烯；

- 纤维水泥砂浆；

- 胶带；

- 沥青漆 ；

- 环氧树脂。

外表面喷锌涂层应符合GB/T17456，外表面涂刷富锌涂料应符合ISO8179-2，外表面涂刷沥青漆应符合GB/T17459，聚乙烯管套应符合ISO8180，其它涂层要求根据协议技术要求执行。

      - 内衬

根据使用时的内部条件，可使用下列内涂层：

- 普通硅酸盐水泥(有或无掺合剂)砂浆 ;

- 高铝(矾土)水泥砂浆 ；

- 矿渣水泥砂浆 ；

- 带有封面层的水泥砂浆；

- 聚氨脂；

- 聚乙烯；

- 环氧树脂；

- 环氧陶瓷；

- 沥青漆。

内衬水泥砂浆应符合GB/T17457，水泥砂浆内衬在养生28天后的抗压强度应不小于50MPa。内涂刷沥青漆应符合GB/T17459，其它涂层要求根据协议技术要求执行。

    - 表面质量及修复

      - 直管、管件和附件不得有违背条款5和6的缺陷。对于不影响整体壁厚的表面缺陷和局部损伤，必要时可进行修复，例如焊补，修补后的直管、管件和附件应符合本标准5和6中的要求。

6.5.2 带内衬管及管件的内表面上的任何凸起高度不应超出内衬厚度的1/2。

6.5.3 管及管件外表面的局部凹陷铸造缺陷深度以及毛刺、飞边清除后造成的壁厚减薄不得超过壁厚的允许偏差，超过时应进行修补。

6.5.4 管及管件表面不应有重皮。

6.5.5 密封面以外的表面不影响使用的局部凸起应予验收。

6.5.6 管及管件的表面不应有裂纹。

6.5.7 承、插口密封工作面不应有连续的轴向沟纹。

  - 试验方法

    - 尺寸

      - 外径

承插直管外径用绕形量具或量规测量。插口不圆度用合适的工具测量长轴与短轴。

      - 内径

可用卡尺、内径千分尺、样板等工具测量。

      - 壁厚

壁厚可以直接测量，也可用合适的工具（如机械的或超声波的）测量。也可采用从管模拔出球铁管时目测颜色的均匀度的方法。

制造商应规定过程控制系统试验频率。

      - 长度

测量离心铸造承插直管长度需用合适的工具：

- 对于定长度管，测量新管模铸出的第一支管；

- 对于按计划切割成预定长度的管，测量第一支切割成此长度的管。

    - 管的平直度

检验平直度的方法通常为目测，若有怀疑或争议，可用以下方法检验：

管在两个台架或滚轮上沿轴向滚动，检查其平直度。台架/滚轮之间的间距不少于管标准长度的2/3。应确定直轴最大偏差点，在此点测量的偏差不超过5.3.1中的限定值。

    - 拉伸试验

      - 试样

        - 离心球铁管

自管插口处取样，试样与轴线平行。

        - 非离心球铁管、管件和附件

制造商可自定取样方式，可以从整体铸件或附属铸件上取，也可从单独铸出的样品上取。后者应为相同工艺条件的铁液。如果铸件经过热处理，试样也应经过同样的热处理。

        - 试样厚度与试棒直径见表47。

      - 试棒

试棒是机械加工试样制成的，代表试样中间厚度的金属，包括一个圆柱部分，圆柱直径见表47。

试棒标距至少为其直径的5倍，试棒端部应适合安装在试验机上。

试棒圆柱部分的表面粗糙度Rz不得大于6.3。

有两种拉伸试验方法可供厂方选择。

方法A：

加工试棒至其公称口径的±10%，试验前测量实际直径(±0.01mm)，用得出的直径计算截面积和抗拉强度。

方法B：

在规定的直径公差内(见表47)加工试棒至其标准面积S0，用S0计算抗拉强度。

- 试样厚度与试棒直径

| 铸 件 类 型 | 试 棒 方法A | 试 棒 方法B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称口径 mm | 公称面积So mm2 | 公称口径 mm | 直径偏差 mm |
| 离心球铁管实际壁厚,mm ＜6 6≤e＜8 8≤e＜12 ≥12 | 2.5 3.5 5 6 | 5 10 20 30 | 2.52 3.57 5.05 6.18 | ±0.01 ±0.02 ±0.02 ±0.03 |
| 非离心球铁管、管件和附件： 整体铸造试样 分体铸造试样： 铸件厚度＜12时，试样厚度12.5。 铸件厚度≥12时，试样厚度25。 | 5 6 12或14 | 20 30 - | 5.05 6.18 - | ±0.02 ±0.03 - |

      - 设备与试验方法

拉伸试验机要有合适的支架或夹具固定试样以适应轴向拉力。试验时，试样在一定拉力范围内会断裂，因此试验机要有一个与之相应的力度范围。

拉力增速应控制在每分钟6N/mm2～30N/mm2之间。

试验后，可以用试棒最大持续力除以试棒截面积计算得出抗拉强度。把试棒断裂的两部分拼在一起测量伸长的标距。用伸长标距与初始标距之比求得伸长率。伸长率还可直接用引伸计测量。

      - 试验频率

试验频率取决于厂方生产制度和质量控制系统。批量最大根数的规定见表48。

- 批量最大根数

| 铸 件 类 型 | DN | 每批最大数量 |
| --- | --- | --- |
| 离心球铁管 | 40～300 350～600 700～1000 1100～2600 | 200根 100根 50根 25根 |
| 非离心球铁管、管件和附件 | 40～2600 | 4吨 |
| - 铸件重量不包括冒口。 |  |  |

    - 布氏硬度试验

可在有争议的铸件上或从该铸件切取的试样上进行布氏硬度试验。试样表面要经过轻微适度磨光。布氏硬度试验按GB/T231执行。

    - 输水用管和管件的密封试验

试验应在内外涂覆前进行，锌层涂覆可在试验前进行。试验装置应适合规定的管和/或管件的试验压力，并装有2.5级以上的压力表。

      - 离心球铁管

离心球铁管应在表46所示最小试验压力下至少保压10秒。

      - 非离心球铁管和管件

根据厂方选择可进行水压试验、气压试验或同等效果的其它密封试验。

水压试验的方法同离心球铁管(见7.5.1)，试验压力执行表46。

    - 燃气用管和管件的密封试验

管和管件在气密性试验时，管件目测时间不少于20秒，直管目测时间不少于60秒。可在铸件外表面均匀地涂抹泡沫剂或把铸件浸入水中进行渗漏检查。

    - 柔性接头的密封试验

      - 内压力下接头密封

试验在两段管的连接处进行，每段管至少长1米(如图28所示)。

不管接头处于平直、偏转或承载状态，试验装置均有合适的边界约束。试验装置应配有2.5级以上的压力表。

若剪切力W通过120°V形垫块作用于插口端，V形垫块大约位于自承口端起0.5DN或200mm处，垫块位置取两者最大值。承口应压在水平支架上。剪切力W由F求出，作用于接头的垂直合力F应符合6.3.2.1中的规定值。考虑到管身重量、管内物体重量及受试组装件的结构，则：

F·c－M(c－b)

W＝———————   ……………………………… (3)

c－a

式中：W、F和M的单位均为牛顿；

a、b、c见图28。

受试组装件中应注满水并易于排气(燃气用接头应用气体检验)，压力持续增至6.3.2.1中的规定值，压力的增长速度不超过0.1MPa/秒，试验压力在±0.05MPa范围内浮动至少保持2个小时，在此期间每15分钟要对接头进行一次全面检查。

      - 外压力下接头密封

受试组装件(滑入式柔性接头)由两个焊接在一起的管承口和一个双插口件组成，形成一个环形腔，一个接头可以在内压力下进行试验，另一个接头可以在外压力下进行试验。见图29。

- 内压力下接头密封试验示意图

- 外压力下接头密封试验示意图

受试组装件受到6.3.2.2中规定的剪切力，此力通过120°V形垫块分为两半分别作用于受试组装件两侧的插口部位。V形垫块位置大约在自承口端起0.5DN或200mm处，取两者中的最大值，承口应放在水平支架上。

受试组装件中应注满水并易于排气，压力要持续增至6.3.2.2中的规定值，试验压力在±0.01MPa范围内浮动至少保持2个小时，在此期间每15分钟要全面检查受外部压力作用的接头内壁一次。

    - 涂覆检验

      - 水泥砂浆内衬检验

水泥砂浆内衬的检验应符合GB/T17457的规定，水泥砂浆内衬强度的检验应符合JGJ70的规定。

      - 锌层检验

锌层的检验应符合GB/T17456或ISO8179-2的规定。

      - 沥青层检验

沥青层的检验应符合GB/T17459的规定。

    - 表面质量

管及管件的表面质量应全数进行目测检验。

  - 检验规则

    - 检验和验收

管及管件的检验和验收，由供方技术质量监督部门进行。必要时，需方可到供方进行质量验收。

    - 出厂检验

管和管件的出厂检验项目、方法应符合表49的规定。

      - 组批规则

        - 球铁管

球铁管应按批进行检查和验收。每批应由同一公称口径、同一接口型式、同一壁厚等级、同一定尺长度、同一退火制度的球铁管组成。管子连续浇注的每个批量应符合7.3.4的规定。

- 检验项目与方法

| 检 验 项 目 |  |  | 技 术 要 求 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 式 试 验 项 目 | 出 厂 检 验 项 目 | 尺 寸 | 5.1 | 7.1 |
|  |  | 平直度 | 5.3.1 | 7.2 |
|  |  | 抗拉强度 | 6.1.1 | 7.3 |
|  |  | 布氏硬度（必要时） | 6.1.2 | 7.4 |
|  |  | 水压试验 | 6.3.1.1 | 7.5 |
|  |  | 气密性试验 | 6.3.1.2 | 7.6 |
|  |  | 涂 覆 | 6.4 | 7.8 |
|  |  | 表面质量 | 6.5 | 7.9 |
|  |  | 柔性接头的密封试验 | 6.3.2 | 7.7 |
|  |  | 水泥砂浆内衬强度 | 6.4.2 | 7.8.1 |

        - 管件

管件应按批进行检查和验收。每批应由同一炉铁液、同一造型工艺生产的管件组成，每个批量应符合7.3.4的规定。

      - 取样数量

        - 应逐根(件)对管和管件的主要尺寸、表面质量、涂覆、水压试验及气密性进行检验。

        - 球铁管每批任取一根试样管，检查管的抗拉强度和伸长率；管件每批取一个试样进行拉伸试验。

    - 型式试验

型式试验项目应符合表49的规定。

表50所示每组中至少有一种规格要进行型式试验。当同一尺寸范围组合的性能基于同种设计参数时，一种规格可以代表一组。

- 型式试验规格组合                          单位为毫米

| 规 格 组 合 | 40～250 | 300～600 | 700～1000 | 1000～2000 | 2200～2600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每组抽取的规格 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2400 |

如果某组中的产品设计和/或制造过程不同，要重新对该组进行分配组合。

- 对供方来说，如果某组只有一种规格，这种规格可视为同种设计和生产工艺的邻组的一部分。

型式试验应在连接部件形成最大设计径向间隙(最小插口与最大承口连接)条件下进行。型式试验中，最大间隙等于最大设计径向间隙值加上0％，减去5％。即使实际直径稍微超出标准制造公差，也可对承口内表面进行机械加工使其径向值达到型式试验要求。

    - 判定和复验规则

拉伸试验结果应与表45一致。如果有差别，供方应按下列规定进行：

（1）检查力学性能未达到要求原因，确定此批铸件是进行重新热处理还是报废。重新热处理后的铸件需按7.3进行再次检验。

（2）如对试棒有争议，可做进一步的试验。如果试验通过，则该批合格；如果未通过试验，厂方可选择（1）中的方法。

- 厂方可通过辅助试验限制报废的数量，以免按生产顺序经过上述试验仍未合格的报废铸件堆积

  - 标记和质量证明书

    - 所有管与管件都应有清晰持久的标记 。标记至少应有以下内容：

- 制造厂名称或商标；

- 生产年份；

- 球墨铸铁材质；

- 公称口径DN；

- 法兰PN值；

- 插口插入深度标识；

- 执行的国家标准；

- 产品批号

- 气密性试验合格标识。

以上前五项要铸出或冷冲，后四项可用任何方法如喷印或打印在包装上。

    - 质量证明书

产品出厂时应附有产品质量证明书，证明书至少应包括以下内容：

- 企业名称或商标；

- 产品名称、规格；

- 产品批号；

- 水压试验数值和/或气密性试验数值；

- 力学性能数值；

- 执行标准。

- （规范性附录）
压    兰

本附录适用于K型、NⅡ及SⅡ型接口配套使用的压兰。

  - 压兰型式及尺寸

- K型接口压兰的型式及公称尺寸应符合图A1和表A1的规定。

图A1  K型接口压兰

表A1  K型接口压兰公称尺寸

| - DN - mm | - D1 - mm | - D2 - mm | - D3 - mm | - D4 - mm | - A - mm | - L - mm | - R - mm | - b - mm | - n-b - 个-mm | - 重量 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 100 | - 234 | - 188 | - 122 | - 146 | - 16 | - 35 | - 5 | - 2 | - 4-23 | - 4.1 |
| - 150 | - 288 | - 242 | - 174 | - 198 | - 17 | - 36 | - 5 | - 2 | - 6-23 | - 5.7 |
| - 200 | - 341 | - 295 | - 226 | - 250 | - 18 | - 37 | - 5 | - 2 | - 6-23 | - 7.5 |
| - 250 | - 395 | - 349 | - 278 | - 302 | - 19 | - 38 | - 5 | - 2 | - 8-23 | - 9.5 |
| - 300 | - 455 | - 409 | - 330 | - 354 | - 20 | - 39 | - 5 | - 2 | - 8-23 | - 12.2 |
| - 350 | - 508 | - 462 | - 382 | - 406 | - 21 | - 40 | - 5 | - 2 | - 10-23 | - 14.6 |
| - 400 | - 561 | - 515 | - 433 | - 457 | - 22 | - 41 | - 7 | - 2 | - 12-23 | - 17.2 |
| - 500 | - 667 | - 621 | - 536 | - 560 | - 24 | - 43 | - 7 | - 2 | - 14-23 | - 22.9 |
| - 600 | - 773 | - 727 | - 639 | - 663 | - 25 | - 44 | - 7 | - 2 | - 14-23 | - 28.5 |
| - 700 | - 892 | - 838 | - 743 | - 773 | - 26 | - 45 | - 7 | - 2.5 | - 16-27 | - 38.6 |
| - 800 | - 999 | - 945 | - 847 | - 877 | - 28 | - 47 | - 9 | - 2.5 | - 20-27 | - 47.4 |
| - 900 | - 1123 | - 1057 | - 950 | - 980 | - 29 | - 48 | - 9 | - 2.5 | - 20-33 | - 61.9 |
| - 1000 | - 1231 | - 1165 | - 1054 | - 1083 | - 30 | - 49 | - 9 | - 2.5 | - 20-33 | - 63.8 |
| - 1100 | - 1338 | - 1272 | - 1158 | - 1187 | - 31 | - 50 | - 9 | - 2.5 | - 24-33 | - 68.5 |
| - 1200 | - 1444 | - 1378 | - 1262 | - 1290 | - 32 | - 51 | - 9 | - 2.5 | - 28-33 | - 82.5 |
| - 1400 | - 1657 | - 1591 | - 1469 | - 1497 | - 34 | - 53 | - 9 | - 3 | - 28-33 | - 104 |
| - 1500 | - 1766 | - 1700 | - 1573 | - 1605 | - 35 | - 54 | - 9 | - 3 | - 30-33 | - 119 |
| - 1600 | - 1874 | - 1808 | - 1676 | - 1711 | - 36 | - 55 | - 9 | - 3 | - 30-33 | - 123 |
| - 1800 | - 2089 | - 2023 | - 1883 | - 1918 | - 38 | - 57 | - 11 | - 3 | - 34-33 | - 162 |
| - 2000 | - 2305 | - 2239 | - 2090 | - 2125 | - 40 | - 59 | - 11 | - 3 | - 36-33 | - 196 |
| - 2200 | - 2519 | - 2453 | - 2296 | - 2331 | - 43 | - 62 | - 11 | - 3 | - 40-33 | - 238 |
| - 2400 | - 2734 | - 2668 | - 2503 | - 2538 | - 46 | - 65 | - 11 | - 3 | - 44-33 | - 318 |
| - 2600 | - 2949 | - 2883 | - 2710 | - 2745 | - 49 | - 68 | - 11 | - 3 | - 48-33 | - 378 |

- NⅡ及SⅡ型接口压兰的型式及尺寸应符合图A2、A3和表A2的规定。

图A2  NⅡ型接口压兰

A3  SⅡ型接口压兰

表A2  NⅡ及SⅡ型接口压兰尺寸

| DN mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | A mm | L mm | R mm | b mm | d mm | n 个 | 重量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 262 | 210 | 121 | 145 | 16 | 46 | 6 | 5 | 23 | 4 | 5.7 |
| 150 | 313 | 262 | 173 | 197 |  |  |  |  |  | 6 | 7.3 |
| 200 | 366 | 312 | 225 | 249 |  |  |  |  |  |  | 9.0 |
| 250 | 418 | 366 | 277 | 303 | 18 | 48 |  |  |  |  | 11.4 |
| 300 | 471 | 420 | 329 | 355 |  |  |  |  |  | 8 | 13.2 |
| 350 | 524 | 474 | 381 | 407 |  |  |  |  |  |  | 15.7 |
| 400 | 578 | 526 | 432 | 460 |  |  |  |  |  |  | 19.7 |
| 500 | 686 | 632 | 536 | 564 | 20 | 50 |  |  | 24 | 12 | 24.5 |
| 600 | 794 | 740 | 639 | 667 |  |  |  |  |  |  | 29.3 |
| 700 | 898 | 844 | 742 | 770 |  |  |  |  |  | 16 | 34.5 |

  - 尺寸允许偏差

- 压兰尺寸允许偏差应符合表A3的规定。压兰的法兰尺寸允许偏差应符合 5.1.5.5的规定。

表A3  压兰尺寸允许偏差

| DN mm | D3允许偏差 mm | 小端不圆度,不大于，% | 长度允许偏差 % | 插入部分壁厚允许偏差 mm | 锥度允许偏差 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤300 | +2 0 | 0.5 | ±5 | +1 -0.5 | -1 |
| ≥350 | +3 0 | 0.3 |  |  |  |

  - 技术要求

- 压兰材质应为球墨铸铁。

- 压兰的抗拉强度σb≥420MPa，伸长率δ5≥5%。

- 压兰与胶圈接触面应平整光滑，不允许有尖角凸起，其余各部位的各种铸痕深度不大于2mm。

- 压兰不允许有掉角缺棱，法兰盘上冷隔深度应不大于2mm。

- 压兰表面涂覆材料与管体相同。

  - 试验方法

- 压兰尺寸检查用卡尺、卡钳或样板等。

- 取样批量和试验方法与管件相同。

  - 检验规则

- 压兰检验应由供方技术质量监督部门进行。

- 压兰应逐件进行检查和验收。

  - 包装和质量证明书

- 压兰 应用草绳、铁丝捆扎，或用长螺栓串连，轻装轻放，避免碰伤。

- 质量证明书应包括以下内容：

- 产品名称及规格；

- 每批数量；

- 本标准号；

- 供方名称；

- 按本标准检验的力学性能。

- （规范性附录）
螺栓及六角螺母

本附录适用于以球墨铸铁为材料，经过铸造和机械加工成型的柔性机械接口与管件用螺栓和六角螺母。

  - 尺寸

螺栓及六角螺母的型式及尺寸应符合图B1和表B1的规定。

  - 技术要求

- 螺栓和六角螺母的材质应为球墨铸铁。

- 螺栓和六角螺母抗拉强度σb≥420MPa，伸长率δ5≥5%。

- 表面不得有气孔、砂眼等铸造缺陷。

- 飞边、毛刺应 磨光修平。

- 螺纹尺寸精度应符合GB197中的中等精度等级。

- 螺母的螺孔与外六方的同轴度为φ1.5。

- 螺栓及六角螺母的不加工部位精度应不低于GB6414中CT 12级精度。

  - 试验方法

- 力学性能试验的频率和方法与管件相同。

- 尺寸精度用游标卡尺和标准塞规、环规进行检查。

  - 检验规则、包装标志及质量证明书

- 产品验收应由供方技术质量监督部门进行。

- 螺栓及螺母的验收规则、包装标志应符合GB90中的规定。

- 质量证明书应包括的内容与压兰相同。

图B1  螺栓及六角螺母

表B1  螺栓及六角螺母尺寸                       单位为毫米

| DN | 螺纹直径 | L |  | A |  | B | C |  | E |  |  | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | M20 | 95 |  | 65 |  | 40 | 3 |  | 30 |  |  | 16 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | M24 | 120 | 75 |  | 55 |  |  | 4 |  | 36 | 21.5 |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | M30 | 130 | 85 |  | 75 |  |  | 5 |  | 46 | 25.6 |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2600 |  | 180 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）
密   封   件

本附录适用于水及燃气管道用球铁管和管件的密封件。

  - 胶圈的型式、尺寸及允许偏差

    - T型接口球铁管和管件用胶圈

T型接口用胶圈的型式及尺寸应符合图C1、C2和表C1的规定。

图C1  DN40～1200T型接口胶圈

图C2  DN1400T型接口胶圈

表C1  T型接口胶圈尺寸

| DN mm | d1 mm | d2 mm | d3 mm | h1 mm | h2 mm | t1 mm | t2 mm | t3 mm | t4 mm | t5 mm | R mm | 压缩比 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大 | 最小 |
| 40 | 85 | 83 | 16 | 10 | 4.5 | 24 | 16 | 10 | 5 | 3 | 3 | 42.4 | 1.56 |
| 50 | 95 | 93 | 16 | 10 | 4.5 | 24 | 16 | 10 | 5 | 3 | 3 | 42.4 | 1.56 |
| 60 | 105 | 103 | 16 | 10 | 4.5 | 26 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 | 42.4 | 4.68 |
| 65 | 110 | 108 | 16 | 10 | 4.5 | 26 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 | 42.4 | 4.68 |
| 80 | 126 | 123 | 16 | 10 | 4.5 | 26 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 | 42.4 | 2.5 |
| 100 | 146 | 144 | 16 | 10 | 4.5 | 26 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3.5 | 42.7 | 3.1 |
| 125 | 172 | 170 | 16 | 10 | 4.5 | 26 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3.5 | 41.7 | 3.4 |
| 150 | 200 | 198 | 16 | 10 | 4.5 | 26 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3.5 | 43.7 | 3.4 |
| 200 | 256 | 254 | 18 | 11 | 5 | 30 | 21 | 12 | 6 | 4 | 4 | 42.7 | 3.6 |
| 250 | 310 | 308 | 18 | 11 | 5 | 32 | 23 | 12 | 6 | 4 | 4 | 43.5 | 3.9 |
| 300 | 366 | 364 | 20 | 12 | 5.5 | 34 | 24 | 14 | 7 | 4 | 4.5 | 42.2 | 4.0 |
| 350 | 420 | 418 | 20 | 12 | 5.5 | 34 | 24 | 14 | 7 | 4 | 4.5 | 42.9 | 4.3 |
| 400 | 475 | 473 | 22 | 13 | 6 | 38 | 27 | 16 | 8 | 5 | 5 | 41.8 | 4.8 |
| 450 | 528 | 526 | 23 | 13 | 6 | 38 | 27 | 16 | 8 | 5 | 5 | 42.5 | 7.4 |
| 500 | 583 | 581 | 24 | 14 | 6.5 | 42 | 30 | 18 | 9 | 6 | 5.5 | 41.6 | 5.2 |
| 600 | 692 | 690 | 26 | 15 | 7 | 46 | 33 | 20 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 6 |
| 700 | 809 | 803 | 33.5 | 20 | 10 | 55 | 39 | 24 | 16 | 8 | 7 | 42.2 | 11.3 |
| 800 | 919 | 913 | 35.5 | 21 | 11 | 60 | 43 | 26 | 16 | 9 | 8 | 41.8 | 11.3 |
| 900 | 1026 | 1020 | 37.5 | 22 | 12 | 65 | 47 | 28 | 18 | 10 | 9 | 41.7 | 11.2 |
| 1000 | 1133 | 1127 | 39.5 | 23 | 12 | 70 | 51 | 30 | 18 | 10 | 9 | 41.1 | 10.9 |
| 1100 | 1242 | 1235 | 40.0 | 25 | 13.5 | 74 | 54 | 32 | 19 | 10 | 10 | 40.1 | 8.4 |
| 1200 | 1352 | 1345 | 43.5 | 27 | 13.5 | 78 | 57 | 34 | 20 | 11 | 10 | 42.0 | 11.5 |
| 1400 | 1569 | 1549 | 43.5 | 27 | — | 80 | 58 | 28 | 23 | 22 | — | 42.0 | 15.8 |

    - K型接口用胶圈                                                                            K型接口用胶圈的型式及尺寸应符合图C3和表C2的规定。

图C3  K型接口胶圈

表C2  K型接口胶圈尺寸                        单位为毫米

| DN | D1 | D2 | D3 | L | M | N | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 116 | 111 | 11 | 45 | 15 | 6 | 4 | 4 |
| 150 | 167 | 162 | 11 | 45 | 15 | 6 | 4 | 4 |
| 200 | 218 | 213 | 11 | 45 | 15 | 6 | 4 | 4 |
| 250 | 269 | 264 | 11 | 45 | 15 | 6 | 4 | 4 |
| 300 | 319 | 312 | 15 | 49 | 18 | 8 | 4 | 4 |
| 350 | 370 | 363 | 15 | 49 | 18 | 8 | 4 | 4 |
| 400 | 420 | 413 | 15 | 49 | 18 | 8 | 4 | 4 |
| 450 | 471 | 465 | 15 | 49 | 18 | 8 | 4 | 4 |
| 500 | 521 | 514 | 15 | 49 | 18 | 8 | 4 | 4 |
| 600 | 622 | 615 | 15 | 49 | 18 | 8 | 4 | 4 |
| 700 | 723 | 716 | 18 | 61 | 21 | 11 | 4 | 4 |
| 800 | 825 | 818 | 18 | 61 | 21 | 11 | 4 | 4 |
| 900 | 926 | 919 | 18 | 61 | 21 | 11 | 4 | 4 |
| 1000 | 1027 | 1020 | 18 | 62 | 21 | 11 | 4 | 5 |
| 1100 | 1130 | 1123 | 18 | 62 | 21 | 11 | 4 | 5 |
| 1200 | 1230 | 1223 | 20 | 62 | 21.5 | 13 | 4 | 5 |
| 1400 | 1430 | 1423 | 20 | 62 | 21.5 | 13 | 4 | 5 |
| 1500 | 1532 | 1525 | 20 | 62 | 21.5 | 13 | 4 | 5 |
| 1600 | 1635 | 1628 | 23 | 80 | 27 | 15 | 4 | 5 |
| 1800 | 1833 | 1825 | 23 | 80 | 27 | 15 | 4 | 5 |
| 2000 | 2035 | 2027 | 23 | 80 | 27 | 15 | 4 | 5 |
| 2200 | 2235 | 2227 | 23 | 80 | 27 | 15 | 4 | 5 |
| 2400 | 2440 | 2432 | 23 | 80 | 27 | 15 | 4 | 5 |
| 2600 | 2645 | 2637 | 23 | 80 | 27 | 15 | 4 | 5 |

    - NⅡ型接口用密封件

- 胶圈的型式及尺寸应符合图C4和表C3的规定。

图C4  NⅡ型橡胶圈

表C3 NⅡ型胶圈尺寸                        单位为毫米

| DN | L | r1 | r2 | r3 | H | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 32 | 32 | 86 | 22.73 | 13 | 115 |
| 150 |  |  |  |  |  | 166 |
| 200 |  |  |  |  |  | 215 |
| 250 | 34 | 34 | 97 | 28.47 | 14 | 266 |
| 300 |  |  |  |  |  | 317 |
| 350 |  |  |  |  |  | 369 |
| 400 |  |  |  |  |  | 420 |
| 500 | 36 | 36 | 108.75 | 34.88 | 15 | 521 |
| 600 |  |  |  |  |  | 624 |
| 700 |  |  |  |  |  | 725 |

- 支撑圈的型式及尺寸应符合图C5和表C4的规定。

图C5  支撑圈

表C4  支撑圈尺寸                          单位为毫米

| DN | H | L | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 13 | 12 | 115 |
| 150 |  |  | 167 |
| 200 |  |  | 219 |
| 250 | 14 | 12 | 271 |
| 300 |  |  | 323 |
| 350 |  |  | 375 |
| 400 |  |  | 426 |
| 500 | 15 | 12 | 529 |
| 600 |  |  | 632 |
| 700 |  |  | 735 |

    - SⅡ型密封件

- 密封圈的型式及尺寸应符合图C6和表C5的规定。

图C6  密封圈

表C5  密封圈尺寸                            单位为毫米

| DN | A | L | B | φ | r | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 17 | 26 | 5 | 4 | 1.5 | 115 |
| 150 |  |  |  |  |  | 166 |
| 200 | 18 | 31 |  |  |  | 215 |
| 250 | 19 | 24 | 6 | 5 |  | 266 |
| 300 |  | 25 |  |  |  | 317 |
| 350 | 20 | 27 |  |  |  | 369 |
| 400 |  | 29 |  |  |  | 420 |
| 500 | 20.5 | 21 | 7 | 5.5 | 2 | 521 |
| 600 | 21 | 23 |  |  |  | 624 |
| 700 | 22 | 27 |  |  |  | 725 |

- 隔离圈的型式及尺寸应符合图C7和表C6的规定。

图C7  隔离圈

表C6  隔离圈尺寸                           单位为毫米

| DN | φ | A | B | H | r3 | r1 | r2 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 9.6 | 6.8 | 9 | 2 | 5 | 1.5 | 2 | 114 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  | 214 |
| 250 | 12 | 8 | 10 | 3 |  |  |  | 265 |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  | 315 |
| 350 |  |  |  |  |  |  |  | 367 |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  | 418 |
| 500 | 14 | 10 |  | 4 | 6 | 2 | 3 | 519 |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  | 622 |
| 700 |  |  |  |  |  |  |  | 723 |

- 锁环的型式及尺寸应符合图C8和表C7的规定。

图C8  锁环

表C7  锁环尺寸                            单位为毫米

| DN | D | δ | r | l | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 114 | 8 | 4 | 20 | 403.38 |
| 150 | 166 | 8 | 4 | 20 | 566.36 |
| 200 | 218 | 8 | 4 | 20 | 729.64 |
| 250 | 270 | 10 | 5 | 25 | 899.2 |
| 300 | 322 | 10 | 5 | 25 | 1067.48 |
| 350 | 374 | 10 | 5 | 25 | 1230.76 |
| 400 | 425 | 10 | 5 | 25 | 1390.9 |

    - 允许偏差

胶圈的尺寸偏差应符合GB/T3672中的规定。

  - 技术要求

    - 胶圈、隔离圈

      - 材质

用于制造胶圈的材料有天然橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶、乙丙橡胶和硅橡胶等，但材料中不得含有对输送介质和管材及橡胶圈性能有害的物质。具体材料根据设计要求由制造厂选择。

      - 物理性能

输送燃气用胶圈、隔离圈应符合ISO6447的要求。给水用胶圈应符合ISO4633的要求。

      - 胶圈、隔离圈成品的一般要求

胶圈、隔离圈应无气泡和影响使用性能的表面缺陷，胶边应保持在合理的最小程度。

    - 支撑圈

支撑圈的材质应为硬聚乙烯，牌号为50101H。

    - 锁环

      - 材质

SⅡ型接口锁环材质为15#低碳钢，DN200以下的锁环必须进行退火处理，产品表面不得产生氧化皮。

      - 表面质量

- 发蓝、发黑处理的表面厚度不得小于0.5μm～1.0μm，不得有花斑及锈迹。

- 锁环不得扭曲，垂直于轴心线的面应在同一平面内。

  - 检验规则

- 胶圈、隔离圈、支撑圈及锁环的外观应逐支检验。

- 同班同机台生产的胶圈、支撑圈及隔离圈用材料为一批。

- 每批取一辊胶料进行基本物理性能试验，每季度抽验不少于一次。。

- 当胶圈的检验结果出现不合格时，应取双倍数量试样对不合格的项目进行复验。若复验结果仍不合格时，允许对该批料修炼一次，修炼后必须进行全项性能检验，若其中仍有一项不合格时，则该批料为不合格品，同时应逐辊进行检验。对于抽验项目的检验也应符合此规定。

  - 标志、包装、运输及贮存

胶圈的标志、包装、运输和贮存应符合GB/T5721的要求。

- （资料性附录）
凝水缸

本附录提供了输送燃气管线用两种型式的凝水缸，其技术要求与管件和附件相同。

  - 凝水缸（见图D1和表D1）

图D1  凝水缸

表D1  凝水缸尺寸                            单位为毫米

| - DN | - e | - φ1 | - φ2 | - φ3 | - φ4 | - H | - h | - Lu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 100 | - 7.2 | - 410 | - 360 | - 308 | - 250 | - 479 | - 323 | - 217 |
| - 150 | - 7.8 | - 464 | - 400 | - 362 | - 300 | - 543 | - 350 | - 253 |
| - 200 | - 8.4 | - 530 | - 472 | - 414 | - 350 | - 598 | - 377 | - 279 |
| - 250 | - 9 | - 654 | - 584 | - 468 | - 400 | - 714 | - 377 | - 279 |
| - 300 | - 9.6 | - 706 | - 639 | - 572 | - 500 | - 829 | - 542 | - 382 |
| - 350 | - 10.2 | - 806 | - 740 | - 622 | - 550 | - 862 | - 560 | - 418 |
| - 400 | - 10.8 | - 810 | - 743 | - 676 | - 600 | - 1120 | - 714 | - 453 |
| - 500 | - 12 | - 928 | - 854 | - 780 | - 700 | - 1234 | - 836 | - 519 |
| - 600 | - 13.2 | - 1036 | - 958 | - 884 | - 800 | - 1298 | - 856 | - 575 |
| - 700 | - 14.4 | - 1222 | - 1144 | - 986 | - 900 | - 1360 | - 866 | - 641 |

表D1  凝水缸尺寸（续）

| - DN - mm | - B - mm | - E - mm | - r1 - mm | - r2 - mm | - r3 - mm | - 螺 栓 |  | - 重 量 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - d - mm | - n - 个 |  |
| - 100 | - 25 | - 25 | - 8 | - 20 | - 26 | - 19 | - 8 | - 24.5 |
| - 150 | - 27 | - 30 | - 8 | - 20 | - 26 | - 23 | - 10 | - 36.6 |
| - 200 | - 28 | - 30 | - 8 | - 20 | - 36 | - 23 | - 10 | - 50.4 |
| - 250 | - 28 | - 30 | - 8 | - 20 | - 36 | - 23 | - 12 | - 74.6 |
| - 300 | - 31 | - 30 | - 8 | - 20 | - 56 | - 23 | - 12 | - 113 |
| - 350 | - 31 | - 30 | - 8 | - 20 | - 56 | - 23 | - 14 | - 138 |
| - 400 | - 32 | - 30 | - 8 | - 20 | - 56 | - 23 | - 16 | - 192 |
| - 500 | - 33 | - 30 | - 8 | - 20 | - 56 | - 28 | - 18 | - 287 |
| - 600 | - 34 | - 30 | - 8 | - 20 | - 56 | - 28 | - 20 | - 374 |
| - 700 | - 34 | - 30 | - 8 | - 20 | - 56 | - 28 | - 24 | - 478 |

  - 凝水缸缸盖(见图D2和表D2)

图D2  凝水缸缸盖

表D2  凝水缸缸盖尺寸                        单位为毫米

| - DN | - φ1 | - φ2 | - φ3 | - φ4 | - φ5 | - φ6 | - φ7 | - d | - D | - H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 100 | - 410 | - 360 | - 308 | - 250 | - 75 | - 105 | - 140 | - 45 | - 70 | - 120 |
| - 150 | - 464 | - 400 | - 362 | - 300 | - 75 | - 105 | - 140 | - 45 | - 70 | - 120 |
| - 200 | - 530 | - 472 | - 414 | - 350 | - 75 | - 105 | - 140 | - 45 | - 70 | - 120 |
| - 250 | - 654 | - 584 | - 468 | - 400 | - 75 | - 105 | - 140 | - 45 | - 70 | - 120 |
| - 300 | - 706 | - 639 | - 572 | - 500 | - 75 | - 105 | - 140 | - 45 | - 70 | - 120 |
| - 350 | - 806 | - 740 | - 622 | - 550 | - 75 | - 105 | - 140 | - 45 | - 70 | - 120 |
| - 400 | - 810 | - 743 | - 676 | - 600 | - 75 | - 105 | - 140 | - 45 | - 70 | - 120 |
| - 500 | - 928 | - 854 | - 780 | - 700 | - 75 | - 105 | - 140 | - 45 | - 70 | - 120 |
| - 600 | - 1036 | - 958 | - 884 | - 800 | - 75 | - 105 | - 140 | - 45 | - 70 | - 120 |
| - 700 | - 1222 | - 1144 | - 986 | - 900 | - 75 | - 105 | - 140 | - 45 | - 70 | - 120 |

- 表D2  凝水缸缸盖尺寸（续）

| - DN - mm | - A - mm | - B - mm | - R1 - mm | - R2 - mm | - R3 - mm | - 螺 栓 |  |  |  | - 重 量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - φA - mm | - nA - 个 | - φB - mm | - nB - 个 |  |
| - 100 | - 18 | - 14 | - 35 | - 50 | - 5 | - 19 | - 8 | - 13 | - 4 | - 19.3 |
| - 150 | - 18 | - 14 | - 35 | - 50 | - 5 | - 23 | - 10 | - 13 | - 4 | - 24.0 |
| - 200 | - 18 | - 14 | - 35 | - 50 | - 5 | - 23 | - 10 | - 13 | - 4 | - 30.6 |
| - 250 | - 18 | - 14 | - 35 | - 50 | - 5 | - 23 | - 12 | - 13 | - 4 | - 45.2 |
| - 300 | - 21 | - 14 | - 35 | - 50 | - 5 | - 23 | - 12 | - 13 | - 4 | - 60.4 |
| - 350 | - 21 | - 14 | - 35 | - 50 | - 5 | - 23 | - 14 | - 13 | - 4 | - 78.0 |
| - 400 | - 21 | - 14 | - 35 | - 50 | - 5 | - 23 | - 16 | - 13 | - 4 | - 89.6 |
| - 500 | - 24 | - 14 | - 35 | - 50 | - 5 | - 28 | - 18 | - 13 | - 4 | - 117 |
| - 600 | - 26 | - 14 | - 35 | - 50 | - 5 | - 28 | - 20 | - 13 | - 4 | - 157 |
| - 700 | - 26 | - 14 | - 35 | - 50 | - 5 | - 28 | - 24 | - 13 | - 4 | - 217 |

  - 卧式凝水缸(见图D3和表D3)

图D3  卧式凝水缸

表D3  卧式凝水缸尺寸                        单位为毫米

| - DN | - e | - E | - E1 | - H | - Lu | - P | - P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 100 | - 7.2 | - 200 | - 190 | - 238 | - 900 | - 145 | - 95 |
| - 150 | - 7.8 | - 270 | - 260 | - 290 | - 980 | - 150 | - 100 |
| - 200 | - 8.4 | - 330 | - 320 | - 340 | - 990 | - 155 | - 100 |
| - 250 | - 9 | - 385 | - 375 | - 390 | - 1000 | - 155 | - 100 |
| - 300 | - 9.6 | - 440 | - 430 | - 440 | - 1026 | - 160 | - 100 |
| - 400 | - 10.8 | - 560 | - 550 | - 520 | - 1035 | - 170 | - 100 |
| - 500 | - 12 | - 710 | - 660 | - 560 | - 1150 | - 180 | - 100 |
| - 600 | - 13.2 | - 890 | - 840 | - 630 | - 1175 | - 180 | - 110 |
| - 700 | - 14.4 | - 970 | - 920 | - 700 | - 1200 | - 185 | - 110 |

- 表D3   卧式凝水缸尺寸(续)

| - DN - mm | - A - mm | - S - mm | - t - mm | - t1 - mm | - R1 - mm | - R2 - mm | - 重量 - kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 100 | - 18 | - 210 | - 25 | - 20 | - 35 | - 40 | - 22.5 |
| - 150 | - 18 | - 215 | - 25 | - 20 | - 40 | - 45 | - 33.5 |
| - 200 | - 18 | - 220 | - 30 | - 25 | - 40 | - 45 | - 47.6 |
| - 250 | - 21 | - 225 | - 30 | - 25 | - 40 | - 45 | - 71.3 |
| - 300 | - 21 | - 230 | - 35 | - 30 | - 45 | - 50 | - 107 |
| - 400 | - 24 | - 240 | - 35 | - 30 | - 50 | - 55 | - 176 |
| - 500 | - 24 | - 250 | - 35 | - 30 | - 55 | - 60 | - 266 |
| - 600 | - 26 | - 260 | - 40 | - 35 | - 55 | - 60 | - 353 |
| - 700 | - 26 | - 270 | - 40 | - 35 | - 60 | - 65 | - 456 |

- （资料性附录）
允许压力

  - 总则

管与管件的PFA、PMA、PEA分别在3.18、3.19、3.20中定义，其最大值(单位：MPa)见E.2、E.3、E.4。

应考虑合适的界限，防止在已安装管线上出现这些压力的极限值，例如：

- 承插直管在E.2所示的PEA值、PMA值下工作会受管线其它部分低承受力的限制，如法兰管(E.4)、某三通管件(E.3)、一些柔性接头设计(6.3.2)；

- 在E.2所示的高PEA值下进行现场水压试验(尤其是DN40～150)会受管线固定系统类型与设计和/或柔性接头设计的限制。

  - 承插直管(见5.1.1)

表E1所示PFA、PMA和PEA最大值由下列各式计算：

2·e·σb

(1)  PFA＝———————— …………………………………………………………………….(E1)

D·SF

式中：

e——管最小壁厚，mm；

D——管平均直径(DE-e),mm；

DE——管外径(见表1～4),mm；

σb ——球铁管最低抗拉强度，MPa ；(σb＝420MPa;见6.1.1);

SF——安全系数，取3。

(2)  PMA：同PFA，但SF＝2.5,因此

PMA＝1.2PFA   ………………………………………………………………………………….(E2)

(3)	PEA＝PMA+0.5 MPa (通常情况)………………………………………………………………..(E3)

当PFA＝6.4 MPa时，PEA＝1.5PFA

  - 承接管件(见5.1.3.3.1)

PFA、PMA、PEA最大值如下：

——除三通外的承接管件：PFA、PMA和PEA等于E.2所列K9管的PFA、PMA、PEA值；

——承插三通：PFA、PMA和PEA低于E.2所列K9管的PFA、PMA、PEA值时，产品介绍应给出有关数据；

——带一个法兰的管件：如双承单支盘三通、盘插管和盘承管，其PFA、PMA、PEA受法兰的限制，等于E.4与PN和DN相关的值。

由于接头类型或特定设计方法不同还存在其它限制，这些应在产品介绍中给出。

  - 法兰管(见4.1.2.1和4.1.2.2)及盘接管件(见5.1.3.3.2)

PFA、PMA、PEA最大值见表E2。

表E1  承插直管允许压力

| DN mm | K9 MPa |  |  | K10 MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PFA | PMA | PEA | PFA | PMA | PEA |
| 40 50 60 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 | 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.2 5.4 4.9 4.5 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 | 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.4 6.5 5.9 5.4 5.1 4.8 4.6 4.3 4.1 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 | 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 7.9 7.0 6.4 5.9 5.6 5.3 5.1 4.8 4.6 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 | 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.1 5.6 5.1 4.8 4.5 4.4 4.1 3.8 3.6 3.5 3.4 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 | 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.3 6.7 6.1 5.8 5.4 5.3 4.9 4.6 4.3 4.2 4.1 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 | 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 7.8 7.2 6.6 6.3 5.9 5.8 5.4 5.1 4.8 4.7 4.6 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 |
| - 对于其它壁厚等级，PFA、PMA、PEA可用同样方法计算得出，需供需双方协议。 |  |  |  |  |  |  |

表E2  法兰管及盘接管件允许压力

| DN mm | PN10 MPa |  |  | PN16 MPa |  |  | PN25 MPa |  |  | PN40 MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PFA | PMA | PEA | PFA | PMA | PEA | PFA | PMA | PEA | PFA | PMA | PEA |
| 40-50 | 同PN40 |  |  | 同PN40 |  |  | 同PN40 |  |  | 4.0 | 4.8 | 5.3 |
| 60-80 | 同PN16 |  |  | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 同PN40 |  |  | 4.0 | 4.8 | 5.3 |
| 100-150 | 同PN16 |  |  | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 5.3 |
| 200-600 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 5.3 |
| 700-1200 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | — | — | — |
| 1400-2600 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | — | — | — | — | — | — |

（资料性附录）

管的刚度和径向变形

球铁管使用中在保持所有功能的前提下可以承受较大的径向变形。管线使用中允许径向变形在表F1中给出，同时表中也给出了最小径向刚度值，使其在普通安装条件下能承受较大的覆盖深度和/或繁重的交通负荷。

径向变形(单位：%)等于管子在垂直方向的变形(单位：mm)除以管子初始外径DE(单位：mm)，再乘以100。水泥内衬K9管其允许径向变形值在表F1中给出，这样保证了接头的完整性以及安全性，防止管壁受到过度应力和内衬的过度开裂。厂方产品目录中应介绍更精确的限定值，如3%。

管的径向刚度S由下式计算得出：

S＝1000E·I/D3＝［1000E(e/D)3  ］÷12 ………………………………………………………..(F1)

式中：

S——径向刚度，单位：KN/m2；

E——材质弹性系数，单位：MPa (170000MPa);

I——每单位长度管壁的二次面积矩，单位：mm3；

e——管的壁厚，单位：mm；

D——管的平均直径(DE-e)，单位：mm；

DE——管的标准外径，单位：mm。

表F1  K9管最小径向刚度和允许径向变形

| DN mm | K9管最小径向刚度 KN/m2 | K9管允许径向变形 % |
| --- | --- | --- |
| 40 50 60 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 | 14000 8000 5000 4000 2400 1350 800 480 230 155 110 88 72 61 52 41 34 30 26 24 22 20 18 17 17 16 16 15 14 13 | 1.45 1.55 1.65 1.7 1.85 1.05 1.3 1.55 1.9 2.2 2.5 2.7 2.9 3.05 3.25 3.55 3.75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| - 考虑到等于或接近最小厚度的点很少，根据壁厚计算出来的S的值为管的最小壁厚加上公差的一半。 |  |  |

（资料性附录）
用途、土壤特性

根据6.4.1进行外涂层的球铁管和管件可根据以下土壤的具体情况选择外涂层类型：

- 土壤抗力；

- 土壤PH值；

- 管子同一水平面上地下水位的存在；

- 杂散电流的存在：

- 当土壤中有腐蚀物质存在时；

- 土壤被工业污水或废弃物污染时。

- （资料性附录）
用途、水质特性

根据6.4.2进行内壁涂覆的球铁管和管件可用于输送所有类型的饮用水或未经净化水。

对于没有外密封层的水泥砂浆内衬，其使用限制决定于用作内衬的水泥类型和水质（最小PH值，侵蚀性物质如CO2、SO42-、Mg2+和MH+的最大含量）。

对于其它类型的内衬，其使用限制在厂方产品目录中给出。

- （资料性附录）
本标准章条与ISO2531：1998（E）章条编号对照

表I1给出了本标准章条编号与ISO2531：1998（E）章条编号对照一览表。

表I1  本标准章条编号与ISO2531：1998（E）章条编号对照

| 本标准章条编号 | 对应的国际标准章条编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 4.1 | 4.1.1和8.2 |
| 4.2 | - |
| 5 | - |
| 5.1 | 4.2、8.1、8.3和8.4 |
| 5.2 | - |
| 5.3 | 4.2.4 |
| 6 | 4 |
| 6.1 | 4.3 |
| 6.2 | 4.1.4 |
| 6.3 | 5和6.5 |
| 6.4 | 4.4 |
| 6.5 | 4.1.2 |
| 7 | 6 |

表I1  本标准章条编号与ISO2531：1998（E）章条编号对照（续）

| 本标准章条编号 | 对应的国际标准章条编号 |
| --- | --- |
| 7.1 | 6.1 |
| 7.2 | 6.2 |
| 7.3 | 6.3 |
| 7.4 | 6.4 |
| 7.5 | 6.5 |
| 7.6 | 6.6 |
| 7.7 | 7 |
| 7.8 | - |
| 7.9 | - |
| 8 | - |
| 8.1 | - |
| 8.2 | - |
| 8.3 | 5.2.1 |
| 8.4 | 6.3.4 |
| 9 | - |
| 9.1 | 4.6 |
| 9.2 | - |

- （资料性附录）
本标准与ISO2531：1998（E）技术性差异及其原因

表J1给出了本标准与ISO2531：1998（E）技术性差异及其原因一览表。

表J1  本标准与ISO2531：1998（E）技术性差异极其原因

| 本标准章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相对压力单位改为“MPa”； | “巴”不是国际计量单位。 |
|  | 增加了“本标准规定了…质量证明书” | 适应我国标准要求。 |
| 2 | 有国家标准的引用了国家标准，没有国家标准的引用了国际标准。 | 适应我国标准要求 |
| 4 | 增加了球铁管接口形式，即T型、K型、SⅡ型和NⅡ型，增加了对管件品种的描述。 | 适应我国国情 |
| 5.1.1 | 增加了接口形式图和结构尺寸。 | 适合我国国情。 |
| 5.1.2 | 增加了管件除接口形式以外的重量。 | 便于生产控制，方便贸易 |
| 5.1.5.5 | 增加了承口法兰盘厚度及孔径偏差 | 适合我国国情。 |
| 5.2 | 增加了球铁管和管件重量及允许偏差。 | 便于生产控制，方便贸易 |
| 6.3.1.2 | 气密性试验压力增加到0.6MPa。 | 适合我国国情 |
| 6.4.2 | 增加了水泥砂浆内衬强度要求。 | 为工程设计提供依据 |
| 6.5 | 增加了表面质量及修复的要求。 | 方便质量验收 |
| 7.2 | 增加了检验平直度方法通常为目测。 | 提高操作性 |
| 7.6 | 将燃气用管和管件的密封试验保压时间延长，管件目测时间延长到20s，管子目测时间延长到60s | 提高检验可靠性 |
| 7.8.1 | 增加了水泥砂浆内衬检验。 | 适应我国标准要求 |
| 7.9 | 增加了表面质量检验。 | 适应我国标准要求 |
| 8.1 | 增加了管和管件检验和验收由供方技术监督部门进行。必要时，需方可到供方进行质量验收 | 适应我国标准要求 |
| 8.2 | 增加了出厂检验项目。 | 适应我国标准要求 |
| 8.3 | 增加了型式试验。 | 适应我国标准要求 |
| 9.2 | 增加了质量证明书。 | 适应我国标准要求 |
| 附录A | 增加了K型、NⅡ型和SⅡ型接口用压兰技术要求。 | 适合我国国情 |
| 附录B | 增加了K型、NⅡ型和SⅡ型接口用螺栓、螺母技术要求。 | 适合我国国情 |
| 附录C | 增加了接口连接用密封件技术要求。 | 适合我国国情 |
| 附录D | 增加了凝水缸结构和尺寸 | 为用户提供参考 |
| 附录E | 增加了管子和管件允许压力。 | 为工程设计提供依据 |
| 附录I | 增加了本标准与国际标准章条对照 | 适应我国标准要求 |
| 附录J | 增加了本标准与国际标准技术性差异及其原因。 | 适应我国标准要求 |