目录

第一章 001-施工组织设计	4

第1节 001-施工组织设计	4

第2节 001-施工组织审批表	7

第3节 002－施工组织会签表	9

第二章 002-施工组织设计变更手续	12

第三章 003-季节性施工方案审批手续	15

第四章 004-现场平面图	19

第五章 005-现场文明施工管理组织机构及责任划分	23

第1节 005-现场文明施工管理组织机构及责任划分	23

第2节 现场文明施工管理组织机构	27

第六章 006-施工现场管理制度	28

第1节 001-施工现场管理制度	28

第2节 002-门卫制度	32

第3节 003-施工现场场容管理制度	33

第4节 004-施工现场安全制度	34

第5节 005-施工现场消防保卫制度	35

第6节 006-环保基本内容	36

第7节 007-现场卫生管理制度	37

第8节 008-施工现场材料管理制度	39

第9节 009-施工现场防粉尘防保护防扰民管理措施	42

第10节 010-现场施工临时用电管理制度	44

第11节 011-水泵房消火栓管理制度	47

第12节 012-电气焊工操作防安全制度	48

第13节 013--厕所管理制度	49

第七章 007-成品保护措施	50

第1节 007-成品保护措施	50

第2节 成品保护措施	54

第3节 成品保护检查记录表	62

第4节 成品保护检查记录表目录	64

第八章 008-施工日志	66

第九章 009-现场管理自检月检表	67

第十章 010-重大问题整改记录	75

第十一章 011-职工应知应会考试试卷	81

第十二章 012-接待居民来访记录	90

第十三章 index5	94

# 001-施工组织设计

## 001-施工组织设计

建筑工程文明安全施工资料

现场管理:

卷内文件目录

施工现场管理内业资料

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计 |  |
| 2 | 施工组织审批表 |  |
| 3 | 施工组织会签表 |  |

## 001-施工组织审批表

施工组织设计审批表

| 工程名称 |  | 结构形式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 面 积 |  | 层 数 |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |
| 编制部门 |  | 编 制 人 |  |
| 编制时间 |  | 报审时间 |  |
| 审批部门 |  | 审批时间 |  |
| 审 批 人 |  |  |  |
| 审批意见： |

## 002－施工组织会签表

施工组织设计（施工方案）会签表

| 工程名称 |  | 结构形式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 层 数 |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |
| 编制部门 |  | 编制人 |  |
| 会签部门 |  | 会签部门 |  |
| 会签意见： 会签人： 年 月 日 | 会签意见： 会签人： 年 月 日 |
| 会签部门 |  | 会签部门 |  |
| 会签意见： 会签人： 年 月 日 | 会签意见： 会签人： 年 月 日 |
| 会签部门 |  | 会签部门 |  |
| 会签意见： 会签人： 年 月 日 | 会签意见： 会签人： 年 月 日 |

# 002-施工组织设计变更手续

建筑工程文明安全施工资料

现场管理:

卷内文件目录

施工现场管理内业资料

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

# 003-季节性施工方案审批手续

建筑工程文明安全施工资料

现场管理:

卷内文件目录

施工现场管理内业资料

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

# 004-现场平面图

建筑工程文明安全施工资料

现场管理:

卷内文件目录

施工现场管理内业资料

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

# 005-现场文明施工管理组织机构及责任划分

## 005-现场文明施工管理组织机构及责任划分

建筑工程文明安全施工资料

现场管理:

卷内文件目录

施工现场管理内业资料

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场文明施工管理组织机构 |  |
| 2 | 现场文明施工管理责任区划分（平面图） |  |

## 现场文明施工管理组织机构

# 006-施工现场管理制度

## 001-施工现场管理制度

建筑工程文明安全施工资料

现场管理:

卷内文件目录

施工现场管理内业资料

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门卫制度 |  |
| 2 | 施工现场场容管理制度 |  |
| 3 | 施工现场安全制度 |  |
| 4 | 施工现场消防保卫制度 |  |
| 5 | 环保基本内容 |  |
| 6 | 现场卫生管理制度 |  |
| 7 | 材料管理制度 |  |
| 8 | 施工现场防粉尘、防噪声、防扰民管理措施 |  |
| 9 | 现场施工临时用电管理制度 |  |
| 10 | 水泵房、消火栓管理制度 |  |
| 11 | 电气焊工操作防安全制度 |  |
| 12 | 厕所管理制度 |  |

## 002-门卫制度

门卫制度（范本）

一、对出入施工现场人员应主动查验证件。

二、非施工现场人员进入施工现场，应问明事由，查验身份证明，填写登记会客单。

三、拉运材料出场车辆应查验材料部门签发的材料退场清单，数量，种类相符，并认真进行登记。

四、携物出场，应有现场保卫部门的出门条。

五、进入现场参观，应有现场保卫部门签发的临时证件，并由有关部门人员陪同。

六、执勤门卫要认真履行职责，文明礼貌待人，发现问题及时报告，不得擅自处理。

七、做好交接班记录，对重大问题及时进行交接、交待清楚。

八、执勤门卫不得擅自脱离岗位。

## 003-施工现场场容管理制度

施工现场场容管理制度（范本）

施工现场平面布置要严格执行施工组织设计施工平面图。

施工现场要严格执行分片包干和个人岗位责任制，做到整个现场清洁整齐文明。

施工现场道路和场地必须平整、坚实，并有排水措施，道路要畅通，不得尘土飞扬。

各种材料及构配件按要求，分规格码放整齐、合理保管，使用方便。

工人操作地点和周围必须清洁整齐，干活脚下清、活完料净，施工垃圾和洒漏的

砼要及时清理。

现场要有工程成品保护措施，不得有碰撞，损坏现象。

建筑物内外，禁止随地大小便，经常保持清洁卫生。

## 004-施工现场安全制度

施工现场安全制度（范本）

进入施工现场的人员必须戴好安全帽，并且要系好安全帽的下额带。

进入施工现场的人员，不准光脚、穿拖鞋、穿高跟鞋。

施工现场一切安全防护设施，不准擅自拆改或做它用。

非本工种职工严禁乱摸、乱动各类机械、电器设备。

施工现场的人员严禁攀登脚手架、井字架、外用电梯等。

进入现场禁止打闹、严禁酒后操作，防止发生意外事故。

高空作业人员严禁向下扔任何物体。

未经培训的人员，严禁进入现场操作，特殊工种必须持证上岗。

## 005-施工现场消防保卫制度

施工现场消防保卫制度（范本）

现场禁止吸烟或设吸烟室。

非经批准不得使用电热器。

动用明火前必须经检查，开用火证方可操作。

现场的临时支搭禁止使用易燃物，支搭木板房要符合建委“标准” 要求，并经消防部门审查。

工地消防道路要保持畅通，消火栓禁止被埋压圈占，高层建筑及时安装临时消防竖管。

工地的办公室、宿舍、更衣室必须人走关门上锁，财务室等要害部门要安装防撬锁。

职工携物外出和开出车辆必须凭出门条经门卫查验方可放行，建筑物内不准做仓库。

工地禁止留宿非本工地人员，会客和洽谈业务人员要经门卫允许，建筑物内住人要经审批。

9. 班前要对职工开展防火安全知识教育，做好安全交底，所有职工要掌握本工种的防火知识和一般防火常识。

10. 各工种下班前要拉闸断电，清理杂物做到活完脚下清。

## 006-环保基本内容

环保基本内容（范本）

1．清理施工垃圾要搭设封闭式垃圾通道或用容器吊运。

2．现场要防止扬尘，运料汽车出工地大门有人冲洗车轮泥土。

3．存放水泥要严密遮盖，现场沙石料堆放整齐。

4．搅拌机采取除尘装置，设排水沟和沉淀池。

5．使用锅炉、茶炉应有消烟除尘装置。

6．现场沥青作业，必须采用节能消烟沥青锅。

7．现场油库有专人负责，有防渗漏措施，防止油料跑、冒、滴、漏。

8．100人以上食堂设置隔油池，定期掏油。

9．强噪音作业，必须严格控制作业时间，一般不超过22时，对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度。

10．现场使用的电锯、空压机等有隔音间南共或吸音材料。

## 007-现场卫生管理制度

现场卫生管理制度（范本）

一、现场布局科学合理，卫生责任区明确，

责任落实到人。

二、现场道路要硬化，排水系统畅通，现场

无积水，保证车辆不带泥沙出现场。

三、保持现场卫生整洁，各种材料、机具码

放整齐、有序，现场不准乱扔乱倒废弃

物。

四、建筑物内外禁止随地大小便。

五、办公室、生活区要保持内外卫生整洁，

无污物、无污水。

六、现场应保证职工饮用开水，确保职工饮

水安全。

七、现场厕所应有专人打扫，保证厕所卫生。

八、现场应按规定设置密闭式工业垃圾站和

生活垃圾站。

## 008-施工现场材料管理制度

材料管理制度（范本）

一、库房管理制度

材料管理人员要坚守岗位，保持库容整洁干净，对入库的各种材料，对照计划单，来料单逐一核对，对物资的品种、规格、质量、数量，进行验收入库。

对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的，有权拒绝入库，并及时向上级有关部门反映。

根据材料性能要求，保管好物资，做好防护措施。

库内货架应摆放合理，利于货物的存储，按照品种、规格进行码放，标明货物的名称、规格、数量。

做到先入库，先使用的原则，按照制度规定的手续发料，做好货物的发料记录。

出入库的帐目要齐全，要有出门证，帐实相等，日清月结，做到有物必有帐。

库房要达到防火、防盗要求，进入库房的工作人员严禁吸烟，库内配置灭火器材。

易燃、易爆、贵重物品及有毒物品应设专库存放，并有保管措施。

易燃、易爆材料严禁在结构工程内部存放。

二、现场料具管理、使用和周转制度

各班组、各外包队班组，必须设有专人领料，由材料人员登记入帐。

各种工具、劳保工具、机具，使用完毕后，必须清理干净，完整的交回材料组，不得在班组长长期存放。

负责现场材料管理工作，对进场材料认真检验，做好检测、发放记录，建立健全材料采购台帐。

负责场容管理工作，现场材料要分规格、分区域码放，做到标识清楚。

妥善保管和合理使用各种工具，不得损坏，不得丢失。

所有工程用料必须按计划使用，不得随意丢弃浪费和损坏，对故意损坏浪费材料的人酌情进行处罚。

超计划用料必须由工地经理签发领料单。

各种工具、材料，因保管不当丢失的照价赔偿。

三、现场管理制度

为了加强施工现场管理，提高现场的管理水平，合理、有效的使用面积狭窄的施工现场规定如下：

凡进入施工现场的车辆需把车停在指定位置，不得影响施工作业。

一切运送材料的车辆进入现场后必须听从材料人员的指挥，把材料卸到指定地点。

卸料时要轻拿轻放，码放整齐，不得随意抛、投，不得超高码放，夜间来料卸料不能影响周围居民的休息。

做好施工现场的安全、保卫、防火、防盗的工作，设专人作品好施工现场的清洁保洁工作。

保持施工现场的道路畅通。

## 009-施工现场防粉尘防保护防扰民管理措施

施工现场防粉尘、防噪音、防扰民管理措施（范本）

为了认真贯彻落实××市政府和市建委的关于加强施工现场管理的各项规定，全面提高施工现场文明施工的管理水平，最大限度地减少扬尘、废水、废物和噪声的排放，真正做到施工不扰民，我们一定遵守上级机关的一切规章制度，不超时作业，为使我们工程顺利施工，尽快竣工，我们在防尘，扰民上制定以下管理措施：

1．现场路面全面硬化处理，不露黄土、并在大门口处设置清洗轮胎水管和下水道，出场运料汽车必须清洗干净方可出场，设专人负责现场路面无浮沉和洒水压尘、降尘。

2．施工现场要认真执行上级要求，现场围墙、大门、宣传牌、门口标志要规范化、标准化，结构施工期间要到密目网全封闭。

3．施工现场内的细颗粒和易飞材料全部入库或苫盖、最大限度降低扬尘。

4．现场搅拌机严格执行全封闭和安装除尘设备，同时完善排水沉淀后，废水重复利用，现场清洗车轮、洒水压尘一律使用经沉淀后的中水，节约水资源。

5．施工现场内设置封闭式垃圾站，施工垃圾分开并及时清运，结构阶段高层的施工垃圾集中装袋，用容器吊运送到垃圾站

6．强噪声机械设备进行全封闭，人为活动噪声要控制到最低点作业时，材料要轻拿轻放，避免产生噪音扰民，有强噪音的电机具作业时间控制在

早上∶ 7：00~11：30  下午：14：00~19：00

7．现场内要整洁卫生，料具和配件码放整齐，建筑物内，外零散碎料和施工垃圾，渣土清理及时，现场大门外实行三包跟踪清扫，浇筑完混凝土及时清洗路面，每天根据天气情况间隔二个小时用水喷洒路面降尘。

以上是项目部的环保工作具体措施，我们决心把环保工作落实到位，提高全体人员的环保意识的文明修养，形成“保护环境光荣，污染环境可耻”舆论氛围，为实现空气清新，环境优美，生态良好的首都贡献我们的力量。

## 010-现场施工临时用电管理制度

现场施工临时用电管理制度（范本）

1．建立现场临时用电检查制度，按××市建委关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

2．临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。

3．施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

4．配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制，箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围拦和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的联接，采用外插联接方式。

5．独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

6．在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

7．手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。

8．结构施工内部照明使用行灯照明的，其电源电压应不超过36V，灯体与手柄应坚固，绝缘良好，电源线须使用橡套电缆线，不得使用塑胶线。行灯变压器应有防潮、防雨水设施。外围的强电照明，必须搭设灯架，灯架高度不得低于2m，并做好绝缘。

9．电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

## 011-水泵房消火栓管理制度

水泵房、消火栓管理制度（范本）

一、根据市政府20号令及有关规定，超过24m以上建筑必须设水泵房，安装消防竖管。

二、水泵房必须设两台水泵，以防其中一台出现故障，另一台及时启动。

三、安装高压水泵和直径不小于DN75的竖管，隔层设消防DN75接口，水泵要装泄水阀高层建筑坚管应当与DN100以上地下管路相接，坚管随结构升起。

四、高压水泵用电要安装专用线路。

五、室外消火栓一律安装DN75径，每座消火栓的控制半径不得超过50m施工现场5000m2以下设一个消火栓，5000~10000m2设两个,超过10000m2要以两个递增。

六、消火栓压力不足或没有条件安装消火栓的工地，料场应设容量不小于40t的储水池，附设高压水泵。

七、每座消火栓旁都应设水带、水枪和开关工具。

八、水泵扬程应与结构的距离、高度应相适应。

九、水泵房要设全天候值班员，坚守在岗位、值班员必须经安全消防培训后上岗。

## 012-电气焊工操作防安全制度

电气焊工操作防火安全制度（范本）

工操作必须执行消防部门下发的有关通告中的规定，落实文件精神。

电汽焊操作人员持证上岗，焊前开用火证，配备看火人员及器材、作业结束用火证交回，严禁非电焊工操作。

外包队电汽焊操作人员必须持原籍县以上操作证。经保卫部门批准，经防火安全培训考核后方能上岗。

作业时要按规定时间地点范围作业，要对周围易燃、可燃物进行清理，垂直作业要进行隔挡和石棉布封严孔洞。高层外檐作业，必要时地面要增设人员看火。

焊焊割作业与油漆、喷漆、木工、防水施工等易燃易爆作业严禁同部位，同时上下交叉作业。

遇有五级以上大风等恶劣气候，高空、露天焊割作业应停止。

作业完毕，必须切割电源、汽源、检查现场，确无火险方可离去。

## 013--厕所管理制度

厕所管理制度（范本）

一、厕所屋顶、墙壁严密，门窗、纱门、纱

窗齐全有效。

二、厕所男、女标识要规范。

三、厕所要有专人清扫，定期用水冲洗，保

持室内外卫生。

四、粪便及时清理，有防蝇措施，并定期打

药消毒。

# 007-成品保护措施

## 007-成品保护措施

建筑工程文明安全施工资料

现场管理:

卷内文件目录

施工现场管理内业资料

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成品保护措施 |  |
| 2 | 成品保护检查记录表目录 |  |
| 3 | 成品保护检查记录表 |  |

## 成品保护措施

成品保护具体措施（范本）

一、结构施工期间成品保护

（一）模板的成品保护

1．塔式起重机运料时不得碰撞支设好的柱模及墙模。

2．梁板钢筋绑扎时注意保护梁底模板，防止移位；钢筋绑扎时不得划伤木模多层板覆膜面，以免影响混凝土表面光洁效果。

3．顶板模板支设完毕后，注意其上堆料不得过重以防模板变形甚而压塌模板。

4．水电做管须穿过模板时，模板上打孔必须使用手枪钻或开孔器，不得使用攒子。

5．模板的支撑件其他工种不得随意拆除。模板拆除后要及时清理、修理板面，边缘破损的模板及时裁方，刷好封边漆，以增加模板的周转次数。木模板的龙骨使用竖向木方支撑，避免锯木方，造成木材的浪费。所有预留孔洞，埋件均应在支模前做好预埋，严禁事后剔凿。大模板拆模及时擦油清理，保证板面平整洁净，不得粘连混凝土。

（二）钢筋的成品保护

1．顶板钢筋绑轧完毕后，要避免在上面堆积重物，并且不得随意上人，如果因为施工操作及运送材料必须上人，须采取一定措施，如增设马凳、铺脚手板等。

2．水电专业做管时注意绝不允许切断钢筋，若需要断筋，应及时通报土建技术负责人，做好必要的加固补强，方可断筋，并应注意钢筋混凝土保护层的控制。

3．注意防止钢筋的污染，并做好钢筋的除锈、防锈工作。

4．直螺纹戴好保护套，防止撞伤螺纹。

5．墙柱钢筋绑扎完成后不得上人蹬踏。

6．钢筋的原材加工预制好的成品料做好标识，要用100mm×100mm的木方垫起，做好防潮工作。雨期施工时钢筋堆放地要做好排水措施和必要的苫盖。

（三）混凝土的成品保护

1．由于模板拆除时混凝土强度较低，须特别注意塔式起重机运料及人工运料的过程中不得碰撞混凝土墙、柱，以免影响混凝土的观感。

2．顶板混凝土不具备一定强度（跨度大于8m，混凝土抗压强度达到100％才可拆模；小于8m，混凝土达到75％以上才可拆模。目测硬物无深划痕）时不得上人及堆料。

3．施工过程中必要的剔凿必须待混凝土基本达到设计强度（硬物无深划痕）时方可进行。

4．所有墙、柱、较大孔洞口、楼梯踏步，在拆模后及时用废旧的多层板条做好角部包封，防止撞伤混凝土阳角。

5．后浇带、孔洞口在清理处理好后及时封盖。避免因混凝土养护用水泡导致钢筋锈蚀。

6．混凝土顶板在浇筑后24h内不得堆料上人，防止混凝土板早期强度被破坏，板面出现裂缝。混凝土板上堆料要堆放在有支座点的混凝土梁部位。

7．现场混凝土墙面、柱面不得随意涂画，做好成品的清洁。

（四）水电预埋（留）管线、孔洞的成品保护

技术及工长等有关管理人员，必须了解水电管线埋设情况，并与水电队技术人员配合，加强施工中对水电管线的预留和保护，尽量避免破坏其管线、孔洞。

（五）防水

1．防水层做好施工后水泥砂浆层的保护，防止钢筋、木料撞破防水层。

2．防水预留边角要用塑料布隔离，用水泥砂浆将防水层边角保护抹严，并随时检查，发现有保护层破损的及时修补。

3．防水材料进场后及时存入库房立放，防止防水材料损坏。

（六）测量放线

1．定位标准桩和水准基点周围应做保护及明显标志，应经常测量和校核其平面位置、水平标高是否符合设计要求。

2．因现场施工需要，必须破坏控制桩时，应提前向技术质量部提出申请。

3．本工程主要轴线由项目部进行测放，在交由施工队组前应进行校核，并办交接手续。

（七）回填土工程

1．回填土必须过50mm筛，将尖棱碎石、腐蚀土、冻块挑出。回填时禁止从槽上直接往下倒土，应用容器或搭设溜槽。

2．在回填土施工过程中，如遇降雪应及时用防火草廉覆盖填土，当排水不畅时，应设置临时集水坑，用水泵抽水。

3．同部位的回填土工程宜连续完成，如工程需要分次回填，待第二次回填时，应将下部已回填部分土的表面重新处理，包括清除杂物、夯实等。

（八）材料管理

1．施工现场内各种材料应按平面布置图的指定位置存放，堆放时要求界限清楚，不得混杂。

2．各种材料根据材料性能妥善保管，采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防损坏等措施，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领、退料管理手续。

二、装修施工期间成品保护

（一）地面的成品保护

1．地面未达到足够强度前不得上人及堆放材料。

2．电专业所有在地面下暗敷的管线必须于地面施工前完成，并做好专业间的交接手续，以避免地面施工后再次剔凿。

3．后续其他工种施工时，所用高凳、梯子、手推车车腿要用软物包好，以免破坏地面。

4．地面施工完毕后，水电专业进行电、气焊作业时，地面上要铺防火苫布，以防焊渣损坏地面。

5．在地面上倒运暖气片等较重设备时注意轻挪轻放，以防碰坏地面。

6．油漆、浆活施工时地面、门窗加以遮盖，以防污染。

7．大理石地面、釉面砖地面铺设完成后做好保护及封蜡。

8．现制水磨石地面细磨后，迅速封蜡保护，以免污染磨石面层。

（二）墙面（抹灰、乳胶漆、厕所釉面砖等）的成品保护

1．水、电专业须穿墙或于墙内暗敷的管线要及时施工，以避免再次凿开墙面。

2．抹灰层完成后，倒、运料时注意柱、墙棱角的保护，尽量避免磕碰。在通道位置的门口、墙角用旧多层板钉好护面。

3．墙面腻子刮完后，成品保护队队员即应昼夜巡视，防止墙面因乱涂乱划遭受污染。

4．若楼内油漆工程在内墙涂料之后施工，施工时油漆与浆活分界处须贴上胶条，以防造成交叉污染。

5．水专业暖气片刷防锈漆、银粉时注意不要污染墙面。

6．竣工清理时注意不要污染墙面。

（三）顶棚（矿棉吸声板或铝合金吸声板）的成品保护

水、电专业在顶棚处施工时注意不要乱摸，安装施工时要带洁净的手套，以防污染顶棚。吊顶内的水电设备、管线必须于吊顶龙骨施工前完成，以免滞后施工造成龙骨损坏。吊顶封完面板后确因工作需要进行吊顶内施工，面板拆除须由木工进行，其他工种不得擅自拆除，专业设备及收线不得借吊，利用吊顶的吊杆及龙骨；墙面涂料施工时注意不要污染圈边龙骨及顶棚；室内清理时应适量洒水，以免扬尘污染顶棚。

（四）木门、铝合金门的成品保护

1．木门框须于地面工程施工前安装，为防止使用小车运料过程中碰坏门框，在门框之上钉旧木条做好保护。

2．门框处抹灰掩口时注意灰浆不要污染门框，尤其是铝合金门框。

3．木门油漆施工时，油漆未干之前严禁手摸。

4．带有玻璃的木门、铝合金门，玻璃装上之后启闭要轻，以防震坏玻璃。

5．木门涂刷油漆时注意不要污染门上玻璃。

6．注意门窗五金的看护，防止被毁、被盗。

（五）玻璃幕墙的成品保护

1．按施工安排，玻璃幕墙安装于抹灰完毕、内外墙涂料开始前进行，粉刷涂料过程中注意落在幕墙上的涂料及时擦拭。

2．脚手架拆除时要小心，以免碰坏玻璃。

3．拆脚手架前对玻璃幕外立面进行擦拭。

（六）屋顶、成品保护

1．屋顶防水做法为APP改性沥青油毡，组合铺设。（设计不详，暂定）

2．屋面防水开始涂刷冷底子油之后，闲杂人等不得进入屋面。

3．冷底子油未干之前不得在其上走动，以免造成破坏。

4．卷材铺贴完后，进行保护层施工时运送砂浆的手推车车腿要用软物包裹，以防刮破防水层。

（七）厕所防水的成品保护

1．厕所防水为聚合物—水泥基防水涂料。

2．防水施工前水专业的套管、托吊工作必须做完，以避免后期剔凿。

3．防水层施工过程中，未固化前不得上人走动，以免破坏防水层。

4．进行保护层施工时运送砂浆的手推车车腿要用软物包裹，以防刮伤防水层。

（八）卫生洁具的成品保护

卫生洁具主要包括蹲便器、坐便器、洗手盆、浴盆、拖布池、水嘴、镜子等，其成品保护注意如下事项：注意看护，防止被毁、被盗；施工人员禁止使用楼内厕所；楼内下水管线部分为排水铸铁管材，后续施工时注意保护，防止碰坏。

（九）消防设备的成品保护

消防设备的成品保护主要注意不得随意开关消火栓龙头及阀门。

（十）配电箱、盘、柜、开关、插座、灯具、吊扇等电气设备的成品保护

1．注意看护，防止被毁、被盗。

2．进行涂料等施工时注意防止污染。

3．非电工禁止乱动电气设备。

## 成品保护检查记录表

成品保护检查记录表

单位：

| 工程名称 | 检查部位 | 检查日期 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查内容： |
| 存在问题： |
| 修改意见： |

## 成品保护检查记录表目录

成品保护检查记录表目录

单位：

| 序 号 | 检查部位 | 检查日期 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

# 008-施工日志

建筑工程文明安全施工资料

现场管理:

# 009-现场管理自检月检表

建筑工程文明安全施工资料

现场管理:

卷内文件目录

施工现场管理内业资料

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

× × 市 施 工 现 场 检 查 评 分 记 录 表

（现场管理部分）               表5

施工单位：              工程名称              年  月  日

| 序号 | 检 查 项 目 | 检查情况 | 标准分值 | 评定分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线 路 状 况 | 施工现场大门和围挡牢固整齐，符合要求 |  | 5 |  |
| 2 |  | 临设工程牢固整齐，材质符合要求 |  | 5 |  |
| 3 |  | 工地主要出入口有施工单位标牌 |  | 4 |  |
| 4 |  | 大门内有两图五板 |  | 8 |  |
| 5 |  | 现场运输道路平整、畅通，有排水措施 |  | 5 |  |
| 6 |  | 料具和构件码放整齐，符合要求 |  | 5 |  |
| 7 |  | 楼梯、休息板、阳台不得堆放材料和杂物 |  | 5 |  |
| 8 |  | 施工现场内无随地大小便痕迹 |  | 5 |  |
| 9 |  | 建筑物内外零散碎料和垃圾渣土清理及时 |  | 5 |  |
| 10 |  | 成品保护措施健全有效 |  | 5 |  |
| 11 |  | 责任区分片包干，个人岗位责任制健全 |  | 4 |  |
| 12 |  | 施工区和生活区有明确的划分 |  | 4 |  |
| 13 | 资 料 | 施组编制、审批手续齐全，内容科学合理 |  | 10 |  |
| 14 |  | 施组变更手续齐全，有原审批人签字 |  | 5 |  |
| 15 |  | 流水段、工序流程、设备配置符合施组 |  | 5 |  |
| 16 |  | 季节性施工方案和措施齐全、针对性强切实可行 |  | 5 |  |
| 17 |  | 施工平面布置图符合规定，现场状况与图相符 |  | 10 |  |
| 18 | 职工应知考核 |  | 5 |  |
| 应得分： 实得分： 得分率： 折合标准分值： |

检查员签字：

文明施工检查问题整改回执单

单位：                              检查时间：

部门：                              检查级别：

责任人：                                   年    月   日

# 010-重大问题整改记录

建筑工程文明安全施工资料

现场管理:

卷内文件目录

施工现场管理内业资料

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

重大问题整改记录

单位：                              检查时间：

部门：                              检查级别：

责任人：                                   年    月   日

# 011-职工应知应会考试试卷

建筑工程文明安全施工资料

现场管理:

卷内文件目录

施工现场管理内业资料

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

现场管理职工应知考试试卷

单位：                姓名：                 分数：

填空题（每题2分，共40分）

施工现场             和              牢固整齐，符合要求。

工地主要出入口有                                。

现场运输道路          、           、           。

、            、              不得堆放材料和杂物。

施工现场无                                         。

建筑物内外                和                 清理及时。

措施健全有效。

和                          有明确的划分。

施工组织设计              、                手续齐全，内容科学合理。

、               、                  符合施组。

问答题（每题30分，共60分）

施工现场场容管理制度的内容是什么？

施工现场场容安全制度应包括哪些内容？

现场管理职工应知考试试卷答案

填空题（每题2分，共40分）

1.  大门        围挡

2.  施工单位标牌

3.  平整        畅通       有排水措施

4.  楼梯    休息板         阳台

5.  随地大小便

6.  零散碎料    垃圾渣土

7.  成品保护

8.  施工区      生活区域

9.  编制        审批

10 流水段       工序流程       设备配置

问答题（每题30分，共60分）

1.

①. 施工现场平面图，布置要严格执行施工组织设计施工平面图。

②．施工现场要严格执行分片包干和个人岗位责任制，做到整个现场清洁整齐文明。

③．施工现场道路和场地必须平整、坚实，并有排水措施。道路要畅通，不得尘土飞扬。

④．各类材料及构配件按要求分规格码放整齐，合理保管、使用。

⑤．工作操作地点和周围必须清洁整齐，干活脚下清，活完料净，施工垃圾和洒漏的砼要及时清理。

⑥．现场要有工程成品保护措施，不得有碰撞，损坏现象。

⑦．建筑物内外，禁止随地大小便，经常保持清洁卫生。

2.

①. 进入现场的人员必须戴好安全帽，并且要系好安全帽的下颚带。

②．进入现场的人员，不准光脚，穿拖鞋，穿高跟鞋。

③．施工现场一切安全防护措施，不准擅自拆改或做它用。

④．非本工种职工严禁乱摸，乱动各种器械，电气设备。

⑤．施工现场人员严禁攀登脚手架，井字架，外用电梯等。

⑥．进入施工现场禁止打闹，严禁酒后操作，防止发生意外事故。

⑦．高空作业人员严禁向下扔任何东西。

⑧．未经培训的人员，严禁进入现场操作，特殊工种必须持证上岗。

# 012-接待居民来访记录

建筑工程文明安全施工资料

现场管理:

居民来访接待谈话记录

| 工程名称 |  | 接待人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 来访时间 |  | 来访人数 |  |
| 事由： |
| 来访问题答复： |

# index5

建筑工程文明安全施工资料

编制样本

文件目录∶  现场管理内业资料

工程名称∶

职能部门∶  生  产  部  门

责 任 人∶

卷内文件目录

现场管理内业资料

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计 |  |
| 2 | 施工组织设计变更手续 |  |
| 3 | 季节性施工方案审批手续 |  |
| 4 | 施工现场平面布置图 |  |
| 5 | 现场文明施工管理组织机构及责任划分 |  |
| 6 | 施工现场管理制度 |  |
| 7 | 成品保护措施 |  |
| 8 | 施工日志(项目经理、工长） |  |
| 9 | 现场管理自检记录、月检记录 |  |
| 10 | 重大问题整改记录 |  |
| 11 | 职工应知应会考试试卷 |  |
| 12 | 接待居民来访记录 |  |

# 施工组织设计

# 1、概况

## 1.1工程简介

中心渔港一期工程位于舟山本岛普陀山浦东西两侧。

### 1.1.1工程内容

（1）中心渔港：300-500吨级浮码头栈桥四条（3#栈桥140.5*6米，4#栈桥

136.5*6米，5#栈桥137.1*6米，6#栈桥133.3*6米），8个撑墩。

（2）渔政东海基地：千吨级固定码头一座（平台104.0*10米，1#栈桥165.5*6

米），浮码头2#栈桥148.1*6米，3个撑墩。

### 1.1.2工程结构

（1）引桥结构：靠岸的九跨采用Ф800mm钻孔灌注桩基础，每个排架2根，排架间距为9.5-10米；其余靠海打桩船能进入的地方采用600*600mm预应力钢筋混凝土空心方桩。桩上为现浇横梁，横梁上搁置预制空心大板。

（2）撑墩结构：采用600*600mm预应力钢筋混凝土空心方桩基础，每个

撑墩4根桩，上部结构为现浇墩台结构。

（3）码头结构：1000吨级码头采用高桩梁板结构。总长104米，分为各52

米的2个结构段，宽10米，桩基为600*600mm预应力钢筋混凝土空心方

桩，排架间距7米，每个排架4根桩，桩上为现浇横梁，横梁上搁置纵梁，

面板为叠合板。平台前沿设置人员上落的踏步平台及固定钢爬梯。

### 1.1.3主要工程数量表

根据投标文件，本次投标的主要工程数量见下表：

# 主 要 工 程 量 表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中心渔港 | 东海基地 | 合计 |
| 1 | 钻孔桩工作平台 | m2 | 1754 | 875.8 | 2629.8 |
| 2 | 钻孔桩钢护筒埋设 | t | 22.234 | 11.12 | 33.354 |
| 3 | 水上钻孔灌注桩成孔 | m | 2255 | 1160 | 3415 |
| 4 | 800mm钻孔灌注桩(C30) | 根/m3 | 72/1347.8 | 36/729.28 | 108/2077.1 |
| 5 | 800mm钻孔灌注桩钢筋 | t | 84.528 | 42.266 | 126.794 |
| 6 | 600*600预制方桩(C45) | m3 | 949.78 | 1115.83 | 2065.61 |
| 7 | 预应力方桩施打 | 根 | 88 | 108 | 196 |
| 8 | 现浇纵横梁(C30) | m3 | 497.52 | 768.66 | 1266.18 |
| 9 | 现浇混凝土板及板接缝 | m3 | 54.31 | 63.11 | 117.42 |
| 10 | 现浇码头及引桥面层 | m3 | 525.7 | 416.5 | 942.2 |
| 11 | 现浇引桥墩台 | m3 | 106 | 26.5 | 132.5 |
| 12 | 现浇护轮坎 | m3 | 62 | 48.3 | 110.3 |
| 13 | 现浇撑墩 | m3 | 280.75 | 105.28 | 386.03 |
| 14 | 制安靠船构件 | 件/ m3 |  | 16/19.76 | 16/19.76 |
| 15 | 制安水平撑,剪刀撑 | 件/ m3 |  | 18/22.82 | 18/22.82 |
| 16 | 制安纵梁 | 件/ m3 |  | 56/181.8 | 56/181.8 |
| 17 | 制安空心板 | 件/ m3 |  | 130/174.46 | 130/174.46 |
| 18 | 制安空心大板 | 件/ m3 | 224/989.96 | 132/572.4 | 356/1562.36 |
| 19 | 预应力钢筋 | t | 110.062 | 122.467 | 232.529 |
| 20 | 预制件钢筋 | t | 181.283 | 163.945 | 345.228 |
| 21 | 现浇钢筋 | t | 85.821 | 87.766 | 173.587 |
| 22 | 150KN系船柱 | 个 | 9 | 9 | 18 |
| 23 | 预埋铁件 | t | 8.397 | 9.449 | 17.846 |
| 24 | 橡胶支座 | 块 | 936 | 546 | 1482 |

### 1.1.4施工技术标准

本工程施工中的所有材料、设备、工艺和施工质量均符合如下技术规范的要求，施工组织设计的编写遵循施工技术规范和工程质量检验评定标准，    本工程施工及验收应遵循的主要施工技术规范和验收标准如下：

（1）交通部《水运工程混凝土施工规范》（JTJ268-96）；

（2）交通部《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ269-96）；

（3）交通部《港口工程地基规范》（JTJ250-98）；

（4）交通部《高桩码头设计与施工规范》（JTJ291-98）；

（5）交通部《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）；

（6）国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范。

在工程施工期间，如上述标准或规范有修改或重新颁布业将遵循执行。

## 1.2、自然条件

### 1.2.1气象

工程位于舟山本岛，地处纬度地带，属北亚热带季风海洋性气候。冬季受蒙古高压的控制，盛行偏北和西北风；夏季盛行温热的东南风。

该地区常风向为N、SE，频率为11%；其次为NW、NN向，频率为9%。实测最大风速为18m/s（E、SE、SSE、NW）。多年平均风速为3.97m/s。

### 1.2.2水文

码头处的潮汐变化过程属于不规则半日潮型，港域内潮流呈往复流，涨潮由东南向西北，落潮由西北往东南。涨潮流速大于落潮流速，潮流流向与水道走向一致。

设计高潮位：+1.96m

设计低潮位：-1.65m

极端高水位：+2.92m

极端低水位：-2.31m

根据舟山市水文站提供的高程基准面资料，85国家基准面在定海潮站基准面以上7.538m。

码头位置处的波要素是：H1%=1.74m，Hs=1.15m，波向135°,波长21.9m，原始波向SE。

### 1.2.3地质

根据所提供的设计图纸的说明，工程区的地质情况，其土质分为7个地质单元体：

（1）淤泥：层厚度约为0.3-1.4m，土层压缩性大，物理力学性质较差，不能作为基础持力层。

（2）淤泥质粉质粘土：层厚度约为13.6-36.7m，顶板标高约为1.2-8.7m，土层压缩性大，含水量较高。

（3）粘土：层厚度约为13.1-14.7m，顶标高约为-22.6- -23.5m，该土层的地基承载力较高，但土层分布不均匀，大部分钻孔中未见该土层。

（4）粉质粘土：层厚度约为5.4-42.2m，顶标高约为-19.9- -38.5m，土层分布较为均匀，地质承载力较高，是桩基的持力层。

（5）砂层：以中细砂、中粗砂为主，层厚度约为0.7-3.7m，顶标高约为-31- -45.6m，分布不均匀，多夹在粉质粘土中。

（6）粘土混砂砾、砂砾混粘土及碎石土层。

（7）风化基岩(J3)：棕红、肉红色，钻进厚度约为1.4-2.4m，顶标高约为-42.2- -43.5m。

# 2、施工总体安排

根据本工程的结构型式和现场的施工条件，总体施工安排上作如下考虑：分两部份，采用二种不同的施工工艺，基本上同时进行施工。

# 一、陆上施工部分

1．施工范围：

（1）1~6#栈桥的全部钻孔灌注桩。

（2）上述桩的现浇横梁。

（3）1~6#栈桥的全部预制空心大板。

（4）1~6#栈桥的全部现浇面层砼。

2．施工顺序：

3、主要施工方法：

（1）施工作业平台搭设

平台采用支撑在钢管桩上的型钢横梁、纵梁、木板面层结构，宽度6米，长度满足各栈桥施工作业需要。同时搭设两座平台。搭设方法：用兵15~25吨履带吊机吊加30KW电动振动锤，由岸向海逐跨搭设。

（2）钻孔灌注桩施工

每座平台上二台钻机，由海向陆逐跨施工，下钢筋笼和浇注砼既可以用钻机的起重设备，又可用吊机辅助作业。

（3）横梁浇注

紧跟桩基逐跨施工，利用平台纵、横梁悬吊底侧模，人工手推车浇注砼。

（4）空心大板预制

在海堤后方的陆上适当位置建设临时预制场。

（5）空心大板安装

用贝雷片组装成双导梁架桥机，由岸向海逐跨安装。

# 二、水上施工部分

1．施工范围

（1）全部预应力钢筋混凝土空心方桩的沉桩。

（2）1#~6#栈桥方桩基础的横梁施工。

（3）全部撑墩的施工。

（4）千吨级固定码头的施工。

2、施工方法

与常规的码头施工相同。

以上总体施工安排的优点是：两部分同时施工，互不影响，有利于缩短工期。缺点是：投入较大。无论是设备和管理力量的投入都比较大。但我单位有足够的设备和管理能力，实施上述施工方案，总工期可以缩短21天。

# 3、施工总流程图

## 3.1.钻孔灌注桩基础栈桥施工流程图

## 3.2.千吨级码头施工流程图

# 4、主要工程项目施工方法

## 4.1施工测量及试验和试验设备

### 4.1.1施工基线和水准点的布设

根据业主提供的平面控制点和高程控制点，在施工区域内布置并测设施工基线和水准点，程序如下：

（1）复核业主提供的平面布置控制点和水准点；

（2）布置并测设施工基线和水准点，基点布设在通视良好，不易被干扰和损坏的地方并能有效覆盖整个施工区域。考虑到施工现场情况，基点用混凝土墩做成（混凝土墩下打木桩做基础），点位以十字铜头标记，并设置明显的保护标志；

（3）整理测量报告和绘制施工测量平面图，报工程师审批，

（4）施工期间定期对基线及水准点进行复核。

### 4.1.2测量仪器

# 测量仪器一览表

| 名称 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | TC2002 | 1台 | 瑞士 |
| 经纬仪 | T2 | 4台 | 瑞士 |
| 水准仪 | N3 | 2台 | 瑞士 |

### 4.1.3测量精度控制

（1）施工基线方向的允许角度误差值为12秒。

（2）施工基线长度的允许误差值为1/10000。

### 4.1.4试验和试验设备

本工程在进场后临时设施建设时，设立现场实验室，面积约80m2(见施工总平面布置图)。

工地实验室配备足够人员，实验室工作人员均要有相应资质和上岗证。     工地实验室为检验工程所用原材料及混凝土施工质量控制而设立，主要试验项目及配备检测设备仪器见下表：

# 主要试验项目及配备检测设备仪器表

| 类 别 | 名称 | 检 测 项 目 | 主要设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 物 理 力 学 性 能 指 标 | 水 泥 | 标准稠度和凝结时间 | 标准稠度和凝结时间测定仪 |
|  |  | 安定性 | 雷氏夹 |
|  |  | 细度 | 负压筛 |
|  |  | 比表面积 | 比表面积测定仪 |
|  |  | 胶砂强度 | 标准试模4*4*16 |
|  |  | 比重 | 比重瓶 |
|  | 钢材 | 力学性能及拉弯性能检测 | 万能材料试验机 |
|  |  | 焊接性能 | 万能材料试验机 |
|  | 砂 | 表观密度及堆积密度 | 李氏比重瓶及测量筒 |
|  |  | 颗粒级配筛分 | 摇筛机及分析筛 |
|  |  | 含泥量及有机质含量 | 玻璃器皿 |
|  | 碎石 | 粒径级配 | 分析筛 |
|  |  | 针片状含量 | 石针、片状规准仪 |
|  |  | 压碎指标 | 压碎指标测定仪 |
|  |  | 含泥量及泥块含量 | 玻璃器皿 |
|  |  | 表观密度及堆积密度 | 比重瓶及测量筒 |
| 施 工 质 量 控 制 | 混凝土 | 混凝土配合比设计 | 搅拌机、试模、压力机 |
|  |  | 混凝土3d、28d抗压强度 | 抗压强度试模 |
|  |  | 坍落度 | 坍落度筒 |
|  |  | 初（终）凝时间 | 电动阻力贯入仪 |
|  |  | 含气量 | 含气量测定仪 |
|  |  | 保护层厚度 | 探测仪 |
|  |  | 其他 | 抗渗、砂浆试模、维勃稠度仪，标准养护室、电动取芯机等 |

实验室内设置力学性能，物理性能，水泥试验检测室，混凝土配合比搅拌成型室，标准养护室，样品储藏室和办公室。

在建立工地实验室的同时，选取1-2家具有CMA认证资质的检测单位，并申报监理工程师批准后，作为工地实验室的补充，进行工地实验室不具备检测条件的项目检测。如减水剂性能测试，必要时进行砂中氯离子含量测定及钢材的化学分析等。

所有结构用料运到现场后，均要按规范频率和数量抽检，取样及检测过程配合监理工程师执行“见证取样”规定，所有试验项目在自检的同时执行监理工程师的平行抽检的指令或规定。

## 4.2.钻孔灌注桩基础栈桥施工

本工程一共有六座栈桥，由东向西方向分布分别是1#~6#栈桥。接岸段总工程量如下：φ800水下灌注桩106根；岸上空心板预制及安装348块，其中。栈桥施工包括:钻孔灌注桩平台施工、钻孔灌注桩施工、现浇横梁施工、陆上预制空心板、陆上空心板安装、现浇面层砼施工六分项工程。六座栈桥由东向西方向施工，每两座为一个工作段，共分为三个工作段。下一个工作段的施工等上一个工作段的施工材料回收后再进行。每座栈桥的施工流程如下：

钻孔灌注桩平台施工

↓

# 钻孔灌注桩施工

↓

# 现浇横梁施工

↓

# 陆上预制空心板 →　陆上空心板安装

↓

# 现浇面层砼施工

### 4.2.1.钻孔灌注桩平台施工

钻孔灌注桩施工平台搭设的施工工艺流程图如下：

# 沉钢管桩

# 支架搭设

# 支架焊接

# 模板铺设

# 栏杆焊接

根据现场环境的勘测，钻孔灌注桩的施工场地处于浅滩上，而浅滩面上2~3m为淤泥层，不能支承施工机械及施工时的荷载。因此，在钻孔灌注桩施工前，先采取震动下沉φ400钢管桩作为支承桩，【20槽钢作支架，50mm厚的木板作面板搭设施工平台，作为钻孔灌注桩的施工工作面用。而钢管桩长度的确定，由于在投标图纸总说明当中，地质勘测中第二个单元的土体没有具体标明土层标高等详细的情况，目前钢管桩的长度暂时按照10~12m设计，在施工当中如遇到不满足要求的情况再作加长。1#~6#栈桥的结构形式基本相同，在施工方案中就不一一列举，现以3#栈桥为例，说明其具体的施工方法。

# a.测量放线

首先要设定施工平台的顶面标高。3#引桥中最高的钻孔灌注桩桩顶标高为+2.50m，现浇横梁的最高点为+3.85m，根据施工方便的原则，设定3#引桥的面标高为+3.85m，设定此标高是因为在钻孔灌注桩以及现浇横梁的施工中，需要有如履带吊机，及钻孔桩机等机械在走动，施工平台太低，会造成钻孔灌注桩的桩头或预留钢筋高出施工平台而对施工造成影响。而施工平台太高，又会因高差大对钻孔灌注桩及现浇横梁施工带来不便。实际测量时用经纬仪定向，水准仪控制标高。

# b.沉钢管桩

根据测量所放样所定出的方向及位置，采用履带吊机加电动震动锤从岸边开始将10~12m长φ400钢管桩沉入土中。用水准仪控制，沉至设定的标高时，检查单桩的承载力是否能满足施工荷载的要求，如不满足，则接桩再打，满足则进行下一根桩的施工。钢管桩的中心间距为4.0m，每跨长度为5.0m，3#引桥φ400钢管桩沉桩顺序见下图：

# c.槽钢支架搭设及焊接

每一排钢管桩上安放背靠背焊接起来的[20槽钢横梁，槽钢与钢管桩要紧密接触，然后焊接，如接触不平整还需在钢管桩面上先焊接一块钢板再安放槽钢横梁，槽钢横梁长度为6~6.5m。横梁焊接好后，在横梁上按照0.75~1.0m的间距安装[20槽钢纵梁，纵梁与横梁接触点要电焊机焊接。在主要的干道上，纵梁要用2~3根槽钢安装。

# d.模板铺设及栏杆焊接

整个支架成型以后，为了便于人员的行走和安全通过，在纵梁的面上铺设50mm厚木板，在横梁上焊接小钢管及挂上安全网。每沉桩一跨，就安装一跨的槽钢支架，铺摊一跨的厚木板，如此循环，直到满足最离岸一根钻孔灌注桩可以施工为止。到此，整个施工平台的施工就算完成，在整个施工的过程中，测量人员要是始终控制好施工平台施工的方向及标高，防止位置的偏移。施工平台的施工进度按照10m/天计算，一座施工平台要在10天内完成，钻孔灌注桩施工平台施工简见下图：

### 4.2.2.钻孔灌注桩施工

#### 4.2.2.1.钻孔灌注桩的施工工艺流程如图：

#### 4.2.2.2施工方法

a.护筒埋设

钻孔桩护筒采用3mm厚钢板制作，高3~4m，直径为设计桩径+0.02m，护筒埋设高出桩顶60cm以上，并保证护筒底部低于淤泥层底标高。钢护筒采用震动锤震动埋设的施工方法，埋设要保持垂直，桩位钢护筒中心与桩中心偏差不大于50mm，护筒斜度偏差小于1%。

# b.泥浆池设置

泥浆循环池布置根据现场施工场地情况，沿引桥两侧边布置，由钢板焊接形成，泥浆处理池由泥浆池和沉淀池组成，形成泥浆循环系统。因钻孔灌注桩数量不多，钻孔桩施工时，对沉淀池中沉渣及灌筑砼时溢出的废弃泥浆及时用手推车运至允许的弃土区，严防泥浆溢流污染海面。

# c.泥浆配制泥浆系统：

根据每孔的实际量确定泥浆池及废浆池的容量，该工程采用每台机用一个循环池，泥浆采用原土造浆，遇砂层等不良层时，加适当膨润土造浆。制备的泥浆应满足下述要求：

粘度：一般地层16～22S，松散砂层19～28S。

含砂率：新制泥浆小于4%，循环泥浆不大于8%。

胶体率：不小于90%。

PH值： 8～10。

比重：粘性土中，泥浆比重1.1～1.2kg/L，砂土和较厚的夹砂层为1.2～1.3，砂卵石层为1.3～1.5，清孔泥浆比重为1.15kg/L。

# d.成孔及清孔：

根据我单位施工经验及现场情况，采用TXB-1000A型回转钻机带动笼式合金钻头成孔，在正常的施工条件下，1天~1.5天可以完成一根钻孔灌注桩的成孔及清孔工作，在施工过程中，一座引桥采用两台钻机，按先离岸后近岸的顺序施工。

钻机安装就位后，底座和顶端应平稳，不得产生位移。顶部的起吊滑轮缘、转盘中心和桩孔中心在同一铅垂线上，其偏差不得大于20mm，以确保钻孔桩垂直度误差小于或等于0.5%H（H为桩长）的要求。

正式钻进前，先启动泥浆泵，使之空转一段时间，待泥浆输入孔口一定数量后方可正式钻进。开始钻进时，应控制进尺速度及钻压，采用“低压慢进”措施，待钻至护筒下1m后，再以正常速度钻进。

钻进速度根据土层类别、钻孔深度、供水量确定，对淤泥钻进速度不宜大于1m/分钟，以不超负荷为准。成孔须一次完成，中间不能间断施工作业，成孔完毕至灌注砼的间隔时间不能大于24小时。在成孔施工过程中应勤测泥浆比重，并定期测定粘度、含砂量、胶体率和稳定性，并应经常注意土层变化。

当钻孔距设计标高1m时，注意控制钻进速度和深度，防止超钻，并核实地质资料，判断是否达到设计要求的地层。钻孔到设计深度后，应对孔深、孔径和孔形等进行检查，检查合格后通知监理等有关各方进行终孔验收签证，验收合格后应立即进行清孔工作。

成孔至设计深度后，采用钻头在孔底空钻的方法进行第一次清换孔内泥浆。由于本工程粘土层较厚，成孔时应调整泥浆的粘度及比重，（粘度16～22S、比重1.1～1.2）根据现场踏勘情况，局部地区位于在淤泥层下有夹层存在，主要是以碎石、块石为主，夹有中粗砂、粉砂，成孔过程中应加以注意，如果遇到这种情况则需要调整泥浆的粘度及比重（粘度19～28S、比重1.3～1.5）。如果钻进困难，应采用冲锤处理。

# e.钢筋笼制作安装

钢筋笼制作在现场进行，钢筋笼成型后采用吊机配合载重汽车吊运至相应桩位进行吊装就位。

①制作：钢筋笼纵筋下料，应按钢筋笼大样图尺寸要求，驳接时焊口必须符合规范规定，应按规范错开（同一截面内的接口不超过总数50%）。加劲箍筋焊接成闭合的圆箍，且应设在纵向钢筋的内侧，并与纵向钢筋的交接点全部焊接牢固，以便其真正起到加劲钢筋的作用，使钢筋在运吊中避免产生不可恢复的变形。螺旋箍在纵向钢筋的外侧，其焊接应均匀，间隔距离符合设计和规范要求。控制平整度误差不超过50mm。钢筋笼成型后应经有关人员验收合格方可安装。吊装钢筋笼的桩孔，应预先清理干净，并标出定高度。钢筋笼入孔后，应按其保护层厚度要求调正固定，使其在灌注砼时，不移动不上浮。钢筋笼制作的允许偏差应满足规范要求。

②吊装：吊装钢筋笼入孔时，不得碰撞孔壁。灌注砼时，应采取措施，校正设计标高固定钢筋位置。为了便于运吊和避免钢筋笼产生较大的变形，钢筋笼过长，可采取分段接驳的方式，上下节拼接时，主筋采用单面搭接焊，搭接长度为10d。

# f.砼灌注：

采用自制的螺纹接头法兰导管浇筑水下砼。砼由陆上搅拌站搅和，手推车运输，砼坍落度18～22cm，砼面上升速度大于2m/h，埋管深度为2～6m，严禁埋管过深和灌浆管拔出砼面，并做好试件留样工作并按标准条件养护，以备试验用。

桩体水下混凝土采用425#普通硅酸盐水泥，粗骨料采用碎石，其最大粒径不大于导管内径的1/6～1/8和钢筋净距的1/4，同时不大于40mm，细骨料采用中砂。混凝土的配制强度应大于设计强度15%，混凝土的含砂率40～50%，水灰比采用0.45，为使混凝土拌合物有良好的和易性，在运输和灌注过程中无显著离析、泌水，其塌落度取18～22cm（以孔口检测的指标为准）。每立方米混凝土的水泥用量不小于360kg，宜掺外加剂。

灌注水下砼是确保成桩质量的关键工序，灌注前应做好一切准备工作，保证砼灌注连续紧凑地进行。单桩砼灌注时间不应超过6小时，上升速度不小于2m/h。砼灌注用导管直径250mm，壁厚大于5mm，导管第一节管大于6m，标准节长度2m。导管应全部安装在桩孔内，安装位置居中，导管底端距孔底0.3～0.5m。隔水塞用混凝土预制或袋装砼，用铁丝悬挂于导管内。砼灌入前应先在储料斗内灌入少量水泥砂浆，然后再灌注砼，等储料斗内初灌砼足量后，方可截断隔水塞的导结钢丝，将砼灌注孔底。砼初灌量应能保证砼灌放后，导管埋入砼深度不少于1.0m。

砼灌注过程中导管应始终埋在砼中，严格控制导管不能提出砼面。导管埋入砼面以下的深度保持在2～4m之间，最小埋入深度不得小于1m，最大埋入深度不大于6m。导管应勤提勤拆，一次提留拆管不得超过6m。砼灌制中应防止钢筋上浮。砼实际灌注高度应比设计桩顶标高高出0.6m，以确保桩顶砼能符合设计强度要求。

必须对每一根桩做好一切施工记录，每根桩留取混凝土抗压强度试件2组，并提交试验结果，整理好资料提交给监理工程师。

#### 4.2.2.3施工布置及施工机具配置

施工布置

a.钻孔桩施工分二个桩机组施工，每个桩机组2台桩机。第一桩机组负责1#、3#、5#栈桥，共50根桩，第二桩机组负责2#、4#、6#栈桥，共56根桩，每座栈桥在施工平台搭设完成后，由海侧向岸侧逐根施工钻孔灌注桩。

b.泥浆池在施工平台两侧布置，钢筋笼加工场地设于岸边空地，施工平台留出施工便道。

主要施工机具如下表所示：

| 序 号 | 名 称 | 用 途 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻桩机 | 成孔 施工 | TXB-1000A | 台套 | 4 |
| 2 | 泥浆泵 |  | 3PNL | 台 | 6 |
| 3 | 电焊机 | 钢筋笼制安 | ZX5、BX1 | 台 | 3 |
| 4 | 钢筋切割机 |  | CT14-40 | 台 | 1 |
| 5 | 钢筋弯曲机 |  | H-400 | 台 | 1 |
| 6 | 灌浆导管 | 砼浇筑 | Φ250mm | 套 | 4 |
| 7 | 砼料斗 |  | 1m3 | 个 | 4 |
| 8 | 吊车 | 8t | 辆 | 1 |
| 9 | 柴油发电机 | 200kW | 台套 | 1 |
| 10 | 其它机具 | 根据施工需要配备 |

因为施工的工期较紧，每座引桥的钻孔灌注桩数量为16~20根，目前按照每台两天一根桩的速度计算，两台钻机20天可完成一座引桥的施工。

### 4.2.3.现浇横梁施工

1#~6#栈桥的现浇横梁一共有60根，其编号及断面尺寸如下表：

# 陆上现浇横梁数量分类表

| 横梁编号 | 断面尺寸 | 数量 | C30砼方量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZHL2 | （500*650/1200*900）*6000 | 54 | 111.24 |
| ZHL3 | （500*650/1200*900）*7000 | 6 | 14.40 |
| 合计 |  | 60 | 125.64 |

现浇横梁施工工艺流程如下：

桩头凿除  → 模板安装 → 钢筋绑扎 → 砼浇注

# → 模板拆除

# a.钻孔灌注桩桩头头凿除

在钻孔灌注桩强度达到100%后，就可以进行桩头凿除的施工，为保证桩头凿除完后桩顶的砼强度符合设计的要求，而且桩头凿除的工程数量不大，采取人工凿除的施工方法，凿除后的桩顶标高以伸入横梁5cm控制。

# b.现浇横梁模板制安

在桩头凿除及清洗完之后，可进行横梁模板的安装。横梁模板采用悬吊散拼的形式，直接计算横梁的标高及平面位置尺寸后，在钻孔灌注桩施工平台的纵梁上用【20槽钢焊接现浇横梁的立柱及底梁。支架焊接完成后先拼装底板及侧板，模板拼装后要调整至规范允许的范围内，两端的封头板要等钢筋绑扎完成后才能安装。

# c.钢筋开料及绑扎

钢筋开料在岸边的加工场地进行，开料时严格按照施工图纸施工，由于与钻孔桩同时施工，为防止材料的混乱，开料后马上做好标示或用轻便运输工具运往现场。

模板安装经监理验收通过后，开始钢筋的绑扎。由于现浇横梁的钢筋都比较简单，施工时主要是要注意钢筋的数量及预埋件的安装位置。

# d.现浇横梁砼浇注

钢筋绑扎通过验收后，开始砼的浇注。由于现浇横梁的砼方量不大，现浇横梁砼的搅拌与陆上预制空心板统一安排，砼采用手推车运至现场浇注，为保证砼的质量，整个砼浇注过程中相关各工种要有人现场值班。

# e.现浇横梁的砼强度达到75%后，横梁的模板就可以拆除，每拆除完一根横梁的模板后，履带吊机配合震动锤开始回收该跨的施工材料。

现浇横梁模板拼装见下图：

### 4.2.4.引桥空心板预制

六座引桥的空心板预制共348块，其中钻孔灌注桩上部安装的数量为216块，具体的规格及数量如下表：

| 构件编号 | 数量 | 结构尺寸 |
| --- | --- | --- |
| KB1 | 116 | (1420/1470)*550*9500 |
| KB2 | 116 | (1400/1500)*550*9500 |
| KB1’ | 12 | (1420/1470)*550*9460 |
| KB2’ | 12 | (1400/1500)*550*9460 |
| KB3 | 2 | (1420/1470)*550*3360 |
| KB4 | 2 | (1400/1500)*550*3360 |
| KB5 | 22 | (1420/1470)*550*9000 |
| KB6 | 22 | (1400/1500)*550*9000 |
| KB5’ | 12 | (1420/1470)*550*8960 |
| KB6’ | 12 | (1400/1500)*550*8960 |
| KB7 | 2 | (1420/1470)*550*4210 |
| KB8 | 2 | (1400/1500)*550*4210 |
| KB9 | 2 | (1420/1470)*550*6610 |
| KB10 | 2 | (1400/1500)*550*6610 |
| KB11 | 2 | (1420/1470)*550*4910 |
| KB12 | 2 | (1400/1500)*550*4910 |
| KB13 | 2 | (1420/1470)*550*3610 |
| KB14 | 2 | (1400/1500)*550*3610 |
| KB15 | 2 | (1420/1470)*550*4210 |
| KB16 | 2 | (1400/1500)*550*4210 |
| 合计 | 348 |  |

# 预制场地选择

根据现场的地形及六座引桥的分布，5#~6#引桥与1#~4#引桥没有施工道路相连，因此选用两个施工场地作为空心板的预制，1#预制场地预制1#~4#引桥的空心板，2#预制场地预制5#~6#引桥的空心板。两个预制场地都设于靠近道路的某个合适场地上。

由于预制构件的数量较多，预制构件的周转期需要10天左右，为满足施工的进度要求，1#预制场地配置10条的生产线，每条生产线可施工4~5块的空心板。2#预制场地的数量可以减半，每个预制场地配置有各自的钢筋加工场、模板加工场及搅拌设备。空心板预制的施工流程及机械设备配置如下：

模板制作     混凝土拌制

(          (

# 钢筋加工绑扎(模板安装(混凝土浇注(养护、转堆

# 空心板预制施工流程图

主要机械设备如下：

拌和系统：四台0.4m3自落式混凝土搅拌机；

手推车20台；

15t轮胎吊机一台；

15t平板车二辆；

风电焊、D40插入式振捣棒等配套设施；

# a.  钢筋

钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。

# b.  模板

底模：底模采用C20混凝土结构，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。如下图：

侧模及封头板：侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，中间空心部分采用冲汽胶囊内胆形成，冲汽胶囊由厂家定做。端头有冲汽胶囊部分采用木模板。加工套数为6套。

脱模剂：采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。

# c.  混凝土浇注

混凝土由拌和机供应，手推车运送到现场。混凝土入仓根据各构件特征，制作手推车的上料支架，砼直接用手推车入仓。D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。

构件面上按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在已浇注完成的砼面上涂刷缓凝剂，在适当的时间砼初凝后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。

# e.  构件转堆

构件混凝土强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用45t汽车吊机将构件吊到平板车上，到堆场后再由20t汽车吊机堆放。采用多点支垫，堆高3~4层。堆放时做好标示，便于安装时出运，堆场场地应平整并压实。

空心板预制每天完成3~4块，四个月内全部完成。

### 4.2.5.陆上空心板安装

所有陆上安装的空心板都在陆上预制场地预制。在现浇横梁及预制空心板的强度达到100%强度满足设计要求后，即可进行预制空心板安装工作。由于重量最大的空心板约11.5t，安装采用拼装20吨双导梁式架桥机施工，配以龙门吊和运梁平车。安装施工时，注意构件规格及位置的准确性，避免返工情况的出现，空心板的安装应符合图纸及规范范的要求。

# a.空心板安装的施工流程如下；

# b.安装方法

引桥空心板采用20吨龙门吊及20吨双导梁架桥机配合安装。导梁移至安装跨后，将中、后支墩的行走轮系统转向90度，放下前支墩。空心板用轮胎吊及20t平板车运至引桥根部，通过龙门吊将空心板置于运梁小车上，沿轨道将梁运到安装跨的后方，然后由架桥机上的平车起吊空心板通过架桥机导梁移至安装跨，安装的位置由横移小车控制，确定位置准确后安装。如此重复，安装完一跨后，中、后支墩行走轮系统转向90度，前移导梁至下一安装跨。导梁前移时，将上横梁等移至后端，并加平衡压重，收起前支腿缓慢前行，以确保安全。加长铺设运梁小车轨道，进行下一跨的安装工作，直至全部安装完成。

桥侧最外边梁安装由于位于架桥机导梁下，无法一次性安装就位，且受梁间距影响，施工时须先将最外边梁安放，然后进行滑梁、横移安装就位后，才进行中梁一次性安装。空心板安装示意图如下：

### 4.2.6.现浇面层砼施工

在整座引桥的空心板安装完成后，开始进行面层砼的浇注。施工的顺序是由引桥端部向岸边施工，具体的施工方法如下：

a.清理引桥顶面：先人工彻底清除空心板顶面的施工垃圾，凿除松动混凝土、浮浆及各种油渍，然后采用高压水冲洗主梁顶面，待安装完钢筋网后，再次用高压水清洗干净主梁顶面方可浇注混凝土。

b.测量放样：首先对整个主梁顶面的实际标高进行全面的复测，以便采取措施，保证面板层厚度比较均匀一致，不小于设计厚度。测量定出模板安装高度。

c.钢筋绑扎架立砼浇注通道：按照图纸的规格和数量绑扎钢筋，超过12m的钢筋需要采取搭接的方法绑扎，搭接长度为35d。浇注混凝土前架设混凝土运输机具的通道，避免机具碾压钢筋网发生变形、变位，使钢筋网位置始终保持在距引桥面有保护层的距离，并使其在假缝的地方要连续通过。

d.浇注混凝土：混凝土采用Ｃ30混凝土，由砼搅拌机拌制，手推车运输到现场浇筑，浇注混凝土前，对主空心板顶面淋水，在梁顶潮湿时浇混凝土：一是利于主梁于铺装混凝土紧密结合，二是对主梁降温，降低混凝土水化热减少混凝土收缩。尤其夏天，除对砂石淋水降温外，避开酷暑时间而选择在傍晚时候开始浇注混凝土，同时搭设好防雨遮荫棚。混凝土采用 (30插入式振动棒与平板振动器交叉振捣密实。

## 4.3.构件预制

### 4.3.1 预应力方桩预制

本工程的桩基础除栈桥部分的钻孔灌注桩外，尚采用C45的600mm×600mm预应力空心钢筋混凝土方桩,共2065.61m3/196根。其中渔政东海基地一期工程，在栈桥深水区撑墩和千吨级码头上，共1115.83 m3/108根；中心渔港工程，在栈桥深水区撑墩上共949.78 m3/88根。主要工程量及规格如下表：

| 桩长(m) | 渔政东海基地一期工程 | 中心渔港工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 桩数量(根) | 砼方量(m3/根) | 桩数量(根) | 砼方量(m3/根) |  |
| 27 | 8 | 7．69 | 8 | 7．69 |  |
| 32 | 8 | 9．04 | 2 | 9．04 |  |
| 33 | 8 | 9．31 | 2 | 9．31 |  |
| 34 | 19 | 9．56 | 2 | 9．56 |  |
| 35 | 7 | 9．85 | 6 | 9．85 |  |
| 36 | 13 | 10．12 | 22 | 10．12 |  |
| 37 | 14 | 10．38 | 18 | 10．38 |  |
| 38 | 5 | 10．66 | 2 | 10．66 |  |
| 39 | 8 | 10．928 |  |  |  |
| 40 |  |  | 4 | 11．202 |  |
| 41 | 2 | 11．476 |  |  |  |
| 42 | 8 | 11．75 |  |  |  |
| 43 | 2 | 12．02 |  |  |  |
| 44 | 6 | 12．29 |  |  |  |
| 45 |  |  | 16 | 12．56 |  |
| 46 |  |  | 2 | 11．93 |  |
| 47 |  |  | 2 | 12．29 |  |
| 48 |  |  | 2 | 12．65 |  |

# a.  预制场地选择及机械设备配备

根据现场情况，预应力钢筋砼空心方桩600mm×600mm共196根，安排在我单位在附近租用的专业预制场内进行预制。预制场共布置4条预应力桩生产线，每条线可使用长度为100米，可同时预制2～3根桩，每条线周转为3天，平均每月预制100根桩左右。详见现场预制场平面布置图。

根据本工程实际情况，预制场拟配备以下机械设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌 和 机 | 750L | 台 | 2 |  |
| 2 | 履 带 吊 | 65t | 台 | 1 | 方桩预制 |
| 3 | 轮 胎 吊 | 16t | 台 | 1 | 梁板和其他构件预制 |
| 4 | 平 板 车 | 15t | 台 | 2 | 梁板等构件运输 |
| 5 | 平板汽车 | 5t | 台 | 2 | 运输砼 |
| 6 | 装载机 | 3m3 | 台 | 2 | 拌和站用 |
| 7 | 张拉设备 | 通 用 | 套 | 4 |  |

# b.  施工工艺流程

预应力混凝土预制方桩施工工艺流程见预制方桩施工工艺流程图图所示。

# c.  施工方法

# (a)  模板工程

模板采用定型钢底模和钢侧模。空心部分根据桩长订购直径为φ330mm的充气胶囊，预应力桩桩尖加钢桩靴。

钢筋加工、对焊          校核张拉机具

钢筋绑扎              调整初应力

# 安放钢筋骨架

清理台座  吊装侧模板                  入胶囊  施加预应力

及安装联合器

胶囊充气



安装桩顶、桩尖模板

（安装压钢筋卡）

水泥、砂、石、水、减水剂   搅拌砼       浇筑砼    制砼试块

胶囊放气、拔出

拆模、养护

出运    转堆   脱模   编号   放松、切断预应力筋

养护           压试块，砼抗压强度达70%

# 预制方桩施工工艺流程图

为了防止胶囊在砼振捣作用下而导致上浮，沿胶囊通长方向按设计要求布置胶囊固定钢筋并与钢筋骨架固定牢固。

模板在砼浇注前要认真检查，确保模板安装的允许偏差满足规范要求。

在砼浇注过程中，配备木工值班，检查模板有无变形、支顶松动现象，确保模板在施工过程中符合要求。

拆模应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受到损坏时，方可拆除（一般宜在浇注完后24小时进行，胶囊放气及拨出时间应在砼确保其不因胶囊放气而发生沉陷及出现裂缝为准），一般约在砼浇注后2～3小时进行。

# (b)  钢筋工程

钢筋原材料必须有出厂检验合格证书，加工前必须按规范分批量抽样试验。检验合格后方可使用。

主筋搭接采用闪光对焊。为了保证对焊接头质量，施焊前，必须对每个焊接工人每种钢筋的焊接产品按规范取样进行抗拉、冷弯试验，不合格者，取消其焊接资格。闪光对焊的接头应定期分批进行外观检查和机械性能检验，以保证焊接质量。

主筋对焊后应进行冷拉加工，以便调直、除锈和提高钢筋强度，冷拉采用控制冷拉率的单控方法进行。

钢筋在车间开料加工好后运至现场绑扎成型，钢筋骨架绑扎必须注意主筋接头的面积在同一截面内不得大于主筋总面积的50％。

# (c)  施加预应力

施加预应力采用先张法，初始张拉必须均匀加载，并调整均匀，以防止张拉钢筋受力不均匀造成断筋。为了减少预应力筋的松驰影响，采用超张拉方法进行张拉。

张拉程序：

放松调整            持荷2min

0  0.6(k            0       1.05(k                (k

砼浇注完成后，当砼强度达到设计强度的70％时才能放松预应力钢筋。预应力筋的放松采用楔形放松器放松的方法。

张拉过程应做好详细记录，并提交给监理工程师审核。

# (d)  砼工程

所需用水泥、砂、石、水、外加剂等原材料必须符合规范要求，并事先将出厂合格证、抽样试验资料提交给监理工程师验证。

砼配合比在试验室设计试拌，并提交给监理工程师审核。

砼由拌和站拌制，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，吊机吊灰罐沿线连续浇注，D50插入式振捣棒振捣密实，振捣应均匀，避免漏振，并应尽量避免碰撞钢筋、模板和充气胶囊，瓦工二次抹面。

在砼浇注过程中，充气胶囊要始终保持足够气压，内充气压大小为0.03～0.035Mpa。

因桩头部分钢筋较密，所以浇注桩头砼时，采用较小级配碎石的砼浇注，并用D30插入式振捣棒振捣密实，保证桩头部分砼的质量。

砼浇注完成后及时覆盖麻袋，洒淡水潮湿养护14天。

# (e)  转堆

当桩砼强度达到70％时，放松、切断预应力钢筋后，用65t履带吊进行水平吊运转堆，起吊按设计要求采用四点吊。

桩在堆场用方木多点支垫，堆放层数不多于三层，同一型号的桩放在一起。堆放场地应平整、坚实，避免不均匀沉降。垫木要坚实、耐用，安放时，由测量工测标高，保证各垫木顶标高在同一水平面上。

# (f)  桩出运

当桩砼强度达到100％并经外观检查合格后方可出运。用65t履带吊将桩直接吊入停靠在出运码头旁边的1000t方驳上，425kw拖轮拖运至现场施打。

桩出运按沉桩顺序分层装驳，装驳层数不多于三层。方驳拖运过程中采取加固措施：方驳两侧焊设封仓架，桩与封仓架、桩与桩之间采用木枋、木尖支顶牢固，避免桩在拖运过程中发生平移、倾倒事故。

d   施工进度安排

本工程共196根预应力砼方桩，平均每月预制100根，共二个月完成。

### 4.3.2 码头构件预制

本工程预制构件总数212件，混凝土总量380.66m3。工程数量统计如下：

# 工  程  数  量  一  览  表

| 序号 | 构件种类 | 数量(件) | 方量(m3/件) | 总量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板B1 | 114 | 1.39 | 158.46 |
| 2 | 面板B2 | 6 | 1.34 | 8.04 |
| 3 | 面板B3 | 6 | 0.63 | 3.78 |
| 4 | 纵梁ZL1 | 28 | 3.7 | 103.6 |
| 5 | 纵梁ZL2 | 1 | 3.22 | 3.22 |
| 6 | 纵梁ZL2’ | 1 | 3.22 | 3.22 |
| 7 | 边梁BL1 | 26 | 2.76 | 71.76 |
| 8 | 靠船构件KCJ1 | 2 | 1.22 | 2.44 |
| 9 | 靠船构件KCJ2 | 12 | 1.24 | 14.88 |
| 10 | 靠船构件KCJ3 | 2 | 1.22 | 2.44 |
| 11 | 水平撑SPC | 14 | 0.63 | 8.82 |
|  | 合 计 | 212 |  | 380.66 |

# a  预制场地布置

构件预制安排在与预应力方桩同一预制场内进行，详见施工总平面布置图。

预制场机械设备配备详见预制预应力桩部分。

b 主要施工工艺流程及预制顺序

预制顺序按照各种预制构件安装顺序进行，即按先安装先预制的原则进行：

# c 施工方法

# (1) 钢筋

钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。

# (2) 模板

①  底模

底模采用C20砼结构，采用帮包底形式，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。

侧模

侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，端头有外露钢筋部分采用木模板。加工套数为面板8套、纵梁2套、靠船构件2套。

脱模剂

采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。

模板装拆用16t轮胎吊机配合进行。

（3）  砼浇注

混凝土由拌和站供应，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，浇筑时根据各构件特征，采用吊机＋吊罐和人工打铲入模等方法进行，然后用D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。

构件端头有外露钢筋面按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在该侧面的模板上涂刷缓凝剂，在适当的时间拆模后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。

当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。

混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。

# （4）  预埋件

砼浇注前，应根据设计图纸和施工需要仔细设置、检查核对构件上的各种预埋件、孔洞，位置准确，安装牢固。

# （5）  构件转堆、出运

构件砼强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用16t轮胎吊加15t平板车以及65t履带吊机将构件从底模转到堆场上。梁采用不设支点的单层存放，板采用多点支垫，堆高三层。堆场场地应平整并压实。

构件混凝土达到设计强度后，方可出运安装。出运时，在堆场用16t轮胎吊装车，15t平板车运送构件至出运码头前沿，利用65t履带吊装上方驳上运至施工现场。

d、  施工进度安排

预制构件共212件，计划51天完成。

## 4.4  千吨级码头施工

### 4.4.1  水上沉桩

渔政东海基地一期工程共108根600mm×600mm预应力钢筋砼空心方桩,其中直桩44根，斜桩64根。中心渔港工程共82根600mm×600mm预应力方桩，其中直桩46根，斜桩36根。

# a.  主要船机配备

根据本工程实际情况，本工程的桩最长为48m，最大重量约32t。根据打桩船性能及本工程水域施工条件，本工程沉桩选用我单位自有的打桩船配MB－70柴油锤进行施工，运桩采用1000t方驳，425kw拖轮拖运。打桩船性能如下，能满足本工程沉桩需求。

打桩船主要性能：

桩船尺寸（长×宽×高）  43.8m×20.0m×3.6m

桩架高                  53.55m

最大桩径                管桩φ1200，方桩600×600

最大桩长                42m＋水深

最大桩重                40t

最大倾角                30(

主要船机配备表

| 序号 | 船机名称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打桩船 | 53.55m高桩架 | 1艘 |  |
| 2 | 桩 锤 | MB－70 | 1个 |  |
| 3 | 方 驳 | 1000t 长×宽：50×13.5 m | 1艘 |  |
| 4 | 拖 轮 | 421kw | 2艘 |  |
| 5 | 锚 艇 | 120HP | 1艘 |  |

b.  沉桩技术要求

沉桩以标高控制为主，贯入度作为校核，当桩尖已达到设计标高而贯入度仍较大时，继续锤击，使其贯入度达到15mm/击内，且继续锤击下沉深度一般不超过1m，当桩尖距离设计标高较大而贯入度已较小，且沉桩有困难时，继续锤击20击，其平均贯入度不大于控制贯入度，但桩尖距设计标高不宜超过1～2m。桩锤施打过程必须重锤轻击，严格按设计提供的控制标准进行施工，如沉桩过程中出现无法满足沉桩控制标准时，应及时会同业主、监理等研究解决。

沉桩质量检验标准为：

基桩沉放后，直桩桩顶偏位不大于50mm；斜桩桩顶偏位不大于100mm。桩身垂直度：(1％。

c.  沉桩顺序

根据现场情况和工期要求结合打桩船的平面尺寸，沉桩平面施工顺序为：

其中结构沉桩顺序为：先施打栈桥靠岸侧的基桩，然后往海侧逐根施打，最后施打码头平台（撑墩）基桩。详见千顿级固定码头基桩沉放顺序图。2#～6#栈桥及撑墩基桩沉放顺序与千顿级固定码头基桩沉放顺序相类似，先施打栈桥基桩，然后施打撑墩基桩。

沉桩前，应先将编制好的沉桩顺序报监理工程师审批。

d.  船位布置

桩船沉桩时，抛八字锚，带缆控制船横向移位，首尾抛锚带缆，控制前后移位，装桩方驳与打桩船两船纵轴线成T型布置。

e.  测量控制

利用设置在陆侧平行码头前沿线的基线进行打桩测量控制，采用经纬仪前方任意角交会控制。斜桩的定位标高设在施工水位以上，并尽可能接近桩顶标高，桩的平面扭角由打桩船上用六分仪对岸标进行控制。打桩时，用三台经纬仪测量控制，其中两台用于定位，一台用于校核，标高测量用水准仪。

打桩测量程序如下：

# (1)  由打桩主管工程师编制打桩顺序；

(2)  测量工程师根据打桩顺序依次计算每根桩的座标及各个测站的测量控制数据，打桩主管工程师复核测量内业计算成果，主任工程师审核。将有关资料报监理工程师审批。

(3)  将打桩测量控制数据交给负责各测站司测的测量员进行现场测量。

(4)  测量工程师及主管工程师在打桩船上随时对打桩测量过程中出现的问题进行处理。

f.  沉桩要求

(1)  沉桩前，先根据桩位布置图结合沉桩允许偏差，校核各桩是否相碰；

# (2)  对施工区域原有障碍物进行探明及清理；

(3)  在斜坡上定位，应根据现场实际操作的情况及已有施工经验，适当确定提前量定位下桩；

(4)  锤击过程中，桩锤、替打和桩应保持在同一直线上，避免偏心锤击；

# (5)  桩垫的材料和厚度应严格按设计要求加工制作；

(6)  沉桩应尽量连续，不要中途停锤，以免土壤恢复而增加沉桩阻力；

(7)  每根桩必须作好原始记录，沉桩过程中出现的任何不正常现象都作好详细记录，并及时通知业主、监理工程师研究解决。打桩完成后，应及时将该桩的沉桩记录提交给监理工程师。

g.  夹桩

沉桩完毕后应即时进行夹桩，夹桩采用10×15cm及[12槽钢，纵横夹桩，将单个墩台的桩联成一稳定网络结构，增强稳定性。

h.  桩头处理

桩施打完毕后，若桩顶标高高于设计值，应将高出部分凿除，凿桩时，测量放出桩顶标高，利用夹桩材料搭设简易平台，砼桩头用人工凿除，用趸船配合吊住桩头，以策安全，并将长出桩头吊入趸船仓内运上岸。

i.  施工进度计划安排

本工程共196根600mm×600mm预应力混凝土方桩，沉桩进度按平均每天4根，总工期安排60天完成。

### 4.4.2  现浇横梁施工

桩基施工完成后，即可进行码头现浇横梁施工。现浇横梁分为HL1、HL2和2HL3三种，其主要工程量如下表所示：

横梁规格及数量

| 序号 | 规格 | 砼强度等级 | 件数 | 数量(m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横梁HL1 | C30 | 4 | 4×20.8 |  |
| 2 | 横梁HL2 | C30 | 8 | 8×22.32 |  |
| 3 | 横梁HL3 | C30 | 4 | 4×21.5 |  |
| 4 | 合 计 | C30 | 16 | 347.76 |  |

a   施工流程

横梁施工顺序与沉桩方向一致,当横梁的基桩施打完成后,马上进行

横梁施工,其施工工艺流程如下：

b.  模板工程

底模支承采用10×15cm木枋及[12槽钢作两层井字型夹桩，用Ф22螺栓与基桩夹紧成整体。然后在夹桩木长度方向铺设[14槽钢作为底模的支撑，底模面板和侧模采用定型钢模板，外侧用对拉螺栓固定。详见横梁模板示意图：

模板在岸上木工车间内加工,然后由工作船运至现场趸船配合安装。

c  钢筋工程

所有进场钢筋均要有出厂要有合格证，并按规定取样进行试验。不合格品不得用于工程。

先根据构件的尺寸和分层浇筑情况编制好钢筋配料单。然后根据钢筋配料单在陆上钢筋车间内加工，工作船运至现场人工绑扎。

d  混凝土工程

i.  混凝土供应及运输

砼采用0.75m3砼搅拌机进行拌和，1t翻斗车运输至工作码头，通过溜槽将砼卸入装在交通船上的砼吊斗内，吊斗容积约1.5m3，交通船运至浇注地点，由趸船吊吊斗入仓。

ii.  混凝土浇注

混凝土浇注必须连续进行,横梁分下横梁和上横梁二次浇筑,第一次浇注至纵梁的搁置面,厚度为0.9m，浇筑方量为11.82m3，第二次在码头纵梁安装后浇注,厚度为1.5m,浇筑方量为10.5m3。如下图：

新旧混凝土接缝处进行凿毛处理，并在浇注新混凝土之前先用水清洗，再铺一层砂浆。砂浆厚1～2cm。

混凝土分层浇注，每层厚度不大于50 cm，插入式振捣棒振捣密实，为保证上、下层砼结合成整体，振捣棒插入下层砼5cm。并进行二次振捣，二次抹面。

e.  养护

砼养护由专人进行，采用拆模后喷涂养护液进行。

### 4.4.3 码头构件安装

码头构件安装包括码头纵梁、边梁及面板等。共212件,如下表示。栈桥空心板的安装采用陆上安装。详见陆上安装部分。

# 构 件 安 装 数 量 一 览 表

| 序号 | 构 件 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵梁 | 件 | 30 |
| 2 | 边梁 | 件 | 26 |
| 3 | 面板 | 件 | 126 |
| 4 | 靠船构件 | 件 | 16 |
| 5 | 水 平 撑 | 件 | 14 |
|  | 合 计 | 件 | 212 |

# a  船机配备

本工程预制构件单件最重约10t，码头构件安装跨度为10m以内，拟配备以下船机进行构件安装：

# 船  机  设  备  一  览  表

| 序号 | 船 机 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重船 | 30t | 1艘 |  |
| 2 | 方 驳 | 1000t | 2艘 |  |
| 3 | 拖 轮 |  | 1艘 |  |
| 4 | 锚 艇 |  | 1艘 |  |

b 安装顺序

安装靠船构件(安装水平撑(安装纵梁、边梁(现浇节点砼(安装面板

c 安装工艺流程

在支承点处表面（或侧面）测放梁板等构件安装的端边线和侧边线(测量支承点处的标高(水泥砂浆找平(起重船吊构件就位安装(检查合格后解扣(焊接加固。

d 施工方法及要求

(1)  构件安装前，先根据分段流水作业的部署仔细编排各类构件的安装顺序，以此安排构件装驳顺序。并在出运时逐件检查，以防出错。

(2)  构件安装时，应严格控制搁置面的平整度，保证构件底面与搁置面接触紧密，安装完后要及时勾缝。

(3)  用水泥砂浆铺填预制件搁置面时，砂浆应随铺随安，不得等砂浆硬化后安装构件，水泥砂浆不宜太厚，一般为1～2cm，以座浆饱满，安装后略有余浆挤出缝口为准。

(4)  码头前、后沿线和侧边线的构件安装时，要用经纬仪控制其边线，确保码头边线的位置准确及平直。

(5)  安装靠船构件及悬臂板时，须将主筋与横梁焊接牢固后方可松钩，以保证构件的安全稳定。构件安装完成后，要及时将外露钢筋焊接牢固，增强抗风浪能力，必要时要进行加焊、拉、顶等加固措施。并且要及时跟上节点砼的施工，及早成为整体结构，保证台风期的安全。

# e  注意事项

上部构件安装完毕后，应进行验收：核对构件编号，检查安装位置并复核标高。

在已安装完毕的构件上面，堆放临时荷载或使机械进行运输安装时，应验算构件强度及稳定性。

f  施工进度安排

本工程的构件安装所需工期约为45天。

### 4.4.4  现浇面层砼施工

现浇面层包括码头和1#、2#栈桥两部分,其中码头现浇面层由130mm的现浇层和50～60mm的磨耗层组成，栈桥现浇层由100mm的现浇层和45～60mm的磨耗层组成，砼强度等级为C30，砼方量共416.5 m3。其施工方法与4.2.5 钻孔灌注桩基础栈桥现浇面层砼施工一样,详见该部分。

## 4.5  撑墩施工

本工程共有11个撑墩,砼方量为:384.78 m3。在基桩完成后即可进行撑墩施工，撑墩分二次浇筑，第一次先浇筑底座，厚度为：1m，浇筑方量为16m3;第二次浇筑上部墩身，厚度2.3m,浇筑方量为18.98m3,如下图示。

# a.预埋件加工

上部墩身的预埋件为10mm厚的钢板和Ф50的锚环，每个撑墩各预

埋一个，在浇筑第二次砼时需要预埋，严格按照图纸的尺寸，选用合格的钢材在车间内加工，然后运至现场安装。

# b.预埋件安装

钢筋绑扎好后，按照图纸位置尺寸进行测量放样安装，利用钢筋焊

接固定在已绑扎成型的钢筋骨架上，砼浇筑过程中严禁碰撞。

# c. 撑墩的模板、钢筋及砼浇筑工艺与横梁施工一样，详见4.4.2 现浇横梁施工部分。

# 5、投入本合同工程的主要施工船机设备

## 5.1主要施工船机设备表

| 船 机 名 称 | 规 格 型 号 | 额定功率(KW)或容量(m3)或吨位(t) | 厂牌及出厂时间 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |
|  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |
| 钻桩机 | (TXB-1000A) | 96年 | 4台 | 4 |  |  |  |
| 泥浆泵 | (3PNL) |  | 93年 | 6台 | 6 |  |  |  |
| 电焊机 | (ZX5,BX1) |  | 94年 | 8台 | 8 |  |  |  |
| 振动锤 |  | 30KW | 95年 | 1个 | 1 |  |  |  |
| 发电机 |  | 200KW | 92年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 履带吊机 |  | 35t | 90年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 搅拌机 |  | 0.75m3 | 99年 | 2台 | 2 |  |  |  |
| 履带吊机 |  | 65t | 95年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 汽车吊机 |  | 16t | 99年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 平板车 |  | 15t | 98年 | 2台 | 2 |  |  |  |
| 平板汽车 |  | 5t | 97年 | 2部 | 2 |  |  |  |
| 装载机 |  | 3m3 | 93年 | 2部 | 2 |  |  |  |
| 钢筋加工设备 |  |  | 95年 | 2套 | 2 |  |  |  |
| 打桩船 | (54m高桩架) | 85年 | 1艘 | 1 |  |  |  |
| 起重船 |  | 30t | 88年 |  |  |  | 1 | 当地租赁 |
| 方驳 |  | 1000t | 84年 | 2艘 | 2 |  |  |  |
| 拖轮 |  | 442KW | 87年 | 1艘 | 1 |  |  |  |
| 交通船 |  |  | 90年 | 2艘 |  |  | 2 |  |
| 工作船 | (100~200t) | 89年 | 3艘 |  |  | 3 | 当地租赁 |
| 张拉设备 |  |  | 96年 | 4套 | 4 |  |  | 当地租赁 |
| 木工加工设备 |  |  | 98年 | 2套 | 2 |  |  |  |

## 5.2主要船机进场计划

| 序 号 | 设备名称规格型号 | 数 量 | 单 位 | 2002年 | 2003年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |
| 1 | 钻桩机(TXB-1000A) | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 泥浆泵(3PNL) | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电焊机(ZX5,BX1) | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 振动锤(60KW) | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 发电机(200KW) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 履带吊机(35t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 搅拌机(0.75m3) | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 履带吊机(65t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 汽车吊机(16t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 平板车(15t) | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 平板汽车(5t) | 2 | 部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 装载机(3m3) | 2 | 部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 钢筋加工设备 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 打桩船(54m高桩架) | 1 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 起重船(30t) | 1 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 方驳(1000t) | 3 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 拖轮(442KW) | 2 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 交通船 | 2 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 工作船(100~200t) | 3 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 张拉设备 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 拼装式架桥机 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |

# 6、主要物质进场计划

| 序 号 | 主要物质名称 | 数 量 | 单 位 | 2002年 | 2003年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |  |
| 1 | 钻孔桩平台用料 | Φ400钢管桩 | 80 | 根 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20#槽钢 | 2400 | m | 1000 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5cm厚木板 | 1300 | m2 | 300 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钻孔桩钢护筒 | 33.4 | t |  | 11.2 | 6.0 | 5.0 | 11.1 |  |  |  |
| 3 | 钻孔桩钢筋 | 126.8 | t |  | 45 | 22 | 22 | 37.8 |  |  |  |
| 4 | 预应力钢筋 | 232.6 | t |  | 150 | 82.6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预制件钢筋 | 345.3 | t |  | 100 | 100 | 100 | 45.3 |  |  |  |
| 6 | 现浇钢筋 | 173.5 | t |  |  | 50 | 50 | 40 | 33.5 |  |  |
| 7 | 150KN系船柱 | 18 | 个 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 8 | 预埋铁件 | 17.9 | t |  |  | 10 | 7.9 |  |  |  |  |
| 9 | 橡胶支座 | 1482 | 块 |  |  |  | 500 | 500 | 482 |  |  |
| 10 | 水泥 | 4362.8 | t |  | 800 | 900 | 900 | 1000 | 862.8 |  |  |
| 11 | 海水耐蚀剂 | 484.8 | t |  | 90 | 100 | 95 | 105 | 94.8 |  |  |
| 12 | 碎石 | 8253 | m3 |  | 1600 | 1700 | 1700 | 2000 | 1253 |  |  |
| 13 | 中粗砂 | 4602 | m3 |  | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 502 |  |  |

# 7、劳动力安排计划

| 序 号 | 人员名称 | 单 位 | 2002年 | 2003年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |
|  |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 1 | 项目经理 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 项目副经理 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 项目总工 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 技术管理人员 | 人 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 测量工 | 人 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | 电工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 机驶工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 起重工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | 木工 | 人 |  | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 |
| 10 | 钢筋工 | 人 |  | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 4 |
| 11 | 铁焊工 | 人 |  | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 4 |
| 12 | 砼工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 243 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 4 |
| 13 | 修理工 | 人 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| 14 | 试验工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 15 | 钻桩工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 司机 | 人 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 17 | 普工 | 人 |  | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 10 |
| 合 计 | 人 |  | 35 | 73 | 89 | 146 | 150 | 160 | 174 | 208 | 210 | 225 | 229 | 229 | 233 | 225 | 234 | 232 | 220 | 199 | 102 | 57 |

# 8、 工程质量的技术组织措施

## 8.1、质量保证体系

### 8.1.1、政策声明

我单位在承建本工程中，将完全按照合同条款、工程图纸、技术规格书进行施工，并对施工全过程实施有计划、有系统的质量管理，给业主提供充分的质量信任，确保合同范围内的各项工程的施工质量满足合同规定的要求并使业主和监理工程师满意。

### 8.1.2、本工程质量目标

严格按照规范精心施工，争创优质工程。按招标文件要求，施工质量按《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）检验评定，工程质量达到优良等级。

## 8.2、质量保证体系

我单位已按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准建立并实施质量保证体系，在1997年通过了质量认证公司的现场审核，并获得了该公司颁发的质量认证证书。

### 8.2.1 质量方针、质量目标和质量承诺

# 1．质量方针

科学管理、持续改进、优质高效、顾客满意。

# 2、质量目标

(1) 确保质量体系按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准有效运行；

(2) 竣工工程合格率为100％，经评定的竣工工程优良品率达到85％以上。

(3) 树立良好的社会信誉。

# 3、质量承诺

鼓励和支持全体员工对工程和服务质量精益求精，积极推动企业技术进步，努力提高质量水平。

### 8.2.2 主要质量体系文件

――质量手册：QM

――管理程序：

1.	QP4-1	文件和资料控制程序

2.	QP4-2	记录控制程序

3.	QP6-1	人力资源控制程序

4.	QP6-2	船机设备控制程序

5.	QP7-1	施工组织设计编制程序

6.	QP7-2	合同评审控制程序

7.	QP7-3	采购控制程序

8.	QP7-4	生产和服务过程控制程序

9.	QP7-5	产品标识和可追溯性程序

10.QP7-6	监视和测量装置控制程序

11.QP8-1	顾客满意度监视测量程序

12.QP8-2	内部审核控制程序

13.QP8-3	产品的监视和测量控制程序

14.QP8-4	不合格品控制程序

15.QP8-5	纠正措施和预防措施控制程序

16.QP9-1	安全生产控制程序

――作业指导书：

共编制37个作业指导文件，对工序施工进行具体指导。

我单位质量保证体系履盖我单位各施工单位。质量方针是我单位质量工作的宗旨；质量目标是我们工程施工的最终目标。质量手册、程序文件和作业指导书是我单位质量保证体系文件。质量保证体系也将在本工程中得到有效的运行。

### 8.2.3 质量保证遵守的原则

(1) 按照GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准及质量管理八项原则，并结合本工程的特点建立有效的质量保证体系并使之有效运行。

(2) 根据“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则，实施生产者自觉控制质量的工序管理。

(3) 坚持质量的“三检”和严格的监督检查制度，防止不合格品产生。

(4) 坚持不合格的材料、半成品、成品不得使用或交付。

(5) 坚持试验、检验和工程验收制度。

(6) 遵守施工技术规范、质量检验评定标准，严格按照设计图纸施工。

## 8.3、质量管理组织机构

### 8.3.1 概述

我单位总部将抽调技术水平高、施工经验丰富的人员组建实施本工程的项目部，总部将对工程进度、质量、安全等方面对项目部进行指导、协助、监督，并在人、财、物等方面给予全面的支持和配合，确保工程质量满足业主的要求。

总部与质量有关的部门有质保办、工程管理处、技术处、经营处、组人处、财务处、劳资处、安全处、综合处、办公室等，这些机构包含了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门和人员。

项目部与质量有关的部门有质保部、质检部（含试验站）、安全部、技术部、工程部、机务部、财务部、劳资部、合约部、物资部、办公室等。

### 8.3.2 质量保证机构

(1) 总部质保办

质保办是独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过组织内部质量体系审核及平时的质保监督，及时发现存在的或潜在的问题，责成责任部门采取纠正和预防措施，质保人员跟踪验证，从而确保质量保证体系的有效运行。总部质保办向管理者代表报告工作。

# (2) 项目部质保部

质保部是项目部内独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过参与内部质量体系审核及进行平时的质保监督，发现存在的或潜在的问题并跟踪验证项目部纠正和预防措施的实施，从而确保项目部内质量体系的有效运行。质保部在业务上受总部质保办的监督、协助和指导，在项目部内向项目经理报告工作。

### 8.3.3 检验和试验机构

(1) 总部工程管理处

工程管理处是总部独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是监督、指导、检查，通过对进货的产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验，确保不合格的产品不使用、转序或交付。工程管理处向总部主管质量的领导报告工作。

(2) 项目部质检部（下设试验站）

质检部是项目部内独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是具体实施项目部内进货产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验工作，对不符合规范规定施工或对工程质量造成严重危害的施工方法的操作过程有权加以制止，对经核实不符合质量标准的项目有权制止继续施工，确保项目工程质量。下设的试验站负责对工程所用材料检测工作，由质检部直接领导。质检部向项目部总工程师报告工作。

### 8.3.4 以顾客为关注焦点

我们将实现顾客满意作为本单位质量方针和质量目标的重要内容。

(1) 规定识别顾客明确的或隐含的需求和期望的职责权限、工作程序并控制执行。

(2) 将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求。

(3) 通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求。

(4) 制定各种激励政策，鼓励员工主动在满足顾客要求方面提出改进措施，并对切实可行的改进措施积极采纳。

### 8.3.5 质量保证体系组织框图

# 质量保证体系组织框图

## 8.4、工程质量保证措施

### 8.4.1 生产过程控制

生产过程控制从签订合同，完成设计图纸后开始，其控制程序如下图所示：

# 生产过程控制程序

### 8.4.2 采购控制

物资部根据工程部编制的材料请购计划和技术要求制定材料采购计划，对于构成工程产品的结构材料，将对供应厂商进行调查、评价，确定其为合格的分供方后，才能实施采购，以确保工程用材料的质量满足规定的要求。结构材料进场时，要求厂家提供材质证书，之后，由工地试验站按规定进行抽样检验。

### 8.4.3 检验和试验控制

#### 8.4.3.1 进货检验和试验

用于工程的所有的结构材料进场后，均应对其验证合格后方能用于工程。对于对工程质量影响较大的材料（如钢筋、水泥、砂、碎石等），除应由供贷单位提供材料出厂材质证明书外，进场后还应按规定由项目试验站进行抽样检验，当试验项目超出项目部实验站的能力范围，可委托具有相应资质等级的试验单位进行试验。对于无法进行检验的结构材料，应由质检员对其外观和厂家提供的材质证书进行验证，合格后方能用于工程。结构材料检验程序如下图所示：

# 结构材料检验程序

#### 8.4.3.2 施工过程检验和试验

(1) 根据国家有关规范的要求，对本工程进行分部、分项工程的划分，施工时对各工序、分项工程、分部工程逐级进行检查控制、验收和评定，以确保本工程质量达到优良标准。

(2) 设立质量管理点

对工程主要部位，影响质量的关键工序或材料作为重点控制对象，即以质量管理点加以控制管理。施工前按设计要求、规范、标准等制定相应的技术措施、检查手段、工具、方法，并制定成文件。

(3) 施工中严格按照下图所示的质量监督检查程序搞好工程质量的自检、互检和监督检查：

# 质量监督检查程序

# 质量监督检查程序

(4) 测量基线、水准点、隐蔽工程的检查验收

基线、水准点在项目部自检合格的基础上由上一级派出专职的测量工程师进行复查验收，经测量工程师检查合格后报业主代表和监理复核确认，经监理工程师检查确认后方能开始后续工序的施工。

隐蔽工程在项目部质检员自检合格的基础上报请业主代表和监理工程师检查验收，经检验签认后，方能进行下一工序的施工。

#### 8.4.3.3 最终检验和试验控制

当所有的进货、工序、分项和分部工程检验和试验均已完成且验证合格后才能进行最终的工程验收。项目部质检部负责组织收集、整理竣工资料，检查否齐全及准确无误之后向总部递交完工申请，由总部派出验收小组对工程实物质量及竣工资料进行验收，合格后方能向业主申请验收。

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

由岸上向海逐跨搭设施工工作平台

由海向岸逐跨施工钻孔灌注桩

由海向岸逐跨浇注横梁

由海向岸逐跨拆除施工作业平台

由岸向海逐跨安装预制空心大板

由海向岸逐段浇注面层砼

测量放线

平台钢管桩加工

平台钢管桩施打

平台材料加工

搭设平台

施放钻孔桩桩位

钻孔桩钢护筒埋设

泥浆检查

钻机定位、钻孔

废渣土外运

泥浆循环

清孔，测孔深、沉淤

钢筋笼制作

沉放钢筋笼

下导管，第二次清孔

钻机移位

配制砼

灌注砼

平台拆除

现浇横梁

空心大板安装

施工准备

施工船舶进场

测量基线布置

预制场台座建设

预应力方桩预制

方桩水上沉桩

桩头处理

靠船构件安装

水上夹桩

现浇下横梁

靠船构件预制

现浇踏步板

纵梁、水平撑、

剪刀撑预制

纵梁、水平撑、剪刀撑安装

实心板预制

现浇上横梁

实心板安装

现浇封头面板

现浇面板

现浇护轮坎

系船柱安装

合 格

配 制 砼

泥浆循环

钻机移位

拔出导管

灌注混凝土

安放隔水栓

测 沉 淤

第二次清孔

下 导 管

钢筋笼制作

沉放钢筋笼

测孔深、沉淤

清    孔

泥浆检查

钻    孔

钻机定位

钢护筒设置

定 桩 位

不 合 格

合 格

合 格

不合格

废渣土外运

现场检查

测量放样、定出支承线

拼装双导梁架桥机

龙门吊就位

铺设该跨导梁枕木、轨道

龙门吊吊装板至桥面轨道平车

卷扬机拖空心至架桥机位置

架桥机吊空心板、横移梁就位

架桥机安放导梁处的空心板

架桥机安放中间跨空心板

铺设桥上枕木、轨道

龙门吊吊装梁上平车

卷扬机拖梁到位

混凝土拌制

模板制作

拆模

混凝土浇注

钢筋加工绑扎

模板安装

出运

养护、转堆

面板预制

边梁预制

纵梁预制

靠船构件及水平撑预制

千吨级码头及1#栈桥

3# 栈 桥

2# 栈 桥

4# 栈 桥

5# 栈 桥

6# 栈 桥

钢筋绑扎

砼浇筑

砼养护

侧模安装

夹桩铺设底模

管理线

业务指导线

各工区负责人

项目部试验室

项目部测量班

项目部质检工程师

项目质保部

项目总工程师

项目经理

移交工程竣工资料

改善施工管理

效果检查，质量检查

开展质量活动

设 备 供 应

材 料 供 应

执行施工方案

根据计划编制任务书

执行施工计划

试验段施工

审查批准

编制施工组织设计、质量措施计划

设计交底,研究图纸及说明

施工质量的鉴定和评价

退回，不得用于工程

用于工程

检验不合格

检验合格

项目部试验站检验

物 资 部 验 收

材料进场、材质证书

确定合格分供方

对分供方调查、评价

下一工序（项目）施工

签认，形成质量记录文件

业主代表，监理工程师检查

专职质检员检查

技术主管项目检查

下一工序互检或交接检

生产工人或班组自检

施 工 组 织 设 计

1

施工组织设计变更手续

2

季节性施工方案审批手续

3

施工现场平面布置图

4

现场文明施工管理组织机构及责任划分

5

施工现场管理制度

6

成 品 保 护 措 施

7

施  工  日  志

8

现场管理自检记录、

月检记录

9

重大问题整改记录

10

职工应知应会考试试卷

11

接待居民来访记录

12