目    录

1.	编制依据	2

2.工程概况	2

2.1项目概况	2

2.2地下防水设计概况	2

3.施工准备	3

3.1.1材料准备	3

3.1.2施工工具准备	4

3.1.3劳动力准备	4

3.1.4消防安全准备	4

3.1.5作业条件准备	4

4.质量保证小组	5

5.防水混凝土施工	5

5.1材料要求	5

5.2细部节点做法	6

5.3外墙施工缝做法	6

6.卷材施工方法	7

6.1基础底板平面铺贴卷材工艺流程	7

6.2外墙立面铺贴卷材工艺流程	7

6.3施工流水段划分	7

6.4找平层及保护墙施工	7

6.5涂刷基层处理剂	8

6.6弹粉线	8

6.7热熔法铺贴卷材	8

7.过程控制	10

8.质量要求	11

9.成品保护措施	11

10.安全注意事项	12

- 编制依据

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 航天部七零八所科研办公楼结构施工图 | 结1—结44 结总1—结总3 |
| 2 | 航天部七零八所科研办公楼建筑施工图 | 建1—建44 建总1—建总3 |
| 3 | <<建筑工程施工质量验收统一标准>> | GB50300-2001 |
| 4 | <<航天部七零八所科研办公楼施工组织设计>> |  |
| 5 | 《地下工程防水技术规范》 | GB50108—2001 |
| 6 | 《地下防水工程质量验收规范》 | GB50208—2002 |
| 7 | <<工程建设强制性条文>>（房屋建筑部分） | 2002版 |
| 8 | 《北京市地下防水工程推荐做法》 | 京95TJ3 |
| 9 | 《地下工程防水》 | 88J6—1 |
| 10 | 《冬期施工手册》 |  |
| 11 | 《建筑分项工程施工工艺标准》 |  |
| 12 | 工程洽商记录 | （01—C2—001） |
| 13 | 《建筑施工手册》 |  |

2.工程概况

## 2.1项目概况

本工程为中国航天科技集团第七零八所科研办公楼，位于丰台区卢沟桥乡，玉泉路西侧，北与现状保留地块内原有单位相临，西侧及南侧为小屯新村二期住宅。总用地1.25万平方米，是一所以科研办公为主要功能的综合建筑。

| 1 | 建筑面积（m2） | 总建筑面积 | 37488.53 | 占地面积 | 3148 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 层数 | 地下 | 二层 | 地上 | 北段7层、南段11层 |
| 3 | 层高（m） | 地下一层 | 3.5/4.5 | 地下二层 | 3.5 |
|  |  | 首层 | 4.2 | 首层以上 | 3.9 |
| 4 | 结构形式 | 基础形式 |  | 梁式筏板基础 |  |
|  |  | 结构形式 |  | 框架－剪力墙结构 |  |
| 5 | 地下防水 | 结构自防水 |  | 砼抗渗等级S8 |  |
|  |  | 材料防水 |  | SBS改性沥青卷材防水 |  |

## 2.2地下防水设计概况

本工程地下室防水设计等级为一级，采用结构自防水和防水卷材（外防外贴）工艺，严格按照《地下工程防水技术规范》（GB50108—2001）进行施工。

2.2.1基础底板防水做法

（1）结构自防水：底板混凝土C40S8，北段厚500mm，南段厚600mm，（水池300mm）；

（2）30～40mm厚细石混凝土保护层；

（3）弹性体改性沥青防水卷材SBS ⅡPY PE3（聚脂胎双层）；

（4）C15垫层，面层压光。

2.2.2地下室外墙墙身防水做法

（1）结构自防水：混凝土C40S8，外墙施工缝为台阶型，加P—201遇水膨胀橡胶密封膏止水带；

（2）20厚1：3水泥砂浆找平层；

（3）弹性体改性沥青防水卷材SBS ⅡPY PE3（聚脂胎双层）；

（4）30厚1：3水泥砂浆保护层。

2.2.3地下室顶板防水做法

（1）70厚C20豆石混凝土保护层；

（2）弹性体改性沥青防水卷材SBS ⅡPY PE3（聚脂胎双层）；

（3）80厚C15细石混凝土随打随抹向远离楼座找0.5%坡，最薄处不小于30厚；（4）结构自防水：与土壤接触的地下一层顶板、车库顶板混凝土C30S8。

2.2.4地下一层车库地面防水做法

（1）20厚1：3水泥砂浆找平层；

（2）1.5厚聚氨脂防水涂料，四周卷起200；

（3）钢筋混凝土楼板。

3.施工准备

## 3.1.1材料准备

（1）本工程±0.000以下防水卷材选用海马建筑防水（集团）有限公司生产的弹性体改性沥青防水卷材SBS ⅡPY PE3（聚脂胎）。

- 外观标准

卷材进场后查验产品合格证、检测报告，并按要求抽查外观质量，成卷卷材必须卷紧卷齐，卷筒两端厚度相差不超过5mm，端面里进外出不得超过10mm，在环境温度-10℃～+45℃时易于展开，无断裂、皱折、孔洞、边缘不整齐、剥离，胎体露白、未浸透。

- 物理性能要求

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 标 准 指 标（Ⅱ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力，N | 纵向 | ≥800 |
|  |  | 横向 | ≥800 |
| 2 | 最大拉力时伸长率，% | 纵向 | ≥40 |
|  |  | 横向 | ≥40 |
| 3 | 不透水性 |  | 0.3Mpa，30min不透水 |
| 4 | 耐热度 |  | 105℃，⊥，2h无滑动、流淌、滴落 |
| 5 | 低温柔度 |  | -25℃，30min，R=15mm无裂纹 |

对进场卷材分批号进行物理性能检验，每批号随机抽取一卷，送至相应资质的试验室检验拉力、最大拉力时延伸率、低温柔度、不透水率，合格后方可使用。

## 3.1.2施工工具准备

清理工具：高压吹风机、小平铲、笤帚；

操作工具：油毛刷、铁桶、汽油喷灯、压子、手持压滚、铁棍、剪刀、量尺、划（放）线用品。

## 3.1.3劳动力准备

专业分包队项目经理2名：负责施工管理工作

施工工长1名：负责日常施工管理及人员总协调

技术工人15名：防水施工，要求有上岗证

质量监督员1名：日常施工质量监控

库管1名：管理材料并负责施工现场及库房的安全、消防、保卫

## 3.1.4消防安全准备

（1）按规定开具用火证，除热熔卷材施工时不得有其他明火作业；

（2）施工现场备有足够的灭火器；

（3）库房备有足够的灭火器，并有专人看管，材料集中码放整齐，易于清点，易燃材料如汽油、聚氨脂等入库存放，限额领料。

## 3.1.5作业条件准备

（1）施工前审核图纸，并进行技术、安全交底；

（2）防水卷材基层按设计施工完毕，平整、牢固、不空鼓开裂，不起砂，经养护干燥，要求含水率不大于9%，请监理工程师隐蔽验收后方可进行施工；

（3）基层表面清理干净；

（4）本工程地下防水卷材施工处于冬季，操作时间必须避开雪天、风天、严寒气候条件，五级风以上、气温低于-10℃不得施工，尽量选择气温较高的时间段。

4.质量保证小组

组  长：柳子君

副组长：高 昆、沈 洪

组  员：杨　磊、刘伯雨、李越进、罗林森、韩振宇、姚奎

注：每道工序完成后，先自检，自检合格报质检员，验收合格后再报监理验收，只有这样层层把关，道道设卡才能保证工程质量。

5.防水混凝土施工

混凝土浇筑过程控制详见《混凝土施工方案》。防水混凝土的抗渗性能，采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，具体详见《试验方案》。

## 5.1材料要求

本工程使用商品混凝土，技术质量要求为：

（1）水泥：选用42.5普通硅酸盐水泥，有出厂合格证和试验报告；

（2）砂：选用中砂，含泥量≤3%，泥块含量≤1%，有试验报告单；

（3）石：选用碎石，最大粒径40mm，针、片状颗粒含量≤10%，含泥量≤1%，泥块含量≤0.5%，有试验报告单；

（4）水：采用饮用水；

（5）外加剂：UEA膨胀剂、（冬季施工）防冻剂；

（6）以上材料碱含量必须符合规范要求，有碱集料反应报告；

（7）塌落度要求：16～18cm，允许偏差±2cm；

（8）搅拌均匀，颜色一致，具有良好的流动性、粘聚性、保水性，不泌水、不离析；

（9）施工现场混凝土罐车出机温度不小于10℃，入模温度不小于5℃；

（10）试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2Mpa；

（11）水泥用量不少于300kg/m3，砂率为35～45%，灰砂比为1：2～1：2.5，水灰比不得大于0.55。

## 5.2细部节点做法

地下室外墙支模用的穿墙螺栓中间加焊钢制方型止水片，规格为76×76×5，端头固定小木塞。混凝土浇筑完毕，拆模后，轻轻敲掉小木塞，并用气焊将穿墙螺栓根部从割掉，而后此部位用1：2防水砂浆抹平。顶模棍止水片做法与穿墙螺栓相同。

地下室外墙穿墙管做法为套管加焊规格半径R+100圆形止水环：

## 5.3外墙施工缝做法

外墙水平施工缝按设计图纸要求作成台阶型，根处设置P—201型遇水膨胀橡胶密封膏自粘止水带，止水带施工操作必须由专人严格按要求操作，确保结构防水无漏洞。膨胀橡胶表面不允许有开裂、缺胶等缺陷，要求每m膨胀橡胶表面不允许有深度大于2mm、面积大于16mm2的凹痕、气泡、杂质等缺陷超过4处。止水带物理性能必须符合GB/T18173.3—2002的规定。

6.卷材施工方法

## 6.1基础底板平面铺贴卷材工艺流程

垫层浇至卷材找平层上顶高并压光养护→永久保护墙放线→永久保护墙砌筑→抹永久保护墙找平层→养护→基层清理→滚涂冷底子油→热熔铺贴附加层并封边→热熔铺第一层卷材并封边→热熔铺贴第二层卷材并封边→做保护层→砌外墙临时保护墙并用石灰砂浆抹临时找平层

## 6.2外墙立面铺贴卷材工艺流程

拆除根部临时保护墙→结构面抹找平层→养护→滚涂冷底子油→接铺底板与墙接茬处、墙体拐角处及管根处附加层→热熔铺贴第一层卷材→热熔铺贴第二层卷材→做保护层

## 6.3施工流水段划分

基础底板卷材分两段施工，以H轴处后浇带为分界线，先施工北段，后施工南段；外墙体防水卷材施工跟随外墙体浇筑流水按步就班进行，先铺贴地下二层，施工完毕，经验收合格即施工水泥砂浆保护层及50厚聚苯板保护层，肥槽回填2：8灰土并按要求夯实，再做地下一层防水卷材。设计地下室顶板与土壤接触部位的防水卷材施工按图分段进行。

## 6.4找平层及保护墙施工

基础垫层浇筑至设计卷材找平层标高，并确保压光。集水坑、电梯井及后浇带底部留设500×500×100的小集水坑，便于后续施工过程中出现积水及时抽出。集水坑、电梯井、后浇带及小集水坑边角处抹成小圆弧型，直径50mm。垫层的范围为地下室外墙体外围350mm，以便于防水保护墙及防水层、找平层、保护层施工。在垫层上弹出结构轴线后，以轴线为基准放保护墙内边线，并请监理工程师验收后，砌筑永久保护墙。保护墙为240厚砖墙，北段高度为300mm，南段为350mm，墙体内侧30厚1：3水泥砂浆保护层抹平压光，顶部抹10厚1：3水泥砂浆找平标高，阴阳角处作成圆弧状，直径50mm。

## 6.5涂刷基层处理剂

基层干燥后，用笤帚清理灰尘。用长柄滚刷将冷底子油涂刷在基层表面两遍，要涂刷均匀，不得漏刷或露底。涂刷完毕，必须经过8小时以上，达到干燥程度后方可施行卷材热熔法施工，避免失火。

## 6.6弹粉线

在已处理好的基层表面，按卷材的宽度留出搭接缝尺寸，将铺贴卷材基准线弹好，以便按此线进行铺贴卷材施工。

## 6.7热熔法铺贴卷材

本方案为热熔法满粘卷材铺贴，先铺贴大面，然后处理接缝处。卷材附加层：按规范要求在阴阳角、管道根及后浇带处做附加层，即宽度不小于50cm，拐角两侧各25cm。

6.7.1基础底板、人防顶板铺贴：先按细部形状将卷材剪好，将卷材底面用喷灯烘烤，待其面层呈熔融状态，即粘贴并铺牢。

- 卷材端头部分熔贴：将整卷卷材（勿打开）置于铺贴起始端，对准基层上已弹好的粉线，滚展卷材约1m，由1人站在卷材正面将这1m卷材拉起，另1人站在卷材底面手持汽油喷灯点燃火焰，调节开关，使火焰对准卷材与基层交接处同时加热卷材底面与基层面，待卷材呈熔融状即进行铺贴，再由1人手持压辊对铺贴的卷材进行排气压实，铺到卷材端头剩余30cm时，将卷材端头放在隔热板上，再行烘烤，最后将卷材铺牢压实。

- 滚粘第一层大面卷材：起始端卷材粘牢后，持喷灯人站在滚铺前方,点燃喷灯对准卷材与基层的夹角，喷灯距卷材及基层的加热处30～50cm，施行反复移动烘烤，不得将喷灯在一处停留时间过长，否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离，至卷材底面胶呈黑色光泽并有微泡，即推滚卷材进行铺贴，随后1人排气压实。卷材搭接为长边100mm，短边150mm。

- 卷材搭接缝施工：搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤，铺贴时必须有熔融性沥青从边端挤出，用刮刀将挤出的热熔胶刮平，沿边缘封严。操作方法为，先将下层卷材（已铺好）表面防粘隔离层熔掉，使用烫板沿搭接粉线移动，防止影响其他卷材，一手用刮刀将卷材掀起，一手持喷灯从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面，随烤随粘贴，并将熔融沥青挤出，刮平。搭接缝、收头粘贴后，用喷灯沿接缝再加热封严。

- 滚粘第二层大面卷材：第一层卷材铺好后请监理验收，合格后方可铺贴第二层卷材。第二层卷材铺贴与第一层相同。按规范要求第二层与第一层的横向搭接错开至少1500mm，纵向搭接错开1/3～1/2幅宽。上下两层卷材严禁垂直铺贴。立面转角处接茬部分第一层与第二层卷材接缝错开250mm。

- 抹卷材保护层、砌临时保护墙：底板第二层卷材铺贴完成并验收合格后，随即做30mm 1：3水泥砂浆保护层，制作时用灰饼找平，以保证基础底板标高。永久保护墙防水保护层施工前在底板上先弹出墙边线，确保墙体位置正确。保护层施工过程中必须对已作好的防水卷材加以保护，严禁破坏。立面转角处翻上来的卷材压在临时保护墙下面，卷材伸出墙体部分必须小心防护，严防损坏。临时保护墙用石灰砂浆砌筑，内侧抹石灰砂浆找平层，便于后续立面防水施工时拆除。

- 外墙、柱施工：施工过程中特别注意立面与底板拐角处甩茬卷材的保护，要求用草帘被覆盖，防止坠落物及遗撒混凝土对卷材造成损伤和污染。

6.7.2立面卷材铺贴

- 基层清理:要求基层无杂物，支抹加固用的对拉螺栓位置的对拉螺栓用气焊割掉，并清理木楔，砂浆抹平，墙体平整度小于3mm，基层处理完毕后均匀涂刷冷底子油两遍。

- 立面附加层:结构阴阳角做500宽附加层，后浇带处按设计要求做1500mm附加层。

- 立面细部做法:卷材热熔铺贴,立面卷材铺贴要求与平面相同，

7.过程控制

| 过程控制点 | 技术及管理措施 | 质量要求 | 责任人 | 检查办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基层 | 表面平整度允许偏差5mm，不空鼓起砂 | 应加强养护充分干燥，阴阳角做成小圆弧经验收合格后方可进行下步施工 | 杨磊 | 2m靠尺检查 |
| 附加层 | 粘贴牢固，不空鼓，部位尺寸正确 | 阴阳角、后浇带加铺一层附加层，每边不小于250mm经验收合格后方可进行下步施工 | 李越进 | 逐点检查尺量 |
| 搭接 | 长边搭接不小于100mm短边不小于150mm | 事先进行排毡并在需搭接部位弹线，保证搭接位置及尺寸正确 | 李越进 | 尺量 |
| 铺贴 | 不得空鼓、损伤、起泡、粘结应牢固 | 粘贴胶涂刷均匀，卷材铺设要均匀压实，防止窝气 | 杨磊 | 观察 |
| 成品 保护 | 不得损伤防水层若有损伤及时修补及时做保护层 | 防水层上派专人定时清扫，严禁持铁器在防水层上作业，不得在其上放置材料及作为施工运输车道导墙上口加砌2层砖压住防水接槎 | 罗林森 | 观察 |

8.质量要求

- 商品砼的原材料、配合比及塌落度等必须符合设计要求和施工规范要求。

- 防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。

- 防水混凝土的施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造，均必须符合设计要求，严禁有渗漏。

- 防水混凝土结构表面坚实、平整，不得有漏筋、蜂窝、等缺陷。

- 防水混凝土结构表面裂缝宽度不应大于0.2mm，并不得贯通。

- 遇水膨胀橡胶密封膏止水带必须符合设计要求，有出厂合格证、质量检验报告，进场抽样试验必须合格。

- 接缝处混凝土表面密实、洁净、干燥。

9.成品保护措施

- 施工用的材料和辅助材料多属易燃物质，在存放材料的仓库以及施工现场必须通风良好和严禁烟火，同时要备有消防器材。

- 每次用完的施工机具，必须及时清洗干净。

- 在浇注细石混凝土保护层以前的整个过程中，不允许穿带钉子鞋的人员进入施工现场，以免损坏防水层。

- 在浇筑防水保护层前，应对防水层进行检查，如有破损，应进行修复后方可浇筑防水保护层。

- 在浇注细石混凝土保护层时，运送混凝土的小车的铁腿根部必须用橡胶卷材垫好，并要捆绑牢固，避免小车的铁腿损坏卷材防水层，如发现防水层被损坏，必须修复后，才能浇注细石混凝土保护层。

- 防水层施工期间，严禁非作业人员在上面行走，避免防水层被人为破坏。

- 施工现场应设明显标志，派人看管已做好的防水层。

10.安全注意事项

- 在进行立体交叉作业施工时，施工人员必须佩戴安全帽。

- 防水卷材属易燃物品，运至施工现场应该存放在远离火源房间统一管理，施工时,用火者应远离防水材料，在施工现场作业工人严禁吸烟,避免失火造成人身伤害,施工现场应放置灭火器材,如由失火可以迅速扑灭。

- 非防水施工作业人员严禁进入防水施工现场，避免人员过多走动破坏防水卷材层。

- 防水施工作业人员在施工时，应穿胶鞋作业，有效保护好防水卷材；作业时戴好手套，防止浸蚀施工作业人员的皮肤。用完的胶桶，施工作业人员必须及时回收堆放，由公司统一处理。

- 保持正常作业施工，严禁施工作业时打闹、斗殴；严禁施工作业人员酒后施工作业，地下室外墙防水施工作业时，施工作业人员应系好安全带，防止高处坠落，造成人身伤害。 防水材料及其它物品严禁由槽边往下抛，避免坠物伤人。