南昌县小兰工业园江绦路管沟基槽开挖降水方案

- 工程概况

（一）拟建工程概况

本工程位于南昌县小兰工业园区莲西地段的江绦路，道路宽25米，污水排放管分布在道路的南侧，道路中心线以下雨水管，沿道路方向每50米设一雨水支管与污水管相连接，污水排放管沟及雨水支管管沟均为明挖沟槽施工。本次拟采挖的污水管管沟总长为1000米，基槽底面开挖宽度为1.70米，埋设水泥管径为DN500mm，基槽开挖底面高程13.50～15.35米。本降水水工程方案针对污水排放管沟及雨水支管管沟施工而制定。

据现场施开挖情况，开挖基槽沿线地下水水位标高为17.10米，因基槽开挖需挖穿上部隔水层，下部含水层地下水因承压作用涌入管沟而造成施工困难。由于场地地下水水量丰富，下部为承压含水层，基槽开挖时常造成基坑隆起、流砂等不良现象。为保证基槽稳定，确保地基下部砂层不至因产生渗透变形造成地基土失效，保证持力层承载力满足设计要求，特制定本降水方案。

（二）场地工程地质概况

- 岩土构成

拟建场地自然地面高程为19.50米左右，岩土构成自上而下为①素填土、②粉质粘土、③细砂、④中粗砂，砾砂下部为⑤泥质粉砂岩。

  - 素填土：厚0～1.50米，近期回填，结构松散，局部分布。

  - 粉质粘土：以粉粘粒为主，粘结性强，透水性性弱，为相对隔水层，厚3米左右。

  - 细砂：以石英为主，含少量泥质成分，饱和，为强透水层。厚3~5米。

  - 中粗砂；黄色，矿物成分以石英为主，次为硅质岩，分选性好，为强透水层。厚5~10米。

  - 砾砂层：分布于中砂和基岩顶面之间，粒径大于2mm者大于40%，砾石呈浑园~次圆状，为强透水富水含水层。

  - 泥质粉砂岩：红色，层状结构，构造节理不发育，透水性弱，层顶标高3~米。

- 地形条件

道路沿线为赣江Ⅱ级阶地，原始地形平坦，局部见河沟水塘，但已进行了回填处理，现地面高程19.50米左右。

- 水文地质条件

场地地下水主要为孔隙承压水，赋存于第四系中砂、粗砂及砾砂层中，主要接受大气降水入渗补给及赣江地表水体的侧补给，水位年变幅1～2米。施工实测地下水位标高17.20米，埋深2.3米左右，承压含水层承压水头高度约约4.0米，含水层厚度7－11米，平均含水层厚度为10米。据《江西省南昌市水文地质工程地质综合勘察报告》（1988年），场地砂层承压含水层综合渗透系数约80米/日。

（三）降水方案编制原则及依据

- 方案编制的原则

本次方案编制的原则是在满足设计及施工的前堤下，力求做到技术方案可行，经济合理，同时力求满足基槽开挖施工进度的安排。

- 方案编制依据

  - 降水工程施工合同；

  - 《建筑基坑支护工程技术规范》；

  - 道路沿线的工程地质条件及水文地质条件；

  - 南昌市类似工程降水经验。

二、降水方案

(一)降水方案适宜性分析

拟建道路排水工程沿线基槽开挖深度有限，管井降水的降深不大，且为工程施工降水历时较短，对周边环境无破坏性影响，工程降水方案对场地条件适宜。

(二)基槽涌水量计算

- 计算参数的确定

道路工程地面高程为19. 50米，拟开挖管沟基槽开挖底面高程13.50～15.70米，基槽开挖深度为6.00～3.50米，为确保工程施工方便，降水管井布设在基槽开挖顶面外侧约4米，模拟基坑开挖宽为21米，模拟基坑长度则取50米。渗透系数取80米/日(引用《江西省南昌市水文地质工程地质综合勘察报告》，1988年)，含水层厚取10米，地下水静水位高程17.5米，设计动水位高程按底于基槽底面1.0米(绝对高程为12.50)米计，水位降深米。 详细的管井降水参数如下：

模型基坑宽度： b=21米；

模型基坑长度： a=50米；

基槽等效半径：r0=0.29×(a+b) =20.60米；

地下水降深：S=4.7米；

地下水渗透系数：K =80(米/日)(引用《江西省南昌市水文地质工程地质勘察报告》；

含水层底板至静水位高度：H=14（米/日）米）；

含水层厚度：M=10（米）；

含水层底板至动水位高度：h=9.8（米）。

2、基槽涌水量计算

据水文地质条件及降深要求，建立均质含水层承压——潜水完整井模型，按《建筑基坑支护技术规范》〔JGJ120-99〕计算，21米×50米基槽的涌水量计算如下：

影响半径：R=10×S×(K) 0.5＝376米

基坑涌水量：Q=1.366×K×[(2×H-M)×M-h2]/log(1+R/r0)

=7143（米3/日）

若按每100米为一开挖段，100米开挖段的涌水量为14286米3/日。

管井的最大出水量约为1920立方/米日，预计需建井降水井7.44眼，暂定为每15米布井壹眼，每100米开挖段布井为7眼。1000米全程开挖段布井为71眼。具体数量待施工试验后确定。

三、降水管井设计

（一）降水井设计参数

降水井成孔井径：500mm；

滤水管内径：≥350mm；

井      深：14～15米；

井管内径：大于水泵外径50毫米；

滤管的孔隙率：不小于23％；

滤料及粒径：采用5毫米砾石，不均系数应小于5，全孔段回填。

（二）井平面布置见图

拟设计降水井71眼，详见附图。

- 施工流程

平整场地挖浆池    钻机就位    成孔     下井管   回填滤料洗井    下泵持续抽水。

五、设备配置

拟投入主要设备有：

1、SJ-150钻机7台；

2、抽水水泵24台，2台备用；采用6寸潜水泵，流量为80立方米/小时，配置电机功率7.5KW。

3、直流电焊机一台；

六、与方案相应的施工参数

1、采用JC-150钻机冲击钻进施工，泥浆护壁孔内水头高出地下水位1.20米以上。

2、钻孔孔径为500mm。

3、滤水管为钢板卷管或钢筋笼滤水管，内径不小于350mm。

4、井管内径宜大于水泵外径50毫米；

5、滤管的孔隙率不小于23％；

6、滤料粒径不均系数应小于5；

7、当采用泥浆护孔工艺时，应进行洗井处理。

六、工程概算

本工程预算见表，预计工程总价为人民币大写柒拾壹万元。本工程概算不包括另需发电的工作费用。沿道路沿线动力输电线接入费用，施工时要求委托方至少每100米开挖段留有2-3个动力配电箱。

工程造价概算表

| 序号 | 项目 | 工作量 | 单价 | 工程款 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿井及抽水 | 71眼 | 10000元／眼 | 710000.00 |
| 2 | 其它费用 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 710000.00 |
| 备注 | 如需发电费用另计。 |  |  |  |

南昌县小兰工业园江绦路管沟基槽开挖

降水方案

中国·南昌

全国工程勘察甲字14050－kj

江西地质工程勘察院第一分院

二 O O 三 年 十月 二日

网址: www.jxgky.com   E-mail：dkyfy@163.com

Tel：8195037       Fax：8195036

南昌县小兰工业园江绦路管沟

基槽开挖降水方案

编写单位：江西地质工程勘察院第一分院

分  院  长：丁赣林

主任工程师：陈锡岳

编  写  人：李    明

审  查  人：丁赣林

院      长：詹龙和

总工程师：曾马荪

设计提交时间：二OO三年十月二日