## 一、编制依据及原则

### 1.1 编制依据

1.1.1 宁夏XXX电厂2×600MW机组工程混凝土旋挖钻孔灌注桩施工招标文件、补遗书和技术文件要求等。

1.1.2 国家、省、市、行业现行的设计、施工规范及工程质量检验评定标准和施工安全规程等。

1.1.3施工现场踏勘及调查所获取的资料。

1.1.4 我单位的技术实力、设备实力、管理水平和施工能力。

1.1.5我单位所积累的类似工程的施工经验、科研成果等。

### 1.2 编制原则

1.2.1 在实事求是的基础上，以科学合理，技术工艺先进可行而又经济适用为原则，编制总体施工计划，并以此为前提配备劳动力、材料和机械设备。

1.2.2 坚持专业化组织施工的原则，对本工程安排有丰富的相关工程施工经验的专业队伍承担。

1.2.3 在机械设备及检测仪器配置方面立足高效机械化和现代检测手段，为保证质量、工期提供强有力的设备和检测保证。

1.2.4 在施工方案的制定、施工工艺的选择、施工技术的实施方面立足规范化及标准化，优先选用科学、先进的施工方法，确保工程质量，确保工程工期。

1.2.5 坚持永临结合，既满足施工需要，又兼顾方便群众的原则，合理进行施工布置，最大限度地减少对当地交通、灌溉、生产及生活带来的影响，所有临时工程、临时设施布置尽量利用既有设施与道路，减少占地，保护水土，做到文明施工。

1.2.6 坚持“改造自然，建设项目，环保同行”的原则，施工、环保同考虑、同安排、同落实，两者并举，同期进行。

## 二、工程概况

### 2.1工程简介

本工程为宁夏XXX电厂2×600MW机组主厂房混凝土旋挖钻孔灌注桩施工B标段工程，施工内容包括D排柱后（不含D排柱）厂房（含锅炉房、集控楼、引风机等）基础，锅炉本体、送引风机、电除尘器等设备基础及烟囱基础的桩基施工。

本标段桩基础工程设计均采用砼旋挖钻孔灌注桩，灌注桩为直径800mm的摩擦桩，单桩长24m，共1000根，砼强度等级为C30，水泥采用42.5R。

### 2.2施工区域自然条件及现场条件

2.2.1地形、地貌

本工程厂区位于宁夏XXX市北部约7.2km处的东塔乡果园村境内。厂区地貌单元属山前洪积扇与黄河二级阶地的复合叠加部位，地形平坦开阔，地面高差变化不大，地势总体上由东南向西北倾斜，厂区的北侧及南侧有鱼池分布，地表土盐渍化现象严重。

2.2.2工程地质

据招标文件显示，厂区附近未发现滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区等不良地质作用。厂区地基土主要为第四系全新统、上更新统黄河冲积和湖积以及山前冲积成因的粘性土和砂类土，岩性由黄褐色～灰色的粉土、粉质粘土和浅灰色～深灰色的细砂以及少量圆砾组成，岩相变化不大，地层相对稳定。

2.2.3气象条件

本区深居大陆腹地，东边为毛乌素沙漠，西边隔黄河川道是腾格里沙漠，为典型的大陆性季风气候，表现为降水少，蒸发大，日照充足，温差大，春季多风而干旱，冬季寒冷而漫长，夏季多偏南风，冬季多偏北风，年平均气温为8.8℃，极端最高气温41.4℃，极端最低气温-28.0℃，全年降水量为203.3mm，最大冻土深度1.09m。

2.2.4交通

厂区距离307国道约6km，灵临乡级公路紧邻厂址西侧通过，施工时灵临乡级公路到厂区道路已开通，厂平工作基本完成，进场、交通条件便利。

2.2.5施工电力

施工电源由业主负责接引，施工现场设有变压器。施工时用电只需从变压器接出即可。

2.2.6施工用水

供水母管线由业主接至施工区提供施工用水、生活用水及消防用水，在业主指定地点引接。

2.2.7通讯

本地区通讯较发达，能够满足施工需求。可根据需要安设固定电话及移动电话。

### 2.3工程特点

本工程工期紧，工程量相对较大，需科学安排，避免施工相互干扰，确保工期目标的实现。

工程质量要求达到优良等级。

## 三、施工管理目标及现场组织机构的设置

### 3.1施工管理目标

3.1.1 工期目标

施工时充分利用我单位的资源，及时调集人力、物力和财力；利用我单位成熟的工程施工技术，并在施工中不断地优化施工方案，运用网络计划进行工期管理，响应招标文件的要求，我方计划在2005年1月25日进场，拟定2005年2月10日开始施工(具体开工日期以监理工程师下发的开工令为准)，2005年5月20日竣工。施工工期为99天。

3.1.2质量管理目标

本工程施工时按照业主要求，依照国家及行业现行的有关技术标准、规范、规程等，高起点、高标准、严要求，采取有力措施，确保工程一次验收合格率达100%，优良率达95%以上，工程质量达到优良标准，满足业主对本项工程的各项具体要求。

3.1.3 环保目标

严格执行国家有关环境保护的法律、法规和宁夏自治区环保规定的有关条款，建立健全专职的环境保护管理机构，制定详细的环境保护措施。无条件地接受环境检测单位的指导和监督，创建文明工地，实现施工环境保护、生态环境保护零投诉。

3.1.4安全文明管理目标

建立健全安全保证体系，认真落实安全管理制度，消灭由于施工原因引起的一切安全事故，杜绝重大人身伤亡事故、重大设备事故和其它重大事故。年负伤率小于0.6‰ 。创建安全文明标准化工地。

### 3.2施工组织机构

为保证本工程的顺利实施，根据本标段工程的特点，我单位将按照职能明确、精干实效、运转灵活、指挥有力的原则组建项目管理组织机构，成立项目经理部。配备业务能力强、经验丰富的管理人员和工程技术人员，按照项目法全面负责本工程的组织实施。项目经理及其他参与本合同施工的主要人员资格简历见后附件。本工程的实施采取项目部、施工队两级管理模式。项目部负责宏观施工管理和协调，内设项目经理、项目副经理、总工程师、安全长和施工技术部、计划合同部、财务部、安全质量部、物资设备部、中心试验室、综合办公室等五部二室，共7个职能部门，项目经理部下属设立2个施工队负责本工程的具体施工及劳务管理。其施工任务划分为混凝土拌制及桩基施工。

项目组织机构详见下图。

拟为承包本工程设立的组织机构图

XXX集团有限公司

宁夏XXX电厂2×600MW机组工程砼旋挖钻孔灌注桩B标段施工项目经理部

项目经理

施工技术部

安全长

副经理

总工程师

安全质量部

计划合同部

财

务

部

物资设备部

中心试验室

综合办公室

砼拌和施工队

桩

基础施工队

### 3.3施工管理职责

3.3.1项目经理部的主要责任和权利如下:

⑴施工质量实施项目法人终身责任制。本工程将作为我单位的在宁夏的重点工程，施工中切实加强质量控制，严格执行质量标准，按程序文件作业，搞好过程控制。项目部必须确保施工质量目标的实现，确保工程创优，同时加强项目管理，合理组织，科学施工。

⑵项目部要履行保证工期、安全和文明施工等目标实现的责任。

⑶项目部有服从业主和监理的指示及地方有关交通、环保、防火、防汛等部门的管理，确保工程正常进行的责任。

⑷在工程实施过程中，有关质量、安全、工期的保证和落实，工程进度款的拨付，各种报表的填报以及接受各类检查等，项目部作为本单位的全权代表行使管理职权及履行合同的权利及义务，并负直接管理责任，项目部按照项目法全面负责本工程的组织实施、调度指挥、施工管理、进度控制、工程创优、安全管理、对外协调等组织指挥工作。

⑸项目经理负责本标段的全面管理，组织、检查、督促各下属施工单位按期优质、安全地完成施工任务。总工程师负责技术、质量和计划的管理，副经理负责现场工程进度计划的落实和对外协调工作，安全长负责工程实施过程中工程内、外的安全保障工作，各部室的工作职能见下表：

各部室主要职责表

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 施工技术部 | 施工技术方案编制、现场技术指导、测量控制、分析处理质量问题，施工原始文件的收集和竣工文件的整理及施工进度控制 |
| 安全质量部 | 安全管理制度的检查、落实和质量检查、质量监督、分析处理质量安全问题 |
| 计划合同部 | 制定施工计划、统计报表、计量、合同管理、经济核算等 |
| 财务部 | 经济核算；财务管理、费用控制、资金筹集和控制 |
| 物资设备部 | 材料、物资、机械设备的供应及管理 |
| 中心试验室 | 各种试验及检测工作 |
| 综合办公室 | 秘书、劳资、公务、后勤、治安、党务、政工、工会等 |
| 备 注 | 各部室在履行各自职责的同时，加强部室之间的协作 |

3.3.2施工队的主要责任和权利如下：

施工队按项目部编制的实施性施工组织设计具体负责工程施工，其实施过程由项目部负责指导、监督和检查。施工队严格按照项目部制定的质量、安全、工期等各项保证措施组织实施，项目部将经常检查各施工队的进度及质量落实情况，并确保其他各项措施的落实。

### 3.4现场施工管理关系

项目部

施工计划

业主

计划合同部

施工技术部

实施

（各施工队）

物资设备部

监理

设计

验工计价

下一循环

编制

批准

变更

交底

控制

控制

保障

复合 批准

指令

拨款

### 3.5施工队伍投入与任务划分

根据本标段工程的工程量、工程特点以及当地气候特点、工期要求等，计划安排一个桩基础施工队和一个砼拌和施工队共约245人（不含项目部管理人员）进行施工。

各施工队任务的划分见下表：

施工任务划分表

| 单位 | 施工任务 | 资源组织 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理部 | 负责整个工程的施工组织管理及协调 | 项目经理1人，项目副经理1人，项目总工1人，安全长1人，各部室共16人 | 20 |
| 桩基础施工队 | 负责本标段所有桩基础的钻孔、清孔、钢筋笼加工及吊装、砼灌注等工作。 | 配备液压旋挖钻机7台，其他相应机械若干，施工工班7个，平均每班25人，队级管理人员5人 | 180 |
| 混凝土拌制队 | 负责本标段工程所有砼的拌制及运输工作。 | 配备自动计量强制式砼拌和机2台，其他机械若干，施工工班2个，平均每班组30人，队级管理人员5人 | 65 |
| 合 计 |  |  | 265 |

## 四、施工准备与临时工程规划

### 4.1施工准备

4.1.1调遣准备

我单位在中标后三天内进行调遣动员和准备，制定调遣计划。人员乘坐火车至附近车站，然后坐汽车至工地。机械设备采用拖车运至工地。人员及设备分批进场，首批人员在中标通知下达后五天内到达工地，具备一定生活条件后，第二批人员迅速到达，立即进场修建施工便道，进行各项施工的准备工作。第三批人员在形成施工条件后，即到达并投入正式施工。

4.1.2项目准备工作

⑴认真学习和掌握合同条款及国家的各种法律、法规，响应相应文件的要求，中标后积极办理各种手续，并建立健全项目经理部内部各种规章制度。

⑵组织高效精干、管理系统化、规范化的项目经理部，选配强有力的项目部领导班子、技术业务人员和施工力量，强化施工队伍的技术培训。

⑶对全体人员进行项目教育和动员，介绍本项目的工程情况和特点，以及工程施工安排，让每个参加施工的人员明确工程的质量、工期、安全目标，明确自己所担负工作的内容和要求。

4.1.3技术准备工作

⑴在全面熟悉设计文件和技术规范的基础上，进行现场踏勘和施工调查，对各种料场及施工道路、施工现场进行调查，并审核图纸，发现问题根据程序提出变更意见申报有关部门申请变更。

⑵根据现场收集到的情况、核实的工程数量，按工期要求、施工难易程度和人员、设备、材料准备情况，编制实施性的施工组织设计和相关施工设计，按要求及时报监理工程师、业主批准。

⑶设立工地试验室，配备满足施工需要的试验检测仪器和设备，配足配齐试验人员，按监理工程师要求，建立施工技术档案，专人负责。

同时完成各类原材料试验及砼配合比设计等试验工作。

i.工程试验组织机构框图如下：

工程试验组织机构框图

工地中心实验室

力

学

室

集

料

室

混

凝

土

室

水

泥

室

内

业

室

土

工

室

ii.试验检测规划

桩基试验项目表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原材料检测 | 砂、石料的有机成分分析、强度检测、级配测定，钢材的抗拉、弯折试验。 |
| 2 | 桩基试验 | 钻孔桩成桩无损检测、钻芯及荷载检测。 |
| 3 | 混凝土试验 | 混凝土配合比试验，混凝土抗压 |
| 4 | 试焊接验 | 对钢筋焊接接头按要求取样检测。 |

合格

合格

原材料取样

标准试验

试验结果评定

试验报告

施工控制检验

成品质量检验

检验结果评定

作出结论

结 束

分析原因

提出处理意见

不合格

合格

iii. 试验检验程序

试验检验程序如右图。

- iv. 工程试验质量保证方法

一切检验工作均依据国家标准、行业标准和有关检验规程进行。配足相应的试验检测仪器、设备，检测计量器具均经过计量部门检定或自校合格，并溯源到国家基准。建立完整的检验过程质量保证体系，对试验检测过程影响检验质量的各种因素严格控制。

检验人员均持证上岗，严格对待各项试验、检测工作，一切按技术标准办事，一切以检验数据说话，不受任何外界因素的不良影响。按我单位试验工作《质量管理手册》中的检测工作管理制度、事故分析报告制度、试验资料、技术标准、仪器设备、试件养生等各种管理制度做好落实。保证环境条件满足检验规程要求，检测操作室合理布置，达到操作方便。对有温湿度要求的水泥室，养护室，除购置专用设备外，另配备恒温空调，加以保证。

⑷接桩后作好复测，根据设计文件及规范要求的精度加密坐标点、水准点控制网，埋好保护桩。

- i．工程测量规划

工程测量项目表

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全线复测 | 在开工前对全线的控制点进行一次贯通测量，检验控制点是否完整和正确。 | 全线 |
| 2 | 定位测量 | 根据贯通测量的控制点，对桩位进行定位测量，并设置护桩。 | 分段进行 |
| 3 | 高程测量 | 根据已贯通的水准点，设置施工水准点。 | 分段进行 |
| 4 | 施工测量 | 在施工中反复进行定位和过程控制的测量。 | 分段进行 |
| 5 | 竣工测量 | 全部工程竣工后，进行全线测量，设置线路关键点和高程点，作为移交内容。 | 全线 |

ii．测量保证方法

施工测量执行三级测量制度，填写相关记录，存档保存。

施工测量严格按设计图纸及相关技术规范、标准规定的技术要求进行施测，满足规定的精度要求。

测量器具必须定期检校，保证测量仪器长期处于良好状态。

施工过程中，对所有导线点、水准点、加密导线点和加密水准点定期进行复测。

所有测量资料，也需及时真实的进行填写，采用统一的表式和格式进行记录和计算，做到书写清晰、签署齐全，作为竣工资料编入竣工文件，并归档保存。

4.1.4施工材料准备工作

工程开工前编制材料供应计划，超前准备好充足合格的各种施工用材料。

由项目经理部统一组织各种材料的采购和供应工作，地材就近购置，施工时充分利用当地的运输力量以进行材料的运输工作；钢材及水泥采用大型企业生产的优良产品,进场时有出厂合格证及复试报告。各种材料经抽检试验合格报监理工程师审批后方可使用。

4.1.5临时工程准备工作

根据工程需要，本着因地制宜、精打细算的原则设置临时设施，做好现场“三通一平”工作，重点抓好砼拌合站安设、供电、供水设施，场地硬化、临时房屋搭设等准备工作。

4.1.6施工机械准备工作

根据施工进度安排合理配制各种机具的进场计划，使用前进行调试工作，确保机械性能良好。

4.1.7资金准备

中标后在当地银行建立帐户，各方面筹集充足的资金以满足施工需用，办理各项保险业务。施工中做到廉正建设，坚决不挪用工程资金它用。

4.1.8编制申请开工报告及作业指导书

在有关人员进场到位并经技术交底、设备到位且调试完毕、材料试验合格且已备足部分砂石料、水泥、钢材，测量复核等各项准备工作完成,混凝土配比已经选定的情况下，填制开工报告，申请正式开工。开工前要做好实施性施组、作业指导书的编制工作。

### 4.2临时工程规划

临时工程布设时，根据施工进度安排，保证能及早开工，各种临时工程采取永临结合、降低造价的原则进行设置；并尽可能将临设布于非农业地上，以减少耕地的征用。

4.2.1临时驻地及房屋

根据本标段实际情况及工程分布情况，遵照便于管理的原则，项目部及施工队均在施工现场附近设立营地，靠前指挥，方便施工，生产、生活设施均按照业主的统一规划，在指定地点布置。临时房屋均采用自建活动板房的方式，并配置与工程规模相适应的现场办公设施、测量仪器、试验仪器设备及交通工具，驻地内做好绿化、美化，消防、安全设施按要求齐全到位，并处理好临时雨水、污水排放，以防止污染环境。

本工程共需临时生活及办公房屋面积约2000平方米，水泥库、配电房、材料库、机械维修棚等生产房屋面积约500平方米。

4.2.2施工道路

工程厂区距离307国道约6km，灵临乡级公路紧邻厂址西侧通过，施工时灵临乡级公路到厂区道路已由业主开通，交通条件便利，施工时充分利用既有道路进出各种施工机械及物资材料。厂区内临时施工道路视施工情况合理进行修建，地基土经平整、碾压后，上铺20cm厚的泥结碎石简易路面作为施工道路使用，宽度为5米。

施工中派专人对既有公路及施工道路进行维修和养护确保畅通，并经常洒水，降低粉尘，减少环境污染。

4.2.3施工供电

本工程现场施工电源由业主负责接引，在施工现场设变压器，接引后我方将依施工需要布设临时用电线路，安设配电箱等各种用电设施，电费设电表进行计量。同时配备2台200kw发电机作为备用电源，以备急需。

4.2.4施工用水

供水母管线由业主接至施工区提供施工用水、生活用水及消防用水，在业主指定地点引接。接点后施工用水采用管道输送至工作面及砼拌和站并安设水表进行计量，同时在砼拌和站内修建蓄水池以备停水时施工用水需要。

4.2.5施工通讯

当地通讯网发达，施工期间，项目部和各施工队都安装程控电话，并在项目部安装传真机，以便于联系，本项目外部通讯采用程控电话、手机及传真机进行联系。内部通讯采用对讲机和程控电话进行联系。

4.2.6砼拌和站

为了保证工程进度及混凝土的生产质量，本工程施工在现场附近设混凝土拌和站一座，安放JS500强制式砼搅拌机两台，配备PC800型自动计量配料机，进行混凝土拌和作业，生产能力为50m3/h。拌和站内设砂石料场（料场采用15厘米厚10#贫混凝土硬化）、水泥库、配电房、试验室等设施。

## 五、现场施工平面布置

### 5.1平面布置的内容

工程开工前，根据本工程的地理位置和交通条件，结合工程量的分布情况、规模及我公司的施工经验，合理进行施工现场平面布置，及时做好现场的各项施工准备工作，其主要内容为：

本工程施工场地区域，项目部和施工队的驻地临时房屋，临时道路、临时供水、供电、通讯及砼拌和等场地及主要机械设备的布置等。

### 5.2平面布置的原则

施工平面布置的总体原则是：布局合理，节约用地，方便施工、生产，便于管理；根据现场既有条件利用工地附近的水、电、原材料等资源；确保原有的道路正常通行，尽量减少相互间的干扰；根据施工方案和总体进度计划合理布置临时设施，保证能及早开工。

### 5.3施工平面布置图

本施工组织设计针对本标段工程施工现场的情况绘制施工平面布置图，见后 “宁夏XXX电厂2×600MW机组工程混凝土旋挖钻孔灌注桩B标段施工平面布置图”。

## 六、工期及施工进度计划

### 6.1施工顺序

本工程工期紧，桩基数量大，人力、物力、财力投入较集中，施工时按照统筹安排、科学合理、确保重点、多配合少干扰的原则进行施工顺序的安排，使整个工程连续均衡、紧张有序地组织施工。

为保证总工期目标的实现，本工程旋挖钻孔灌注桩基础施工拟投入一个专业桩基础施工队及一个砼拌和施工队同时配合进行施工。

施工时先进行主厂房土建桩基础的施工，再施工设备基础的桩基。桩基施工时为避免对成孔桩的质量影响，采用跳跃法施工，以避免对临桩的干扰。并先行施工桩基然后开挖基坑。

### 6.2施工进度安排

6.2.1进度安排的指导思想

⑴突出重点，抓住主要矛盾，实施有效的组织指挥。

⑵兼顾全局，实现均衡生产；进行有力协调，制定严密可行的施工计划，运用科学手段，优化施工组织，使本工程的工期管理始终处于受控状态。

⑶采用专业化流水作业组织施工，充分考虑影响施工的各种因素，进行工期全面控制，狠抓关键线路，确保工期目标的实现。

⑷建立健全质量保证体系，组织精干高效的安全、质量监督管理队伍，排查安全、质量事故隐患，强化现场管理力度，确保工程质量，提高全员工作效率，避免无效劳动，杜绝安全、质量事故的发生。

⑸严格劳动纪律和岗位责任制，全面加强施工过程中的有效控制。

⑹加强周工程例会和每日工作网络计划实施的监督检查的力度，大力发挥人力、物力、财力等资源的潜力，满足施工需要。

6.2.2总工期目标

根据业主要求，结合本工程的特点，计划该工程于2005年1月25日进场，2005年2月10日开始施工（具体开工日期以监理工程师下发的开工令为准），2005年5月20日竣工。

6.2.3分项工程的施工进度计划

⑴施工准备：2005年1月25日～2005年2月9日。

⑵主厂房区域桩基础施工：2005年2月10日～2005年3月20日。

⑶其他部分桩基础施工：2005年3月1日～2005年4月25日。

(4)基坑开挖:2005年4月26日～2005年5月15日。

(5)竣工清理：2005年5月16日～2005年5月20日。

本工程施工进度计划详见后附件“宁夏XXX电厂2×600MW机组主厂房混凝土旋挖钻孔灌注桩B标段施工进度计划横道图”。

## 七、资源配置与计划

### 7.1劳动力计划

本标段施工计划投入劳动力245人，施工队主要劳动力的投入见后附表。

如果我单位中标，项目经理部首批人员在接到中标通知书3天内赶赴现场，在业主的协助下，首先办理进场手续，领取施工图纸并认真复核，现场接桩、复测，现场勘察、调查，现场规划，编制实施性施工组织设计。

第二批约70人的施工队伍于2005年1月25日进场，做施工准备工作。进场后，主要完成安家设营、工地试验室建设、施工道路的修建、砼拌和站的筹建等部分临时工程，接通施工用水、电；对各种有关材料签订购货合同；为工程全面开工做好准备。

全部施工人员于2005年2月10日前进入现场，工程全面展开施工，并掀起施工高潮。

### 7.2机械设备配置计划

我单位在组织施工时，采取加大先进的施工机械投入力度，提高机械化施工程度，同时配备充足的材料试验、测量及质检仪器的方式来确保工程质量和工程进度。

本标段工程施工，我单位将投入由德国进口的液压旋挖钻机7台，型号为BG-25和BG-40，本钻机在钻孔施工中有着普通钻机无法比拟的优点，其成孔速度快，工程质量好，环境污染小，是目前工程界公认的性能优越的土木工程钻机。我单位在济南燕山立交、北园立交、吉林通化工业园等工程桩基础施工中应用该钻机，既加快了施工进度，又提高了施工质量，受到了业主的好评，不但提高了经济效益，而且为我单位创造了良好的社会效益。

基础工程施工试验工作非常重要，因此为加快施工进度，确保施工质量，施工时我单位将在现场建立工地试验室，配齐各类试验检测仪器，以完成原材料强度、配比试验、成品强度的检测等试验检测工作，并在现场配备经纬仪和水准仪等测量仪器，做好测量工作。

拟投入本项目的主要施工机械及测试仪器等详见 “本工程主要施工机械装备表”(见后附件)及“本工程主要材料试验、测量、质检仪器设备表”。

所有机械设备，应提前准备，以良好的状态及时进入现场，杜绝延误。临时工程所需的推土机、装载机、自卸车及测量仪器等在2005年2月1日前进驻现场，进场后修建临时工程、修筑施工便道、进行场地清理和平整、解决施工用水用电及复测桩位等工作，为尽快投入施工创造条件。全部施工机械于2005年2月8日前进驻现场，为工程施工全面展开做好准备。

### 7.3材料采购进场

工程开工前，编制本工程主材供料计划表，并编制旬、月供应计划，所有用于工程施工的原材料均要有出厂合格证，并在现场做抽样试验，不合格的材料不得用于本工程施工。

钢材、水泥、砂石料等主要工程材料均由项目部统一计划采购，严把原材料关，经质量检验合格后就近确定大型优秀供应商，并得到业主和监理工程师的确认后，方可签订供货合同。材料进场后，再次经过工地检验，经检验合格并经标识后，方可投入使用。

工程材料采用汽车运到施工现场，按需分发各施工队使用。

本工程主要材料试验、测量、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水准仪 | 苏光 | 台 | 7 | 苏州 |
| 2 | 经纬仪 | 蔡司010J2 | 台 | 3 | 德国 |
| 3 | 水平尺 |  | 个 | 7 | 济南 |
| 检测、试验仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥抗折试验机 | DKZ-500 | 台 | 1 | 宁波 |
| 2 | 水泥净浆搅拌机 | SJ-160 | 台 | 1 | 沈阳 |
| 3 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 | 沈阳 |
| 4 | 水泥胶砂振动台 | ZT-96 | 台 | 1 | 无锡 |
| 5 | 水泥沸煮箱 | ZF-31 | 台 | 1 | 沈阳 |
| 6 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150 | 台 | 1 | 天津 |
| 7 | 水泥稠度仪 | NST | 套 | 1 | 南京 |
| 8 | 水泥标准养护箱 | HB-40 | 台 | 2 | 天津 |
| 9 | 石子标准筛 | φ300 | 套 | 1 | 天津 |
| 10 | 砂子标准筛 | φ300 | 套 | 1 | 天津 |
| 11 | 压碎值仪 |  | 套 | 1 | 天津 |
| 12 | 针片状规准仪 |  | 套 | 1 | 天津 |
| 13 | 振动筛 | XSB-70A | 套 | 1 | 无锡 |
| 14 | 砼渗透仪 | HS-40 | 台 | 1 | 天津 |
| 15 | 贯入阻力仪 | HC-80 | 套 | 1 | 无锡 |
| 16 | 砼收缩仪 | 立式 | 台 | 1 | 无锡 |
| 17 | 桩基无损检测仪 |  | 台 | 1 | 上海 |
| 18 | 万能材料试验机 | WE-600 | 台 | 1 | 济南 |
| 19 | 压力试验机 | YE-2000 | 台 | 1 | 无锡 |
| 20 | 天平 | 各类 | 套 | 6 | 天津 |
| 21 | 台称 | 各类 | 套 | 10 | 天津 |
| 22 | 混凝土试验模 | 150*150*150 | 套 | 50 | 济南 |

## 八、主要工程项目的施工方案、施工方法

### 8.1施工方案

本标段工程主厂房土建基础及设备基础均采用混凝土旋挖钻孔灌注桩基础，灌注桩为直径800mm的摩擦桩，单桩长24m，共1000根，砼强度等级为C30，水泥采用42.5R。拟安排一个专业桩基础施工队伍和一个砼拌和施工队进行钻孔灌注桩基础的施工。

根据招标文件显示，厂区地基土主要为第四系全新统、上更新统黄河冲积和湖积以及山前冲积成因的粘性土和砂类土，岩性由黄褐色～灰色的粉土、粉质粘土和浅灰色～深灰色的细砂以及少量圆砾组成，岩相变化不大，地层相对稳定。按照招标文件要求，为确保工程进度，采用德国宝峨（BAUER）基础工程公司生产的BG-25型和BG-40型液压旋挖钻机钻孔，钢护筒泥浆护壁进行施工，钢筋笼均在钢筋加工场内分节加工成形，吊装采用吊车或钻机架完成，进行一至两次井口焊接下至孔内，砼施工采取砼拌和站集中拌制，采用砼搅拌运输车运送，导管法进行水下砼灌注。吊车或钻架提升导管。施工时废弃钻渣、泥浆均外弃至业主指定地点。

桩基施工时根据设计桩位，为避免施工对成孔桩的质量影响，采用跳跃法施工，避免对临桩的干扰。

### 8.2施工工艺及方法

桩基的施工采用BG-25型和BG-40型旋挖钻机成孔方式。施工中我单位将投入7台旋挖钻机，它是德国宝峨（BAUER）基础工程公司生产的液压旋挖钻机，适用于各种直径的（φ60~φ320cm）的钻孔桩。采用不同的钻头和护壁方法，可适应各种地质状况的成孔需要。其成孔速度快，工程质量好，环境污染小，是目前工程界公认的性能优越的土木工程钻机。

正式施工前，按照相应的规范及业主的要求先进行试桩，经检查施工工艺正常，并经过检测满足设计要求，取得适合现场的施工参数及有关质量控制与监测标准后再大面积施工。

8.2.1液压旋挖钻机的结构形式

压缸

钻杆

机架

动力头

土筒

钻头

主机

该钻机主要由主机、动力头、钻杆、钻头组成。具体结构见右图。

主机：履带自行式柴油发动机及卷扬机、高压油泵及自动化控制、操纵系统。

动力头：经高压油管将压力油输入，驱动液压马达变速系统驱动钻杆旋转。

钻杆：六键式可伸缩的拉杆天线式，靠主绞盘起重索和钻杆、钻头自重实现钻头的上下运动。

钻头：为适应不同的土层，本钻机可配备多种形式的钻头。根据本工程的地层情况，一般土层钻头拟采用螺旋钻加土筒；圆砾层采用合金钢斜齿钻头加土筒。

钻进：钻孔时，驱动液压马达，使钻头作顺时针旋转，钻头与钻杆在其自重作用下旋转进入待钻地层，将土体转入土筒后提升钻头到地面，再驱动钻头作逆时针旋转排除土筒中碴土。如此反复作业，完成成孔工序。

旋挖钻机的主要技术性能

| 型号 指标 | BG25 | BG40 |
| --- | --- | --- |
| 扭矩（knm） | 245 | 360 |
| 主绞盘起重力（kn） | 250 | 400 |
| 输出功率（Kw） | 291 | 420 |
| 整机重量（t） | 81 | 150 |
| 最大钻孔直径（m） | 2.6 | 3.0 |
| 最大钻孔深度（m） | 82 | 82 |
| 钻孔速率（m3/h） 一般土 | 18～48m3/h |  |

该钻机适应地层广，尤其适用于一般土层、松软土层和砂卵（砾）石地层，其成孔速率特别高； 垂直度可控，通过主机井架控制系统可随时调整机架的垂直度，保证钻孔质量；利用钻杆、动力头自重及压拔油缸可压入或拔出钢护筒；环境污染小，当为全护筒或地下水位以上或冻土、黄土地区成孔可以干法成孔，避免泥浆所造成的环境污染、冻土的热扰动和黄土的湿陷等。

8.2.2工艺流程

旋挖钻机成孔工艺流程见下图示。具体施工方法如下：

钻进到设计标高或地层

场地准备

测定桩位

初钻3～5m

钻机就位

压入护筒3～5m

继续钻进，压护筒

清孔、成孔质量检查

吊放钢筋笼、导管

灌注水下混凝土

拔出护筒

基础开挖

⑴场地准备：

对场地进行平整、清除杂物。由于钻机自重较大，对松散场地需夯压密实。

⑵测定桩位：进行施工放样，严格按设计图纸准确定出桩位，并换手复核桩位的准确性。

⑶钻机就位：

钻机为自行式，可直接驶入靠近钻孔位并将钻头中心直接对准钻位中心，再精确调整机架的垂直度后，将钻头精确定位。

同时排碴运输车驶入场地，进行排碴对位试验，以有效配合，提高钻进速度。

⑷压入钢护筒：

利用钻机专用卡具将底节钢护筒卡放在已钻3～5m的成孔中，利用钻杆、动力头自重和压拔油缸压入钢护筒，压入困难时采用震动锤打入。护筒采用8mm厚的钢板制作，直径为90cm。护筒每节高2.0m，护筒埋深超过2m时，采用接长焊接。另外，为了便于泥浆循环，在护筒顶端预留40×20cm的出浆口。

⑸继续钻进压入护筒：

卸下护筒卡具，更换钻头，继续钻进3～5m后，再继续压入护筒。从施工现场地质条件来看，地质条件较好，一般钢护筒埋深约5～6m即可。

⑹钻进到设计要求：

护筒以下部分采用泥浆护壁方式，采取在桩位旁边开挖沉淀池、泥浆池及到各孔位的泥浆槽，选择质量符合要求的粘土或膨润土悬浮泥浆用水浸泡，用泥浆搅拌机搅拌成符合要求的泥浆存入泥浆池内，根据不同地质土层确定泥浆比重、稠度和用量。造浆后，按设计要求测试泥浆性能指标，并在钻孔时抽查泥浆比重。护筒以下部分钻进时注入泥浆，并保持钻孔泥浆始终高出孔外水位 1.0-1.5米，以满足孔壁稳定的要求。

护筒埋设完成后，进行正式钻进。钻进硬质土层时，应准确保证钻杆垂直，加大钻杆对土层压力，缓慢进尺，采用高转速，小跟进量，匀压钻进。在含水量较大的软塑土层中钻进时，要减缓进尺速度，减少钻杆晃动，以免扩大孔径。旋挖钻机挖出的钻渣由汽车运至指定的弃土场集中处理。当进尺达到设计标高时，经监理工程师同意，即可终止钻进，原处正向空转数圈，然后停止，提升钻杆，用淘碴筒无进尺淘碴5～10分钟。

⑺清孔及成孔质量检查：

旋挖成孔拟采取二次清孔方法，第一次采用掏渣筒清孔，第二次采用压入清浆、换浆清孔。注入的用以置换孔内含渣的泥浆净化泥浆要求相对密度1.0～1.2g/cm3，粘度17～20S，含砂率<4%，施工时严禁采用加深孔底深度的方法代替清孔。清孔完毕后，孔底沉渣厚度不大于规范要求值。

由于本钻机具有较高的垂直度控制系统和刚性较大的钻杆及导向系统，我单位在以往类似工程施工时其孔径、垂直度、孔底残渣余量等指标检测，均可满足规范及验收标准要求。

清孔完毕后，对成孔进行检测，符合要求后及时进行钢筋笼吊放和混凝土灌注。

⑻吊放钢筋笼、安放导管、灌注水下混凝土：

所有钻孔桩的钢筋笼均在钢筋加工场内加工成形。吊装采用吊车或钻机架完成，进行一至两次井口焊接。吊装时钢筋笼中心应与孔位中心重合，钢筋保护层采用钢筋耳环。为防止钢筋笼上浮，对钢筋笼采取固定焊接。钢筋笼安装完成后进行桩基检测管安装，安装位置准确，确保灌注砼时不挂住导管。

混凝土由拌和站集中拌和，混凝土搅拌运输车运输，水下砼的灌注采用砼搅拌运输车配合导管进行。导管采用300mm钢导管，快速螺丝联接，使用前进行水密、承压及接头抗拉强度试验。导管分段拼接，吊车或钻机架吊入孔内拼成整体。导管上部安装储料漏斗，底部距离孔底250～400mm，隔水栓采用橡胶球胆。砼内掺入适量高强减水剂，以保证砼有足够的坍落度和良好的和易性。砼灌注过程中，随时检查孔内砼面的位置，掌握好拆除导管时间，使导管埋入砼内深度始终保持在2～5m范围内。砼灌注连续不得中断，并尽量缩短导管拆除的时间。砼灌注终结时，桩顶要高出设计0.5～1.0m，以保证桩头质量。

但由于本钻机成孔速度极快，钢筋笼制作、安装、水下混凝土灌注必须与之相适应，否则，不能充分发挥该钻机的工作效率，为此要保证钢筋笼下料绑扎人员数量及混凝土搅拌运输供应量。

⑼拔出护筒：

本钻机可以利用专用卡具、起重索和压拔油缸进行拔出护筒作业。若钻机拔护筒困难时可采用起重机辅以震动锤拔出钢护筒。

（10）基础开挖、桩头凿除：

混凝土施工完毕，并养生达到规范规定强度后，即可进行基坑的开挖。开挖时基坑周边要适当放坡。开挖时要注意分层进行，并留出运输车运输坡道。因在混凝土灌注时桩头多灌0.5～1.0m，故当开挖至设计桩顶标高时，将桩头凿除。然后继续开挖，直至设计基坑底标高。运出的土方要运至业主或监理指定地点顷倒，并按要求进行平整。

8.2.3劳力组织（每工班）

| 工种 | 工作内容 | 人数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 安排任务、协调工种配合 | 1 |  |
| 钻孔组 | 操作钻孔、填写钻孔记录、更换钻机卡具、导管泥浆循环系统、排水和排碴系统 | 3 |  |
| 钢筋组 | 制作、安放钢筋笼 | 10～20 | 依具体情况计算确定 |
| 混凝土组 | 导管拆放、安装、清洗、拔出等，灌注混凝土 | 5 |  |
| 混凝土供应 | 混凝土生产、运输 |  | 由砼拌和施工队供应，随加工供应方式计算确定 |
| 测试组 | 测量检查桩位、检查钻孔记录，记录核对地质情况，检查孔底高程、泥浆参数等 | 1 |  |

8.2.4质量控制

⑴质量标准

①钻机及主要附助设备出厂质量验收标准

②地基与基础工程施工及验收规范

③施工图设计的具体要求

④业主、监理工程师制定的具体质量标准

⑵质量控制措施

防止塌孔，提高成孔质量：

①由于本钻机重量较大，可成孔直径大，再加上可能反复使用大型起重机械辅助作业等，均会引起地基的较大附加应力，容易引起地表一定深度范围内产生缩径、塌孔。在计算护筒壁厚、埋深时应充分考虑重型设备的影响，必要时通过试钻确定。当出现地表严重下沉（主机下沉3cm/d以上）应立即停止钻进，查清原因，必要时接长补打护筒。

②孔内坍塌

原因：泥浆比重不够,未形成可靠护壁；孔内水头高度不够或孔内出现承压水，降低了静水压力差；钻头撞击孔壁，破坏了护壁泥皮；钻头长时间快速空转或循环泵量过大，致使水流冲刷护壁泥皮等。

处理措施：坍孔不严重可加大泥浆比重继续钻进，严重时可采用部分回填黏土，提高泥浆比重，提高内外水头差方法，易塌孔地层可采用膨润土加纤维的优质泥浆增加护壁效果。

③流砂

原因：钻孔进入流砂层，泥浆比重不够，静水压力过小。

处理措施：增大泥浆比重，提高孔内水头，必要时可投放粘土块，用钻头冲击将粘土挤入流砂层内，以加强护壁，堵住流砂。

④钻孔偏斜

原因：钻机底座不平或已发生不均匀沉降；钻杆受压弯曲或接头不直；地层分界处软硬不匀或岩面倾斜或卵石大小悬殊致使钻头所受阻力不匀；扩孔较大处，钻头摆动，偏向一边。

处理措施：弯孔严重时，可用钻头上下反复扫孔纠正；偏斜严重，则需回填并待其沉淀密实后重钻。

施工时经常检查纠正钻机井架的水平和垂直度，根据出碴情况和钻杆进尺，及时记录地质情况，保留典型地层的地质标本。

⑤经常检查钻孔记录和灌注记录，发现问题及时纠正。

⑥按规范、验收标准进行检查验收。

⑶控制方法

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩位偏移 | 测量 | 1次/每桩 |
| 2 | 孔深 | 测绳加水准仪测量 | 2～4点/每桩 |
| 3 | 沉渣厚度 | （清孔后孔深）－（灌注前孔深） | 2～4点/每桩 |
| 4 | 垂直度 | 仪器测井架、查钻孔记录、检孔器检查 | 2次/每桩 |
| 5 | 缩径 | 检孔器检查 | 2次/每桩 |
| 6 | 泥浆的比重、稠度 | 比重计、稠度计 | 1次/小时 |
| 7 | 混凝土强度 | 按设计及规范验标要求 |  |
| 8 | 桩完整性、承载能力 | 按设计及规范验标要求 |  |

8.2.5安全注意事项

⑴严格按各种机具操作规程施工，交接班必须有交接记录并签字。定期检查设备各部件的主要情况，定期检查润滑油、高压油管路及其连接情况。

⑵定期检查绞盘、钢索、滑轮及其连接件，超过有关规定应及时更换。

⑶及时检查更换、补焊钻齿、牙轮及连接。

⑷因故停钻，需将钻具提出孔外，，并将钻头落放地表，防止塌孔埋钻和残碴坠落伤害。

⑸安放钢筋笼，打拔护筒时应严格执行起重作业安全管理有关规定。

8.2.6钢筋工程

钢筋工程具有使用的材料多、成品的形状及尺寸各不相同、焊接及安装质量好坏对构件质量影响较大、完工后难以检查的特点，所以钢筋的各道工序一定要严格控制。本工程钢筋全部集中加工成成品及半成品，运至工地现场绑扎、焊接。

⑴钢筋的检查

钢筋进场后必须检查出厂质量证明书，出厂证明书不全、或没有证明书的情况下不予使用。在此基础上试验检查人员对钢筋做全面试验检查，严把质量关，试验内容包括：拉力试验、冷弯试验和可焊接试验，并分批取样，每批重不大于20吨。

⑵钢筋的保管

钢筋进场后应注意妥善保管，堆放场地应选择地势较高处，下设垫块，使钢筋垫起，离地30cm，上部设料棚覆盖，使其免受雨淋，并按不同的规格等级分别堆放并设立标认牌，且避免同酸、盐、油等物品一起堆放，以免污染。

⑶钢筋加工

钢筋按设计各部位尺寸和形状采用机械加工成型，施工前将钢筋表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净，保持表面洁净。钢筋下料严格执行配料单制度，项目填写完整准确，下料时必须按施工图纸进行复核无误后方可下料。钢筋下料后应对同批同类尺寸的钢筋进行第一根试验，检验合格后才可继续下料加工。钢筋接头分为焊接和绑扎两种方法，加工方法如下：

①焊接接头

焊接接头采用搭接焊。所有焊工均持证上岗，并在开始工作之前进行考核和试焊，合格后方可作业施工。焊接件经质检人员彻底检查并抽样进行试验，检验合格后方可使用。

当采用电弧焊焊接热轧钢筋时：

◇.焊缝长度、宽度、厚度应符合规范要求，电弧焊与钢筋弯曲处的距离应不小于10倍的钢筋直径。

◇.用于电弧焊的焊条I级钢筋用T421型，Ⅱ级钢筋用T502、T506焊条。

②绑扎接头

绑扎搭接方法除图纸所示或监理工程师同意外，一般不宜采用，如需要时严格按规范及图纸要求进行。

8.2.7砼工程

⑴原材料检查

◇.水泥：砼所用的水泥采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，未经监理批准，不得使用其它品种的水泥，每批进场水泥必须附有出厂合格证，并向监理提供复印件。对每批进场水泥（不超过100吨）应取样试验，鉴定合格后方可使用，水泥在运输和储存过程中，应防止受潮和过期。

◇.细骨料：选用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的中粗砂，不同来源的砂应分别设立标志储存。同一料源每批（不超过200立方）砂试验合格后方可使用。

◇.粗骨料：选用坚硬、表面洁净的碎石，针片状颗粒及泥土杂物含量不得超过规范要求，不同来源和规格的粗骨料分别设立标志储存，同一来源料每批（不超过200立方）试验合格后方可使用。

◇.拌和用水：使用前应进行水质化验分析，合格后方可使用。

◇.外加剂：所采用的砼外加剂必须经监理工程师书面批准，并且必须是经有关部门检验并附有检验合格证的产品，掺入量应按产品说明及试配情况而定，使用效果应经试验证实。

⑵配合比设计

设计配合比应通过计算和试配确定，设计必须满足强度、和易性、耐久性和经济指标要求，根据设计的配合比及施工所采用的原材料，在与施工同条件下进行试配，确定最佳配合比。施工过程中当水泥、骨料和外加剂的来源、质量变化时，应重新进行配合比设计，并经批准后方可使用。

⑶砼的拌和

砼采用有自动计量装置的砼拌和站集中拌和，各种计量仪器经计量局鉴定后使用，对骨料的含水率经常进行检测，并相应调整骨料和水的用量。上料程序为：砂→石→水泥→水，拌和时间应满足设计及规范要求。成品的混合料以石子表面浆液饱满、拌和颜色均匀一致为标准。在整个拌和过程中，严格控制拌和速度、砼水灰比和砼坍落度。

⑷砼的运输

砼采用砼搅拌运输车运输。

## 九、质量保证体系及确保工程质量的措施

### 9.1质量保证体系及质量责任

9.1.1质量目标

确保工程一次验收合格率达到100%，优良率达到95%以上。确保全部工程达到优良工程标准，满足业主对本项工程的各项具体要求。

9.1.2质量保证体系及质量责任

建立由项目经理部直管工程队的质量管理体系，按ISO9002质量保证模式建立本项目的质量保证体系。项目经理部设立安质部，工程队设立安质室作为安全质量管理机构，在施工过程中坚持工班自检、质检人员专检、监理工程师终检的方法，实施工程质量全员、全方位、全过程、全要素的管理，实行项目经理部、工程队两级主要领导对工程质量终身负责制。开工前按照《质量手册》、《程序文件》的要求进行质量策划，编制项目质量计划，开展日常质量活动，并通过内部和外部质量审核，保证质量体系有效运行。质量保证体系与职责框图如下图。

### 9.2保证工程质量措施

9.2.1工程质量保证措施

为在本工程中能按期、优质、安全、低污染的完成施工任务，在严格按照招标文件及技术规范规定的基础上，我单位制定如下措施：

i.质量方针：

诚信、合作、创新、卓越

ii.制订切实可行的质量检查程序

各施工队（班组）在每一道分项工程工序过程及完成后，由质检员按设计图纸和技术规范要求严格进行自检，对自检合格工程填写质检申请表，经质检组核实后报质检科质检工程师审查，质检工程师确认自检组的检查有效后签字报送现场（驻地）监理工程师申请检验，请监理工程师检查验收，监理工程师的检验验合格后，方可进行下一工序的施工。质量检查程序框图如下:

工序质量检查程序

不合格

不合格

不合格

一道工序完成

现场自检组自检

报监理工程师

下一工序施工

返工

工

工工

工

工工工

工工

返

工

报质检部复检

质量检查程序框图

单项工程完成后，中间交验程序

不合格

不合格

不合格

单项工程完成

质检员复检

质检部复核

填写中间交工证书报监理工程师检验

计 量 支 付

返工

工工工

工工

返

工

iii.质量管理措施

- (1)建立健全质量管理领导小组

本工程设立全面质量领导小组，下设专职质检机构--质检部，质检部内设各专项工程质检工程师及质检工程师助理，专司质量检查之职。

施工中组成以总工程师为首，选派有多年施工经验的技术人员组成的技术攻关小组，利用先进的技术手段与方法，结合现场实际情况，精心编制出详细的施工方案，报业主和监理工程师批准，杜绝因施工方案不当而引起工程返工和质量事故的发生。

成立创优工作领导小组。第一管理者任创优工作领导小组组长，副组长由副指挥、副经理和总工程师组成，组员由业务部门负责人和各队队长、队技术主管组成。创优工作领导小组不定期开展活动,总结施工工法及改进施工工艺,并采用新型设备及材料,使工程创优不断提高。

- (2)建立各级质量责任制

实施项目工程质量终身责任制。工程中标后，公司领导与项目经理，项目经理与项目总工、施工队主管领导、单位工程技术负责人、质量检查人员、质量管理部门、施工技术部门、计划部门、物资机械设备部门、班组作业层等分别签订质量终身责任书，以质量责任的可追溯性明确质量责任和工作分工，确保全体质量相关人员以高度负责的态度对待质量工作，实现以人员素质保证工作质量，以工作质量保证各项制度和现场操作到位的良性工作循环。并建立与各级责权利相统一的运行机制。

- (3)制定奖惩办法,将质量情况与工资、奖金挂钩

① 将质量管理目标分解细化，按项目和工序落实到人，实行各级各类人员质量奖罚责任制，同每人的工资奖金挂钩。奖（罚）金额按月考核，当月兑现。

②根据规范要求制定详细的内部工程质量检测制度和工程质量检查评分办法。项目部质量领导小组每月至少进行一次全面质量检查和评分，并将结果予以通报，此结果将是核实各工程队工资的首要依据，工程队质量质检小组每天进行质量小结，每周进行一次自检自评，并将结果报项目部的质量领导小组，此结果亦是职工工资、奖金发放的重要依据。

③实行全员质量风险抵押金制度。按不同岗位,交纳不同金额的风险抵押金。所施工项目最终达到创优目标的，将双倍返还抵押金予以奖励；达不到创优目标的，将全额扣除抵押金。

④出现质量事故时，按事故大小除对责任人及所在施工队实行经济处罚外，还将对责任人进行相应的行政处理,并在三年内不得晋升职务；对重大质量事故责任人，将予以开除。

(4)实行质量一票否决制

质量检查员具有质量一票否决权。当质检员发现施工过程中不按设计图纸、规程、规范技术交底施工或使用材料、半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时可下暂停工令，限期整改。对危害工程质量的行为，所有施工人员有权越级上报，以利及时处理。对施工中出现的质量问题，质检员按规定开出“质量问题通知单”和“罚款单”，并存档备案。

当质量与进度等发生矛盾时，必须先控制质量后考虑进度。对于关键工程质量必须采用双控措施，经项目总工程师同意后再报监理工程师批准。

- (5)加强职工培训，提高施工人员的素质

开工前，由项目总工牵头对参加项目建设的所有施工人员先行内部培训，以使每人对项目质量要求，工期要求，环保要求，当地条件（包括施工条件、民风民俗等）有所了解。并利用雨天和施工间隙，请监理工程师或工程师代表讲授技术规范和施工操作方法，组织技术比赛。对施工过程中出现的问题，组织有关施工人员在现场进行调查研究，找出问题所在，并对相关施工人员进行讲评，提出施工中应注意的事项，避免在以后施工中再出现类似问题。

对施工过程中容易出现的问题，要提前采取预防措施，避免在施工中问题的出现。

深入开展“百年大计，质量第一”、“质量重如泰山”、“质量是企业生命”、“用户心中常驻，质量心中永留”等为主题的质量教育活动，使全体职工进一步认识工程质量的重要性，认识到优良的工程质量所带来的社会效益能使每位职工切身受益，从而把搞好工程质量化作全体职工的自觉行动。

- (6)加强设备、材料的管理

项目部成立设备、物资科，各队成立设备、物资股，统一进行设备、物资的管理。

施工中要经常进行施工设备检修、检测以及仪器设备的标定、材料的检验等，确保机械设备的完好率、使用性，检测仪器的精度能满足施工要求及合格的材料用于工程中。杜绝由机械设备、检测仪器和材料原因而引起的工程质量事故。

现场设备、材料的摆放要整齐划一、分门别类，堆码有序，不得出现杂乱无章的现象，避免因误用机械设备、材料而导致影响工程质量情况的发生。

（7）定期发布QC成果制度，推行全面质量管理

针对各施工单位不同的工作内容，项目部指导各施工单位成立QC小组，并随工程进展开展活动。项目部每季度组织一次QC成果发布会，并对优秀成果予以奖励。通过QC小组活动，进一步强化全员参与质量工作的意识，形成上下成线、横向成网的质量管理网络。

（8）加强与监理工程师联系制度

项目部、各分项工程施工单位的质检工程师是我方与监理工程师的联络员，质检工程师及时听取监理工程师对本项目质量工作的意见，特别对监理工程师提出的改进意见、措施应及时组织有关人员进行落实。项目部质量评审会议邀请监理工程师参加，将本项目的质量管理与监理制度接轨。

质量保证体系及质量责任框图

工程管理部：施工技术、工程调度、施工测量、试验检测

质量安全部：质量目标、质量安全检查控制、试验检测。

计划合同部：计划、预算、合同

财务管理部：财务、成本管理

工程物资、设备保障部：材料、设备采购

综合办公室：配合质量检查及技术教育和培训

试验室：做好进场材料、成品半成品检验，日常施工试验、计量工作

质量管理领导小组

项目经理

项目副经理

项目总工

质检工程师

工程队长

挑选合格的技术人员和技术工人

提交工程进度计划，进行开工前技术调查编制实施性施工组织设计

工程原材料、预制构件、半成品的质量检验施工机械设备的质量、性能控制

临时工程、施工现场及环境的质量控制

组织保证

施工

准备阶段

施工

阶段

施工技术、质量保证措施交底

施工工艺质量控制

工程质量自检控制

工序交接质量控制

分项工程质量检验

分部工程质量检验

工程竣工文件的编制、竣工质量自检

工程交工验收、业主签发交工证书

对存在缺陷、病害或其它不合格之处进行修补、重建

竣工

阶段

缺陷责

任期

质量责任制

开工报告审批制度

设计文件复核制

测量双测制

工程试验检测制

分阶段技术交底制

隐蔽工程检查签证制

分项工程质量评定制

验工质量签证制

定期与日常质量教育检查制

事故处理报告制

项目经理质量责任制

总工程师质量责任制

质检工程师质量责任制

试验人员质量责任制

测量人员质量责任制

工程队长质量责任制

施工班组长质量责任制

兼职质检员质量责任制

操作工人质量责任制

制度保证

工作保证

质量保证体系

中间产品质量控制

9.2.2制定保证工程质量的计划安排

⑴合理进行劳动力计划安排，保证最佳施工季节形成大干局面。

⑵施工前制定详细的材料用量计划，提前进行备料，保证各工序施工时决不出现“停工待料”现象。

⑶根据工程计划安排，及时合理调遣机械设备，关键工序、关键部位施工使用进口或国际先进施工机械。

⑷根据计划工程量及要求工期进行倒排工期，合理安排各阶段施工任务，保证工程按部就班、有条不紊进行施工。

9.2.3主要项目的质量保证措施

⑴要对所有材料进行检测，钢筋、水泥、等厂供材料必须有合格证书，不同来源的集料，采取分类堆放，并做好标记，不得混合堆放。工程用水在使用前进行水质化学分析确定能否使用。

⑵砼拌合按照配合比施工，严格计量标准，输送砼时，经常做坍落度试验，以确定调整使用的水灰比，所有的砼施工，严格按照技术规范做好各种试验，并做好砼养生工作。

⑶坚持施工过程中的试验制度，在砼浇筑现场对每批砼进行坍落度实验，并记入施工记录，控制坍落度误差，保证砼实验的频率，试件组数达到规范要求，发现不合格的砼拌合物立即废弃。

⑷桩位测放一定要认真仔细，并经自检复核合格后，报请监理和甲方进行复测，严格执行《工程测量规范》，定位偏差不许超过20mm。

⑸加强成孔质量的检查和钢筋工程的隐蔽验收工作，作好检查记录，密切配合监理工程师的现场检查和签证工作。

⑹桩身灌注水下砼时，一定要连续不间断地将一根桩灌完，导管始终埋入砼中一定深度。

9.2.4监测手段

我们将成立施工技术部、安全质量部和工地试验室，配备足够的技术力量和先进的仪器设备，与监理工程师一道严把质量监测关。

⑴各队设主管工程师一名，质检工程师一名，专职质检员两名，施工班组各设兼职质检员一名，协助班组长负责质量工作，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行， 争取各工序一次验收合格率达100％，优良率达95％以上。

⑵严格执行“三检制”。工序交接必须有班组间的交接检查，上道工序不合格不能进入下道工序的施工，否则由下道工序施工班组长负责质量问题。班组自检后，方能进行专检并写质检评定表。隐蔽工程在内部检查合格后，再请监理工程师检查，同意并签字后方可实施，对工程监理及设计人员提出的问题，应立即组织整改。

⑶严格把好原材料进场关，不合格材料不准验收，对加工的半成品，按要求认真检查验收并报驻地监理工程师检查。认真做好原材料的检查、试验和对砼检查工作，使其始终处在控制之中。

⑷对关键工艺、工序实行技术员跟班作业，指导、监督质量的实施。测量严格执行三级复核制度，并接受监理检查。施工中做好各种原始资料收集、 整理工作建立技术档案。遵照“百年大计， 质量第一”的基建方针，制定本工程创优规划及其实施细则，誓创全优工程。

⑸测量:

根据设计图纸给定的测量基线和坐标，采用经纬仪进行定位和施工放样，利用水准仪进行标高控制，坚持测量复核制度，不经换手复核的测量无效。

⑹试验:

①水泥:水泥必须有出厂合格证及出厂日期，并以同厂、同品种、同标号的水泥不超过100吨为取样单位进行抽检，利用水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪做标准稠度用水量、凝结时间和安定性试验。

②砼: 根据设计强度，通过试验确定配合比，利用砼贯入仪根据阻力法测砼凝结时间，现场施工用坍落度筒检测坍落度；按规定制作试件，用压力试验机进行强度试验。

③钢材: 按试验规程和合同技术规范要求取样，用洛氏硬度计检测钢材硬度，用万能材料试验机对钢材做拉伸和冷弯试验。

④砂、碎石: 按批取样，以砂筛和石筛做筛分试验，用烘干机、天平测其含水量、干容重等。

### 9.3防止质量通病的措施

为确保本工程工程质量，针对工程中常见的质量通病，采取响应的防治措施。具体情况如下：

常见的钻孔桩施工中的通病有坍孔、斜孔、缩孔、清孔后孔底沉淀超厚；灌桩时导管进水、堵管、埋管；桩头短桩，夹泥，断桩等，针对以上问题，采取以下措施进行处理：

①预防坍孔，根据不同地质，调整泥浆比重，确保泥浆具有足够的稠度，确保孔内外水位差，维护孔壁稳定，清孔时指定专人负责补水，保证钻孔内必要的水头高度。一旦发生坍孔，当发生孔口坍塌时，立即拆除护筒并回填钻孔，重新埋设护筒再钻。坍孔部位不深时，可用深埋护筒法，将护筒周围土夯填密实，重新钻孔。当发生孔内坍塌时，判明坍塌位置，回填砂和粘土混合物到坍孔处以上1～2m。如坍孔严重时全部回填。待回填物沉积密实后再行钻孔。

②预防斜孔需在安装钻机时使转盘，底座水平，起重滑轮轮轴、固定钻杆的卡孔和护筒中心三者在一条竖直线上，并经常检查校正，及时调正。如主动钻杆弯曲，要用千斤顶及时调直。如以发生斜孔，则在偏斜处吊住钻头上下反复扫孔，使孔正直。偏斜严重时采取回填砂粘土到偏斜处，待沉积密实后再继续钻进。

③预防缩孔应经常检查钻具尺寸，及时补焊或更换钻齿；一旦发生缩孔，即可采取钻具上、下反复扫孔的方法来扩大孔径。预防掉钻、卡钻和埋钻要经常检查转向装置，保证灵活，经常检查钻杆，钢丝绳及联结装置的磨损情况，及时更换磨损件，防止掉钻。对于卡钻，不宜强提，只宜轻提钻头。对于掉钻，宜迅速用打捞叉、钩、绳套等工具打捞。对于埋钻，对泥浆稠度，钻渣进出口，钻杆内径大小，排渣设备进行检查计算，并控制适当的进尺，若已严重糊钻，应停钻提出钻头，清除钻渣。如是坍孔或其他原因造成的埋钻，使用空气吸泥机吸走埋钻的泥砂，提出钻头。

④对于清孔后孔底沉淀超厚的问题，清孔根据设计及招标文件要求、钻孔方法、机具设备条件和土层情况选定适应方法，达到降低泥浆相对密度，清除钻渣，清除沉淀层或尽量减少其厚度的目的。

⑤预防灌桩时导管进水确保首批灌注的混凝土总方量能满足填充导管下口与桩孔底面间隙和使导管下口首罐时被埋没深度≥1m的需要。首罐前，导管下口距孔底一般不超过0.4m。在提升导管前，用标准测深锤测好混凝土表面的深度，控制导管提升高度，始终将导管底口埋于已灌入混凝土液面下不少于2m。下导管前，导管应进行试拼，并进行导管的水密性、承压性和接头抗拉强度的试验。试拼的导管，要检查其轴线是否在一条直线上。试拼合格后，各节导管应从下而上依次编号，并标示累计长度。入孔拼装时，各节导管的编号及编号所在的圆周方位，应与试拼时相同，不得错、乱、或编号不在一个方位。首罐混凝土后，要保持混凝土连续地灌注，尽量缩短间隔时间。当导管内混凝土不饱满时，应徐徐地灌注，防止导管内形成高压气囊。当发生首罐底口进水和灌注中导管提升过量的进水，立即停止灌注，利用导管作吸泥管，以空气吸泥法，将已灌注的混凝土拌合物全部吸出。针对发生原因，予以纠正后，重新灌注。

⑥预防堵管应使灌注混凝土的坍落度控制在18～22cm之间，并保证具有良好和易性，在运输和灌注过程中不发生显著离析和泌水。保证混凝土连续灌注，中断灌注时间不超过30分钟。当灌注开始已发生堵管时，用长杆冲、捣或用振动器振动导管。若无效果，拔出导管，用空气吸泥机或抓斗将已灌入孔底的混凝土清出，换新导管，准备足够储量混凝土重新灌注。

⑦为预防埋管，导管采用接头形式为卡口式，以缩短卸导管引起的导管停留时间，各批混凝土均掺入缓凝剂，并采取措施，加快灌注速度。随混凝土的灌入，勤提升导管，使导管埋深不大于6m。当发生埋管时，用链式滑车、千斤顶、卷扬机进行试拔。若拔不出时，加力拔断导管，按断桩处理。

⑧预防短桩应尽量采用准确的水下混凝土表面测深仪，提高判断的精确度，当使用标准测深锤检测时，在灌注接近结束时，用取样盒等容器直接取样鉴定量好混凝土面的位置。对于水下灌注的桩身混凝土，在设计桩顶标高之上，增加0.5～1m的高度。成桩后发生短桩，无地下水时，开挖后做接桩处理；有地下水时，接长护筒沉至已灌注的混凝土面以下，然后抽水、清渣，按接桩处理。

⑨预防发生夹泥、断桩问题，应确保混凝土坍落度严格按设计或规范要求控制，尽量延长混凝土的初凝时间。灌注混凝土前，检查导管、混凝土罐车、搅拌机等设备是否正常，并备有备用的设备、导管，确保混凝土能连续灌注。随灌混凝土随提升导管，做到连灌、勤测、勤拔管，随时掌握导管埋入深度，避免导管埋入过深或过浅。采取措施，避免导管卡、挂钢筋笼；避免出现堵管、埋管、灌注中坍孔、导管进水等质量通病的发生。一旦在桩顶部发生断桩或夹泥，可将其剔除，然后接长护筒，并将护筒压至灌注好的混凝土面以下，抽水、除渣，进行接桩处理。对桩身在用地质钻机钻芯取样，表明有蜂窝、松散、裹浆等情况；桩身混凝土有局部混凝土松散或夹泥、局部断桩时，采用压浆补强方法处理。对于严重夹泥，断桩，进行重钻补桩处理。

## 十、保证工程进度的措施

10.1组织实施

⑴成立精干的项目经理部，实行项目经理负责制，项目经理部内设置强有力的工程管理系统，实施工程的全面宏观管理。

⑵进场施工的各施工队，建立健全队长负责制，强化一线组织领导和指挥。项目部建立工期岗位现任制，确保实施性施工组织设计的实现；发扬我单位的光荣传统和作风，群策群力开展好目标管理；制定详细而又科学合理的施工作业计划，保持均衡生产，实现计划的最终时间目标。

⑶加强工程调度指挥，做到一切行动听指挥，步调一致，齐抓共管。

10.2劳动管理措施

⑴加强用工的计划性，实行定额用工。

⑵加强劳动定额管理，确保定额水平的完成。

⑶制定“交接班”工作制度，做到各工序的相互衔接。

⑷领导跟班作业，及时发现并解决问题。

⑸发扬艰苦奋斗的作风，节假日保证照常进行施工。

10.3技术保证措施：

⑴优化施工组织设计，做到科学施工；信息反馈及时，适时调整和优化施工方案，确保工序按时或提前完成。

⑵组织好一条龙的施工作业线，保证一环扣一环的施工程序。

⑶发挥技术管理的保障作用，细审核、严交底、勤检查、抓落实。当遇到难度较大或一时解决不了的技术问题，积极会同设计、监理部门共同研究解决方案。

⑷专业技术工作者，要深入一线跟班作业，及时搞好技术交底，并做到发现问题及时解决。

⑸加强项目总工程师技术岗位负责制对技术负总责，并行使技术否决权。确保技术上可靠，工艺上先进，工序上合理，从而保证施工的顺利进行。

10.4物资保障措施

⑴加强物资采购人员的选配。

⑵加强材料计划的超前提出，并按施工计划安排，同供料厂家密切联系，确保按时到位。

⑶严把材料质量关，严格杜绝劣质材料进场。

10.5设备保障措施

⑴设备管理人员，要选配具有较好的技术素质较强的事业心和责任感的同志担任。

⑵加强设备的维修与保管，确保完好率和出勤率。

⑶加强现场和工作面设备的协调使用。

⑷根据工程进展，需新设备进场时，应超前考虑，专人落实，做到随用随上，不误时间。

10.6加强财务管理，使有限的资金直接用于工程施工

⑴选配财务经验丰富的会计师，主持工程资金的筹集和合理使用。

⑵从简生活设施开支，清减办公用品的不必要支出和压减非正常的招待费等不合理花销，全力保障有限的资金用于工程和职工的工资发放上。

⑶积极与甲方联系，确保工程进度拨款不滞后，力争资金尽早到位，以便资金用于工程上的周转。

⑷若发现资金紧张时，哪怕是向银行、向甲方，向上级主管单位贷款，也要确保工程施工用资。

10.7处理好各种外部关系，争取一个良好的施工环境。

⑴与建设、设计、监理单位密切联系，理顺关系，搞好团结和友谊，并依靠建设单位，加强密切协作配合，确保施工顺利进行。

⑵服从甲方协调，密切与本工程相关单位的合作与配合。

10.8春节期间的施工安排

因工程施工时间短、任务重，为保证工期进度，春节期间我方正常施工，管理人员、技术人员和施工队一律不放假回家，全面保持队伍稳定，正常施工，并备齐各种材料，积极配合业主和监理，确保工程的正常进行。

为此采取一下措施：

(1)项目部与施工队签订劳动力保证合同，发放一定数量的补助，并安排好留守人员的生活及各项娱乐活动，确保工程所需基本劳力，保证施工的正常进行。

(2) 节假日期间,主要施工指挥人员、技术人员不得离开工地，机械操作人员不得离开工地。

(3) 节假日前备足各种用料，以防节假日期间施工物资短缺。

⑷节假日期间适当调整施工计划及安排，尽量安排机械化程度高的项目施工。

⑸实行加班制，将节假日期间紧前工序项目在节假日前施工完毕。

## 十一、冬季、夜间及农忙季节施工措施

### 11.1冬季施工措施

当昼夜平均气温低于+5℃或日昼夜最低气温低于-3℃时，即按冬季施工进行安排。

⑴编制低温施工方案，报业主和监理工程师审批后才能进行。

⑵施工前，通过气象部门人员随时了解气象变化。准备充足的低温施工防护材料。

⑶砼工程：砼拌和时掺加防冻剂，对水进行加热，对砂、石子进行覆盖蓄热或加热，保证无冻块。拌制砼时，先用热水或蒸汽预热拌和机，适当延长搅拌时间，砼用热水拌和，以保证拌制砼在出料口和灌注时的温度符合施工规范要求。混凝土灌注，要尽量将施工时间安排在午间气温较高时，避开早晚气温较低时及霜冻期。

⑷砼采用搅拌输送车运输，包裹毛毡保温。

⑸冬季施工时，要加强施工机械保养，对水箱、油路管道等润滑部件勤检查，勤更换，防止设备冻坏。

### 11.2夜间施工措施

合理安排夜间施工，夜间施工将采取以下措施，确保工程质量和安全。

⑴建立夜间值班制度，做好周密的组织和技术交底，配备足够的资源，确保夜间施工顺利进行。

⑵严格复核、检查制度，确保各项技术质量指标准确无误，符合设计和规范的规定。

⑶严格隐蔽工程检查签证制度，夜间隐蔽工程施工时，及时通知监理工程师到现场检查，并办理签证手续，未经监理工程师验收签证，不能进行下一道工序施工。

⑷安装足够的照明设备，保证夜间施工有良好的照明条件。

⑸做好夜间施工防护，在作业地点附近设置警示标志，悬挂红色灯，以提醒行人和司机注意，并安排专人看守。

### 11.3农忙季节施工安排

每年的农忙季节，民工、原材组织较为困难,由于本工程为“短平快”工程，工期紧，任务重，因而要充分安排好农忙季节的施工。

(1) 在工程施工中，由于部分体力劳力由农民合同工承担，因此，在农忙季节必须保证足够施工人员严守岗位，使工程施工能够不间断的进行。

(2)项目部与施工队签订劳动力保证合同，发放一定数量的补助，确保工程所需基本劳力，保证施工的正常进行。

(3)农忙季节,主要施工指挥人员、技术人员不得离开工地，机械操作人员不得离开工地。

⑷农忙前备足各种用料，以防施工时的物资短缺。

⑸对返乡人员实行交错回家抢收，以保证施工连续进行。

⑹实行加班制，将农忙期间紧前工序项目在农忙前施工完毕。

## 十二、安全保证体系及保证安全的措施

### 12.1安全保证体系框图

安全保证体系框图

安 全 方 针： 安全第一，预防为主

安 全 目 标：杜绝重大人身伤亡事故、重大设备事故和其它重大事故；年负伤率小于0.6‰

安全领导小组：项目经理、安全长、总工、副经理、各业务部门领导、施工安全员

安全责任制

安全教育

奖惩制度

班组安全制度

事故处理

经理部安全小组检查

工区自检

开工前检查

施工中检查

1新工人入路三级教育

2新工艺教育

3特殊工种培训

4技术交底教育

5领导干部安全教育

1班前安全教育

2周一安全活动

3交接班制度

4三检制

5制度上墙

逐级上报

指挥部月评奖罚

指挥部自评奖罚

施工队自评

总结教训，以利于今后提高

安全监督检查

### 12.2安全保证措施

安全管理是施工企业管理的一项主要内容。确保安全生产，防止事故发生，是企业全体职工的重要任务，是各级领导的主要职责。

12.2.1建立健全安全生产保证体系

在本工程施工过程中，成立强有力的领导班子，建立健全安全保证体系，领导挂帅，全员参加，安全长具体负责，组织实施对该项目的安全管理，把对施工安全和人员健康作为承包人的重要职责，根据工程特点，建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产承包责任状，明确分工，责任到人。确保施工安全贯穿施工全过程。

施工时成立工地安全委员会，专职检查工地的施工安全，定期或不定期召开安全生产会议，开展安全检查评比竞赛活动，研究安全生产工作，发现问题及时解决，制定好安全规划，加强安全生产教育，提高全员安全意识，消灭事故隐患，把不安全的隐患消灭在萌芽状态之中。

12.2.2各项具体安全措施

⑴施工现场用电作业安全措施

①现场照明：照明电线绝缘良好，导线不得随地拖拉。照明灯具的金属外壳必须接零。室外照明灯具距地面不低于3m，室内距地面不低于2.4m。

②配电箱、开关箱：使用标准电箱，设置漏电保护器并确保完整无损，接线正确。配电箱设总熔丝、分开关，动力和照明分别设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。同一移动开关箱严禁有380V和220V两种电压等级。

③架空线：架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树或机架上，架空线装设横担和绝缘子。架空线离地4m以上，离机动车道6m以上。

④接地接零：接地采用角钢、圆钢或钢管，其截面不小于48mm2，一组二根接地间距不小于2.5m，接地符合规定，转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。

⑤用电管理：安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工必须持证上岗，实行定期检查制度，并做好检查记录。

⑵机械设备安全措施

①所有施工设备和机具由专人负责检查和维修，确保状况良好。各技术工种必须持证上岗，杜绝违章作业。大型机器的保险、限位装置、防护指示器等必须齐全可靠。

②驾驶、指挥人员必须按规程要求进行操作，并做好作业记录。

③各类安全（包括制动）装置的防护罩、盖等要齐全可靠。

④机械与输电线路须按规定保持距离。

⑤各类机械配挂技术性能牌和上岗操作人员名单牌。

⑥必须严格定期保养制度，做好操作前、操作中和操作后设备的清洁润滑、紧固、调整和防腐工作。严禁机械设备超负荷使用、带病运转和在作业运转中进行维修。

⑦机械设备夜间作业必须有充足的照明。

⑶施工人员的保健措施

为保证施工人员的身体健康，项目经理部设置卫生所，配备常用和必要的医疗药品机械，各施工队设有专职的卫生员，定期或不定期的对施工人员进行体格检查，重要场地作业时，医务人员坚持岗位随时服务。

⑷治安消防措施

根据国家计委、公安部（85）公发10号文《关于国家重点建设施工现场安全保卫工作的八项基本要求的通知》和本工程施工承包协议书有关条款，特制定如下措施：

⑴治安消防工作必须坚持“预防为主、确保重点”和“预防为主、以消为辅”的指导思想，保证工程建设过程的安全。

⑵严格贯彻“谁施工、谁负责”的原则，经理部在施工现场成立“综合治理办公室”，密切配合当地消防部门和公安部门，对施工区的消防和治安工作，进行专门管理。

⑶广泛开展法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。

⑷根据消防规定，在有消防要求的施工场段，如油库、木材堆放场、木工棚、氧气和乙炔气库、办公区和宿舍等地，配备消防器材，挂设安全警示牌和禁止牌，并设专人巡守。

⑸经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全检查，堵塞漏洞，发现隐患，限期整改。一时整改不了的，要采取措施，防止发生问题。

⑹对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备，要加强管理，派专人巡守和设置防护设施或报警设备，防止物资被哄抢、盗窃或破坏。

⑺在劳力高峰期，若需用部分民工，应设专人负责对劳务民工进行法制、规章制度、消防知识教育，对参加施工的民工要进行审查、登记造册、申报临时户口、发工作证，方可上岗工作。

⑻对管理不善、执法不严、防范措施不力而发生火灾、盗窃、破坏建设和设施等重大案件，影响工程建设以及隐瞒恶性事故不报的，应追究单位主管负责人的责任。

⑸其它安全措施

①凡进入现场的人员， 均要服从值班员指挥，遵守各项安全生产管理制度，正确使用个人防护用品。操作人员必须配戴安全帽，无安全帽者不得进入施工现场进行施工。禁止穿拖鞋、高跟鞋或光脚进入施工现场。

②抓好现场管理，搞好文明施工，经常保持现场管线整齐。灯明、路平、无积水。易燃物品仓库要设专人防守，危险区要设有栏杆和标志，备齐消防器材，并能防盗。

③生活区、拌合站、加工场要符合防水要求，切实做好防洪、防火、防中毒、防淹等工作。杜绝重大伤亡事故，减少一般性事故。

④施工场地的油库、 料库、拌和站等临时设施，设置防雷装置，防止雷击。

⑤经常与当地政府联系， 密切同当地群众的关系，征求意见，改进工作，严肃群众纪律，搞好工农联防，共同做好施工期间的安全工作。

## 十三、环境保护与文明施工

### 13.1环境保护措施

根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，结合本工程的特点，施工中将制定规章制度，重视环境保护工作，坚持文明施工。

⑴成立环境保护领导机构， 项目经理部设环境保护委员会，项目经理任主任，各部室领导及工程队长为成员，全面负责该工程施工期间的环境保护工作。

⑵广泛深入地进行环境保护和环境法制教育， 使做好环境保护工作和坚持文明施工自觉地成为每个职工的行动。

⑶在施工场区设置标志牌，以醒目的标志封闭施工区域， 并在区界挂以醒目整洁的环保语和企业精神等标牌。

⑷建好洗车场，对于进出市区、公路的车辆进行清洗，防止污染路面。

⑸认真安排好夜间施工项目， 尽量减少机械噪音，最大限度地减少噪声扰民。

⑹采用合理措施， 降低粉尘，避免污染施工生活区、居民生活区和周围的农田等。

⑺施工期间， 保证水渠的水流畅通，保证周转农田的灌溉用水和居民的生活用水。施工中产生的钻碴及泥浆不得任意排放。

⑻修建的临时工程， 应尽量减少对自然环境的损害，拆除临时工程后，应予以恢复。

⑼施工人员要发扬我单位光荣传统和作风，在日常生活和施工中，爱护一花一木一水，做精神文明的标兵。

### 13.2文明施工保证措施

⑴创建文明工地领导小组，健全分级负责的管理网络，各工点区域范围的环保，卫生由现场施工工点负责，经理部定期按文明工地标准进行检查评比，奖优罚劣；服从有关环保部门的监督和指挥，创建文明工地，树立工程施工企业的良好形象。

⑵组织所有施工人员认真学习有关文件，要求所有人员尊重、遵守当地民俗习惯，维护驻地人民的正常生产、生活秩序，搞好工农关系，以保障公众的安全与方便。

⑶各种临时设施，必须按照经批准的平面图布置，因地制宜，布局合理，整齐有序，安全卫生，禁止擅自随意搭设。工程竣工后，及时安排进行场地清理，需复耕的农田，必须严格按要求复耕，被破坏的地表植被要尽量恢复原貌，做到竣工一处恢复一处。

⑷各类器材、机具应按总平面布置图的规定地点堆放整齐，砂、石料要做到“四线一平”。作业区应设置“安全生产”“百年大计，质量第一”等标语口号。建立五图一牌制度。

⑸钢筋分类编号堆放，水泥加盖雨布，各类预制构件堆码有序。班前各种施工机械擦洗干净，班后施工工具要放回原处，脚手架、下脚料要收拾干净，做到环境清洁卫生。

⑹施工现场始终做到整洁有序，文明施工，工完料净。

⑺钻孔桩施工过程中的泥浆不得溢出泥浆池，防止污染环境，钻孔桩施工结束后，运至监理工程师指定的地点排放；生产、生活垃圾及时清理。

⑻施工机械应装消音器，以减少施工噪音。夜间施工车辆禁止使用喇叭。

⑼施工中如发现古迹、文物等有价值物品时及时向业主和有关部门汇报，并负责保护，严禁擅自处理。

文明施工保证体系与职责框图

项目经理（副经理、总工、安全长）

危险处所设置醒目标志、围栏，现场有安全警示牌，临近公路施工设专职安全员防护，并佩戴袖标，工地有看护人员。

合理规划布置存料场、库房、材料堆放整齐，场地有夯实，有防污染、防潮湿措施，坚持定额发料，危险品、易燃品分开存放，有专人负责管理。

安全

质量安检部

各工程队负责实施

设备停放有序，停放场地平整坚实，不积水，确保设备性能良好，设备有专人管理操作、保养。

合理布置施工总平面，做到“三通一平”。现场设项目概况标牌，人料机合理组合，有详细的施工环保方案、各种技术资料齐全，做到工完料净。

积极开展文明施工教育活动和双增双节活动，现场设置宣传标语，竞赛评比栏等，搞好路地共建。

制定并组织落实质量保证措施，及时呈报质量报表，积极开展QC小组活动。

砼施工现场、混凝土拌和站挂牌标注配合比，有合格的计量工具。

材料

设备

施工

质量

试验

工教

办公室

工程技术部

设备保障部

劳保

劳动强度定额的确定，劳保用品、营地、食品卫生。

环保

施工及生态环境保护的检查、监督、指导工作。

实验室

附件1

### 投标人企业概况与组织机构

附件2

### 施工进度计划横道图

| 日期 项目名称 | 2005年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 |  |  |  |  |  | 2月 |  |  |  |  |  | 3月 |  |  |  |  |  | 4月 |  |  |  |  |  | 5月 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 |
| 施工准备 (1.25-2.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主厂房区域桩基础施工 (2.10-3.20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他部分桩基础施工 (3.1-4.25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基坑开挖 (4.26-5.15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工清理 (5.16-5.20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件11

### 本工程劳动力计划表

| 序号 | 工种 | 05年1月 | 05年2月 | 05年3月 | 05年4月 | 05年5月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
| 1 | 钢筋工 | 20 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | 砼工 | 15 | 35 | 35 | 35 |  |
| 3 | 安装工 | 10 | 20 | 20 | 20 |  |
| 4 | 机械司机 | 15 | 40 | 40 | 40 |  |
| 5 | 机修工 | 3 | 8 | 8 | 8 |  |
| 6 | 普工 | 17 | 42 | 42 | 42 |  |
|  | 合计 | 70 | 245 | 245 | 245 | 200 |

注：施工过程中可雇佣部分当地壮工，经培训后从事简单劳动工作。

附件12

### 本工程主要施工机械装备表

| 序号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率(kw) | 主要性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | PC220 | 2 | 山推 | 2001 |  | 1m3 |  |
| 2 | 推土机 | T140 | 1 | 山东 | 2001 | 162kw |  |  |
| 3 | 装载机 | ZL50F | 1 | 青州 | 2001 |  | 2.5m3 |  |
| 4 | 装载机 | ZL50C | 1 | 山东 | 1999 |  | 2.5m3 |  |
| 5 | 自卸汽车 | 东风 | 16 | 十堰 | 2001 |  | 8T |  |
| 6 | 打夯机 | 3.TA55 | 8 | 美国 | 2001 | 22kw |  |  |
| 7 | 旋挖钻机 | BG-25 | 4 | 德国宝峨 | 2002 |  | 0.6-3.2m |  |
| 8 | 旋挖钻机 | BG-40 | 3 | 德国宝峨 | 2002 |  | 0.6-3.2m |  |
| 9 | 砼搅拌机 | JS500PC800 | 2 | 济宁 | 2001 |  | 25m3/h |  |
| 10 | 灰浆搅拌机 | HP-350 | 4 | 合肥 | 2003 |  | 350L |  |
| 11 | 震动锤 |  | 4 | 甘肃 | 2002 |  | 600-1200KN |  |
| 12 | 机动翻斗车 | FC-10 | 15 | 上海 | 2002 |  | 1m3 |  |
| 13 | 汽车起重机 | QZ25 | 3 | 泰安 | 2001 |  | 25T |  |
| 14 | 钢筋弯曲机 | WJ-40 | 4 | 济南 | 2000 | 2.8kw |  |  |
| 15 | 钢筋切割机 | QJ-40 | 6 | 泰安 | 2000 | 7.0kw |  |  |
| 16 | 电焊机 | BXI-30 | 8 | 赣州 | 2001 | 30kw |  |  |
| 17 | 对焊机 | LP-100 | 8 | 上海 | 2001 | 100kw |  |  |
| 18 | 钢筋调直机 | GJ-14/4 | 4 | 济南 | 2000 | 9.0kw |  |  |
| 19 | 振动器 | HZ-50 | 15 | 济南 | 2003 | 1.5KW |  |  |
| 20 | 卷扬机 | JM-10 | 7 | 新乡 | 2001 |  | 10T |  |
| 21 | 发电机 | 75GF | 2 | 济南 | 2000 | 75KW |  |  |
| 22 | 抽水机 |  | 14 | 济南 | 2001 | 30kw |  |  |
| 23 | 泥浆泵 | QXZ-70/110 | 14 | 济南 | 2002 |  |  |  |
| 24 | 空气吸泥机 |  | 7 | 济南 | 2003 |  |  |  |
| 25 | 洒水车 | EQ14KS100 | 1 | 柳州 | 1998 |  | 10T |  |

附件13

### 施工平面布置图

TOC \o "1-3" \h \z 一、编制依据及原则	1

1.1 编制依据	1

1.2 编制原则	1

二、工程概况	2

2.1工程简介	2

2.2施工区域自然条件及现场条件	2

2.3工程特点	3

三、施工管理目标及现场组织机构的设置	4

3.1施工管理目标	4

3.2施工组织机构	4

3.3施工管理职责	5

3.4现场施工管理关系	7

3.5施工队伍投入与任务划分	7

四、施工准备与临时工程规划	9

4.1施工准备	9

4.2临时工程规划	12

五、现场施工平面布置	14

5.1平面布置的内容	14

5.2平面布置的原则	14

5.3施工平面布置图	14

六、工期及施工进度计划	15

6.1施工顺序	15

6.2施工进度安排	15

七、资源配置与计划	17

7.1劳动力计划	17

7.2机械设备配置计划	17

7.3材料采购进场	18

八、主要工程项目的施工方案、施工方法	21

8.1施工方案	21

8.2施工工艺及方法	21

九、质量保证体系及确保工程质量的措施	31

9.1质量保证体系及质量责任	31

9.2保证工程质量措施	31

9.3防止质量通病的措施	37

十、保证工程进度的措施	40

十一、冬季、夜间及农忙季节施工措施	43

11.1冬季施工措施	43

11.2夜间施工措施	43

11.3农忙季节施工安排	43

十二、安全保证体系及保证安全的措施	45

12.1安全保证体系框图	45

12.2安全保证措施	46

十三、环境保护与文明施工	49

13.1环境保护措施	49

13.2文明施工保证措施	49

投标人企业概况与组织机构	52

施工进度计划横道图	55

本工程劳动力计划表	56

本工程主要施工机械装备表	57

施工平面布置图	59