免费资料下载：http://nt.zhulong.com/tech/nuantong.asp

1.编制依据

1.1依据

- 由业主提供的安徽省灵璧县天然气城市管网工程招标文件。

- 天津市煤气设计院设计的施工图纸。

- 中华人民共和国国家颁布的相关施工及验收规范，质量验评标准。

- 本公司企业标准《质量、环境、职业安全健康管理手册》。

1.2 施工中执行的施工验收规范及质量评定标准

工业金属管道工程施工及验收规范                          GB50235-97

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范                GB50236-98

聚乙烯燃气管道工程技术规程                              CJJ63-95

城镇燃气输配工程施工及验收规范                          CJJ33-89

给排水管道工程施工及验收规范                            GB50268-97

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范                  GB50242-2002

建筑电气工程施工质量验收规范                            GB50303-2002

工业自动化仪表工程施工及验收规范                        GBJ93-86

建设工程现场供用电安全规程                              GB50194-93

建筑工程施工质量验收统一标准                            GB50300-2001

2.工程概况

2.1概述

工程名称：**

建设单位：北京中**业投资有限公司

设计单位：天津市**设计院

施工地点：安徽***城内

竣工日期：见合同

质量目标：优良

安全生产：无设备毁坏、人员伤亡，无火灾事故发生，轻伤频率降低为 5‰以下。

交工后服务：负责保修二十四个月。

2.2工程范围

一、管道部分

1、卸气站工艺中压部分，低压部分给排水、供热。

2、龙山路中压管道。

3、风山路中压管道。

4、濉河路中压管道。

5、光明小区西区庭院管道。

6、民用煤气公司住宅小区庭院管道中区燃气管道部分。

7、人民医院住宅庭院管道中低压部分。

8、家具总厂住宅小区庭院管道中低压部分。

9、户型一户内管道部分。

10、户型二户内管道部分。

二、电气、仪表。

1、压缩天然气站电气。

2、压缩天然气站仪表。

3.项目部组织机构

3.1项目管理内容

能否顺利完成一个好工程，重点在于如何搞好经营管理，通过加强管理可以使项目增加效益。项目管理的根本，在于引入激励机制，通过做好每个项目员工的工作来提高工程质量。施工管理的范围很广泛，重点在于抓好以下几方面：

1）、计划管理：计划是工程施工的龙头，是确保工程按时完工的重要武器，是项目管理预见性的反映；

2）、技术管理：施工技术高低程度体现企业实力，加强技术管理是保证进度、质量、安全和节施工成本节约的重要手段；

3）、质量管理：工程质量是衡量工程建设成果的主要方面，ISO9002 质量管理体系能否在工程施工全过程有条不紊的运行，是项目质量管理的重点；

4）、劳动力管理 ：安装工程是靠职工的双手来完成的，贯彻“以人为本”的管理思路，加强劳动力管理是项目施工管理的重要部分；

5）、设备材料管理：工程设备材料是工程量的主要组成部分，材料设备管理是否到位，直接关系到项目经营成本，所以材料设备的采购、检验、发放及使用，是项目管理应当抓好的管理环节；

6）、施工机具管理：生产机械化是提高生产劳动效率重要手段，有效的组织和管理机械设备能使项目施工成本得以降低；

7）、施工安全管理：安全生产是施工的前提，工程施工必须以“安全第一”的宗旨组织现场各项施工管理工作；

8）、文明施工管理：良好的施工环境是现场安全生产、工程质量创优、工程有序施工的保证；

9）、施工工艺管理：安装工程各专业施工方案的先进合理性直接影响工程质量、进度及工程施工效率；

10）、项目技术资料管理：资料是对工程施工全过程的客观反映，工程内在质量只有通过资料记录来体现；

11）、成本管理：成本是造价的主要组成部分，是施工效益的对手，在激烈的市场竞争中更需要企业用最低的成本，完成最好的工程；

- 3.2主要项目管理人员职责：

- 1）项目经理职责

- a.认真贯彻公司质量方针和质量目标，制定项目部工作规划。

- b.熟悉和掌握安装承包合同条款，受法人委托严格履行合同，行使项目经理职权，全面组织、指挥施工全过程。

- c.组织专业技术人员编制质量计划和施工组织设计，规划施工现场总体平面布置方案。

- d.根据工程特性和合同要求，向项目部成员进行完整的书面交底。

- e.确定正式开工时间，向顾客及公司有关部门报送报告文件。

- f.下达月综合进度计划，并检查、督促实施情况，定期召开现场生产、质量、安全会议，参加由业主主持召开的协调会。

g.监督、检查质量计划或检查施工组织设计在实施过程中的保证程度。

- h.组织产品的交付。

- i.组织项目的竣工总结，编写总结报告。

- j.参与工程质量的回访、保修。

- 2）技术负责人职责

- a.贯彻执行公司质量手册和程序文件，全面做好工作技术管理。

- b.指导有关专业技术人员编制质量计划和施工组织设计。

- c.审批专业技术人员编写的技术（安全）交底；确认专业技术人员提出的施工技术核定；签发设计修改变更通知单，审批例外转序。

- d.指导质量计划或施工组织设计在实施过程中的应用；负责规定的检验点及工序交接的质量检验。

- e.负责制定成品、半成品的防护措施。

- f.组织有关人员对严重不合格品的评审，查明不合格品（项）的产生原因，判定不合格品的严重程度，制定纠正措施。

- h.指导竣工图绘制和工程资料的编目、组卷、移交。

- 3）质量员职责

- a.熟悉标准、规范、图纸、工艺，了解工程检验项目。

- b.能熟练使用试验设备、检测仪器和测量工具，掌握检测工艺和方法，正确进行检验和试验。

- c.按照月进度规定和检验项目对施工过程进行控制、检查。

- d.根据分项工程划分和施工进度及时实施“专检”，并核定质量等级。做好规定检查点及工序交接的质量把关。

- e.对工程质量进行检及专检，对检查发现的不合格品填写“质量检查意见通知单”，对不合格品的状态进行记录，并按规定界定不合格品的性质，对一般不合格品纠正完成后应对其复查。

- f.参加隐蔽工程的检查验收、验收合格后，在管理00110“隐蔽工程验证书”上签字认可。

- g.加强对特殊过程的监控。

- h.负责做好检查数据的记录，做到正确、完整，并对检验数据负责。

4）施工员职责

- a.熟悉合同条文，熟读设计图，正确选用本专业的标准和规范、规程。

- b.编制本专业的施工方案的技术措施。

- c.编制材料、设备的供货计划。

- d.根据工程项目质量检验和试验的需要，提出检验和试验所需设备、仪器仪表的量具计划。

- e.施工前向生产班组进行详细的书面技术交底。

- f.施工过程中对收到的变更通知单应对班组就变更部分进行变更交底。

- g.对各类成品、半成品或在建产品应提出明显的质量标识，做好记录以便于追溯。

- h.在施工过程中做好各项（类）的施工记录，必须做到与工程进度同步、记录真实、齐全。

- i.施工过程中如可能造成成品和半成品的损坏，应制定相应防护措施。

- j.参与质量问题的调查、分析，制定严重不合格品及质量事故的纠正措施，报项目技术负责人审批，负责纠正措施的整改实施。

- k.参加隐蔽工程验收及工序交接的检验。

- l.检查、督促施工班组的自检，并对班组填报的自检记录进行检查确认，填写分项工程质量检评表，评定质量等级。

- m.按照月度检验计划规定的检验项目对施工过程进行控制检查，并加强巡检，以消除不合格品在萌芽状态中。

- n.对各自专业实施的最终试验项目应编制试验方案。

- o.物资在安装期间发生丢失或损坏，应根据丢失损坏的情况填写《顾客提供产品在贮存安装过程中丢失、损坏记录》。

- p.物资到达现场后发现不合格品，应负责将其迅速隔离和标识，并及时向项目经理报告或直接通知物资部门运出现场。

- q.负责绘制本专业的竣工，整理、编制竣工资料。

- r.逐月向项目经理部提供月生产计划及月检验计划，并对班组已完工作进行考核。

- s.对本专业的施工管理和施工技术进行书面总结。

- 5）材料员职责

a.负责现场物质的管理，对物质计划的编制以及物资的采购、验收、标识、贮存、保管、发放等工作进行控制，防止不合格产品投入使用。

- b.负责按施工员提供的月材料计划进行采购计划编制，并报项目经理批准。

- c.物质入库应及时地进行验收检查，妥善保管，做到堆放整齐，标识清楚认真记录、严防丢失损坏。

- d.加强对现场材料增减变更、代用的控制，及时办理有关手续，按计划控制材料的发放，提倡节约，杜绝浪费。

- e.材料发放单据应准确清楚，做到帐物相符，各种资料表格、质保证明等应分类编号，妥善保管。

- f.贯彻执行公司设备管理和计量器具管理制度，建立设备器具管理台帐、维护细则，按期对计量器具进行检测、确保有效使用。

- g.仓库应安全、适用，并配备消防器材。

- h.工程结束应做到工完料尽、场地清，及时整理结帐资料，配合有关部门搞好结算工作。

- 6）资料员职责

- a.严格按照各项管理规章制度和按标准进行工作。

- b.负责工程质量资料的收集、整理与上报。

- c.负责项目工程量按月准确统计上报。

- d.对有关工程质量的原始资料必须台帐清楚、妥善保管、按时归档。

- e.负责项目受控文件和资料的转发、登记工作。

- f.负责外来文件和资料的发布、标识、发放、回收工作。

- g.负责回收过期、作废文件的登记与处理工作。

- h.负责质量手册和程序文件的保管、借阅。

- 7）安全员职责

- a.认真贯彻执行国家、部、省市安全生产方针政策、法规标准、在项目经理领导下，主持本项目安全生产工作。

- b.定期召开安全会议，做好记录，分析研究安全工作。

- c.监督检查班组的安全，制止违章指挥和违章作业，指出改进意见，督促整改。

- d.检查安全交底在施工中落实程度，并做好职工的安全教育工作。

e.监督检查特殊作业的安全管理工作。

- f.监督检查职工正确使用安全防护及劳动保护用品。做好防暑降温、防寒保温等季节安全管理工作。

4.劳动力计划安排

# 5.施工安排

5.1施工布置和协调管理：

- 施工布置：

- 成立强有力的项目管理班子，组织好施工劳动力，满足该工程的施工；

搞好现场临时设施的规划与布置，包括职工的食宿安排、材料设备的堆放与管理；加工场地用水、用电的布置,材料和设备等的垂直运输以及氧、乙炔等的供应等；

- 及时有效地组织施工机械与材料的进场；

- 做好技术准备工作：

- 首先认真审查与熟悉施工图纸及有关资料，及时准确地做出施工预算；

- 组织施工技术人员学习各种标准和规范，并对施工小组进行详尽的书面交底；

- 协调管理

- 与业主的协调配合

- 参加由业主主持召开的施工协调会，及时了解业主的意图，以安排施工作业场地及施工进度。

- 我公司将向业主提供详尽的计划表，以使业主方明了每项工序所需时间。

- 我公司在购买材料时，将积极地与业主协调，做到让业主放心满意。

- 与监理单位的协调配合

- 服从监理在进度控制、质量控制、造价控制上的管理。

- 将我公司的检验和试验计划上报给监理，以使监理知悉我公司的施工进度和检验、试验时间。

- 在施工过程中，监理单位因质量问题而令我公司返工、停工，则我公司坚决整改，以达到监理满意，业主满意。

- 与装饰公司的配合

- 在装修配合阶段，我公司将服从装修需要，凡是影响装饰效果的修改，我方将予以随时配合，不讲任何条件。施工工序安排，以装修为主，我方积极配合，并保证时间要求和质量。

- 在配合墙面与地面时，我公司主动与装修单位联系，及时了解墙面与地面的进度，把地下与墙中的工作量按时安装完毕，不影响装修进度。

5.2施工技术的管理

- 工程技术资料的管理：

- 为加强项目技术资料的管理，适应项目各方面的需要，一定要做好日常各种技术资料的收集、整理、保管工作；

- 资料要分门别类堆放整齐，并应有合适箱柜安放；

- 要做好防火、防潮、防鼠虫、防尘、防盗等保护工作；

- 做好各种资料的借阅登记工作，并按期归还；

借阅人对所借档案等负保密责任，不得泄密，遗失和撕毁，严禁在档案上填注、涂改或私自翻印、抽取、拆散和转借，违者追究责任；

- 竣工资料由工程技术人员进行整理，并在工程竣工之日起四十五天，交质量管理处审核确认后移交档案室装订、编目和保管，同时复制一份交业主；

- 声像档案是企业档案组成部分，必须收集齐全，规范整理，实行统一管理，维护声像档案的完整与安全。

- 竣工图编制、审核与移交：

- 编制：竣工图是如实反映施工后安装工程情况的图纸.它是工程竣工验收的重要文件.工程在竣工前，项目经理部将及时组织有各专业技术人员进行测定和绘制，以保证工程档案的完备和满足运行、维修、管理等的需要.所以我公司将力求做到准确、完整；

- 审核：竣工图编制后，由项目部主要技术负责人进行审核并签字认可方可移交；

- 移交：竣工图编制、审核后，列出移交清单，可按照合同的要求的份数移交给业主代表；

- 竣工验收：项目部在自检完成，确认工程项目全部符合验收标准，并具备交付使用的条件后，即可开始正式竣工验收工作，可由业主或业主代表邀请设计单位及有关单位参加，同施工单位一起进行检查验收，竣工验收工作可按下图程序进行。

发送竣工验收通知单

组织单位工程验收全部建设项目验收

进行工程质量评定签发竣工验收证明书

办理工程档案资料移交

办理工程移交手续 签署移交验收证书发送保修书

工程项目决算和总结

工程项目回访和保修

施 工 形 象 进 度 表

| 形 条 项 目 名 称 | 第一个月 | 第二个月 | 第三个月 | 第四个月 | 第五个月 | 第六个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管道部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1．卸气站工艺中，低工艺及给排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |
| 2．龙山路工艺中，低工艺及给排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |
| 3．风山路工艺中，低工艺及给排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |
| 4．濉河路工艺中，低工艺及给排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |
| 5．光明小区工艺中，低工艺及给排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |
| 6．民用煤气公司工艺中，低工艺及给排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |
| 7．人民医院住宅工艺中，低工艺及给排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |
| 8．家具总厂住宅工艺中，低工艺及给排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |
| 9．卸气站工艺中，低工艺及给排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |
| 二、压缩天然气电气 |  |  |  |  |  |  |
| 三、压缩天然气仪表 |  |  |  |  |  |  |

6.施工方案

- 6.1设备安装施工方案

6.1.1设备运输、吊装

- 设备水平运输时，一定要小心谨慎，严防出现颠簸、倾翻现象，设备不得横放、倒置等，防止发生伤人、损伤设备现象；

- 设备吊装时，应由专业起重工负责，采取合理稳妥的吊运技术措施，特别注意防止碰撞，索具必须牢固可靠，钢丝绳与设备接触要放置夹布橡胶、木板或套上橡胶管，以保护设备的本体（大型设备吊装方案另编制）。

6.1.2基础检查

设备就位前，根据图纸检查所有基础，其纵、横向中心线允差为+20mm，标高允差为0～-20mm，基础表面光滑、平整，并做好检查记录，由甲方监理或有关工程技术人员签字认可。

6.1.3基础检查合格后，根据设备底座情况，合理配置垫铁，垫铁处凿平，每组垫铁不超过五块，垫铁组距离500～1000mm，垫铁露出设备10～30mm，安装完毕后，垫铁间点焊。

6.1.4水泵底座设置避震器时，应按照技术规范要求及深化后的安装图纸及随机文件要求和型号、规格、位置等安放避震弹簧，不得随意更改。

6.1.5水泵纵、横向中心线及标高允差+5mm，纵向水平度为1‰,横向水平度为2‰,泵体联轴器同度偏差应小于0.1mm，盘车灵活，多台水泵安装时注意进、出口在一直线上，排列应整齐美观。试运转详见试运转方案。

6.1.6容器安装时应检查设备的不圆度应符合设计要求，制作应符合设计要求和建筑安装工程有关施工及验收规范，设备安装纵横向中心线及标高允差为+5mm，水平度不超过1/1000。

6.1.7设备安装完毕后，班组自检合格后，填写安装记录，经施工员、质检员检查合格后，填写转序工作联系单，做好交接手续。

6.1.8燃气锅炉安装

本工程采用燃气锅炉机组，设备布置力求流程合理，排列整齐及操作维修方便。

安装前先根据平面设计图进行放样画线，确定锅炉及机组中心线的位置，接着进行设备的基础处理，设备基础达到施工规范要求后方可进行设备的安装。

设备运至基础上位置后，套穿地脚螺栓，且在地脚螺栓两边放置垫铁，落下设备，调整垫铁使设备底盘水平，且垫铁均已压实。

机组找平后进行地脚螺栓的浇灌，待强度达到75%以上时拧紧地脚螺栓。接着再检查冷机组的水平度是否达到1.0mm/m，达不到则需调整冷水机组的水平度，使其符合。然后将垫铁焊成整体。

最后进行锅炉、水处理、燃气、烟道等附属设备、管道、控制系统安装安装。

锅炉安装应按照我公司锅炉安装质量手册和国家技术监督局的要求，应在当地技术监督局进行注册，接受当地技术监督局的监督管理。在安装前应编制施工方案，与我公司的安装资质及相关安装人员的资质原件一起，报当地技术监督局锅炉安全监察管理处注册。施工工程中应接受当地锅检所的监督、监察。

燃气管道应按照我公司压力管道安装质量手册和国家技术监督局的要求，应在当地技术监督局进行注册，接受当地技术监督局的监督管理。在安装前应编制施工方案，与我公司的安装资质及相关安装人员的资质原件一起，报当地技术监督局压力管道安全监察管理处注册。施工工程中应接受当地锅检所的监督、监察。

6.2管道施工方案

- 6.2.1本工程要求：

- （1）站房给排水

- 给水管道采用热镀锌水煤气钢管，加强级沥青玻璃防腐，管道采用焊接连接。排水管道采用排水铸铁管。站房内给水管道采用PP-R管，热熔接。

- 管道施工验收后做相应试验，给水管道试验压力为0.6Mpa，排水管道做闭水试验。

- 给水管道由甲方负责接自环形市政给水管网，生活污水经化粪池排入市政排水管网，雨水采取自然排放。

- 所有管道复土不得小于0.7米。

- 给水管道施工后做清洗，消毒处理到达卫生部门要求为合格。

所有井均按有地下水方法处理，井盖井圈均采用重型铸铁井盖。

- （2）站房供热管道

- 供热管道由站内生活间的燃气热水锅炉供给，供热管道与调压箱内换热器为法兰连接。生活热水由电热水器提供，生产热水由燃气热水锅炉提供。水箱采用钢制水箱，内刷防锈漆两道，外做保温，面板为不锈钢。管道采用热镀锌水煤气钢管，DN32以下采用丝接，DN32含DN32均采用焊接，弯头采用热煨弯头，R=4DN。埋地管道采用热力直埋保温管道。管道施工后按规范做压力试验，管道试验压力为0.6Mpa，5分钟内压力降不超过0.02Mpa为合格。

（3）站房工艺管道

1）所有工艺管道及管件均采用焊接连接，V字形坡口，悍缝系数均为1。所有不锈钢管（0Cr18Ni9）管道及管件均采用手工电弧焊，焊条型号E0-19-10-16；所有材质为20#钢的管道及管件采用手工电弧焊，焊条型号E4315。

2）所有焊缝均作外观检验及100%射线照相检验。

3）焊缝外观检验《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）的有关规定执行，质量等级为II级。

4）射线照相检验按《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）的有关规定执行，质量等级为II级。

5）户内管道采用镀锌钢管，丝扣连接，管件采用玛钢丝扣管件。入户引入管为无缝钢管。

（4）工艺管道压力试验

1）调压箱前工艺管道（PN27.5Mpa），及其组成件连接完毕，无损检验合格后依次进行强度试验和严密性试验。

2）强度试验使用洁净水，试验压力为设计压力的1.5倍，即41.25Mpa，强度试验时压力应逐级缓升，达到试验压力后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。

3）严密性试验在强度试验合格后进行，使用压缩空气，试验压力为设计压力，即27.5Mpa，试验按《汽车用燃气加气站技术规范》（CJJ84-2000）执行。

（5）中压管道

1）燃气管道采用聚乙烯管道，设计压力为0.4Mpa，阀门采用聚乙烯阀门，两侧带放散，放散管及放散阀设于铸铁护罩中。

2）燃气管道过路加设钢套管，套管规格应大于燃气管道200mm。套管两端用沥青油麻封口。套管应延伸至快行道道路红线0.5米以外。

3）埋地燃气管道复土大于1.0米，为防止施工中及意外情况下管线进水，在管道最低点处设置凝水缸，管道原则上随道路坡向敷设，同时支管坡向干管。管道坡度不小于3‰。

4）燃气管道下管前应按图纸检查管沟的标高、管基的质量。管材、管件搬运时应小心轻放、排列整齐，不得抛摔和沿地拖拽。管材搬运时必须用非金属绳吊装。

5）聚乙烯燃气管道连接应采用热熔连接，不得采用螺纹连接和粘接，每次收工时，管口应临时封填。

6）燃气管道下沟后需进行吹扫，吹扫速度应大于20米/秒，吹扫压力不大于0.2Mpa。吹扫时将白布或涂白漆的靶板置于管道出口处检查，5分钟内无铁锈、尘土、水分及其他赃物为合格。

7）燃气管道安装、吹扫完毕后应进行强度及气密性试验，试验介质采用压缩空气。强度试验压力为0.6Mpa，气密性试验压力为设计压力的1.15倍，即0.46Mpa。

8）埋地管道试验合格后应及时回填并分层夯实。回填时距管顶300毫米处设警示带，且随管道走向埋设金属示踪线。

6.2.2通用技术要领:

- 工程所用的管件、管材、阀件等入库前须经监理、业主按要求验明材质、核对质保书、规格、型号等，入库前还应作外观检查，合格后方能入库，并分门别类做好标识。

- 严格做好隐蔽工程和中间交工工程验收工作，验收工作应由有关方签证认可方为有效，中间交工应做好接口工作，与土建装修工程的交接应办好交接手续。

- 管道安装前，清除内部污垢和杂物，安装中断或完毕的敞口处，一定要临时封闭好，以免杂物进入。

组装好的管线必须检查管道的标高、坐标及附件是否符合设计要求，连接的平行度垂直度应符合标准。

- 对关键部位要注意“五防”，即防倒坡、防错接、防松动、防堵塞、防渗漏。

- 管子丝扣连接，套丝时与使用的管件实际情况检查配合情况，加工时，管子螺纹应规则，如有断丝或缺丝，不得大于螺纹全扣数的10%，管件紧固后，外露2～3牙，并应将外露螺纹上的填料清理干净，并应及时刷涂防锈漆。

- 钢管焊接应根据钢管的厚度在对口时留有一定的间隙，并按规范GB50236-98工业管道焊接工程施工及验收规范执行，规定开坡口70°±5°，不得有“未焊透”存在。焊缝应平整、饱满、焊高、焊宽及错口应符合规范规定，焊瘤、飞溅药渣等及时处理，并刷二度防锈漆，法兰连接时，法兰盘之间垫片厚度为3mm的石棉橡胶垫片。

- 管道安装过程中，分阶段进行水压试验，在管道系统安装完毕后再全面检查，核对已安装管子、阀门、垫片、紧固件等，全部符合设计和技术规范规定后，把不宜和管道一起试压的配件拆除，换上临时短管，所有开口处进行封闭，并从最低处灌水，高处放气对试压合格的管道进行吹洗工作，直至污垢冲净为止，并做好各项吹扫清洗记录和试压记录等工作。

- 预制管道支架，不允许气割下料、割孔，不允许电焊穿孔，应采用无齿锯下料，加工完毕刷防锈漆后方可安装，间距符合规范要求，构造合理，埋设平整牢固，与管道接触紧密牢固，排列整齐。

- 在阀门安装之前要作严格的外观检查应符合下列要求：

  - 阀杆与阀芯之间的联接应灵活，可靠。

  - 阀盖与阀体结合良好。

  - 阀杆无弯曲、锈蚀，阀门与填料低压盖配合合适，螺纹无任何缺陷。

  - 阀门试压按规范GBJ242-82第2.0.14进行10%抽检。

  - 应有质保书或合格证。

试验合格的阀门应及时排尽内部的积水密封涂防锈油，阀门的传动装置和操作机构应灵活可靠。只有合格的阀门方能安装使用，如发现不合格，需按程序文件《纠正和预防措施工作程序》采取补救措施。

6.2.3排水铸铁管

- （1）材料要求：

排水管及管件规格品种应符合设计要求，管壁薄厚均匀，内处光滑整洁，无浮砂、包砂、粘砂，更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。青麻、油麻要整齐，不允许有腐朽现象。沥青漆必须有出厂合格证。

- （2）工具：手锤、錾子、捻凿、麻钎、手锯等。

- （3）操作工艺：

1）安装准备：根据设计图纸及技术交流，检查、核对预留孔洞大小是否正确，将管道坐标、标高位置画线定位。

2）管道预制：为了减少在安装中浇注青铅口，对部分管材与管件可预先按测绘的草图浇注青铅灰口，并编号，码放在平坦的场地，管段下面用木方垫平垫实；对灰口要进行养护，保持湿润，冬季要采取防冻措施，一般常温24~48小时后方能移动，运到现场安装。

3）铸铁管青铅接口：安装工序为检查、清理、打油麻、外围护、加热青铅、灌青铅、冷却排紧。在安装前应检查管口质量，不能有夹层、重皮、油污等，清理各类附着杂物，用氧-炔焰加热管口以去除油污、沥青等杂物。管口对正后打入不少于二层的油麻，油麻应搓成单股绳，长度应保证油麻绳有足够的叠加长度，油麻绳的直径应超过承口与管壁的空隙，一般为承口与管壁间隙的1.5倍，以保证油麻绳能紧密的打入管口为标准，油麻绳的接口应错位布置，打油麻绳应选用合适的排錾，排錾一般分为内承排錾、外承排錾等，排錾的歪曲弧度、宽度、厚度应与管径相适应，将油麻绳打入管口后，用内、外排錾分多次将油麻打紧，一般以排錾有一定的回弹量为适宜。在管口内涂一层很薄的黄油（钙、钠机脂），再用油麻绳外裹无杂物的泥土围护在管口外部，上口留一罐铅口。青铅加热成液态后，立即从预留的灌铅口中一次灌入，待冷却至常温后，拆除外围护层，再用排錾打紧。最后试压捡漏，若有微量渗漏，只需用排錾再打紧即可。

4）排水管道的坡度，按GBJ242-82表4.2.2执行。

生活污水管道的坡度             表4.2.2

| 项次 | 管径（mm） | 标 准 坡 度 | 最 小 坡 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 0.035 | 0.025 |
| 2 | 75 | 0.025 | 0.015 |
| 3 | 100 | 0.020 | 0.012 |
| 4 | 125 | 0.015 | 0.010 |
| 5 | 150 | 0.010 | 0.007 |
| 6 | 200 | 0.008 | 0.005 |

5）排水管道管件应使用顺水三通，严禁T三通的使用，出墙管弯头宜采用两个45°或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。

6）排水管道的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距：横管不得大于2米；立管不得大于3米。层高小于或等于4米，立管可安一个固定件。立管底部的弯管处应设支墩。按设计要求通气管高出屋面500毫米。

7）立管安装：根据施工图校对预留洞尺寸，立管检查口设置按设计要求，上拉下托将立管下部插口插入下层管承口内，甩口及立管检查口方向找正，打麻、吊直、捻灰。复查立管垂直度，将立管临时固定牢固，用型钢支架固定。

- （4）质量标准：

1）排水管道灌水、通水试验必须符合设计要求和规范规定。

2）接口结构和所用填料符合设计要求和规范规定，捻口密实、饱满，环缝间隙均匀，光滑，保护良好。

3）支架构造正确，埋设平正牢固，与管子接触紧密。

4）管道及支架油漆厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。

- （5）应注意的质量问题：

1）排水管的插口倾斜，造成接口漏水，原因是预留口方向不准，接口缝隙不均匀。

2）立管检查口渗、漏水。检查口堵盖必须加垫片，以防渗漏。排出管与立管的连接宜采用两个45度弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头，否则管道容易堵塞。

6.2.4 聚乙烯管安装

- （1）工艺流程

安装准备

材料进货检验

预制加工

干管安装

立管安装

管道冲洗

管道试压

支管安装

操作工艺步骤见图：

- （2）为确保安装质量，材料进货时应严格检验，其管径椭圆率应＜10%，管材同一截面的壁厚偏差应＜14%，内外壁应光滑、平整，无气泡、裂口、裂纹、

- （3）管材切割

采用小型铜管割刀，刀片垂直于外壁，先旋转一周刻出切割线，进刀时应均匀进刀，每旋转一周旋进一定进刀深度（一般控制在管壁厚度的1/4-1/2之间），管子在快切断时，放慢转动，防止断管坠落。管内口应用扩孔锥刀或圆挫倒角。

管材切割也可采用专用管剪切断：管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符，旋转切断时应均匀加力，切断后，断口应用配套整圆器整圆。

- （4）塑料管的连接

1）可采用焊接、热熔和螺纹连接等方式。其中热熔连接最为可靠，操作方便，气密性好，接口强度高。墙体内暗敷及地下铺设的管道必须采用热熔接口。

2）连接前，先将管口加工成约30°坡口，保留钝边1/3-2/3壁厚，并将连接的管件和管端用棉纱擦拭干净，使之无油、无尘，并做好插入深度的标记。

3）连接时，无旋转地把管端插入加热套内，达到预定深度。同时，无旋转地把管件插入加热套内，达到预定标记处。加热时间见表1。达到加热时间后，立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地、均匀用力插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘。在规定的加热时间内，刚熔接好的接头还可进行校正。

表1   塑料管热熔连接技术要求

| 管外径(mm) | 热熔深度(mm) | 加热时间(s) | 加工时间(s) | 冷却时间(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14 | 5 | 4 | 3 |
| 25 | 16 | 7 | 4 | 3 |
| 32 | 20 | 8 | 4 | 4 |
| 40 | 21 | 12 | 6 | 4 |
| 50 | 22.5 | 18 | 6 | 5 |
| 63 | 24 | 24 | 6 | 6 |

注：若环境温度低于5℃时，加热时间延长50%。

4）当塑料管与金属管件连接时，采用带金属螺纹镶件的塑料管作为过渡，该管件与塑料管采用热熔承插方式连接，与金属管件或卫生洁具的五金配件连接时，采用螺纹连接，以聚丙乙烯（或聚氯乙烯）生料作为密封填充物，而不宜采用厚白漆、麻丝。

5）水平管道支架示意图如下，水平管道纵横方向弯曲，立管垂直度，成排管道阀门安装偏差须满足表3。

表3    塑料管安装允许偏差（mm）

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 水平管道纵横方向弯曲 | 每m管道 | 5 |
|  | 每10m管道 | ≯10 |
|  | 室外架空、地沟、埋地每10m | ≯15 |
| 立管垂直度 | 每m管道 | 30 |
|  | 高度超过10m管道 | ≯10 |
|  | 10m以上立管每10m | ≯10 |
| 成排管道阀门 | 在同一直线上间距 | 3 |

（5）系统水压试验要求：

- 1）试验压力为系统工作压力的1.5倍，但不得大于管材许用压力。

- 2）试验时应缓慢注水，注满后应做密封检查。

- 3）加压宜用手压泵缓慢升压至试验压力后，稳压1h，检查有无渗漏。15min内压降小于0.05Mpa为合格。

- （6）塑料管施工中应注意的事项

1）塑料管在连接过程中，加热温度一定要保持在270-300℃之间。温度过低不能熔化，易产生毛刺；温度过高易使树脂变质，连接不良。

2）管材在贮存、安装过程中要避免与油漆沥青等有机物接触；不得露天存放，防止阳光直射，距热源不得小于1m，使其温度接近施工现场的温度。

3）管道安装时严禁有轴向扭曲，穿墙或楼板时不得强制校正。与其它金属管道平行安装时，应有一定；的保护距离（不宜小于100mm），且宜安装在金属管道的内侧。

4）在热熔插管和校正时，严禁旋转。

5）在熔接弯头、三通等管件时，应注意其方向，在管件和管道的直线方向上，用辅助标记标出其位置。

6.2.5焊接施工方案

（1）焊接工艺

严格执行经验证合格的焊接工艺，是确保焊接质量的关键，选定合适的工艺参数,并编制焊接工艺卡。

（2）焊工资格

参加该工程焊接的焊工必须焊工合格证，具有相应相应的合格项目，方可上岗。

（3）焊接接头、坡口尺寸、填充金属

接头型式按图纸要求进行，如有更改，应和设计部门及建设单位联系手续齐全后方可执行，一般要求按GB50236-98标准执行，一般坡口型式为Ｖ型坡口。（如下图）

C

S

P

a

手工电弧焊的坡口尺寸：

| 厚度Ｓ | 3-9 | 9-26 |
| --- | --- | --- |
| 角度 a | 70±5° | 60±5° |
| 间隙Ｃ | 1±1 | 2Combin |
| 钝边Ｐ | 1±1 | 2Combin |

（4）焊接设备

BX1-300-2交流焊机用于电弧焊。焊机应保持良好的工作状态，适当的空载电压，可以灵活调节、良好的动特性。

（5）选用电焊条时，必须严格检验电焊条质量，检验质保书及电焊条的检验手续是否完善，如不符合手续的一律不得使用，如发现有霉锈等现象时也不得使用。

（6）焊接工艺要求

对组对的管口必须进行Ｖ型坡口的准备，方法由机械或角向磨光机开坡口，认真清理管口内外壁锈、油污等，并露出金属光泽，区域为10～15mm。

组对焊口时不得强制配管，点焊时焊点长度不得低于10mm，管口不得有错口现象，对局部的错口值不得超过壁厚的25%，焊后必须清理焊缝表面的焊渣、飞溅及认真检查焊缝的外观质量。

（7）焊接工艺参数

手工电弧焊的工艺参数:

| 焊接层次 | 焊接电流 | 焊接电压 | 焊条直径 | 焊接速度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80～90A | 20V | 2.5mm | 7～8cm/min |  |
| 2 | 100～120A | 20V | 3.2mm | 8～9cm/min |  |

（8）焊接检验

1）每道焊缝须认真清理，焊缝表面不得有焊渣、飞溅、裂纹、气孔等现象；

2）焊缝咬边深度不得大于0.5mm，咬边连续长度不得超过焊缝全长的20%；

3）焊缝加强层应控制在1～2mm内，母材与焊缝连接处应有圆滑过渡。

（9）焊接技术资料

严格执行各项技术规范，焊接过程按焊接工艺卡要求执行。

6.2.6无损检测方案

所有焊缝均作外观检验及100%射线照相检验。

（1）管径≤3″厚度δ≤7.62mm采用双壁双影椭圆透照，每个焊口间隔90°各拍一张，共两张。

（2）管径=2″厚度8.74mm；管径=2-1/2″厚度9.53mm；管径=3″厚度11—13mm时应采用双壁单影分段透照，拍摄四张。

（3）管径≥4″采用双壁单影或单壁单影透照，每个管口至少拍摄四张，各种规格管道焊缝的拍摄数量应与现场测试检查程序中的要求一致。

（4）胶片选用FUJI“100”型。采用的铅箔增感屏，当采用X射线探伤时，前屏厚0.03mm，后屏厚0.1mm；当采用γ射线探伤时，前后屏厚均为0.1mm。

（5）10″及10″以下的管道探伤时，胶片规格为10″×4″；12″-72″的管道探伤时，胶片规格为12″×3 1/3″。有特殊要求的按要求执行。

（6）所摄底片应无划伤，水迹，伪缺陷，当采用X射线时AB级的底片黑度D=1.8-4.0，当采用γ射线时底片黑度D=2.0-4.0，底片象质指数均应满足不同厚度的要求。底片上标识应齐全（包括管段号，焊口号，焊工号，拍摄日期，返修次数）。

（7）所有要求做射线检查的焊口，必须在外观检查合格后进行，焊口表面应无气孔，飞溅，裂纹，焊缝余高和咬边均应不超过ASME B31.3表341.3.2表的限值。

（8）射线探伤设备的选用：当穿透厚度＜20mm时用X光机探伤，其穿透力应能满足透照工件的要求；当穿透厚度≥20mm时，用Ir192γ探伤机。探伤机的操作机构应安全可靠，源强应能满足探伤工艺要求。

（9）环焊缝透照的最小焦距：

LAB级=10d×L22/3             k=T′/ T≯1.1

小口径管环焊缝椭圆透照的最小焦距  Ｌmin=d×δ/ug+δ

L－焦距mm  Ｌ２－管件表面到胶片距离mm   d－焦点尺寸mm  Ｔ－母材厚度mm

Ｔ′－斜向透照厚度mm   δ－工件厚度mm    Ｕg－几何不清晰度

（10）返修部位经重新探伤后，胶片上应加返修标记。

（11）检验结束时应对所检查的部位进行确认并打上标记。

（12）检验单位及人员资质

1）所有检验人员都具有江苏省锅炉压力容器无损检测考委会考核认可的相关项目的资质证明和江苏省建委和江苏省质量技术监督局考核颁发的无损检测人员上岗证。

2）射线探伤的工程师为经全国锅炉压力容器无损检测考委会考核发证的高级人员。

（13）检测仪器

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 测量能力 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | Ｘ射线探伤机 | XXQ－2505 | 120KV－250KV | 2台 |

（14）检测过程和检验资料：

- 原始资料和检验报告都应画图准确，数据清楚，用词确切，签字齐全，并经过无损检测技术负责人审核。

- 原始记录还应详细写明工件材质，厚度，焊接方式，无损检测的操作条件，缺陷的性质，尺寸及部位。

（15）安全措施

1）所有无损检测人员都应具有自我防护能力，并持有江苏省卫生防疫站考核颁发的放射性工作许可证。

2）进行射线探伤时，应预先向项目部报告作业时间、区域，经批准后方可实施。

3）射线探伤时应有专人负责防护安全工作，应采用警示牌，警戒绳标明射线照射区域，探伤人员应配有射线报警仪，防止非工作人员误入，造成误照射．

- 6.3电气仪表施工方案

6.3.1电气材料的质量要求：

a、所使用的电气主要材料、电气设备均应符合国家或部颁发的技术标准，并具有出厂合格证书，设备应有铭牌。

b、所有电气材料、设备到达现场后，应作以下检查验收：

1）产品的技术文件是否齐全。

2）型号、规格是否符合设计要求，附件是否齐全。

3）外观检查是否达到质量标准，凡是不合格产品必须立即撤离现场。

c、经检查验收合格的材料和电器入库妥善保管。

6.3.2电气配管：

a、电气管路采用镀锌钢管敷设

b、切断钢管，可用钢锯或用管子切割机切断。钢管不应有折扁和裂缝，管内无铁屑及毛刺，切断口应挫平，管口应挫光。

c、钢管配置时尽量减少弯头。弯管常采用弯管器。钢管的弯曲半径应达到管子直径的6-10倍，弯曲处不应有皱折、凹陷和裂纹，管口光滑无毛刺。

d、钢管之间的连接，暗配管一般采用套管连接。套管长度为连接管外径的1.5-3倍，连接管的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固、严密，并有跨接。凡采用螺纹、丝扣连接的部位及保护钢套管与钢管间均涂以导电性防锈脂，各管口螺纹连接处用防爆泥腻死封严。

e、钢管的内壁、外壁均应做防腐处理。当埋设于混凝土内时，钢管外壁不应涂漆。加工制作保护管弯管时，应符合下列规定：

（1）保护管弯曲后的角度不小于90°；

（2）保护管的弯曲半径，不小于所穿电缆的最小允许弯曲半径；

（3）保护管弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁；

（4）单根保护管的直角弯不宜超过2个；

f、保护管需经防爆挠性软管与撬装调压箱内防爆接线箱端口连接；

g、穿墙保护管两端延伸出墙面的长度不应大于30MM；

h、埋设的保护管应选最短途径敷设，埋入墙或混凝土内时，离表面的净距不应小于15MM；

i、保护管穿过不同等级爆炸危险区域的分隔间壁时，分界处必须用防爆阻火器件和密封组件隔离，并做好充填密封。

j、用于火灾危险环境的装有仪表及电气设备的箱、盒等，应采用金属制品。

8.3.3电缆电线敷设

a.敷设电缆应合理安排，不宜交叉；敷设时应避免电缆之间及电缆与其他硬物体之间的摩擦；固定时，松紧应适当。

b.仪表电缆与电力电缆交叉敷设时，宜成直角；在电缆槽内，交流电源线路和仪表信号线路，应用金属隔板隔开敷设。

c.明设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离，宜大于1.50M；当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在带盖的金属电缆槽内敷设时，宜大于0。80M；

d.电缆敷设后，两端应做电缆头，制作时，绝缘带应干燥、清洁、无折皱、层间无空隙；抽出屏蔽接地线时，不应损坏绝缘；在潮湿或有油污的位置，应有相应的防潮、防油措施。

e.当补偿导线与测量仪表之间不采用切换开关或冷端温度补偿器时，宜将补偿导线和仪表直接连接；对补偿导线进行中间或终端接线时，不得接错极性。

f.仪表信号线路、仪表供电线路、安全联锁线路、补偿导线及本质安全型仪表线路和其他特殊仪表线路，应分别采用各自的保护管。

g.当电缆槽或电缆沟道通过不同等级的爆炸危险区域的分隔间壁时，在分隔间壁处必须做充填密封。

h.对爆炸危险区域的线路进行接线时，必须在设计文件规定采用的防爆接线箱内接线。接线必须牢固可靠，接触良好，并应加防松和防拔脱装置。

6.3.4钢管穿线的其他要求：

a、敷设于多尘和潮湿场所的电线管路，管口、管子连接处均应作密封处理。

b、敷设的导线应便于检查、更换。

c、同一交流回路的电线必须穿于一根钢管内。

d、导线在管内不得有接头和扭结，其接头应在接线盒内连接。

e、管内导线总截面面积（包括外护层）不应超过管子截面积的40%。

f、导线穿入钢管后，在导线出口处，应装护线套保护导线。

g、绝缘电阻测定。绝缘电阻用摇表进行测量。绝缘电阻值取摇表摇1MIN的稳定读数。吸收比是指表摇60S与15S的绝缘电阻的比值，即R60/R15。

6.3.5配管及穿线质量应达到的优良标准：

a、钢管敷设：在合格的基础上，线路进入电器设备和器具的管口位置正确。

b、管路的保护：在合格的基础上，补偿装置平整，管口光滑，护口牢固，与管子连接可靠，加套的保护管在隐蔽工程记录中标示正确。

c、管内穿线：在合格的基础上，盒（箱）内清洁无杂物，导线整齐。

d、管、盒（箱）及支架接地（接零）支线敷设：在合格的基础上，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

6.3.6照明器具安装：

a、照明灯具应配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。

b、照明器具的安装，应在室内土建装饰、净化厂房装修工作全面完成，并且房门可以关锁的情况下安装，下班时要及时关锁。

c、灯具的接线盒等承重结构，一定按要求安装，确保照明灯具的牢固可靠。

d、防爆灯具安装应符合下列规定：

(1)灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度组别与爆炸危险环境相适配；

(2)灯具配套齐全，不用非防爆零件替代灯具配件（金属护网、灯罩、接线盒等）灯具的安装位置离开释放源，且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具；

(3)灯具及开关安装牢固可靠，灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣，螺纹加工光滑、完整、无锈蚀，并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯；

(4)灯具及开关的紧固螺栓无松动、锈蚀，密封垫圈完好；

6.3.7照明器具安装完成后，要对线路即照明器具作一次全面检查，这对于防止和减少故障有很大作用。检查应注意：

a、配电箱或开关板上各部件是否完整无缺：

b、开关的接通与断开是否符合要求：

c、各部位的线头紧固件有无松动；

d、线路有无过载过热现象；

e、各用电照明器具是否完整无损：

f、各回路中保护接地和接零是否可靠

g、设备和导线上是否放有工具或其他物品；

6.3.8配电箱安装。

配电箱开箱检查

到达现场后，在安装前应进行开箱检查。开箱检查主要检查下列内容，并认真填写好设备“开箱检查记录”经双方签字认可。

a、型号、规格符合设计要求，而且临时在配电箱上标明名称、位号和安装位置。

b、配电箱带来的零部件齐全，有全套出厂图纸及技术资料。

c、外观检查，无机械划伤，油漆光洁明亮。

d、制动部件动作灵活、准确。

配电箱安装应符合下列要求：

a、配电箱的固定及接地要可靠，漆层完好，清洁整齐。

b、配电箱内所装电气元件应完好，安装位置正确，固定牢固。

c、所有二次连线应正确可靠，标志齐全、清晰。

d、配电箱一次部件的安装应符合规范要求。

e、操作及联动试验动作正确，符合设计要求。

配电箱在合格的基础上，油漆完整均匀，盘面清洁。

6.3.9防雷及静电接地：

a.接地装置的接地应符合以下要求：

不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网及电缆金属护层作接地线。明敷接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其它坚固的保护管，应便于检查。接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。接地装置有多个分接地装置组成时，应按设计要求设置便于分开的断接卡，自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡。

b.防静电接地除应按照国家现行有关防静电接地的标准规定外，尚应符合下列要求：

1）、设备机组、储罐、管道等的防静电接地线，应单独与接地体或接地干线相连，

2）、防静电接地线的安装应与设备、机组、储罐等固定接地端子或螺栓连接，连接螺栓不应小于M10，并应有防松装置和涂以电力复合脂。

3）、非金属的管道（非导电的）设备等，其外壁上缠绕的金属网、金属带等，应紧贴其表面均匀地缠绕，并应可靠地接地。

4）、引入爆炸危险环境的金属管道配线的钢管、电缆的铠装及金属外壳，均应在危险区域的进口处接地。

5）、仪表保护接地系统接到电气工程低压电气设备的保护接地网上，连接牢固可靠，不允许串联接地。

6）、仪表及控制系统的信号回路接地、屏蔽接地采用共用接地装置；各仪表回路只应有一个信号回路接地点，除非使用隔离器将两个接地点之间的直流信号回路隔离开。

7）、仪表电缆电线的屏蔽层，在控制室仪表盘柜侧接地，同一回路的屏蔽层需具有可靠的电气连续性，不应浮空或重复接地；当有防干扰要求时，多芯电缆中的备用芯线应在一点接地，屏蔽电缆的备用芯线与电缆屏蔽层，在同一侧接地。

8）、仪表盘、柜、箱内各回路的各类接地，分别由各自的接地支线引至接地汇流排或接地端子板，由接地汇流排或接地端子板引出接地干线，再与接地总干线和接地极相连。各接地支线、汇流排或端子板之间在非连接处彼此绝缘。

9）、接地系统的连线使用铜芯绝缘电线或电缆，采用镀锌螺栓紧固，仪表盘、柜、箱内的接地汇流排使用铜材，并有绝缘支架固定。接地总干线与接地体之间采用焊接。

6.4自控仪表安装

6.4.1仪表控制系统技术要求

自动控制系统是保障安全生产的关键，撬装调压箱内各部位仪表设备在安装前，严格按照仪表设备说明书中的技术规定进行施工安装，CNG撬装调压箱自动控制技术条件：

a流量计量装置配带温压修正仪，具有输出4-20mA与脉冲流量（修正后值）。

b流量计输出4-20mA流量值给加臭控制器对工艺管道进行自动加臭量控制。

c本系统选用PLC作为现场控制站，采集各工艺区现场传送来的模拟量信号、数字量信号及脉冲信号进行综合的逻辑运算，通过I/O输出模块控制电磁阀开、关动作。

d本系统将有线电话公用网做为调度中心通讯的数据通道。

e仪表控制室配备一套SCADA工作站，并对现场的工艺参数进行动态监控显示，并将站区工艺流程动态显示在控制室操作台显示器上，编制软件程序应满足管理报表功能。

f撬装设备箱内的管道运行压力、温度、电磁阀工作状态信号全部进入仪表控制室进行实时监测、监控，自动控制条件为：当供水系统温度变送器远传温度值达到40℃时，报警自动控制联动关断进气口DT701，DT703紧急切断阀；当一级调压器后远传压力值达到4.4MPA时，报警自动控制联动关断进气口DT701，DT703紧急切断阀；当二级调压器后远传压力值达到1.76MPa时，报警自动控制联动关断进气口DT701，DT703紧急切断阀；当三级调压器后远传压力值达到0.58MPa时，报警自动控制联动关断三级调压前DT702，DT704紧急切断阀；当供气系统温度远传温度达到10℃时，报警自动控制联动关断进气口DT701，DT703紧急切断阀。

g撬装设备箱出口流量远传显示其流量值可作为贸易结算依据。

h锅炉房所设的可燃气体检测探测器一旦超限报警均自动联动防爆轴流风机强制排风运行，事故消除后手动复位恢复各设备正常工作状态。

6.4.2仪表施工

a各种仪表、盘、柜的安装按照设计施工图和有关仪表使用说明书进行，当设计无规定时，按《工业自动化仪表工程施工及验收规范》进行。

b设备和材料的型号及规格应符合设计要求，若需修改，必须经JGC及设计院同意。

c仪表安装前要核对各种仪表型号、规格、数量是否和施工图纸符合，如不合要求应尽快审报有关部门解决。

d仪表安装时，不应碰撞及振动，安装应牢固、平正。

e直接安装在工艺管道上的仪表，在工艺管道压力试验及吹扫时将仪表拆下，吹扫完毕再装上。

f仪表及电气设备的接线应符合下列规定：

①.接线时应校线，并标号。

②.接线正确、排列整齐、美观。

③.线路在汇线槽中敷设，做到整齐、美观，不宜交叉。

④.多股导线芯线要采用压接，连接牢固，导电良好。

⑤.电缆及导线在敷设前，要做好外观检查，并测量绝缘电阻，符合规范要求方可使用。

⑥.各类仪表、电缆汇线槽、保护管等都要可靠的接地。

g.仪表调试

(1)各种仪表在安装前都要进行单体调试。

(2)检验时所用标准仪器基本误差的绝对值不超过被校表误差绝对值的1/3。

(3)调校点在刻度范围内均可选取；其数量为单位调校时不少于5点，系统调试时不少于3点。

(4)试验室具有各种调校用标准仪器，具有定期有效检定合格证书。

(5)仪表调试前应做以下检查：外观应完整无损，调试用管路、线路正确，电源电压与气源压力与被校仪表规定的数值相符。绝缘电阻大于0.5MΩ。

(6)电动仪表输入阻抗及输出负载大小应符合规定要求。

(7)外接电阻的配制应与仪表规定的外接电阻相符。

(8)被校仪表的阻尼特性及指针移动速度，应符合国家仪表专业标准或仪表安装使用说明书的规定。

(9)仪表调校；应达到下列要求：保证始点的正确，达到规定的精度，整个行程中平稳，无磨损、跳跃现象。

(10)当有两个以上的仪表连动起来调试时不应超过其中最低精度仪表允许误差。

6.4.3自控施工

6.4.3.1施工工艺方法

a.控制柜在全部检验合格后，运抵现场。首先开箱检查，检查型号规格是否正确，附件备件是否齐全，器件有无松动。脱落。

b.控制柜的安装现场应满足技术文件中对温度湿度等环境要求

C.控制柜的接地端要可靠接地。

d.信号线采用绝缘屏蔽电缆。屏蔽层要一端接地。

e.检查进线电压是否正确，逐级还回路送电进行空载实验，在确认一切正常无误后进行带负荷试验。

6.4.3.2系统调试

本工程系统设备齐全，自动化程度高，调试工作的顺序为：手动调试，单体自动调试，全自动调试。在自控调试前，应首先完成电气设备及仪表设备的调试。

常规系统调试：常规系统调试主要是单体设备的试运转和子系统的试运行。在此调试过程中，为最大限度地模拟系统运行缩短进入关联系统的盲区，设备需做好必要的保养；检查和校验工作。

- 7.质量管理及保证措施

- 7.1工程质量目标

- 确保安装工程质量优良。

确保安装工程合格率100%，分项工程优良率在95%以上。

- 7.2管理目标：

- (1)确保公司ISO9002质量保证体系在本工程项目中正常运行，确保对工程质量达到有效控制。

(2)贯彻公司质量方针，为实现企业的质量目标作贡献，为企业在市场树立光辉形象，提高自身竞争力。

(3)贯彻本安装工程招标文件，拟定的质量目标，公司全员全过程齐心协力，科学管理、精心施工，确保工程质量优良，为业主提供高品位的产品。

7.3建立完善的质量管理网络

项目经理：

项目技术负责人：

专职质检员

各作业班组

7.4施工质量保证措施：

(1)本公司是贯彻执行三合一体系国际标准的企业，经过中质协国家质量认证中心认证，公司有着完善的质量保证体系，使质量保证体系有效地运行，为合同的圆满实现对业主或用户的要求起到保证作用，使业主或用户满意放心。

(2)为实现质量目标，确保工程质量，现依据国家规范及公司文件的精神，并结合本工程特点，将安装合同范围内单位工程，分部工程，分项工程划分。

7.5为确保本工程质量目标的实现，采取措施如下:

（1）、搞好图纸会审，优化工程设计

项目经理组织有关人员参加由业主主持召开的图纸会审会议，会审其管道排列是否合理，、工艺布置和建筑装饰工程间是否有矛盾，是否有利于安全生产，施工图纸是否完整齐全。图纸会审后必须有记录，并需经有关人员签章确认。在施工过程中，若有设计变更，必须办理变更手续。

（2）、搞好技术交底，坚持按图施工

让项目部全体职工了解工程特点，掌握该工程技术要求、质量标准和施工方法，是提高质量水平，保证工程质量的关键。

交底内容：讲解本工程的设计要求，施工中采用的操作方法与技术措施、技术标准，质量标准及质量改进措施等，特别是关键部位，一定要讲清楚，技术交底必须是书面形式，施工班组必须严格按施工图纸及技术交底进行施工。

（3）、开工前检查，做好技术复核

这是预防质量事故发生的有效方法，在现场业主代表，监理工程师监督指导下，检查、复核施工中的重要操作技术工作，避免重大差错，坚决杜绝不合格品交下道工序。

（4）、做好材料试（检）验工作

工程所需材料设备质量的优劣对工程质量有很大的关系。为此，项目将根据施工总进度排出材料设备计划报业主、监理。在采购中，项目部应与业主组织对供货商的考察，并提出建议供业主参考。材料设备进场时由项目部材料员组织有关人员按照物资验收检查办法对物资的名称、规格、数量及质量进行检查，并核查材料设备的合格证、质保书等有关资料，质检员负责监督主要物资的试验和复试工作及不合格物资的确认。物资经项目检验后，填写报验单，报监理检验，监理检验认可后方可接受，并对其挂牌标色，对不合格的材料必须立即退货，杜绝不合格的材料流入施工现场，确保工程质量。

（5）、认真做好隐蔽工程的分项工程的检查验收工作

为了保证工程质量，必须在施工过程中及时认真地做好隐蔽工程和分项工程的检查验收工作，这不但能对其作出准确判断，而且能及时搜集工程质量的动态信息，为制订质量改进措施和完善质量管理工作，提供可靠的依据。

（6）、搞好试车交工工作

a.试车交工：设备安装工程完工后按规定做系统的试压、试验、调整和试运转工作，试车前，应按设计要求和规范规程规定，编制试车方案，经核定后方可实施试车，试车时必须做好试车记录，为工程竣工验收和质量评定做好准备工作。

b.质量评定：依据建筑安装工程质量检验评定标准进行评定，坚持实事求是的原则，使评定结果准确可靠。

（7）、掌握工程质量动态

运用数理统计方法，系统分析工程一个时期内的工程质量现状和发展动态，并注意以下二点：

a.按质量标准检查分项工程的质量水平，观察其中优良品率分布情况。

b.在施工中，凡被判为不合格品，都应分析各种因素、分类排队，找出施工过程中的薄弱环节，有针对性的采取措施，加以防范。

（8）、观感质量控制

观感质量是决定工程项目能否被评为市优的关键之一，为了保证观感质量，我们应采取如下措施：

a.零、部件的标准化：现场技术人员在施工前应认真分析本专业施工图纸，尽可能 统一思想零部件、组件的外形尺寸，这样即便于加工，组织流水作业，又可保证观感质量。

b.合理布置、统一布局：在深化图纸时，施工技术人员在熟悉理解本专业图纸、技术要求基础上，由项目部技术负责人主持召开协商会，对本专业和管线，设备的走向、标高进行会审，解决管线交叉问题，在忠于原设计意图，保证使用功能的情况下，合理布局，尽可能做到安装操作容易、美观、实用。

c.严格安装程序，实现布置效果：在安装过程中充分考虑装饰的要求、效果及合理的布局，执行既定的布置意图。真正做到横平竖直、设备、管线外观光洁，棱角分明，色泽宜人，实现外观质量要求。

（9）、组织培训，提高技能；项目副经理根据工程特点，施工人员情况及工程进度编制员工培训计划，落实培训内容，不断加强职工的操作技能水平、质量意识和成本意识。

（10）、实行全面质量管理：项目部成立已技术负责人为组长，质量员为副组长的QC小组，对施工过程实行全面质量管理，定期召开以质量、安全、进度为课题的小组活动，对现场存在的质量问题和技术疑难问题进行探讨。

（11）、定期质量大检查：公司每月组织安全、生产、质量、进度大检查，及时排除施工过程中存在的质量、安全隐患，并按照公司ISO9002质量控制程序对项目质量体系运转情况进行检查，确保质量体系的有效运作。

（12）、材料设备招标采购：公司材料科对项目中使用的各类材料进行招投标，真正做到货比三家，确保工程使用的材料质量达到优质。

（13）、服从上级单位质量工作指导；项目部在施工质量上坚决服从建设单位、监理公司、质检单位的监督和管理，不破坏兄弟单位的施工质量。

7.6施工过程质量控制

施工过程是项目经理部进行质量控制的中心环节，施工过程是否规范，直接影响安装工程质量。

7.7一般过程控制：

（1）、本项目一般过程指操作工艺较简单的过程，如设备、管道、电气、保温施工安装的全过程。

（2）、一般过程由施工员按正确的施工技术对操作人员进行技术交底，由操作人员按交底的要求进行操作，在操作过程中的质量控制由班组长负责，并坚持“检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序”检验程序，使操作全过程处于受控状态。

（3）、三检、三评

a.自检：由班组长按质量手册进行班组施工质量自检，上班进行交底，下班后对每一位操作工人每天施工全过程产品进行认真仔细的检查，并做好自检资料管理。

b.互检：在工序交接上须坚持互检，互检由施工员会同质量员、班组长进行，合格后方可进行下道工序的施工，并做好记录。

c.专检：公司质检部门与项目部技术负责人、质量员组织质检，相关施工员及班组长参加，进行质量检验。

d.一评：分项工程完成后由施工员进行分项质量预检及填写分项质量检验评定表，由质量员组织评定，并核定等级。

e.二评：单位工程由公司主任工程师组织质检部门、技术部门、项目经理部、技术负责人进行预检，进行分部工程质量评定，并及时填写分部工程质量评定表，并报送总包。

f.三评：单位工程完工后的检验工作，邀请总包、建设单位和监理公司及当地质检站相关人员进行单位工程质量评定。

7.8关键部位过程控制：

（1）、关键过程控制指对本工程起决定作用的过程，如高压管道、仪表调试和燃气系统的安装调试。

（2）、关键过程施工时，除向作业人员提供施工图纸、规范和标准等技术文件外，还需要专业的工艺文件或技术交底明确的施工方法、程序、检测手段，需用的设备和器具，以保证关键过程质量满足规定及要求。

（3）、专业施工工艺文件或技术交底由项目经理负责编制或收集，由施工员向作业人员进行书面交底，在施工过程中需指导监督文件执行。

（4）、施工过程中，由项目经理指定材料设备员负责施工机械设备的管理，并组织维护与保养，以确保施工需要。

（5）、关键过程施工应具备的条件、试验、监控和验证与一般过程控制相同。

8.工程施工进度及保证措施

8.1建立完善的计划保证措施

(1)机电安装进度以服从建设单位的总体进度计划为原则，在保证主导工序施工进度的前提下，选择合理的穿插时机，进行机电系统的安装，保证工程的整体进度。为此本工程将采用以下计划体系

总

控

计

划

阶段计划

月计划

周计划

日计划

配套保证计划

材料设备送审、进场计划

劳动力需用计划

施工机械使用计划

(2)项目部在工程总体计划的指导下，编制月、周、日施工作业计划，由各专业施工负责人向施工班组做计划交底，使每个班组都明确各阶段的工作目标。

(3)除项目经理亲自参加总包主持的工程协调会以外，项目部每天下午4：00召开有关部门和各专业负责人、区域经理、班组长的生产协调会，通报当天计划完成情况及存在问题，及时协调各专业之间材料、进度、劳动力等方面存在的问题，并采取加班、加劳动力等措施措施，保证完成当天的作业计划，涉及到土建总包单位的协调等事项，安排专人负责协商解决，使之计划真正做到：“日保周、周保月、月保阶段、阶段保合同工期”的要求。

(4)项目生产副经理在计划实施过程中及时与土建、装修等专业进行计划协调和施工协调避免交叉工序、技术、作业面等矛盾而影响机电施工计划的实施。例如，土建进行粗装修阶段：首先要完成设备机房、设备基础、配电房等部位的工程，为机电施工创造施工作业条件。

(5)项目部管理人员及工程施工作业人员都是完全能适应项目管理模式，节假日不安排休息，必要时可以采用加班、加点和两班作业制，从而保证计划进度的完成。

8.2施工技术工艺的保障

(1)根据施工组织设计和施工方案的要求，编制有针对性的施工技术（安全）交底书，施工技术（安全）交底书内容要详细、可操作性强，将施工工艺、质量要求、工期要求、同时配上图表，向施工人员进行技术（安全）交底，使施人员在施工前就明确“做什么、怎么做、质量要求和完成时间”。

(2)由于机电系统有多种专业、多个班组同时施工，为避免施工工序和作业面的相互影响，尽量采取小区域、小工序、多流水的方式组织施工。根据施工方案合理协调和安排工序，按各系统工序间的衔接关系和顺序，合理组织工序，保证均衡施工。

(3)广泛采用新工艺、新技术。根据工程特点和难点，采用先进的施工技术和施工工艺，在保证工程质量的前提下，提高施工进度，从而保证各阶段工期和工程总工期目标的实现。

8.3利用计算机进行项目管理

在项目施工管理中，项目部将采用计算机和建筑工程信息管理系统，用于计划管理、技术管理、物资设备管理、资料管理、合约预算管理、工序控制、质量管理、安全控制等。保证工程项目的实施的规范、精细、高效，并使施工过程具有可追溯性。

9.安全生产管理及保证措施

总公司：安全处

项目部

各专业负责人

安全员

各专业班组

9.1安全管理体系图

9.2安全管理的重要意义

安全是最好的效益，“安全为生产，生产必须安全”是一项贯穿项目施工全过程的重要工作。开展这项工作，应该做到领导重视，主管人员思路清晰，组织严密，手段合理。从项目施工队伍的进场到工程竣工交付使用，安全生产自始至终的贯彻于施工全过程，有组织、有目的进行安全生产教育、管理。本工程施工周期短、施工面广、工程量大，相对的安全管理的深度、幅度都比较大，科学组织安全生产十分必要，是顺利完成施工的必备条件。

9.3安全管理的依据

根据建设部发布的有关文件精神，并结合多年来的施工经验，科学地管理好建筑施工现场安全生产情况，不断提高安全生产工作的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，最终实现建筑工地标准化、规范化、制度化。

9.4安全管理的原则

预防为主，安全第一。

9.5安全管理目标

无重大人身伤亡消防安全事故，年事故歇工率控制在3‰以内。

9.6安全管理方法

员工思想麻痹、疏忽大意，安全管理措施不得力是构成安全事故的主要原因，安全管理工作必须围绕预防为主而开展。本着对职工负责、对企业负责、对业主负责、对社会负责的态度，制定具体措施如下：

(1)首先要从职工的安全意识方面着手，通过安全三级教育、宣传组织活动、各种交底，加强员工们的安全意识和自我保护能力，防止他们在施工过程中由于思想麻痹，而发生惨痛的安全事故；

(2)制定各项生产安全制度和合理的操作规范，避免职工在不安全状态下生产劳动作业，消除存在的安全隐患；

(3)建立定期安全检查制度，由安全监督小组时刻监督职工的安全生产，检查是否按规范要求进行生产，检查各项安全措施是否到位，防止因安全工作的不到位而可能造成的事故隐患；

(4)项目部与项目全体职工签定安全生产责任书，把职工的安全生产同个人的经济利益挂钩，作为规范激励职工安全生产的要素。

(5)管生产必须管安全，谁主管谁负责，实施安全第一责任人制度。

(6)每周安排一次由各专业负责人组织下属班组进行安全检查教育（主要内容是总结上周安全情况，及预防本周施工中易发生的不安全因素）。

项目部采用以上措施从教育入手，增强个人安全意识，通过制度约束员工不安全生产行为，消除隐患，防患于未然，从而达到安全生产的目的。

9.7安全措施

9.7.1消防安全保证措施：

（1）、对职工进行消防知识教育，成立安装项目部临时消防队，并进行培训，做到人人都会使用常用灭火器材，懂得一般消防常识。

（2）、由项目经理牵头成立消防安全领导小组，布置落实项目消防安全工作。

（3）、根据业主要求，施工现场实行动火申报制度，严格执行“十不烧”规章制度，动火必须具有“二证一器一监护”才能进行。

（4）、在制作场、仓库、办公区、宿舍等区域配备MY4型1211灭火器，数量充足，由安全领导小组检查落实。

（5）、灭火器由专人维修、保养、定期调换药剂，标明换药时间，确保灭火器随时有效。

（6）、施工中应将易燃易爆物(如油漆、氧.乙炔、麻丝等)，都按安全规定进行放置保管。

（7）、严禁在宿舍内利用大功率灯泡和明火取暖，严禁使用煤油炉、电炉、电热器，如发现则严加处理。

（8）、各防火重地，设置明显的防火标志，并专人看护。

（9）、建立消防巡检制，夜晚项目部派员工进行消防安全和保卫工作的巡检。

（10）、各类易燃、易爆气瓶均做标识，放置于阴凉、防震处，距明火大于10m，氧气、乙炔间距大于5m。

9.7.2现场安全配电措施：

（1）、支线架设：

a.室外线路应用绝缘电线沿墙或固定在专用电线杆的绝缘线上，严禁拖挂在脚手架上。

b.过道电线可采用硬质保护管埋地保护，并作有标记。

c.移动配电箱和开关箱的进出线，必须使用橡皮绝缘电缆。

（2）、动力与照明：

a.手持照明灯具，危险和潮湿场所以及金属容器内的照明，均采用安全电压。

b.配电箱至用电设备和照明动力线应使用橡皮护套软电缆，室外严禁使用花线或塑料护套线。

c.室外灯具地面不得低于3米，室内灯具不得低于2.4米。

d.配电箱及开关箱应用钢板或优质绝缘材料制作，钢板的厚度应大于1.5m。

e.总配电箱、分配电箱及开关箱应装设漏电保护器，做到三级保护。

f.金属外壳的配电箱、开关箱，应接地接零保护。

g.熔断丝严禁用铜丝或其它金属丝代替使用。

h.配电箱、开关箱各类电器接触装置灵敏可靠，绝缘良好，无积灰、杂物。

9.7.3现场施工机具的安全用电措施：

a.所有机具必须配备一机一闸一漏，严禁使用倒顺开关。

b.机具活动部位设置防护罩，采用单向电动开关操作，接地良好，触漏电保护器灵敏。

c.手持式（移动式）电动机具，防护单壳齐全，橡皮电线不得破损，保证单独安装触漏电保护器的灵敏、接地或接零良好。

d.电焊机的进出线防护要关盖严密，焊把及把线绝缘良好，有可靠防雨措施，一次电源线接线处有防护罩，二次线应用线鼻子，操作人员持证上岗。

11.7.4高空防坠安全措施：

a.进入施工现场的所有人员必须戴安全帽，严禁赤脚、穿高跟鞋、拖鞋、等进入施工现场。

b.使用脚手架搭设时，需经安全员验收合格方可投入使用，2.5m以上高空操作必须系安全带。

c.大型机具吊装必须事先制定方案，其中安全防范措施经总工程师及安全员审定后方可进行操作。

9.7.5现场安全保卫措施：

a.协助总业主管理，挂牌上岗，外来人员来访进行登记。

b.外来员工必须持三证方能录用，三证为身份证、劳务证、暂住证，并同派出所做好治安协作工作。

c、建立项目现场安全保卫制度，分区块责任人进行落实执行。

- 项目小组、材料等物品进出登记，以备查用。

10.文明施工目标及保证措施

10.1文明施工管理的意义

文明施工为现场施工创造良好环境，是顺利完成工程施工、获得理想质量等级的必备条件。文明施工已受到了施工企业的广泛关注，并日益趋向标准化，成为施工企业精神面貌、素质的重要体现。抓文明施工工作，就是间接的抓工程质量。

10.2文明施工目标

（1）、协助业主实行施工现场标准化管理。

（2）、确保安装分包项目文明施工内容达到双标化现场的标准。

10.3文明施工管理组织体系

由项目经理为牵头，建立文明施工管理小组，领导安排文明施工工作。与总包签订文明施工工作责任书，并负责与其开展工作进行协调。文明施工管理组在项目副经理的领导下，制定现场管理措施，组织、监督各责任部门，按照预定的措施，开展文明施工工作，并对其进行考核。

10.4管理的主要方法

本工程文明施工的管理，以同总包签订的文明施工责任书为工作的依据，项目内部划分区块，项目各责任部门实行包干，以平时考核，评比结果为依据，进行奖罚的管理，同时认真服从项目外部的监督管理：一是业主的协调及监督；二是总公司双标管理小组的检查、评比、监督；三是项目部每周组织一次专项检查，由项目副经理带队组织文明施工管理小组根据以上办法及原则进行。

10.5管理的具体措施

10.5.1文明施工总体措施：

（1）、做好文明施工工作。

（2）、在项目内部开展文明施工教育，提高员工的文明施工意识，并严格遵守。

（3）、保持场内的道路畅通，平坦整洁，场外公共场所的卫生整洁。

（4）、建立治安管理制度，做到目标管理，制度落实，责任到人，措施得当有力、生产安全部位防范设施到位。

（5）、加强现场的消防安全工作，消防设施到位，组织落实，措施有效，与总包签订安全协议。

（6）、建立现场文明施工管理体系，落实管理办法，与班组签订文明施工责任书。

(7)、施工人员进入现厂严禁吸烟，并及时通知材料运输单位及驾乘人员遵守这一规定。

（8）、施工人员极其有关人员严格遵守业主的关于安全保卫规定。

10.5.2场容场貌管理措施：

（1）、安装工程所属的办公室、仓库、堆场、制作场等都按照业主的意向分配搭设。

（2）、办公室统一办公桌椅，统一张挂项目的各项规章制度，适当的进行环境美化。

（3）、仓库、堆场、机具、材料分场，易燃易爆物分隔独放，统一货架、统一贴标签，做到整齐、整洁。

（4）、制作场分设专业制作区域，并进行声光隔离（噪声、电弧光），临时用电符合相关标准，消防设施摆放位置合理。

10.5.3现场卫生管理措施：

（1）、所属的办公室、仓库、堆场、制作场等区域实行卫生包干，指定责任部门（或人）专门负责。

（2）、建立现场落手清制度，各施工班组严格执行现场谁施工谁负责清理的规定。

（3）、制定现场卫生条例并贯彻落实，文明施工管理小组监督检查、考核。

10.5.4现场队伍的精神风貌及管理措施：

（1）、所有现场施工人员均佩戴统一胸卡，注有单位、部门（班组）。

（2）、姓名、编号。

（3）、管理人员与操作职工规定在上班期间一律不能穿拖鞋、裙子等。

（4）、管理人员、操作职工配戴统一形状的安全帽，以颜色区分等级，并标注姓名、职务（或工种）。

- 10.6施工环境保护的措施

10.6.1环境保护的意义

工程建设施工，往往给人“脏、乱、差”的印象。施工噪音、建筑垃圾、施工用污水、以及施工产生的灰尘、电焊作业产生的弧光污染等都会对环境造成破坏。如不加强环保措施，施工工地将会成了环境污染的源点。影响周边居民的正常生活、学校的正常上课。加强环保措施，为现场施工创造良好环境，也为社会环境保护作出应有的贡献。是顺利完成工程施工、获得理想环保目标的必备条件。也是施工企业精神面貌、素质的重要体现。

10.6.2环境保护目标

（1）、坚决遵守国家颁布的《环境保护法》。

（2）、实行施工现场标准化管理， 确保项目环境保护指标达到环保部门的要求。

10.6.3环境保护管理体系

项目部将以项目副经理为中心，结合文明施工管理，成立环境保护管理小组，组织现场安装工程的环境保护工作、负责与其开展工作进行协调。环境保护管理组在项目副经理的领导下，制定现场管理措施，组织、监督各责任部门，按照预定的措施，配合环保部门的检查和监督，开展环境保护工作，结合文明施工管理，层层落实、责任到人，并对其进行考核。

10.6.4环境保护管理措施

本工程环境保护的管理，将结合文明施工管理，项目部采用责任包干，以平时考核，评比结果为依据，进行奖罚为杠杆的管理办法，同时加强项目外部的三监督：一是环保部站门的检查监督；二是总包的协调及监督；三是总公司双标管理小组的检查、评比、监督。项目部每周组织一次专项检查，由项目副经理带队组织环境保护管理小组根据以上办法及原则开展工作。

(1)、加强建筑垃圾的管理

建筑施工会产生大量的建筑垃。我们将在督促工人做好安装施工的同时，加强工人的环保意识。现场生产做好落手清工作，做到施工完料尽场地清、不乱扔工具、材料。对易产生灰尘的工作做好洒水、隔离等防尘措施。下班后清理现场，施工产生的垃圾堆放到指定的地方，随土建垃圾一起外运至指定地点，清运时洒水减少扬尘。设现场保洁员定期打扫卫生，以确保场地清洁卫生。

（2）、加强施工噪声的管理

施工机械的大量使用，可以提高生产效率，同时，会产生较大的噪声。  在本工程中，我们将严格执行《中华人民共和国环境噪声防治条例》、（GB12523-90）的规定，解决好机械施工与噪声管理的矛盾。

a.控制作业时间。原则上早晨作业不早于6时，晚间作业不超过22时。严格控制晚上加班，确因施工需要加班，在有关部门的批准下，严格控制加班时间，且在晚上加班时尽量不安排产生噪声的工作。

b.安装施工噪声控制。材料装卸时尽量做到轻拿轻放，施工机械（如砂轮切割机、切割机）等工作是产生噪声的机械放置在对外有隔音的位置，以减少对外界的噪声污染。

c.人为噪声的控制。施工现场实行文明化施工管理，加强职工的文明教育，尽量减少人为大声喧哗。

(3)、加强电焊眩光等光污染的管理

电焊作业会产生强烈的眩光，眩目，建筑使人照明用投光灯安装不当照进居民区，这些都极大的影响人们的正常工作和学习。我们将在全封闭围护的管理下，在电焊作业时进行必要的遮拦，以减少眩光对外界的影响，布置好施工用投光灯及其他照明灯具。做到少影响甚至不影响周边居民。

（4）、加强污用水及生活垃圾的管理

项目部对现场进行文明施工管理。施工现场及生活区禁止乱扔垃圾、乱倒污废水。生活污水、生产废水通过现场排污管道排进城市污水系统。现场及生活区设置垃圾桶，收集垃圾，配合环保部门做好垃圾外运工作。