施 工 技 术 交 底 记 录

制表机关：天津市市政工程局
表    号：      009
B(04)09.01—03      编号：2001—06—003          批准文号：（98）质检字第65号

	工程名称
	管道工程
	分部工程
	污水管打压

	分项工程名称
	厂外管道工程

	交底内容：

交底部位：工程起点—W2

1、 污水混凝土承插口管道，打压闭水实验，采用砖堵，砖墙厚度为750mm，砌筑时砂浆必须饱满，两侧抹30mm的水泥砂浆抹面，污水混凝土管与此30mm厚的水泥砂浆抹面接触的部位凿毛。

2、 在工程起点—W2之间的管道，管材连接缝必须用膨胀水泥砂浆（加6%的膨胀剂）抹死，并由专人进行养护，不得出现裂缝、脱落等质量问题。

3、 墙体砌筑共四道，位置分别在： eq \o\ac(○,1)工程起点， eq \o\ac(○,2)W1井的两侧， eq \o\ac(○,3)W1井上游第一节管道内。

4、 砖墙砌筑完毕后，对墙体进行加固，可承受15t的侧向力。

5、 在每段管道的两个砖堵上，必须有一侧安装进水管。

	交底人
	
	参加人
	


保管部门：技术质量部    保存期：长期     2001年 06 月 21 日                               

