广深高速新桥出口片区排水工程（一期）泵站工程

安全专项施工方案

1.编制依据

1.1 广深高速新桥出口片区排水工程(一期)泵站工程设计文件。

1.2拟建工程现场踏勘的情况及市场和社会调查资料；
　　1.3国家及深圳市在安全、文明施工以及环境保护等方面的相关规定及技术标准；
　　1.4ISO9002质量体系认证（安全管理手册、程序文件、作业指导书）；
　　1.5现行的有关施工及验收规范、操作规程、标准图集和质量检验评定，标准如下：
　　(1)《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）
　　(2)《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）
　　(3)《建筑安全检查标准》（JGJ59-99）

(4)《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）

(4)《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393 号。

1.6 我单位从事的类似工程经验。

2.编制范围

广深高速新桥出口片区排水工程(一期)泵站工程施工范围内的土石方、泵站工程、建筑工程、管道工程、水泥稳定层及路面、给排水、电气、安装等工程。

3．工程概况

广深高速新桥出口片区排水工程（一期）泵站工程是广深高速新桥出口片区排水工程的一部分，是为解决片区中外环路局部低洼点水淹而建设的，泵站位于沙井街道广深高速新桥出口外环路南侧段内侧，往深圳方向匝道高架桥右下方。该泵站只有在外环路东侧截排箱涵及内部市政管网配套后才能完全的解决外环路水淹问题。

本工程泵站设计流量为6.81m/s，拟安装3台潜水轴流泵，配套电机功率225KW，总装机容量675KW，并设有自排闸。

泵站主要有前池、进水闸、拦污室、主泵房、压力出水池、配电房（室）、变压器房及值班管理用房等组成。

广深高速新桥出口片区排水工程（一期）泵站工程主要包括管道工程、道路工程和泵房工程（含土建部分、基坑支护部分、电气及设备安装部分）本工程新建雨水管道约95.1m，管径为DN1500，新建检查井等管道附属构筑物。

主要工程数量表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道部分 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土管道 | Φ1500 | m | 95.1 |  |
| 2 | 砖砌矩形雨水检查井 | 管径Φ1500 | 座 | 3 |  |
| 3 | 清淤泥 |  | m3 | 600 |  |
| 4 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 4561.00 |  |
| 5 | 余方弃置 |  | m3 | 2799.00 |  |
| 6 | 土方回填 |  | m3 | 1762.00 |  |
| 二 | 泵站部分 |  |  |  |  |
| 1 | 平整场地 |  | m2 | 3330 |  |
| 2 | 挖土方 |  | m3 | 7597.53 |  |
| 3 | 余方弃运 |  | m3 | 2217.45 |  |
| 4 | 土(石)方回填 |  | m3 | 5380.08 |  |
| 5 | 打拔拉森钢板桩 |  | T | 630.197 |  |
| 6 | 钢梁 |  | T | 12．135 |  |
| 7 | C10混凝土 |  | m3 | 4612.06 |  |
| 8 | C25混凝土 |  | m3 | 5.06 |  |
| 9 | C30混凝土 |  | m3 | 338.72 |  |
| 10 | 锚杆 |  | m | 3510.00 |  |
| 11 | 现浇混凝土钢筋 |  | T | 155.462 |  |
| 12 | 结合井 |  | 座 | 1 |  |
| 13 | 预埋式钢板止水带 |  | m | 152.80 |  |
| 14 | 防水套管 |  | 个 | 5 |  |
| 15 | 预埋铁件 |  | T | 1.875 |  |
| 三 | 建筑结构部分 |  |  |  |  |
| 1 | C15混凝土 |  | m3 | 6.53 |  |
| 2 | C25混凝土 |  | m3 | 82.56 |  |
| 3 | 现浇混凝土钢筋 |  | T | 24.10 |  |
| 4 | 花岗岩屋面 |  | m 2 | 268.00 |  |
| 5 | 填充外墙 |  | m3 | 46.40 |  |
| 6 | 填充内墙 |  | m3 | 51.66 |  |
| 7 | 乳胶漆墙面 |  | m 2 | 664.10 |  |
| 8 | 块料墙面 |  | m 2 | 346.00 |  |
| 9 | 涂料墙面 |  | m 2 | 153.00 |  |
| 10 | 钢质防火门 |  | 樘 | 1 |  |
| 11 | 浅灰色钢大门 |  | 樘 | 6 |  |
| 12 | 金属平开窗 |  | 樘 | 10 |  |
| 13 | 金属组合窗 |  | 樘 | 4 |  |
| 14 | 金属百叶窗 |  | 樘 | 2 |  |
| 15 | 水泥砂浆楼地面 |  | m 2 | 77.34 |  |
| 16 | 细石砼屋面 |  | m 2 | 27.00 |  |
| 17 | 屋面天沟、沿沟 |  | m | 11．00 |  |

4．管理目标和创优规划

4．1 工期目标：

6个日历月完成本工程。即2009年1月1日开工，2008年6月30日竣工。

4．2 质量目标：

单位工程一次验收合格率100%，优良率80%以上，争创优质工程。

4．3 安全目标：

认真贯彻执行施工安全、规则，杜绝因公死亡事故；杜绝重大交通、机损、火灾、溺水、坠落事故。

4．4 创优规划：

4．4．1 牢固树立“百年大计，质量第一”的指导思想，强化全员质量意识，高起点、严要求，工程一次验收合格率达100%、优良率达80%以上。

4．4．2 提出明确的创优目标，成立创优领导小组。组长由项目经理担任，副组长由技术负责人、项目副经理担任，成员由项目经理部管理人员担任。

4．4．3 建立创优责任制，强化创优工程工作管理、监督、检查和奖惩机制，按照纵向到底、横向到边，责任到人的原则层层落实建立逐级检查、考核、评比制度，奖优罚劣，强化管理。

4．4．4 加强技术管理的基础工作，施工中认真执行“三检”，严格把好“五关”。“三检”即施工前、施工中、竣工后检查；“五关”为技术图纸复核关、测量复核关、技术交底关、工程试验关、隐蔽工程检查签证关。

4．4．5 强化严格执行技术规范、用工程试验及相关测试结果对工程实体进行量化评判，服从监理工程师和政府质检人员的质量监督。

4．4．6 开展重点、难点工程的技术攻关和群众性的QC小组活动，通过工序控制和工艺控制，推行标准化作业，杜绝各类质量通病，消除操作中的薄弱环节，使创优目标按计划实现。

5.安全保证体系及措施

5.1安全保证体系

安全保证体系图5－1

主管安全副经理

总经理

安全管理领导小组

安全工程师

项目经理

专职安全员

作业班组安全员

方案编制

组织机构

安全保证体系

安全制度

进场三级教育

班前安全活动

安全检查

临时用电施工组织设计

安全技术交底

安全检查记录

工伤事故记录

纠正措施记录

分项工程安全技术措施

基坑支护安全技术措施

安全措施落实

图5-1   安全保证体系

5.2项目经理部职责

- 项目经理安全职责：

①项目经理对项目施工安全负全面责任，是安全生产第一责任人。

②精心安排施工，实现项目安全生产目标。

- 项目副经理安全职责：

①主管施工生产的项目副经理是项目施工安全的主要责任人。

②合理安排施工生产，定期组织安全生产检查，发现隐患及时组织整改。

- 项目安全员安全职责

①项目安全员是项目施工安全的直接责任人。

②负责本项目所管辖工程的安全检查、监督和管理，对项目经理负责。

③负责检查、监督施工组织设计或施工方案中的安全保证措施的实施，严格贯彻执行《安全操作规程》。

④深入工地勤巡、勤检，及时发现安全事故隐患，并及时采取排除隐患的有力措施，对违章操作和违章指挥要坚决制止或即令停工。

⑤发生安全事故，应及时按规定上报，保护好现场，并参加事故的调查工作，督促将事故的调查分析报告及时上报上级。

- 工区长安全生产职责

(1)、分配工作的同时，交代安全注意事项，做好安全工作“五同时”。

(2)、严格执行安全技术操作规程，组织有关人员对本工段的机械设备进行定期检查。

(3)、配合领导对新职工和临时工进行安全教育，积极支持安全人员的工作。

(4)、配合安全员管理好本工段的安全工作，如发现对“三件宝”的使用有不当之处，必须立即加以制止和纠正。

- 财务部安全生产职责

(1)、正确提取、合理使用安全技术措施计划经费。

(2)、有以监督劳动保护用品的采购和发放工作，有权拒付不符合财务制度的劳保费用。

(3)、负责执行经理部领导和安全人员对违章罚款的手续办理。

- 电工班班长安全生产职责

(1)、严格执行电器安全操作规程，经常安排有关人员对整个施工现场的电器设备进行安全检查，值班人员值班时不得离开岗位，确保用电安全。

(2)、布设的配电箱、闸刀和导线线路应符合生产安全的要求。

(3)、水上、陆上的电器设备、线路，不得有漏电等不安全现象出现，以确保施工生产的安全。

(4)、发现有不安全的因素应及时提出或操作者立即停止作业。

- 维修使用班班长安全生产职责

(1)、严格执行公司的生产安全制度和技术操作规程。

(2)、行走机械操作人员必须持证上岗。

(3)、负责车辆、机械的维修和保养，确保设备安全运行。

(4)、严格遵守交通管理部门的规定和行车要求。

(5)、严格遵守交通管理部门的规定和行车要求。

(6)、执行驾驶员、吊车司机的安全操作规程，严格将车辆交给非驾驶员操作。

(7)、经常检查车辆、机械的完好程度，保证施工和生活用车安全行驶。

(8)、严禁酒后和疲劳驾驶，行车及操作时必须集中精力，不开带病车。

(9)、组织组内人员学习、交流安全行车经验。

- 材供员安全生产职责

(1)、认真执行公司有关物资采购、保管、发放的规章制度。

(2)、采购安全用品和个人劳保用品时，做到“货比三家”，坚持不采购不合格的安全用品和个人劳保用品，采购人员不得擅自作主购买安全和劳保用品。

(3)、保证施工生产安全的需要，及时采购、发放材料，仓库管理员不得无故离开工作岗位。

(4)、加强对油品库的管理，做到24 小时不得离人，保证随时可以领用工程用油，采取严格有效的措施，禁止任何人在油库区域内吸烟，杜绝一切火源，以保证油库的安全。

- 工人安全责任制

(1)、积极参加项目部的安全教育培训，强化安全意识，认识安全的重要性，做到保护自己也保护别人。

(2)、严格遵守岗位操作规程，不违反作业。

(3)、遵守劳动纪律，不酒后上岗作业，实施安全操作措施。

(4)、用好安全防护“三件宝”。

(5)、接受施工员、安全员现场管理和监督、执行现场隐患整改意见。

(6)、认真履行岗位职责，不窜岗、不脱岗。

(7)、工作中不妄从、不急燥，冷静处理，认真对待工作每一环节。

5.3安全保证措施

（1）贯彻执行国家安全生产、劳动保护方面的方针、政策和法规，监理的指示和决定。

（2）建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制、项目经理是安全生产第一责任人，主管施工生产的项目副经理是安全生产直接责任人，项目经理部的技术负责人对劳动保护和安全生产的技术工作负责。项目经理部建立安全生产领导小组，各班组设兼职安全员，各作业点应有安全监督岗。项目经理部建立具体的安全责任制，并将安全生产责任制层层落实。

（3）组织工程项目施工的安全教育和技术培训考核，对管理人员和施工操作人员进场前安全教育。

（4）编制和呈报安全计划、安全技术方案和安全措施，并认真贯彻落实。

（5）确保必需的安全投入。购置必备的劳动保护用品，安全设备及设施齐备，完全满足安全生产的需要。

（6）积极做好安全生产检查，发现事故隐患要及时整改。

（7）工程施工中如发生死亡事故或其他恶性事故，应立即组织人员抢救伤员、保护现场，向主管上级、驻地监理报告，严肃事故处理、提出预防事故重复发生和防止事故危害复延的有效措施。

（8）所有工程在开工前必须编制有安全技术的施工组织设计（包括施工用电组织设计）及技术复杂的专题方案，必须严格审核批准手续、程序。

（9）必须逐级进行安全技术交底，技术交底应有书面资料或有作业指导书（或操作细则）。技术交底针对性要强，并履行签字手续，保存资料。项目经理部质安员负责监督检查，严格按照安全技术交底的规定要来进行作业。

（10）特种作业人员包括机械工、电工、电焊工、起重工、架子工、桩机工、司炉工、指挥等必须进行专业培训，按规定到有关主管部门经考试合格后，持证上岗。操作证必须按期复审，方能继续从事特种作业。特种作业必须严格执行各种安全技术操作规程，确保安全施工。

（11）施工现场应实施机械安全管理及安装验收制度。使用的施工机械、机具和电气设备，在安装前，应当按照规定的安全技术标准进行检测，经检测合格后方可安装；机械安装要按平面布置图进行。在投入使用前，应按规定进行验收，并办好验收手续登记。经验收，确认机械状况良好，能安全运行的，才准投入使用。所有机械操作人员都必须经过培训合格后持证上岗。机械操作人员要进行登记存档，按期复验。使用期间，应当指定专人负责维护、保养；保证其机械设备的完好率和使用率以及安全运作。

（13）各类脚手架、井架、赝架、便桥、栈桥等施工设施的搭设、拆除和使用，要有设计计算和施工图。搭设完成后应验收，合格才能使用。使用中要定人定期检查使用情况，定人负责维修，并作好记录。

（14）对高空作业、深基坑开挖、工程爆破、洞室掘进等技术复杂又涉及不安全因素较多的工程，开工前必须编制专项安全技术措施，并经监理总部审批同意后方可开工。

（15）施工现场安全管理必须抓好施工现场平面布置图和场地设施管理，做到图物相符，井然有序，状况良好，此外还应做好环保、消防、材料、卫生、设备等文明施工管理。

（16）施工现场的安全设施主要包括安全网、围护、洞口盖板、防栏、防护罩等。各种限制装置都必须齐全、有效，并且不得擅自拆除或移动。如因施工实际需要移动时，必须经工地负责人同意，并采取相应措施方可施工。

（17）施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂按照GB22893－82《安全色》和GB2894－82《安全标志》规定的标牌，夜间有人经过的坑洞还应设红灯示警。

（18）使用工程车或占有轨行区作业，必须严格按监理总部的规定要求进行，认真做好计划申报，作业防护和“清点”手续，做到组织、制度、措施三落实，以确保工程车运输和轨行区作业的安全。

（19）施工现场安全教育的重点是岗位生产知识和岗位安全操作规程，以及安全思想、施工纪律和安全生产制度。施工现场安全教应有针对性，应结合工地特点和生产的实际情况；施工现杨安全教育应有计划，适时地有效地进行，经过培训考核。发给安全合格证。

（20）施工现场安全教育，包括定期教育及新工人（含民工）．变换工种工人、特种作业工人的安全教育。职工（含民工）新进场，未经三级安全教育不准上岗。采用新工法、新工艺、新设备、新材料及技术难度复杂或危险较大的作业，必须进行专门的安全教育，并有可靠的措施，才能进行作业。

（21）施工现场特殊工种的安全教育、考核、复验，应按《特种作业人员安全技术考核管理规则》 GB5306－85号文执行，必须实施安全教育和安全技术培训，培训后经考核合格，取得操作证者，方准独立作业。

（22）从事有尘毒危害作业的工人的教育，应进行必要的防治知识和技术的安全教育，同样须经考核，给合格者发上岗证。

（23）为了及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，防患于未然，项目经理部必须建立安全检查制度，实施定期的、季节性的、专业性的安全检查，以及每周的安全巡检。安全检查以查思想、查制度、查领导、查隐患为主，应结合季节和工地特点，结合生产的实际情况，结合防治惯性事故安排进行。每次检查要有重点、有标准，要评比记分。

（24）安全检查由项目经理或主管施工生产的项目副经理主持、项目经理部有关人员参加。对查出的隐患，要建立登记、整改、验证、销项制度，要定人、定措施、定经费、定完成日期，在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施。如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止作业。

（25）安全检查应与完善和修订安全管理规章制度结合起来，应与安全生产责任制和经济理挂钩、严明奖惩。

### 5.4主要施工项目安全技术措施

5.4.1施工用电安全保证措施

①施工场内的一切电源、电路的安装和拆除，必须由持证电工专管，电器必须严格接地、接零和使用漏电保护装置。

②电器安装后经验收合格后才准接通电源使用。

③多机作业用电必须分闸，严禁一闸多机和一闸多用。

④施工现场电线、电缆必须按规定架空，严禁拖地和乱拉乱接。

⑤线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

⑥电力传动装置的调试和维修时，除采取可靠的断电措施外，在开关箱处应悬挂“有人操作，禁止合闸”的标志牌，并有专人监护。

⑦在雷雨天气，注意用电设备的检查工作，严防漏电。

⑧制定施工现场临时用电施工组织设计或方案，按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－88的要求进行设计、验收和检查，并严格的执行。

5.4.2高处作业施工安全保证措施

1、高空作业人员必须有健康的身体条件，进场前必须全面体检。不符要求的坚决不准高空作业，施工前做好安全技术交底工作。

2、高空施工平台必须设置安全网，防高空坠物；工人在高空作业时必须戴好安全帽、系好安全带、穿防滑鞋。

3、遇到恶劣的天气条件，影响施工安全时，禁止高空作业。

4、高空作业与地面联系，设专门的通讯工具，并由专人负责。

5、基坑内施工人员上、下班设专用的斜道或梯道，禁止攀爬模板和脚手架。

6、高处作业面上的料具应放置稳妥，小型工具、材料应随时放入工具袋内，传递料具应安全可靠，严禁抛掷，禁止重叠施工。

7、夜间作业保持良好的照明，基坑周围悬挂醒目的安全警示牌和警示灯。

5.4.3施工机械安全控制措施

①车辆驾驶员和各类机械操作员，必须持证上岗，严禁无证操作，对驾驶员、机械操作员定期进行安全管理规定的教育。

②严禁酒后驾驶车辆和操作机械，车辆严禁超载、超高、超速驾驶，禁止使用带病的车辆、机械和超负荷运转。

③机械设备在施工现场应集中停放，严禁对运转中的机械设备进行检修、保养。

④指挥机械作业的指挥人员，指挥信号必须准确，操作人员必须听从指挥，严禁蛮干作业。

⑤起重作业应严格执行《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》中的有关规定和要求。

⑥使用钢丝绳的机械，必须定期进行保养，发现问题及时更换，在运行中禁止工作人员跨越钢丝绳，用钢丝绳起吊、拖拉重物时，现场人员应远离钢丝绳。

⑦设专人对机械设备、各种车辆定期检查、维修和保养，对查出的隐患要及时进行处理，并制定防范措施，防止发生机械伤害事故。

5.4.4现场安全施工保证措施

（1）在工地现场成立安全、消防工作委员会，具体负责安全施工和消防保卫工作。在各分项工程施工技术方案中，另制定详细的、有针对性的安全技术措施，这些必须成为向施工班组交底的重点内容，并根据这些措施落实材料、品具和检查人员检查方法。

（2）做好安全技术交底，安全交底和每周的安全活动要作为制度，成为安全工作检查的主要内容。

（3）配备足够的安全用品，购置足够的消防器才，组织义务消防抢险队，制定工地用火制度，对各用火单位指定专门的看火负责人，宣传消防知识，杜绝在工地现场吸烟，现场要设立安全宣传牌和消防宣传牌。

（4）建立严格的奖惩制度，以经济手段进行安全管理，防止工伤事故发生。

（5）加强上下联系，组成一个统一的安全消防保卫系统，经理部到各系统、各班组应有专人负责。做到既有分工又有联系，形成上下同心的保安全力量。

（6）加强安全教育，提高全员安全意识。主要是安全第一的教育，本职工作安全基本知识技能教育，操作规程，排除险情和应急措施的教育，遵守规章制度和岗位作业标准教育，行车安全教育。

（7）工作井上部设安全平台，周围设护栏杆，井口高出地面30厘米，防止井周围物体滑落进入井内，井内上下层立体交叉作业，设安全网，安全挡板，井下作业戴安全帽。起重设备由专人操作和专人指挥，统一信号，预防发生碰撞。车靠近工作井边坡行驶时，加强对地基稳定性检查，防止发生倾翻事故。

（8）加强机械设备维护、检查、保养。机电设备由专人操作，认真遵守用电安全操作规程，防止超负荷作业。临时用电要求一律用“三相五线制”配线，两极漏电保护。所有用电设备要做好接零接地保护，传动部分要设安全罩，地下照明采用12－24V低压照明。

作好防洪、防雨、防雷措施，机电、起重设备做好接地。定期和不定期开展安全检查评比工作，查违章，查隐患，查措施，抓落实，表扬先进，树典型，使安全工作常备不懈。

### 5.4.5安全应急措施

1、建立以项目经理为组长的安全应急小组，专门对出现安全事故时进行应急处理和落实安全应急方案。

2、当基坑出现险情时，施工人员立即离开基坑，并在基坑两边马上采取卸土或增加支撑等有效的措施。

3、在基坑工作坑内设置紧急爬梯，出现安全险情或事故时作应急用。

4、基坑开挖时在支护两边均设置紧急爬梯；并在放坡面按照1：3以下的坡度开挖，以便遇到紧急情况施工人员及时疏散。

### 5.4.6地下设施保护措施

本工程施工范围内可能有各种地上、地下管线，为确保管线的安全，施工过程中必须对地下管线进行保护。在施工前先探明地上、地下管线的分布情况，对某些离管坑开挖距离特别近的，我们将先进行挖坑（明挖2m探坑）工作，挖出该管线后，采用拉或撑的方式，保护好管线后，在进行施工。拟采取如下措施：

1、我司与有关管线单位建立良好关系，施工前详细摸查清楚地下管线的埋设情况，绘制管线埋设图。

2、利用地质雷达探测管线，并结合开挖探坑等摸清地下管线的明确位置，做出明显的挂牌标识。

3、由专人负责检查标识情况，监督在管线附近的开挖作业。如发现有任何不妥，立即向上级部门汇报，防患于未然。

4、将管线埋设情况向全体施工人员交底。

5、对于管线位置的开挖坚持利用人力层层开挖，以防对管线产生损伤。

6、对开挖出来的管线进行技术保护措施，并将管线保护措施递交监理、业主及相关业主审批，完善有关会议记录。

7、施工过程中，要坚持施工前的地下管线探坑开挖工作。

8、对各种架空管线，在施工将要做好测量工作，确定施工安全距离，在施工过程中，特别是打拔钢板桩、搅拌桩施工、吊机起吊操作时由专人负责指挥，严禁吊机吊臂超越安全距离，必要时在经过现场监理工程师和有关单位同意的情况下，对架空管线采取必要保护措施后，再进行施工。

5.6 组织机构：

为了优质高效建好该合同段工程，我公司将组建广深高速新桥出口片区排水工程（一期）泵站工程项目经理部，并抽调具有丰富施工管理经验的高中级工程技术人员为主的管理骨干组成项目经理部安全管理机构，以保证工程在施工期的安全生产.

新桥排水泵站工程项目部安全管理机构

组    长

郑双青

黄  国   炎

韩       光

黄  启   尧

罗   乾  耀

副 组 长

赖天文

副 组 长

李颖东

组    员

戴   寿  南

6. 施工安全技术方案

(一)、钢板桩施工安全技术保障及措施

(1).为提高深基坑围护的安全可靠性对拉森桩的入土深度，进行理论数据的计算，并对围护桩的强度及稳定性进行验证，确保深基坑施工的可靠性。

(2).沉设围护桩的施工中，严格按照沉桩规范施工，基坑四角必需采用角桩，最大程度的提高小齿口拉森桩防漏性能，保证下道工序顺利进行。

(3).采用250*250H型钢实施围护桩，周边围令加固，并根据具体情况增设对角斜撑距离及数量，现场配备压密注浆机，对个别渗漏处进行止漏处理，实现拉森桩围护项，技术参数达到规范要求。

(4).严格按照基坑施工规范实施每道工艺的施工，开挖坑土堆放至10m～15m（1倍桩长）以外，坑土堆放要平整最大程度的减小堆土对围护桩的侧压力，增强围护的安全系数，即时对坑内积水进行抽排。在对基层实施挖土时，挖土机械严格按照规范操作，最大程度的减小挖土机械单位受力面积，杜绝冲击荷载，对围护桩的破坏，确保基坑安全。

(5).建立严格的工序交接程序，制定科学、严谨、可行的施工计划，最大程度的调动施工群体的主观能动性，拟定合理的奖罚条律，坚持以人为本安全第一的原则，加强协作意识，高度重视施工质量，如期完成施工任务。

(二)、支撑钢管及钢板桩的安装及拔除施工安全技术保障及措施

（1）.支撑安装的制作施工安全技术保障及措施

- 支撑钢管制作前的准备工作

按设计要求对管材、配件等一一进行检查。

对管件，应检查其型号、规格、公称直径。

钢管：应检查其管径、壁厚、单管试压记录、内外防腐层（外观、防腐厚度、电火花等）、几何尺寸允许偏差等。

钢管的焊接工作选择具有一定技术水平和实践经验，并持有相应合格证的焊工担任。

纵向焊缝：对口时管材纵向焊缝应摆放在上方左右45°方向，相邻两管之间纵向焊缝应错开不小于300mm。

点焊：钢管对口检查合格后进行点焊。点焊标准要求应按GB50268-97标准中的要求。

- 支撑钢管的焊接

焊接：焊接优选双面焊。手工电弧焊接前，应将焊口两侧的铁锈、油脂、污垢等清除干净，使焊缝成金属光泽，在焊接过程中，应采取有效措施，不使受风、和雨水的侵蚀，当工作环境的风力大于5级或相对湿度大于90%时，应采取保护措施施焊；焊接时，应使焊缝可自由伸缩，并应使焊口缓慢降温；

多层焊接时，第一层焊缝根部必须均匀焊透，不得烧穿；在焊接以后各层时，应将前一层的熔渣全部清除干净。每层焊缝厚度一般为焊条直径的0.8～1.2倍，各层引弧点和熄弧点均应错开。

管道接口的焊接，应考虑焊接顺序和操作方法，防止受热集中而产生内应力。平焊、立焊、横焊及仰焊应对电流进行调整，平焊电流较大，仰焊电流较小。

为保证焊接质量，管内焊口之前应先用碳弧气刨清除药皮夹渣，露出金属光泽后再行施焊。碳弧气刨施工应遵照《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-91）4.1.16条：碳弧气刨工必须经过培训，合格后方可操作。刨削时应根据钢材的性能和厚度，选择适当的电源极性、碳棒直径和电流。碳弧气刨应采用直流电源，并要求反接电极（即工件接电源负极），为避免产生“夹碳”或“贴渣”等缺陷，除采用合适的刨削速度外，并应使碳棒与工件间具有合适的倾斜角度，见下表。

碳弧气刨碳棒与工件适宜倾角

| 刨槽深度（mm） | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7～8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倾斜角度（°） | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

如发现“夹碳”，应在“夹碳”边缘5～10mm重新起刨，深度要比夹碳处深2～3mm，贴渣可用砂轮打磨。露天作业时应在上风口操作，在封闭环境操作，要有通风措施。其工艺参数见下表。

碳弧气刨常用工艺参数

| 碳棒直径（mm） | 电弧长度 | 空气压力（MPa） | 极 性 | 电 流 （A） | 气刨速度 （m/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1～2 | 0.39～0.59 | 直流反接 | 250 | 0.5～1.0 |
| 6 | 1～2 | 0.39～0.59 | 直流反接 | 280～300 | 0.5～1.0 |
| 7 | 1～2 | 0.39～0.59 | 直流反接 | 300～350 | 1.0～1.2 |
| 8 | 1～2 | 0.39～0.59 | 直流反接 | 350～400 | 1.0～1.2 |
| 10 | 1～2 | 0.39～0.59 | 直流反接 450～500 | 1.0～1.2 | 1.0～1.2 |

焊缝填充厚度应符合GB50268-97中下表内有关焊道加强面高度及宽度和咬边错边的技术要求和标准。

- 支撑钢管的安装

支撑钢管的安装使用吊机进行吊装，根据土方开挖的顺序，在挖到安装支撑位置时进行支撑钢管的安装，对吊机的吊装作如下的规定：

１、公司对所有使用建筑起重机械必需具有专业资质的检验检测机构对施工起重机械设备出具的检验检测合格证明书。

２、起重机作业时，工作场地应平整、坚实、并有排水措施；起重回转半径范围内不得有障碍物（吊装作业与输电线路的最小距离见表2-6）。夜间作业要有充足的照明设备。

吊装作业与输电线路的最小距离表

| 输电线路电压 | 1kv | 1-35kv | 360kv |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小距离（m） | 1.5 | 3 | 0.1(v-50)+3 |

起重机操作人员和信号指挥人员必须密切配合，指挥人员必须熟悉所指挥的起重机械的性能及被吊物的实际重量；操作人员必须执行指挥人员的信号指挥。

起重机械的变幅指示器、力矩限制器、行程限位开关等安全保护装置，必须齐全完备、灵敏可靠，不得随意调整和拆除，严禁用限位装置代替机构进行操作。

起重作业时，重物下方不得有人员停留或通过；无论何种情况，严禁用起重设备吊运人员。严禁斜拉，斜吊或起吊埋设地下和凝固在地面上的重物。起吊构件吊挂时应平稳，应用卡环不得用挂钩。吊挂位置点要选在适当处或在标明的位置上，钢丝绳与被吊物的夹角应大于45角度。

使用的钢丝绳必须有制造厂的质量合格证，钢丝绳的规格、直径、强度必须符合该型起重机的要求；卷筒上的钢丝绳应连接牢固，排列整齐，放出钢丝绳时，卷筒上必须保留三圈以上。钢丝绳不得打环、打结、弯折和有接头。

吊机操作人员进入施工现场应严格执行各项规章制度，对工人应进行吊装的安全技术交底，实行特种作业人员的持证上岗制度，保证吊装设备的安全可靠。

3、吊机停放在基坑边3米以外的位进行作业，以保证不扰动基坑壁的稳定，以减轻吊装作业对钢板桩的侧向荷载。

- 支撑钢管及钢板桩的拔除

(1)基坑剪力墙施工完成到钢管支撑底指定位置以及该位的基坑回填后，要拔钢管支撑，以便重复使用。拔除钢管支撑前，应仔细研究拔钢管支撑方法顺序和拔钢管支撑时间，拔除钢管支撑按先中间后两侧的顺序进行，具体操作要如下：

(2)钢管支撑卸载时从中间向两侧卸载，操作人员要按气割焊的操作要求进行；

（3）起重机操作人员和信号指挥人员必须密切配合，指挥人员必须熟悉所指挥的起重机械的性能及被吊物的实际重量；操作人员必须执行指挥人员的信号指挥。

起重机械的变幅指示器、力矩限制器、行程限位开关等安全保护装置，必须齐全完备、灵敏可靠，不得随意调整和拆除，严禁用限位装置代替机构进行操作。

起重作业时，重物下方不得有人员停留或通过；无论何种情况，严禁用起重设备吊运人员。严禁斜拉，斜吊或起吊埋设地下和凝固在地面上的重物。起吊构件吊挂时应平稳，应用卡环不得用挂钩。吊挂位置点要选在适当处或在标明的位置上，钢丝绳与被吊物的夹角应大于45角度。

使用的钢丝绳必须有制造厂的质量合格证，钢丝绳的规格、直径、强度必须符合该型起重机的要求；卷筒上的钢丝绳应连接牢固，排列整齐，放出钢丝绳时，卷筒上必须保留三圈以上。钢丝绳不得打环、打结、弯折和有接头。

吊机操作人员进入施工现场应严格执行各项规章制度，对工人应进行吊装的安全技术交底，实行特种作业人员的持证上岗制度，保证吊装设备的安全可靠。

（4）基坑回填后，要拔除钢板桩，以便重复使用。拔除钢板桩前，应仔细研究拔桩方法顺序和拔桩时间，否则，由于拔桩的振动影响，以及拔桩带土过多会引起地面沉降和位移，会给己施工的地下结构带来危害，并影响临近原有建筑物、构筑物或底下管线的安全。设法减少拔桩带土十分重要，目前主要采用灌水、灌砂措施。

先用打拔桩机夹住钢板桩头部振动1min～2min，使钢板桩周围的土松动，产生“液化”，减少土对桩的摩阻力，然后慢慢的往上振拔。拔桩时注意桩机的负荷情况，发现上拔困难或拔不上来时，应停止拔桩，可先行往下施打少许，再往上拨，如此反复可将桩拔出来。

拔桩时应注意事项：

①拔桩起点和顺序：对封闭式钢板桩墙，拔桩起点应离开角桩5根以上。可根据沉桩时的情况确定拔桩起点，必要时也可用跳拔的方法。拔桩的顺序最好与打桩时相反。

②振打与振拔：拔桩时，可先用振动锤将板桩锁口振活以减小土的粘附，然后边振边拔。对较难拔除的板桩可先用柴油锤将桩振下100－300mm，再与振动锤交替振打、振拔。

③对引拔阻力较大的钢板桩，采用间歇振动的方法，每次振动15min，振动锤连续不超过1.5h。

(三)、挖土方施工安全技术保障及措施

(1)、在施工前详细复查深挖路堑地段的工程地质资料，包括土石界限、岩层风化厚度及破碎程度，岩层的构造特征等。根据现场考察及设计要求，编制详细的施工组织设计，报监理工程师审批后实施。

(2)、根据设计横断面的边坡坡率、台阶宽度，精确计算路堑堑顶的开挖线。采用全站仪放样，根据现场坡口标高放出路堑坡口桩。

(3)、根据坡口桩放出路堑开挖线，进行清表、清杂等。

(4)、开挖中如发现有较大地质变化时，停止施工，重新进行工程地质补充勘探工作，并根据新的地质资料修正施工方案，报监理工程师审批后实施。因深挖基工程量大、施工环境复杂，技术要求高，施工难度大，是控制工程进度的关键工程，必须精心组织，科学施工。

(5)、石方开挖

石方开挖根据岩石类别、风化程度和节理发育程度，确定开挖方法。对于软石和强风化岩石能用机械开挖的采用机械开挖，不能用机械直接开挖的石方，采用爆破作业开挖。

在石方爆破作业前，根据地形地质，开挖断面及施工机械配备等情况，编制实施性爆破设计施工方案，报请监理工程师批准，并严格按照监理工程师的指令执行。

石质部分采用深孔多排微差爆破法开挖。路堑既长又深时，采用纵向分层分段开挖，每一层先挖出一通道，然后开挖两侧，使每一层有独立的出土道路和临时排水系统；对风化破碎岩体，为保证施工中边坡的稳定和边坡防护的施工作业，采用阶梯式进行开挖，按设计要求的高度设置平台，形成阶梯边坡。开挖时，边坡预留2-3m采用光面爆破或预裂爆破作业，人工刷坡。

- (四)、基坑开挖过程中可能出现的问题及相应处理措施

- （1）.基坑紧急措施：

为防止突发性事故的发生，使本工程地下结构施工顺利进行，将采取以下措施来保证整个基坑和周边环境的安全，特制订以下应急措施：

①开挖前，应准备一定数量的材料和设备，包括砂袋、钢管、木方、麻丝、麻袋以及锚杆成孔机和注浆机各2-3台。

②开挖过程中如发现支护结构局部位移较大，已超过许可范围时，应暂时中止挖土，采用钢管或钢管索在竖直平面内进行斜撑，同时在支护结构外侧卸载，以减少主动土压力，也可打设锚杆进行加固。

③当支撑结构出现裂缝时，可用钢管或钢管索在支撑结构和支撑桩之间进行对撑加固。

④支护桩间漏水，如漏点不大，则可用导管引流后用早强水泥堵漏或木方、麻丝、麻袋强力打入封堵；当水流入量较大时，除采取前述方法外，再结合坑外局部压密注浆等措施。

(五)、一般施工安全技术措施

(1).施工机械作业时，除按规范操作外并应按事先设计的行走路线进行，其工作位置应平坦稳固，并应有专人指挥，指挥人员不得进入机械作业范围内。

(2).挖方高边坡实行“随开挖、随加固、随防护”，施工时严格按照设计方案进行施工。高边坡施工人员必须戴好安全帽，系好安全带，绑挂安全带的绳索应牢固地拴在可靠的安全桩上，绳索应垂直，不得在同一个安全桩上拴2 根及以上安全绳或在一根安全绳上拴2 人以上。高边破施工应设置安全通道；开挖工作面应与装运作业面相互错开，严禁上、下交叉作业。边坡上方有人工作时，边坡下方不准有人停留或通行。清理边坡上突出的块石和整修边坡时，应从上而下顺序进行，坡面上的松动土、石块必须及时清除。严禁在危石下方作业、休息和存放机具。

施工中如发现山体有滑动、崩坍迹象危及施工安全时，应立即停止施工，撤出人员和机具，并报告监理办和指挥部处理。滑坡地段的处理，应从滑坡体两侧向中部自上而下进行，严禁全

面拉槽开挖。施工中要设专人观察，严防塌方。

(六)、安全专项施工措施

1、须按设计规范施工。

2、作业要严格操作规程。

3、基坑开挖施工准备

（1）、机械设备的配备，挖掘机、装载机、推土机、羊足碾、平地机、压路机、自卸翻斗车、电缆线、照明设备、漏电保护器。

（2）、安全防护品的配备，口哨、安全帽、红绿旗、警示牌、标志、红色警示灯、铁丝网。

4、开工前检查：

挖掘机、装载机、推土机、羊足碾、平地机、压路机、自卸翻斗车是否处于良好状态、各项制动是否有效，电缆线有无裸漏情况。

5、施工安全注意事项

（1）、在公路、街道、交通繁华的道路上或附近施工，须有专人警 戒。

（2）、车辆通过较多的便道，弯道半径小于15m，特殊地段小于10m 须挂红黄绿旗及警示牌。

（3）、施工便道急弯处及陡坡地段须挂标志警示牌。

（4）、严禁穿硬底、带钉、易滑、高跟、拖鞋或赤脚进入施工现场。

（5）、施工现场材料、设备摆放有序、整齐。

（6）、现场施工人员须戴防尘口罩。

（7）、施工翻斗车不能行车载人及超载超速。其余各施工机械不能超速及违章作业。前后两车（机械）间距不应小于10m。

（8）、开挖严禁采取掏底开挖（忌挖神仙洞）。以免坍塌。

（9）、严禁在松动危石下、未熄火的大型机械旁作业和休息。

（10）、弃土场的选址需避免泥石流沟。

（11）、严禁在山坡上同一地段的上下同时作业。

（12）、人工挖掘作业人员横向间距不应小于2m，纵向间距不应小于3m。

（13）、滑坡地段开挖，须从两侧向中部自上而下开挖。禁止全面拉槽开挖。

（14）、根据设计横断面及规范要求的超填宽度，精确放出路堤坡脚。地面横坡较陡时，按路基纵向、横向衔接部设计图组织施工，以防止路基填筑产生纵、横向裂缝。

（15）、严格控制好每层的松铺厚度不大于30cm，控制最佳含水量偏差为± 2%，严格按照试验路得出的压实方法进行压实。如填料来源不同，其性质相差较大时，分层填筑，不分段

或纵向分幅填筑，且不同材料的填筑层厚不小于50cm。

（16）、断面分层填筑，连续压实，强振碾压，以防止路基不均匀沉降、开裂。

（17）、根据坡比变化，每填筑好一级后，及时修坡防护，以防止雨水对边坡的冲刷。在雨季施工时，注意排水工作。在填挖交界处，挖一些临时排水沟，以便雨水集中排出，避免雨水对整个边坡的冲刷，雨季过后，对于被水冲毁的部分边坡，及时填土夯实，以避免边坡进一步坍塌。

7、重大危险源的识别

深基坑的施工因地形和地质水文条件的复杂，从业人员的素质较低，因此它是高风险和易发生安全事故的施工作业。

一、危险源的识别

从人、机、料、方法、环境等因素综合分析，识别确认有3个可能造成人员伤害、财产损失的危险源为：

1、机械伤害

2、触电伤害

3、坍塌和滑坡

二、对重大危险源的评价

1、机械伤害：机械运转工作时，因机械意外故障或违规操作可能造成人身伤害或机械损害。

2、触电伤害：工程外侧边缘距外电高压线路未达到安全距离，用电设备未做接零或接地保护，保护设备性能失效，移动或照明使用高压，违规使用和操作电气设备，对人身造成伤害或损害。

3、坍塌和滑坡：路基开挖时因施工方法不当，机械使用不当，造成的坍塌和滑坡，对人身或机械造成伤害或损害。

三、预防措施

（一）危险源的综合预防、控制措施

1、对重大危险要采取“两个控制”，即前期控制，施工过程控制。

前期控制：工程开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时，针对工程的各种危险源，制定出防控措施。

施工过程控制：在工程施工过程中，严格按照各项操作规程和专项安全施工方案施工和监督检查，认真落实整改。

2、加强安全生产的综合管理。

认真落实各级安全生产责任制，建立健全各项管理制度，杜绝一切人为事故的发生。加强对员工队伍人员的安全教育，提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。

增强各级管理人员安全责任意识，加强安全专业知识培训。

严格加强各种危险源预防管理工作，结合工程特点，针对确认的危险源实施相应的预防控制措施。

3、切实加强安全交底制度的落实

交底必须在施工作业前进行，任何项目在没有交底前不准施工作业。

交底工作一般在施工现场项目部实施。交底必 须履行交底人和被交底人的签字模式，书面交底一式二份，一份交底给被交底人，一份附入安全生产台帐备查。

被交底者在执行过程中，必须接受项目部的管理、检查、监督、指导，交底人也必须深入现场，检查交底后的执行落实情况，发现有不安全因素，应马上采取有效措施，杜绝事故隐患。

四、3个危险源的具体预防措施

1、预防机械伤害事故的防护措施为保证作业人员的安全，防止机械对人体的伤害事故，制定本措施：

1．对所有各种机械设备进场后，必须由设备部负责人会同安全员和使用机械的人员共同对该机械设备进行进场验收工作，经验收发现安全防护装置不齐全的或有其它故障的应退回设备保障部门进行维修和安装。

2．使用前要对设备使用人员进行必要的安全技术交底和教育工作，使用人员必须严格执行交底内容及最近操作规程操作。

3．使用中眼经常对设备进行维修保养，停止使用后切断电源并锁好电闸箱。

各种机械设备必须专人专机，凡属特种设备，其操作负责人要按规定每周对施工现场的所有机械设备进行检查，发现问题及隐患及时解决处理，确保机械设备的完好，防止机械伤害事故的发生。

2、预防坍塌和滑坡事故的防护措施

为防止高边坡开挖出现坍塌和滑坡事故，特制定防护措施：

（1）施工的过程中，对施工开挖的地质情况，施工情况等信息尽心动态监测，对地质有出入的应联系设计部门进行相应设计修改。

（2）高边坡监测：用于稳定性监测的位移边桩设置一般纵向每隔20-30米左右设置一个观测断面对于一些特殊可酌情增设观测断面。

- 路堑高边坡监测：

监控内容监测方法监测目的

- 地表监测

水平位移监控全站仪

观测地表位移、变形发展情况

垂直变形监控水准仪

裂缝监控标桩、直尺观测裂缝发展情况

地下位移监控钻孔斜测仪

监控地下岩体位移，证实和确定正在发生位移的构造物特征，确定潜在滑动面深度，判断主滑方向。必要时采用。

地下水位监控人工测量观测地下水变化与降雨关系，评定边坡排水措施的有效性。必要时采用。

支挡结构变形、应力斜测仪、分层沉降仪、压力盒、钢筋应力计支挡构造物岩土体的变形观测，支挡构造物与岩土体间接触压力观测。必要时采用。

加强滑坡的监测监控，对点位有变化应立即停止现场的施工，加密观测次数，仔细分析点位的变动原因，及时将观测结果上报监理、业主和设计院。应会同监理、业主和设计分析滑坡产生的原因和确定具体处理方法。待按照处理方法进行处理完毕，经再次观察坡面无异动的

情况下才能继续开始基坑的挖方施工。

充分考虑季节性气候对高边坡施工的影响，尽量避免安排在雨季施工。所有高边坡的施工必须提前做好截水沟和排水沟，截断山体水流。排水设施必须与实际地形和临近的沟渠顺接，确保雨季排水畅通，不积水。为防止水流下渗和冲刷，截水沟进行严密的防渗和加固，地质不良地段和土质松软、透水性较大或裂隙较多的岩石路段，对沟底纵坡较大的土质截水沟及截水沟的出水口，均采用加固措施防止渗漏和冲刷沟底及沟壁。

严格执行分级开挖分级防护，对不稳定的边坡采取开挖和防护相结合，避免开挖边坡暴露时间过长，使边坡松弛范围变大，造成新病害。如有地下水出露，应将地下水排出引入排水系统，不可堵死。

严格实行奖罚制度，对违反高边坡施工安全的各种行为必须严加惩处。

（3）.预防触电事故的防护措施

根据国家JGJ-88 规范规定，为了加强施工现场用电管理，保障施工现场用电安全，防止触电事故发生。

施工现场专用的中性点直接接地的供电线路必须实行TN-SR接零保护系统，同时必须做到三级控制两级保护，电箱为标准电闸箱，并采取防雨、防潮措施。

电气设备应根据地区或系统要求，做保护接零，或做保护接地，不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。必须由持有合格证件的专职电工，负责现场临时用电管理及安

拆。对新调入工地的电气设备，在安装使用前，必须进行检验测试。经检测合格后方能投入使用。

专职电工对现场电气设备每月进行巡查，项目部每月对施工用电系统、漏电保护器进行一次全面系统的检查。配电箱设在干燥通风的场所，周围不得堆放任何妨碍操作、维修

的物品，并与被控制的固定设备距离不得超过3m。安装和使用按“一机、一闸、一箱、一漏”的原则，不能同时控制两台或两台以上的设备，否则容易发生误操作事故。

配电箱应标明其名称、用途，并做出分路标志、门应配锁，现场停止作业1h以上时，应将开关箱断电上锁。

照明专用回路设专用漏电保护器，灯具金属外壳做接零保护，室内线路及灯具安装高度低于2.5m 的应使用安全电压。在潮湿和易触及带电体的照明电源必须使用安全电压，电气设备架设或埋设必须符合要求，并保证绝缘良好。任何场合均不能拖地。线路过道应按规定进行架空或地埋，破皮老化线路不准使用。使用移动电气工具和砼振捣作业时，必须按规定穿戴绝缘防护用品。凡是从事与电有关的施工作业时，必须实行电工跟班作业。