目    录

9．1  编制依据及原则

第一节  编制依据

第二节  编制的相关标准、规范、规程

9．2  工程概况

第一节  工程概况

9．3  施工管理组织机构

第一节  项目部组织机构设置

第二节  项目部关键人员岗位职责

9．4  施工顺序、总进度安排及总形象进度示意图

第一节  施工顺序

第二节  总进度安排及总形象进度示意图

第三节  工期保证措施

9．5  主要分部、分项工程的施工工艺方法

第一节  工艺管道施工方案

第二节  给排水管道施工方案

9．6  主要劳动力、材料、施工机具安排

第一节  劳动力总体计划

第二节  本工程劳动力计划表

第三节  施工机具配置计划

9．7  主要材料的技术标准、参数和出厂合格证

第一节  土建主要材料

第二节  安装主要材料

9．8  保证质量、安全和文明施工等的技术措施、方法和控制手段等

第一章  质量保证体系及措施

第二章  安全生产文明施工保证措施

第三章  服务和协调

9．9  临时设施项目数量及平面布置

第一节  总体布置原则

第二节  施工现场临建布置

附录：

一、施工总进度计划表

二、劳动力计划表

9．1编制依据及原则

## 第一节  编制依据

一、***电水厂淡水输水管线工程施工招标文件。

二、***电水厂淡水输水管线工程施工图纸。

三、其它对本工程施工组织设计有益的信息及资料。

## 第二节   编制的相关标准、规范、规程

| 序号 | 名 称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业金属管道工程施工及验收规范 | GB50235-97 |
| 2 | 给水排水管道工程施工及验收规范 | GB50268-97 |
| 3 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | GB50242-2002 |
| 4 | 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 | GB50236-98 |
| 5 | 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 | GB50264-97 |
| 6 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 | GBJ147-90 |
| 7 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB50303-2002 |
| 8 | 离心浇注玻璃增强不饱和聚酯树脂夹砂管 | JC/T695－1998 |
| 9 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | CJ/T3079－1998 |
| 10 | 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管 | SY/T5037－2000 |
| 11 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-88 |

# 9．2  工程概况

## 第一节  工程概况

工程名称：***电水厂淡水输水管线工程I标段

建设地点：浙江省**县

工程承包范围：施工图纸所含的所有工作（松毛山隧洞段和马鞍山隧洞段的隧洞本体工作除外），包括但不限于：全程管道及附件的铺设、除锈、防腐、阀门、无损检测、试压等施工图纸中所含的安装工作及阀门井、管道支墩、永久性标志桩、管桥、灌柱桩等施工图所含的附属土建工程；材料的供应（发包人提供的材料除外）及安装，以及为满足工程建设而进行的其他所必须的工作。

质量标准：合格。

安全目标：零事故。

工期：拟开工日期为2006年6月1日，工期为380日历天。

9．3  施工管理组织机构

## 第一节  项目部组织机构设置

成立***电水厂淡水输水管线I标段工程项目部，代表公司进行工程施工组织和管理，项目经理由  同志（国家一级项目经理）担任。项目部负责本工程的计划和管理，统一组织工程预、结算，全面负责整个工程的进度、安全、质量、成本四大指标控制，并抓好优质服务及现场文明施工等。项目部对施工进行统一的组织指挥、协调服务、监督检查。项目部组织机构设置见图1.1：

图1.1：项目部组织机构图

商务经理

技术经理

项目经理

质量员

材料设备员

安全员

资料统计员

技术员

生产调度

技术员

施 工 班 组

## 第二节  项目部关键人员岗位职责

一、项目经理职责

（一）、负责宣传、贯彻、执行国家、地方、上级和业主有关的政策、法规和规定。

（二）、负责项目经理部全面工作，贯彻公司的HSE方针、质量方针，落实本工程的HSE目标、质量目标，对工程质量负全面责任。

（三）、负责为工程建设配备所需的各项资源，对质量体系、HSE管理体系的有效运行和持续改进负全面责任。

（四）、负责主持制订和批准项目部的各项规章制度，监督检查各部门和个人履行岗位职责的情况。

（五）、参加公司管理评审，并向公司经理汇报工程情况、质量体系和HSE管理体系的运行情况。

二、商务经理职责

（一）、负责项目的合同管理和项目的预结算工作，做好现场变更的签证工作。负责编制资金需求计划并负责计划的落实工作。

（二）、负责项目部各专业班组工作量完成情况的考核工作。

（二）、参加项目部的施工生产管理工作，在保证施工进度的同时控制好工程成本。

（三）、参与本项目工程HSE策划，保证HSE工作的资金投入。

三、技术经理职责

（一）、负责落实项目部质量方针和质量体系文件、职业安全卫生与环境方针和体系文件，落实工程质量目标、职业安全卫生与环境目标。

（二）、组织做好工程质量策划工作。

（三）、负责工程项目技术管理和质量管理工作。

（四）、主管项目部质量体系运行，定期向项目经理汇报质量体系运行情况。

（五）、参与质量体系的策划、建立及其它重大质量决策。

四、质量员职责

（一）、负责质量管理工作。

（二）、负责质量体系运行管理。

（三）、负责质量体系所分配要素的归口管理。

（四）、做好非归口的相关质量体系要素的运行工作。

（五）、负责HSE体系所分配要素的归口管理。

（六）、负责成品保护管理。

五、材料设备员职责

（一）、负责物资采购供应管理。

（二）、负责设备管理。

（三）、负责质量体系所分配要素的归口管理。

（四）、负责HSE体系所分配要素的归口管理。

六、安全员职责

（一）、负责施工现场安全管理与安全监察。

（二）、负责环境保护管理。

（三）、负责文明施工管理。

（四）、负责HSE体系所分配要素的归口管理。

（五）、做好非归口的相关HSE体系要素的运行工作。

（六）、负责质量体系所分配要素的归口管理。

七、资料、统计员职责

（一）、负责工程计划及统计。

（二）、负责施工项目进度计划的编制与盘点。

（三）、负责质量体系所分配要素的归口管理。

（四）、负责HSE体系所分配要素的归口管理。

八、技术员职责

（一）、在技术经理的领导下，负责技术管理工作。

（二）、负责工程技术文件、资料及质量记录的管理。

（三）、负责计算机管理。

（四）、负责质量体系所分配要素的归口管理。

（五）、负责HSE体系所分配要素的归口管理。

九、生产调度职责

（一）、协助项目经理做好生产调度工作。

（二）、负责施工现场的协调管理。

（三）、负责质量体系所分配要素的归口管理。

（四）、负责HSE体系所分配要素的归口管理。

# 9．4  施工顺序、总进度安排及总形象进度示意图

## 第一节  施工顺序

根据管道的施工工艺，一般情况的施工顺序为：

测量放线---沟槽开挖---基底处理---填砂或砂加石---管道、阀门安装---管道试压、冲洗---管道防腐---管道回填

在有管桥的位置，则先施工管桥，然后安装管道及相关的工作。

- 总进度安排及总形象进度示意图

一、总进度安排

根据招标文件要求，本工程施工总工期为380日历天。我公司将积极响应招标文件要求，按期保质保量完在所有施工任务。

二、总形象进度示意图

总形象进度示意图详见附录《工程施工总进度计划表》。

## 第三节  工期保证措施

工期控制是项目管理的四大要素之一，是对业主承诺的重要内容，也是项目部降低工程成本、提高经济效益、创业绩、树形象的重要手段。为保证工程优质准点，在进度控制上我们将充分体现“目标的明确性，策划的科学性，计划的严肃性，控制的严密性”，采取的主要控制措施如下：

一、组织措施

建立以项目经理为首的工期进度行政控制体系，落实各层次的进度控制人员，具体任务和工作责任，采取必要的行政措施保证其实现。

二、技术保证措施

充分发挥以项目经理为首的技术保证体系的作用，按业主的总体施工进度的要求，编制切实可行的施工进度网络，直至每一道工序，实现策划的科学性。在施工过程中，每日进行工程量盘点，并及时将工程的完成情况录入计算机，以便及时与计划相比较，为生产进度人员提供明确的控制信息，从而做到均衡施工，工期可控、在控。另外技术体系也将做到优化施工方案，杜绝技术失误，严格施工方案措施的编制和审批，强化工艺纪律，大力推广新技术、新工艺、新材料和新设备，以计划为龙头，以技术为先导，为进度目标的实现提供可靠的技术保证。

三 、信息供应

建立完善的施工信息管理体系，及时收集与施工进度有关的材料，如图纸交付进度情况，设备、材料到货情况，气象资料等，与进度计划相比较，及时调整施工工序和进度计划，保证总体计划的实现。

# 四、强化里程碑节点的控制，以确保按期竣工移交。

根据现场实际情况设立工期进度奖，根据里程碑工期对整个工期进度的影响程度和参加施工人员的数量，进行奖惩，以激励大家努力按期完成任务。

9．5  主要分部、分项工程的施工工方法

## 第一节  工艺管道施工方案

一、材料的检验

（一）、管道组成件及管道支承件具有制造厂的质量证明书，材质、规格、型号、质量符合设计文件的规定。

（二）、质量检查人员协同材料员对材料的外观进行检查，合格者方可使用。

（三）、阀门按照规范要求的比例进行强度和严密性试验。壳体试验压力不小于公称压力的1.5倍，试验时间不少于5min，壳体填料无渗漏为合格；密封试验以公称压力进行，以阀瓣密封面不漏为合格。

（四）、焊接材料具有制造厂的质量证明书，同时焊材的选用符合设计文件以及标准规范的要求。

二、管道预制

- （一）、管段切断前首先对管段加工图进行审核，主要内容有：

1、图号、图纸版次、续接图号或相关管线号及材料名称、规格型号、材质、数量、单位是否与设计相符。

2、管段分段、现场安装预留口是否合理，并对管段预制尺寸进行现场复测，划分和标注管道预制段，确定预制下料的实际尺寸。

（二）、管道下料由两人进行，一人号料，一人复核。净料尺寸根据管件坡口组对间隙、垫片厚度及各方向焊口数量综合确定。同一管材连续下料时，段与段间留出加工余量。切割方法不同，所留的加工余量也不同，下料尺寸允许偏差符合下列要求：自由管段为±10mm，封闭管段为±1.5mm。

（三）、管子切断前，移植原有标记。碳钢管采用机械方法或火焰切割，当采用火焰切割时，必须保证尺寸正确和表面平整。不锈钢管采用机械方法切割，如使用砂轮机切割，应使用专用砂轮片。管子切口质量符合下列规定：

（1）、切口表面平整，无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。

（2）、切口端面倾斜偏差不大于管子外径的1%，且不得超过3mm。

（四）、碳钢管套丝采用机械套丝，不锈钢管采用车床车制螺纹。管子的螺纹清楚、完整、光滑，无毛刺和乱丝，断丝和缺丝的长度不超过螺纹全长的10%，并在纵向上无断缺现象。加工螺纹长度以拧紧后露出2～3扣为合格。管口螺纹加工后妥善保护，可拧上一个管箍或用胶带纸包扎。

（五）、坡口的加工采用机械方法，碳钢管也可采用氧乙炔焰热加工方法，在采用热加工方法加工坡口后，要除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层，并将凹凸不平处打磨平整。

（六）、螺纹连接的管道不能把白漆麻丝挤入管腔，以免阻塞管路。螺纹拧紧后，将多余的白漆麻丝用锯条拉刮干净，并用破布擦净，以使接口清洁美观。

（七）、管道法兰连接时，法兰与管道同心，螺栓能够自由穿入，法兰螺栓孔跨中安装。法兰面保持平行，其偏差不大于法兰外径的1.5‰，且不大于2mm。

（八）、管道对口时在距接口中心200mm处测量平直度，当DN＜100mm时，允许偏差为1mm，当DN≥100mm允许偏差为2mm，全长允许偏差为10mm。管道对接焊口的组对做到内壁齐平，内壁错边量不超过壁厚的10%，且不大于2mm。

（九）、预制成的管道组件要考虑装卸和运输方便，并留有调整活口。

三、管道安装

（一）、预制管道按管道系统号和预制顺序号进行安装。

（二）、安装前管道、管件等按设计要求核对无误，内部清理干净。

（三）、管道有坡度要求时先将管道支吊架安装正确，然后再安装管道。

（四）、直管段上两对接焊口中心面的距离，当DN≥150mm时不小于150mm，当DN＜150mm时不小于管子外径。焊缝距离管子弯曲起点不小于管子外径，且不小于100mm。不在管道焊缝上开孔，焊缝置于方便检修的位置。管子对接焊缝与支、吊架边缘之间的距离不小于50mm。焊缝不置于套管内。

（五）、管道连接时，不用强制对口、加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。

（六）、一组法兰连接使用同一规格的螺栓，安装方向一致，紧固均匀。螺栓紧固后与法兰紧贴，无楔缝。需加垫圈时，每个螺栓不超过一个。不锈钢、高温、露天装置的螺栓与螺母涂二硫化钼。

（七）、当大直径垫片需要拼接时采用斜口搭接。不锈钢管道法兰用的非金属垫片其氯离子含量不超过50PPm。

（八）、一段管线安装完毕，暂停安装时，及时用胶带纸或白布封闭管口，以防杂物、泥土进入。

（九）、管道安装允许偏差和检验方法符合下列规定：

| 检 验 内 容 |  | 允许偏差(mm) |  | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐 标 | 架空及地沟 | 室 外 | 25 | 用水平仪、经纬仪、直尺、水平尺和拉线检查 |
|  |  | 室 内 | 15 |  |
|  | 埋 地 |  | 60 |  |
| 标 高 | 架空及地沟 | 室 外 | ±20 |  |
|  |  | 室 内 | ±15 |  |
|  | 埋 地 |  | ±25 |  |
| 水平管道平直度 | DN≤100 | 2L/1000，最大50 |  | 用直尺和拉线检查 |
|  | DN＞100 | 3L/1000，最大80 |  |  |
| 立 管 铅 垂 度 |  | 5L/1000，最大30 |  | 用经纬仪或吊线检查 |
| 成排管道间距 |  | 15 |  | 用直尺和拉线检查 |
| 交叉管的外壁或绝热层间距 |  | 20 |  |  |

四、管道焊接

（一）、焊工：参加本工程管道施工的焊工具备《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》合格证。焊工按照自身的合格项目进行施工。

（二）、焊条按照焊接工艺要求进行烘干和存放。

（三）、焊接工艺

1、本工程管道的焊接采用手工电弧焊。焊接材料的选用：

| 序号 | 母材 | 焊材 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20# | J422 |
| 2 | 304 | A102 |

2、管道焊接之前开设V型坡口，坡口型式及参数如下：

坡口角α: 55°～65°；钝边P：0～2mm；间隙b：1～3mm。

3、坡口用机械方法加工，所开设的坡口需确认无裂纹等缺陷，并清除坡口区内的毛刺、氧化物、水分和其它杂物。

4、焊缝组对前清除坡口及两侧20mm范围内的油污、铁锈、水分等杂质。

5、定位焊（点固焊）的要求：

（1）、点固焊由焊接同一管口的焊工进行施焊。

（2）、点固焊的工艺条件与正式焊接的工艺条件相同，必须焊透。

（3）、点固焊焊点不少于3点，位置均布。

6、在焊接根部焊道前，对定位焊缝进行检查，确认无缺陷后进行施焊。

7、引弧在焊接坡口内进行，不在管道母材上引弧或将熄弧点引向焊道以外。

8、焊接时控制好起弧和收弧处的质量，收弧时将弧坑填满，多层焊的层间接头错开。

9、法兰、承插接头及三通角焊缝至少焊二层,要保证堆高。

10、焊接工艺参数：

| 母材 | 层次 焊道 | 电流、极性 | 焊材直径 （mm） | 焊接电流 （A） | 焊接电压 （V） | 焊接速度 （cm/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20# | 2～4 | 直、正 | 2.5～3.2 | 90～130 | 21～24 | 7～9 |
| 304 | 2～4 | 直、正 | 2.5～3.2 | 80～120 | 20～23 | 7～9 |

（四）、焊接检查

1、焊接完成后,焊工先自行检查,发现外观缺陷及时修补。

2、质检员对全部焊缝的可见部分进行外观检查。

3、焊缝外观成型良好，宽度为每边盖过坡口边缘2mm。

4、焊缝表面无裂纹、气孔、夹渣、熔合性飞溅等。

5、焊缝咬边深度≤0.05δ且≤0.5mm，连续咬边长度不大于100mm，且焊缝两侧咬边总长不大于该焊缝全长的10%。

6、焊缝表面不低于管道表面，焊缝余高不超过1+0.2b1，且不大于3mm（b1为焊缝宽度）。

7、按照设计图纸和标准规范要求进行无损检测。

五、支架制作与安装

（一）、安装前的准备

1、预制前按图纸核对各种支架的规格型号、数量。

2、数量统计依据管道施工图进行，然后在此基础上按部件进行分解，统计出板材、型钢的总用量及各部件的下料规格、尺寸、数量，以便进行集中下料，对于预制现场无加工能力的部件，如U型管卡等及时委托加工。

（二）、支架制作

1、管道支吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接符合设计要求。

2、板材用剪板机进行剪板下料，下料后将剪切板上的毛刺清理干净，然后进行尺寸检查，同时检查钢板的平直度，对不平整的要校平。用记号笔标出尺寸，分类摆放。型材用切割机切割下料，下料后将切割边上的毛刺、残渣、飞溅清除干净。支架上的螺栓孔用手枪钻进行钻孔加工。

3、支架座板及吊架弹簧盒的工作面平整。支吊架的焊缝无漏焊、欠焊、裂纹、咬肉等缺陷。管道与支架焊接时，管子无咬边、烧穿等现象。

4、制作合格的支吊架按设计要求进行防腐。

（三）、支吊架安装

1、根据设计图纸先确定出固定支架的位置，再按管道标高确定支吊架的标高和位置。

2、支吊架的标高符合管线的设计标高与坡度，对有坡度的管道，根据两点间的距离画出每个支架的位置，同一管线上支架标高的允许误差一致。

3、室外管道的支架、支柱或支墩要测量其坐标、标高和坡度，并且符合设计要求。

4、管道安装及时固定和调整支吊架，支吊架的位置准确，安装平整牢固，与管子接触紧密。

5、无热位移的管道，吊杆垂直安装。有热位移的管道吊杆设在位移的相反方向，按位移值的1/2偏位安装。两根热位移方向相反或位移值不等的管道不使用同一吊杆。

6、固定支架按设计文件要求安装，并在补偿器预拉伸之前固定。

7、活动支架的滑动面洁净平整，无歪斜和卡涩现象，其安装位置从支承面中心向位移反向偏移，位移值为位移的一半，保温层不妨碍热位移的正常进行。有热位移的管道，在热负荷运行时，对支吊架进行检查与调整。

8、不锈钢管道与支架之间垫入氯离子含量不超过50PPm的非金属垫片。

9、管道安装时使用的临时支吊架有明显标记，在管道安装完后拆除。

10、管道安装完后按设计规定逐个核对支吊架的形式和位置。

六、阀门安装

（一）、安装前，按设计要求仔细核对规格型号。

（二）、法兰或螺栓连接的阀门在关闭状态下安装，焊接阀门在开启状态下安装。

（三）、阀门安装时按介质流动方向确定其安装方向。

（四）、在水平管道上安装时，阀杆安装在上半圆范围内。

（五）、阀门安装在便于操作和维修的地方。

（六）、安装铸铁阀门时，防止因强力连接或受力不均而引起损坏。

（七）、安装安全阀时，符合下列规定：

1、安全阀垂直安装。

2、安装前调校安全阀。

3、在系统上进行安全阀的最终调校，开启和回座压力符合设计文件的规定。

（八）、减压阀的阀体垂直安装在水平管道上，两侧安装切断阀门，并装旁通管。

（九）、螺纹连接的疏水阀安装时设置活接头，便于拆装。

七、管道吹扫与试压

（一）、管道试验前具备下列条件：

1、试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外，按设计图纸全部完成，安装质量符合设计和规范规定。

2、焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。

3、管道上的膨胀节设置了临时约束装置。

4、试验用压力表已经校验，并在周检期内，其精度不低于1.5级，表的满刻度值为被测最大压力的1.5～2倍，压力表不少于两块。

5、符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。

6、按试验的要求，管道已经加固。

7、待试管道上的安全阀、仪表元件等已经拆除或加以隔离。

8、待试管道与无关系统已用盲板隔开，并有明显标志。

9、试验方案已经报业主审查批准，并对参加有关人员进行了技术交底。

10、试压管线上的最高点已安装放空阀，最低点已安装排水装置。

（二）、压力试验遵守下列规定：

1、液压试验使用洁净水，当对奥氏体不锈钢管道进行试验时，水中氯离子含量不超过25PPm。

2、液压试验前，注液体时排尽空气。

3、液压试验应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。

4、气压试验时，逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏，继续按试验压力的10%逐渐升压，每级稳压3min，直至达到试验压力，稳压10min。再将压力降至设计压力，进行检漏工作，以肥皂水检验不泄漏为合格。

5、当试验过程中发现泄漏时，不带压处理，消除缺陷后重新进行试验。

6、管道系统试验合格后，拆除盲板、临时加固件、临时短管及膨胀节限位等。拆除时仔细检查，不漏拆，并恢复被拆除的部件。

7、压力试验需业主、工程监理人员参加，试验合格后，填写“管道系统压力试验记录”，请业主、工程监理人员签字确认。

（三）、试验合格后配合业主进行管道的吹扫和清洗。

八、管道防腐

（一）、防腐施工程序

原材料检验

金属表面处理

涂刷底漆

涂刷面漆

（二）、原材料检验

1、材料符合设计和规范的规定，并具有质量证明文件。

2、材料存放在专用库房内，并做好防尘、防曝晒工作，按材料类别进行存放、保管。

（三）、金属表面处理

采用手工除锈和机械除锈清除管道表面锈层、油垢。在除锈中，对于金属表面较厚的锈层，可先用手锤轻轻敲掉锈层。对于不厚的浮锈可直接用钢丝刷进行磨刷。对于管内浮锈可用圆钢丝刷来回拖动，除去铁锈和灰尘。除锈后的钢管表面无可见的油、污垢，没有附着不牢的氧化皮及铁锈等，底层显露部分金属光泽。

（四）、管道防腐的一般要求

1、涂漆的种类、颜色、层数、方法符合设计文件的规定，面漆颜色按照业主统一规定。

2、安装后不易刷漆的部位可在安装前刷好，但焊缝在试验合格后补刷。

3、涂漆前清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物，合格后在除锈的同一天涂刷。

4、刷漆的施工在15～30℃的清洁、干燥、通风良好的环境中进行。

5、刷漆质量符合下列要求：

（1）、涂层均匀，颜色一致。

（2）、漆膜附着牢固，无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。

（3）、涂层完整,无损坏、流淌现象。

（4）、涂层厚度符合设计文件的规定。

（5）、涂刷色环间距要均匀，宽度一致。

第二节  给排水管道施工方案

一、材料的检验

（一）、工程的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备具有中文质量的合格证明文件。进场时做检查验收，经监理工程师核查确认。

（二）、所有材料在安装前对品种、规格、外观等进行验收，包装完好，表面无划痕及外力冲击破损。

（三）、阀门安装前，做强度及严密性试验。在每批数量中抽查10％，且不少于1个。强度试验压力为公称压力的1.5倍，严密性试验压力为工程压力的1.1倍，符合设计规定为合格。

- 二、玻璃钢管施工技术条件

- （一）、玻璃钢管施工前应具备下列条件：

1、施工图纸及其他技术文件应齐全，并经会审通过。

2、施工单位必须有建设主管部门批准的相应的施工资质。

3、施工人员应经过培训且熟悉塑料管材的一般性能，掌握连接技术及操作要点。

（二）、埋地管道的测量及放线

1、开挖前应由建设、设计、施工和其他有关单位共同对地下管线进行现场施工测量，业主组织有关人员向施工单位进行现场交接，并对地下管线、电缆、构筑物进行确认，测量基准点和管道轴线控制桩的设置便于观测且牢固，并采取保护措施，开槽铺设管道的沿线临时水准点每200m不少于1个。

2、施工人员就熟悉图纸，根据平、纵断面确定管段的起点与终点、转折点、各桩号的标高、各桩之间的距离与坡度，阀门井、管沟位置等。

3、按施工平面图坐标尺寸进行测量放线，开挖宽度符合有关规范规定及设计要求。管道沟槽底部的开挖宽度计算方法：

B=D1+2（b1+b2+b3）

B——管道沟槽底部的开挖宽度mm

D1——管道结构的外缘宽度mm（一般指外径）

b1——管道一侧的工作面宽度mm（查下表）

b2——管道一侧的支撑厚度可取150～200mm

b3——现场浇筑混凝土管渠一侧的模板的厚度mm

管道一侧的工作面宽度

| 管道结构的外缘宽度D1 | 管道一侧的工作面宽度b1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非金属管道 | 金属管道 |
| D1≤500 | 400 | 300 |
| 500＜D1≤1000 | 500 | 400 |

（三）、验槽

开挖管沟至设计管底标高，清槽后，要对沟底土质进行检查，复测坡度桩，然后在坡度桩上拉线。检查丈量线与沟底距离是否一致，不一致的地方应当修整。管底需夯实时，应在夯实后再测一次。最后请有关单位验槽。

（四）、开挖管沟

1、开挖管沟前应将施工区域内的原有管道、电缆、坟墓等障碍物调查清楚，确定处理方案。

2、人工挖槽时，堆土高度不超过1.5米，且距槽边缘不小于0.8米。沟槽每侧临时堆土不影响建筑物，各种管线和其它设施的安全。

3、沟槽的开挖不扰动天然地基或地基处理符合设计要求。槽壁平整，边坡坡度符合施工设计的规定。沟槽中心线每侧的净宽不小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。槽底高程的允许偏差，开挖土方在±20mm范围内。

4、为了防止地下水及雨水、沟槽开挖的最低处设集水坑，集水坑偏离沟槽1米的位置，用潜水泵进行排水。

（五）、穿越岩石玻璃钢管套管敷设

本工程玻璃钢管有几处须穿越岩石,若不允许开挖,则可采用定向钻孔方案穿越。定向钻穿越方案在于钻导向孔、管线安装及扩孔、回拖管道，由于地质可能复杂及不规律变化，会增加钻进难度。为使工程能够圆满成功，施工中要严格执行设计要求和规范规定，认真负责，密切配合，做好充分准备，制定控向钻进方案，保证导向孔曲线平滑；掌握地质资料按地层配置，保证钻孔需要，使成孔孔壁稳定。

1、设备进场及场地施工准备

1.1、现场勘察施工场地、施工道路。

1.2、测量放线：根据设计交底与施工图纸要求测量放线，放出钻机场地控制线及设备摆放位置线，确保钻机中心线与入土点、出土点成一条直线，确定入土点坐标及放出管线中心轴线并标出占地边界线。

1.3、根据地形、地质资料，确定穿越路径、深度、长度、曲率半径、入土角、出土角，并作出穿越平面图和剖面图。

1.4、平整钻机场地，推平、压实，铺设沉降板，保证有足够的承载力。主机及泥浆罐下加铺宽4米，长15米，厚为20㎜的钢板。

1.5、挖泥浆池、蓄水池及地锚坑，地锚坑要按要求进行混凝土处理。

1.6、对施工场地（出土点和入土点）进行围栏隔离。

1.7、扫线、修施工便道，确保施工机具设备顺利进出场作业。

2、钻机就位和试钻

2.1、配套设备就位：将钻机及附属配套设备安放在预定位置，进行系统连接、试运转，保证设备正常工作。

2.2、钻机必须安装在入土点与出土点的连线上，左右误差不超过30㎜，调整钻机入土角。

2.3、测量控向参数：标定控向参数，一般要在管中心的三个不同位置测取，且每个位置至少测四次，并做好记录。

2.4、泥浆配制：按管径大小、设计要求及地质情况配制，确定正确的混合次序，按不同的地层用清洁的淡水配制出符合要求的泥浆，并每两小时检测一次泥浆性能参数。

2.5、钻机试钻：各系统运转正常后试转，钻进1—2根钻杆后检测各部位运行情况，正常后按次序钻进。

3、钻导向孔

3.1、当具备开钻条件后，钻导向孔，钻导向孔偏差符合要求。

3.2、选择合适的钻导向孔的钻具组合。

3.3、合理选择穿越曲率半径。

4、预扩孔：按规范要求分级扩孔。

4.1、导向孔完成后，钻头、钻杆等要及时卸掉，装上扩孔器进行预扩孔。

4.2、扩孔采用板式扩孔器进行扩孔。

4.3、扩孔的钻杆倒运及钻具连接：按穿越长度及预扩孔次数倒运钻杆，按程序进行钻杆、钻具的清洗连接。

5、扩孔回拖

5.1、孔径达到管线回拖要求后，将穿越套管吊上滑送道（或发送沟）并检查无误后回拖。在回拖时应连接作业，避免因停工造成阻力增大。

5.2、回拖检查

5.3、选择合适的回拖钻具组合。

5.4、穿越施工完成后、拆卸设备、恢复地貌。

６、设置穿越公路标志桩，并标明：公路名称、里程位置、涵套管尺寸及材质、管道与公路交叉角度等。

（六）、管道试压和冲洗消毒

1、一般规定

1.1管道严密性及强度实验以水为介质，特殊环境可用（如无水地区和冰点以下环境）空气为介质用气压实验法实验。

1.2管道水压试验的分段长度一般为1KM,采用两种或两种以上材质的管道,应按不同材质分段进行试压.

1.3在试压期间应定时巡查,使试压管的保持在严密监视下。

1.4沿整个试压管段均应保持不中断的通讯联系。

1.5如实填写试压报告。

2、管道水压试验

2.1管道应从下游缓慢入水,上游管顶及管道中的凸起点应设排气阀。

2.2对系统缓慢升压至工作压力后,停止加压，稳压2小时,当压降达到0.02MPa，需对管道进行补水以维持内压，检查管道及所有的接头，附件等是否有渗漏现象。

2.3在约6分钟内，将系统升压至试验压力（即工作压力的1.5倍），但不得小于0.6MPa，稳压时间保持2小时,当压降大于0.02MPa，需对管道进行补水，使其保持设定的压力，检查管道及所有的接头，附件等，若无渗漏现象时，管道强度试验为合格。

2.4用6分钟时间将检测压力回降到工作压力然后关闭阀门.

2.5强度试验合格时,若在管道系统持压时间内压降小于0.02MPa，可不进行补水量的试验，而判定合格。

2.6当管径小于或等于100mm，在试压持压一小时内压降不超过0.05MPa时可认为合格。

3、管道的消毒和冲洗

3.1管道试验合格后，竣工验收前应进行消毒和冲洗。由于塑料管道不锈蚀，卫生指标也比金属管高，因此冲洗和消毒相对简便。

3.2冲洗水宜为浊度为10NTU以下的净水，以流速小于1m/s的速度连续冲洗，直至出水口浊度、色度相同为止。

3.3冲洗时应保证排水管路畅通安全。

3.4管道应采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h，再冲洗，直至水质管理部门取样化验合格为止。

三、钢管安装

（一）、一般原则

1、钢管管材和管件应符合国家现行的有关产品标准或国际现行标准的规定，并应有出厂合格证。工程施工应遵循国家和地方有关法规，工程验收就符合国家有关标准、规范的规定。

2、施工前需要对施工工地调查研究，掌握管道沿线的下列情况和资料：

2.1现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况

2.2工程地质、水文地质、工程用地及施工用水、排水条件、供电条件等

2.3工程材料、施工机械供应条件

2.4在地表水体中或岸边施工时，应掌握地表水的水文和航运资料；在寒冷地区施工时，应掌握地表水的冻结的资料。

（二）、管子搬运及储存

1、运输工具：短距离可用叉车、平板车；长距离采用汽车、火车或轮船运输

2、起吊工具：吊车或叉车，起吊时应用专用吊钩

3、提升：小于300的管子，吊装时将钢绳套住底部；大于350的管子，采用专用吊钩或吊带一次吊运一根或数根；若采用叉车提升，作业过程中可能与管子接触处都必须进行防护；提升管子平稳、缓慢、切忌钢丝绳缠绕管子致使管子在空中旋转。

4、储存：所选择存放管子的场地就平稳、坚实、所选垫木应结实，堆放的形势有金字塔形和四方形

（三）管道沟槽

1、一般原则

1.1挖掘沟槽时，应考虑回填取土方便，充分利用原有土砂。

1.2清查所施工沟槽埋设的电缆、其他管道及构造物，避免对其影响。

1.3查明有无地下水，需要排水时，应编制排水方案。

1.4对交通及周围建筑物的影响采取防护措施。

1.5沟槽较深，土质松散时应在沟旁设桩防护，以防塌方。

2、沟槽挖掘

槽底部的挖掘宽度，应按下式计算：

B=D1+2（b1+b2+b3）

B——管道沟槽底部的开挖宽度mm

D1——管道结构的外缘宽度mm（一般指外径）

b1——管道一侧的工作面宽度mm（查下表）

b2——管道一侧的支撑厚度可取150～200mm

b3——现场浇筑混凝土管渠一侧的模板的厚度mm

3、沟槽支撑

支撑的材料可选用钢材、木材或钢材木材混合物，支撑的施工应符合下列规定：

3.1支撑后沟槽中心线每侧的净宽不应小于施工设计的规定。

3.2横撑不得防碍下管和稳管。

3.3安装应牢固，安全可靠。

(四)管道跨越河沟的安装

用滑入式接口的管道在跨越河沟桥梁上安装应考虑支撑系统、桥和主体的热膨胀系数、锚具。

1、支撑物

1.1每根管子配一套支撑固定结构；

1.2每套支撑固定结构放在一个承口直管部分；

1.3一个鞍形支撑台；

1.4一个带橡胶垫的连接卡子。

2、热膨胀

不需要专门的膨胀吸收装置，用一个足够宽的连接卡子，各支撑系统间的承插接头相当于一个膨胀补偿器，来吸收整个管线因温度变化造成的膨胀。

3、锚具

每个承受水平推力的部分（弯头、三通、阀门）用一个锚固系统支撑着，这个支撑物必须有足够的尺寸承受排成直线的管子和抵抗水的推力。在管道偏转造成较大内应力时，必须考虑提供具有足够安全的结构尺寸的支撑的固定系统。

（五）、穿墙管的安装

在管道需要过墙时，一般需要在直管上焊接固定法兰，焊接法兰管可由生产厂提供，也可在施工现场焊接，穿墙管的两端可以是插口，承口或法兰。在安装过程中，必须确保穿墙管固定在墙壁上，然后再与两端管线连接，与两端管线连接时，不能松动。

（六）、T型承接柔性连接球管的安装

1、安装前的清扫与检查

1.1仔细清扫承接口内表面及插口外表面的沙、土等杂物；

1.2仔细检查连接用密封圈，不得粘有任何杂物；

1.3仔细检查插口倒角是否满足安装需要。

2、放置胶圈

2.1较小规格的胶圈，将其弄成“心”型放入承口密封槽内；

2.2较大规格的胶圈，将其弄成“+”型；

2.3胶圈放入后，应施加径向力使其完全放入密封槽内。

3、润滑剂

为了便于安装，在安装前对管道及胶圈密封处涂上一层润滑脂。润滑剂不得含有任何有毒成分；具有良好的润滑性能，不能影响胶圈的使用寿命；对管道输送介质无污染；现场易涂抹。

4、检查插口安装线

管子出厂前已在插口端标志安装线。如在插口没标出安装线或管子切割后，需要重新在插口标出。标志线距离插口端承口深度-10mm。

5、连接

对于小规格的管子，一般指<DN400，采用倒链或撬杠为安装工具，采用撬杠作业时，须在承口垫上硬木块保护。

对大规格的管子，一般指≥DN400，采用工具为挖土机，采用挖土机须在管子与掘斗之间垫上硬木块保护，慢而稳的将管子推入；采用起重机械安装，需采用专用吊具在管身吊两点，确保平衡，有人工扶着将管子推入承口。

6、承口连接检查

安装完成，插口连接后，一定要检查连接间隙。沿插口周围用金属尺插入承插口内，直到抵到胶圈的深度，检查所插入的深度应一致。

（七）、法兰接口管子安装

法兰接口球铁管安装和拆卸是很方便的，安装时要遵循螺栓的紧固顺序和旋转。安装步骤为：

1、清理和校正法兰盘

1.1检查法兰盘和橡胶垫的表面质量，清理法兰盘的密封面；

1.2排好安装顺序；

1.3在要连接两个法兰盘之间留下一点插入橡胶垫的间隙。

2、插入橡胶垫

2.1在两个法兰之间放入橡胶垫，穿上螺栓，可借助胶带便密封固定；

2.2使橡胶垫在两法兰盘的凸部密封面对中。

3、紧固螺栓

按顺序紧固螺栓，最好使用测力扳手，使螺栓达到要求的力矩。

试压完后一定要检查螺栓，有必要再拧紧一次。

（八）、连接偏转

球铁管连接允许有一定的偏转角，偏转角度可以使大半径的管线拐弯不依赖于使用管件，还能吸收一定的基础变形和位移。借助管子连接的偏转角，可以较为方便的实现管道的大拐弯，而不必使用管件。

（九）、管线静态水压试验（is010802）

1、试压管段长度的确定

根据现场的水源、地势以及组成管线的管件及附件数量等情况确定，对有压管线，一般情况下，试验管段长度不得超过1500米。

2、试验管段应符合下列规定

对有压管线所有管线方向或尺寸改变之处在试验前进行封堵，要用盲板或其他类型的堵头对实验部分进行隔离。实验压力不能超过阀门所承受的压力等级，当评估试验部分的渗水量时，应考虑阀门的渗水量。

3、实验之前的回填

一般应将试压的管线全部回填后再试压，遇到特殊情况时可留出接口部分不回填，而管身中间部分要充分回填，以避免试压过程中管体移位。

4、充水

充水装置应在整个实验管段的最低处，充水速度尽量慢，以使管道内空气全部剂出。

5、试验压力

试验管段最低点的实验压力应按照以下规定执行：

工作压力小于等于1MPA的管线，试验压力为工作压力的1.5倍；

工作压力大于等于1MPA的管线，试验压力为工作压力的0.5倍。

6、验收标准

对有压管线：在静态标准下，水的损失量不大于0.001升/每公里管线*每小时*每巴实验压力。

有仰角的管线中，各处的压力不尽相同，所以各段水损失量应具体考虑。

对无压管线，水的损失量不小于0.1升/公里管线*每毫米公径直径。

（十）、冲洗消毒

1、给水管道水压实验后，竣工验收前应冲洗消毒。

2、冲洗应避开用水高峰，以流速不小于1.0m/s连续冲洗，直至出水口出色度相同的水。

3、洗时应保证排水管路畅通安全

4、管道应采用含量不低于20mg/I氯离子浓度的清洁水浸泡24H，再次冲洗直至水质管理部门取样化验合格为止。

四、衬塑管的安装

1、安装施工要求

1.1在搬运过程中应轻起落，避免损坏；

1.2安装过程中不允许敲打法兰端面及旋松螺纹法兰；

1.3连接法兰之间应加橡胶垫片或四氟夹层垫片，旋紧螺栓用力应对称均匀；

1.4空中架管时应单根吊起，禁止管件组装后起吊；

1.5远离热源，禁止在成品管件上焊接，以免熔化衬里层；

1.6长期堆放高寒地区的管件，安装前应在室内回温48小时以上。

2、质量检验方法

2.1外观质量：目测检查平整光滑，无气泡裂口，无皱纹；

2.2内衬检查：用高压电火花探测仪检测，不允许有任何击穿现象；

2.3尺寸精度：用量具测量结构尺寸和形位公差；

2.4承压能力：用真空泵及水压机进行压力试验；

2.5涂层厚度：用测厚仪检测涂层厚度。

五、阀门安装

（一）、塑料球阀的安装

1、搬运阀门时轻拿轻放，禁止在球阀任何部位敲击，以防损坏阀门。

2、用户在检查密封性能时，应执行GB/T13927-1992或CJ/3055-1995规定。

3、安装PE阀的配件，护套、专用扳手，用户应根据阀门规格及管线不同的埋地深度，选择护套。

4、安装时球阀应处于开启位置，将阀门安装处的底部基础夯实。

5、安装前严格清理管线，切忌泥土、沙石等其他杂物进入阀门通道，避免损坏阀门。

6、管线连接阀门（按常规玻璃钢管线连接法）

7、安装护套

为保证护套盖顶的箭头，与管线方向平行，应按下步骤进行：

7.1调整护套管的高度，使其与埋地管的高度相一致，再紧螺栓；

7.2确认护套盖上的箭头应与玻璃钢管线及护套下部鞍形开孔方向一致，否则必须重新调整后，才能固定护套上的所有螺栓。

7.3将护套安装在阀门上，使垂直中心对正启闭座中心，确认安装稳定。

7.4护套外应回填不含有石块、玻璃块等硬物的无盐类的原土或沙土。护套周边应浇注100mm厚的混凝土，再加井盖。

7.5如果用户选择带放散管（单放散后双放散）的聚乙烯球阀，出厂时已安装好护套。

带放散管的聚乙烯球阀操作步骤

①先全闭主阀门；

②打开放散阀上的防尘盖；

③打开放散阀；

④吹扫、防空作业完成后关闭放散阀，并确定后加盖防尘盖；

⑤备用的快速软管接口，勿对向人体方向，且只能用于燃气置换时取样后接或火炬用。不能用于系统试压时作进气口使用。

⑥注意：放散阀出口处，只作放散用，不能作为管道系统试压的进气口，否则会损坏放散阀和引发其他安全事故。

(二)、空气阀的安装

1、先把管件内外螺纹的脏物擦净，建议采用钢丝刷子；

2、润滑剂润滑螺栓，只能涂在螺纹上，以避免剩余润滑剂剂到管子内而造成的损害；

3、注意用扳手要小心，不要使用尺寸过大的扳手，过大的扳手会使人总想到“靠在连接件上”；

4、不要拧太紧，太紧会引起损坏，尤其是在连接阀门的情况下，不要试图把全部阳螺纹都拧进连接件。

（三）、蝶阀的安装

蝶阀法兰连接安装和拆卸比较方便，安装时要遵循螺纹的紧固顺序和旋转。安装步骤为：

1、清理和校正法兰盘

2、检查法兰盘和橡胶垫的表面质量，清理法兰盘的密封面

3、排好安装顺序

4、在要连接的两个法兰盘之间留一点插入橡胶垫的间隙

5、在两个法兰之间放入橡胶垫，穿上螺栓，可借助胶带使，密封圈固定

使橡胶垫在两法兰盘的凸部密封面对中。

6、紧固螺栓

# 9．6主要劳动力、材料、施工机具安排

## 第一节  劳动力总体计划

根据本工程特点及工期要求，结合我单位以往同类工程的施工经验，劳动力总体配置计划如下：

项目部管理人员：           14人

施工人员：                120人

其中特殊工种人员：

电 焊 工：                 12人

电气专业人员：             24人

仪表专业人员：             10 人

起 重 工：                 8人

架 子 工：                 6人

## 第二节  本工程劳动力进场计划表

人数

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

10

20

时间

9月

3月

4月

5月

6月

7月

10月

11月

12月

1月

2月

2006年

2007年

# 第三节   施工机具配置计划

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 16T | 台 | 1 |  |
| 2 | 载重汽车 | 15T | 辆 | 2 |  |
| 3 | 叉车 | 5T | 辆 | 1 |  |
| 4 | 手动液压装卸叉车 | CTY500 | 辆 | 2 |  |
| 5 | 手动葫芦 | 3T | 只 | 8 |  |
| 6 | 螺旋千斤顶 | QL32 | 只 | 4 |  |
| 7 | 等离子切割机 | 120型 | 台 | 1 |  |
| 8 | 水准仪 |  | 台 | 2 |  |
| 9 | 千分表 |  | 套 | 4 |  |
| 10 | 空气压缩机 | 6m3 | 台 | 2 |  |
| 11 | 焊条烘干箱 |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 焊条保温筒 |  | 只 | 10 |  |
| 13 | 逆变焊机 | WS-400 | 台 | 12 |  |
| 14 | PE对接焊机 | 250/110 | 套 | 1 |  |
| 15 | 磨光机 | Φ180 | 台 | 10 |  |
| 16 | 型材切割机 | ZIG400 | 台 | 2 |  |
| 17 | 潜水泵 | 220V/24V 1KVA | 台 | 4 |  |
| 18 | 电动试压泵 | SY-500 | 台 | 2 |  |
| 19 | 手动试压泵 | 200-1 | 台 | 2 |  |
| 20 | 电脑 |  | 台 | 6 |  |
| 21 | 复印机 |  | 台 | 1 |  |

9．7  主要材料的技术标准、参数和出厂合格证

第一节  土建主要材料

本工程土建为辅助施工项目，主要材料为水泥、钢筋、回填砂等，水泥拟采PI32.5型水泥；钢筋图纸中仅标明为管道外包砼中钢筋采用ф12；回填砂按照设计要求为粗砂。

第二节  安装主要材料

本工程管道安装为主要施工项目，主要材料有DN600、DN250、DN100钢直管及DN600玻璃钢管，其中DN600的管材由业主供货。

9．8  保证安全、质量、文明施工等的技术措施、方法

及控制手段等

第一章  质量保证体系及措施

## 第一节  质量目标

一、工程质量要求：合格；

二、施工记录，试验报告等质量记录在系统完成后两周内整理完毕，办理移交手续。

## 第二节  质量保证体系

一、建立质量保证体系

建立以项目经理为首的工程质量保证体系，其质量保证体系见图5.1。项目经理是工程质量的第一责任人，专业技术人员及专职质量管理人员具体对各施工过程的质量实行监督与检查。使质量保证体系与工作一体化，确保质量体系与施工活动有效同步运行。

项目经理

技术经理

商务经理

质量员

材料员

作业组

安全员

资料统计员

生产调度

技术员

设备员

图5.1：质量保证体系

二、质量职责

（一）、项目经理

1、全面负责项目部的管理工作。

2、履行对业主的工程承包合同，执行既定的质量方针，实现工程质量目标。

3、建立和完善项目的组织机构，明确各类人员职责，建立恰当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有人员的积极性。

4、主持项目的质量会议，审定、签发项目的质量检查计划，协调各方面工作。

（二）、技术经理

1、负责项目质量保证体系的建立和运行，贯彻项目的质量方针。

2、依据本项目施工进度计划，组织编制本项目的质量检查计划，报项目经理批准。

3、负责组织项目技术人员对关键的施工过程（或工序）编制施工技术方案。

4、适时开展质量教育，保证质量措施的落实。

（三）、质量员

1、贯彻本项目的质量方针，按质量目标的要求督促检查施工质量。

2、依据本项目的质量检查计划，对施工项目按各专业进行检查或抽查。

3、负责检查施工班组的施工记录（自检记录）。

4、对检查出的不合格品，负责提出处理意见报技术经理。

5、负责对完工的项目做好质量核定工作。

(四)、班组兼职质检员

1、贯彻本项目的质量方针。

2、对本班组的施工质量进行检查，督促施工人员做好施工记录（自检记录）。

3、配合专职质检员进行现场实物的检查或抽查。

## 第三节  质量保证措施

一、施工图纸的自审

专业技术员负责对本专业的施工图纸进行自审，并填写《图纸自审记录》。

二、施工图纸的会审

在技术经理组织下，全体专业技术员、质检员、主要施工人员参加业主和设计单位组织的施工图纸会审，并由专业技术员负责对本专业自审存在的问题提交会审，处理意见在会审纪要中明确。

三、施工组织设计

为全面规划、部署施工生产活动，保证施工工艺、质量与安全、施工进度、资源的配备、施工过程合理有序，在施工前，项目经理组织有关人员编制施工组织设计，作为整个工程施工的指导性和纲领性文件。

四、施工技术方案

本项目的关键过程和特殊过程由技术经理组织相关人员进行界定，凡被界定为关键过程和特殊过程的分项，由专业技术员负责编制施工技术方案经技术经理审核，项目经理批准后实施。

五、施工技术交底

本项目施工的所有技术文件、施工图纸都应向施工作业组进行施工技术交底，并填写《技术交底记录》；施工组织设计交底由技术经理负责，全体参建人员参加，施工技术方案的交底由专业技术员负责，相关人员参加。

六、文件和资料的控制

（一）、为了保证施工过程中使用有效的文件和资料，确保质量文件的唯一性和适用性，在工程施工期间项目部资料员负责所有往来文件的收发及传递工作和文件资料的分类管理。

（二）、对施工图纸及变更由资料员接收登记、分发，技术员对图纸及变更进行自审，并向有关人员交底。如果图纸改版，应立即收回已作废的图纸。

（三）、竣工资料和竣工图由专业技术员负责收集、整理成册并交资料员，审核后移交业主，各一式二份。施工产品质量记录自留一份复印件。

七、检验与试验的管理

（一）、材料的验证由本项目材料员负责。未检物资挂待检标识，检验合格物资，在标识上盖合格印章，并放入发放区。检验不合格物资，挂不合格标识并加以隔离。

（二）、过程及最终产品检验由质量员组织实施。

（三）、每周由质量员负责编制相关专业质检计划及检验统计报表报技术经理。

（四）、施工班组在施工过程中按照记录表上的标准值进行自检，并将检验的结果填写在实测栏，由操作者负责，保证边施工边检测边记录。

（五）、对隐蔽工程，质检员通知业主、监理工程师共同检验，并签字认可。对关键过程和质控点，质检员进行全数检验并做好记录，委托检验时，由专业技术员负责办理委托检验手续，质检员签字，检验后并将其检验结果通知质检员，合格后方可转序，所有的检验都应做记录。

（六）、检验、测量及试验设备的管理由本项目设备员负责管理，确保所有在用检验、测量及试验设备均在检定的有效期内。

八、不合格品管理

（一）、不合格品的管理由技术经理负责。当发生不合格品时，由技术经理组织质检员和专业技术员进行评定，确定不合格性质。

（二）、对一般不合格，由技术经理组织质检员和专业技术员进行评审，并按照不合格品的评审意见组织实施整改，质检员复查并留下检验、验证记录。

（三）、对严重不合格，应立即将不合格品情况上报项目部，由项目经理组织评审，由现场施工经理按照其评审意见组织实施，质检员复查并将处置结果上报项目部，留下工作记录。

九、纠正与预防措施的管理

由项目经理组织质检员进行纠正与预防措施的管理,对有关质量信息、异常情况进行统计、分析,必要时分析原因，采取纠正或预防措施。

十、交付：本项目分中间交付和竣工交付。

十一、质量检查

（一）、日检：质检员每天对需要检验的部分进行检验、标识，对需要处理的质量问题通知作业组进行处理。

（二）、周检：质量管理每周组织有关人员对施工现场进行全面检查，结合日常检查情况进行通报。并对发生的问题进行统计、分析，针对原因采取措施。并将每周检查的结果报到项目部。

（三）、参加业主及监理单位组织的质量检查。

# 第二章  安全生产文明施工保证措施

## 第一节  安全生产文明施工目标

零事故率——无重大人身伤亡事故、无重大设备事故、无火灾爆炸事故、无重大交通事故。

在施工现场安全标准化管理的基础上，得以循序渐进，逐步深化的长足发展，重点体现以人为本的思想。以安全生产为突破口，以质量为基础，以科技进步为重点，狠抓“窗口”达标,把静态的工地和动态的管理有机地相结合起来，突破传统的管理模式，注入新的内容，使施工现场达到安全文明工地标准。

## 第二节  HSE保证体系

项目部建立以项目经理为现场安全第一责任人的安全生产保证体系。HSE保证体系见图5.1：

项目经理

技术经理

商务经理

安全员

材料员

作业组

质量员

资料统计员

生产调度

技术员

设备员

图5.1：HSE保证体系

## 第三节  安全保证措施

一、安全技术交底

（一）、交底的主要内容

1、工程项目和分部工程的概况。

2、工程项目和分部分项工程的危险部位。

3、危险部位采取的具体预防措施。

4、作业中应注意的安全事项。

5、作业人员应遵守的安全操作规程和规范。

6、作业人员发现事故隐患应采取的措施和发生事故后及时采取的躲避和急救措施。

（二）、基本要求

1、逐级交底制度，技术人员向作业班组长交底，作业班组长向作业工人分别进行交底。

2、交底具体明确，针对性强。

3、技术交底的内容针对分部分项工程施工作业人员带来的潜在危险因素和存在的问题。

4、优先采用新的安全技术措施。

5、各作业组长每天作业前做好“三交一清”，(交施工生产任务、交作业环境、交安全措施、清楚本班职工的思想和身体情况)。

6、各工种的安全技术交底一般与分部分项安全技术交底同行。对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，单独进行各工种的安全技术交底。

7、双方在书面安全技术交底上签字确认。

（三）、具体措施

1、工程开工前，项目经理组织安全员，向参加施工的全体人员进行进场安全交底。

2、各分部分项工程、关键工序、专项方案实施前，技术经理组织安全员、技术人员将安全技术措施向参加施工的人员进行交底。

3、安全员及各条线管理员对新进场的工人进行作业人员工种交底。

4、作业组应对作业人员进行班前交底。

5、交底细致全面、讲求实效、不能流于形式。

二、安全检查

（一）、安全检查的方式

1、项目部定期组织的安全检查，每月不少于两次。

2、各级管理人员的日常巡回检查、专业安全检查。

3、班组自我检查、交接检查。

（二）、安全检查的方法

1、看：主要查看管理记录、持证上岗、现场标识、交接验收资料、“三宝”使用情况、“四口”防护情况、设备防护装置等。

2、量：主要是用尺子进行实测实量。例如：脚手架各种杆件间距、电器开关箱安装高度等。

3、测：用仪器、仪表实地进行测量。例如：用水平仪测量导轨纵横向倾斜度等。

4、现场操作：由司机对各种限位装置进行实际动作，检验其灵敏度。

（三）、安全检查的要求

1、各种安全检查根据检查要求配备足够的资源，明确检查负责人，选调专业人员，并明确分工、检查内容、标准等要求。

2、每种安全检查有明确的检查目的、检查项目、内容及标准。关键部位重点检查。检查时尽量采用检测工具，用数据说话。检查现场管理人员和操作人员是否有违章指挥和违章作业的行为，同时进行应知应会的抽查，以便了解管理人员及操作人员的安全素质。

3、检查记录是安全评价的依据，要做到认真详细，真实可靠，特别是对隐患的检查记录要具体，包括隐患的部位、危险程度及处理意见等。采用安全检查评分表的，应记录每项扣分的原因。

4、对安全检查记录用定性定量的方法，认真进行系统分析，做到安全评价。如哪些方面需要进行改进的，哪些问题需要进行整改的，受检部门或班组根据安全检查评价及时制定改进的对策和措施。

5、整改是安全检查工作的重要组成部分，也是检查结果的归属，但往往也是被忽略的地方。安全检查是否完毕，根据整改是否到位来决定。不能检查完毕，发一张整改通知书就算了事，而应将整改的执行情况进行跟踪检查并予以落实。

（四）、安全检查范围

1、各类脚手架；

2、临时设施及防护；

3、支搭好的水平安全网和立网；

4、临时用电设施；

5、各种起重机械及中小型机械设备；

6、安全帽、安全带和护目镜、防护面罩、绝缘鞋等个人防护用品。

（五）、安全检查隐患处理

1、对检查中发现的隐患及时进行登记，不仅作为整改的备查依据，而且是提供安全动态分析的重要信息渠道。

2、对安全检查中查出的隐患，及时发出隐患整改通知单。对凡存在即发性事故危险的隐患，检查人员责令停工。被查部门和作业组立即进行整改。

3、对于违章指挥、违章作业行为，检查人员当场指出，立即进行纠正。

4、被查部门和作业组组长对查出的隐患，研究制定整改方案。按照“定人、定期限、顶措施”，限期完成整改。

5、整改完成及时通知安全员进行复查验证，经复查要整改合格。

6、整改过程有记录，并存入安全检查记录中。

三、应急救援预案

（一）、目的与任务

1、更好地适应法律和经济活动的要求。

2、给项目部职工的工作和施工场区周围群众提供更安全的环境。

3、保证各种应急反应资源处于良好的备战状态。

4、指导应急反应行动按计划有序地进行。

5、防止因应急反应行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援。

6、有效地避免或降低人员伤亡和财产损失。

7、帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效。

8、充分体现应急救援的“应急精神”。

（二）、内容

1、建设工程的基本情况。含规模、结构类型、工程开工、竣工日期。

2、项目经理部基本情况。含项目经理、安全管理、安全员等姓名、证书号码等。

3、施工现场安全事故救护组织。包括具体责任人的职务、联系电话等。

4、救援器材、设备的配置。

5、安全事故救护单位。包括工程所在地医疗救护中心、医院的名称、电话、行驶路线等。

四、安全活动

（一）、安全活动作为项目部的一项重要内容，为维护正常安全生产秩序，尽量避免人身伤亡事故的发生，全面落实国家“安全第一，预防为主”安全生产方针，结合项目实际情况，在施工期间作业组每天有安全活动，如召开班前安全会，进行安全工作提醒，在安全活动台帐中作好记录。

（二）、安全学习作为企业职工学习的一项重要内容，施工作业组每周组织一次安全学习，学习要有记录，参加人要有签字，学习内容为公司下发的安全学习、事故案例等。

（三）、安全员负责检查安全学习情况并接受有关安全管理部门关于安全学习情况的检查。

五、安全教育

（一）、工程开工前，由项目经理或专职安全员负责组织参建人员进行入场前安全教育培训，安全教育内容为：安全用火、安全用电、登高作业、起重作业、动土作业等安全管理制度，业主安全管理要求，典型安全生产事故、安全技术操作规程，其它安全生产要求等。

（二）、利用生产调度会、安全例会等形式，经常对职工进行安全教育，教育职工时时注意安全，事事重视安全，人人确保安全。

（三）、利用黑板报、宣传栏、标语对职工进行安全教育，使职工在思想上重视安全，防止工伤事故发生。

六、施工现场消防安全管理

（一）、认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，落实安全管理网络，群防群治，形成一个群众性的防范网络。

（二）、在加强领导和强化管理的基础上，加强安全教育，提高职工安全消防意识，全体人员都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加灭火工作的义务。

（三）、安全员进行安全消防检查，及时消除火险隐患。

（四）、施工现场布置消防器材，挂“消防器材三定牌”，严禁乱拿乱放或挪作它用。

（五）、严格执行动火作业制度，做到“三不动火”即没有经批准的火票不动火、没有防火措施不动火、没有监护人不动火。

七、安全生产例会

项目部每周生产调度例会要有安全生产的专门议题，讨论解决在施工生产中出现的不安全因素和事故隐患，通报一周来项目部安全生产情况。

## 第四节  文明施工措施

一、人员管理

（一）、工程项目开工前对各专业施工作业组及相关职能管理人员进行文明施工教育。

（二）、本项目实行谁施工谁负责的现场管理原则，施工作业组对全过程实施管理，并接受监督、评比和考核。

（三）、施工作业组服从业主的统一协调和安排，对业主提出的合理要求必须做到。

（四）、按照施工组织设计中网络计划和劳动力计划的要求安排施工作业人员，不需要的人员清理出现场。

（五）、施工现场的主要管理人员在施工现场佩带证明其身份的证卡。

（六）、施工机械操作人员及特殊工种的施工人员持证上岗。

（七）、施工作业人员只从事本专业的施工。

二、现场管理

（一）、施工现场所需要的机械设备、物品、材料等按照施工现场平面布置图规定的位置，科学合理地安排布置和堆码，使机物料合理放置，提高工作效率。根据项目实际进展情况，及时调整现场平面布置，有碍施工的机物料及时清理并重新布置。

（二）、现场使用的机械设备按平面布置图规划固定点存放，遵守机械安全操作规程，经常保持机身及周边环境的清洁，机械设备的标识、编号明显，安全装置可靠。

（三）、机具材料摆放地点做到科学合理，根据机具的使用频率，经常使用的东西靠近作业区，如焊机、小型工具箱等，不经常使用的东西可放远一些，设备材料的堆放根据其预制地点及安装位置，力求运距最短，减少二次搬运。

（四）、机具材料的堆放场地平整坚实。

（五）、施工现场的用电线路、用电设施的安排和使用符合安全规范和操作规程，并按照现场平面布置图的要求进行架设。

（六）、施工现场设有保证施工安全的夜间照明，危险潮湿场所的照明及手持照明灯具采用符合安全要求的电压。

（七）、做好施工现场的安全保卫工作。职工下班后，现场值班人员对所有区域进行一次检查。

三、施工过程管理

（一）、现场施工根据施工组织设计、施工方案、质量计划的要求进行，按科学规律办事，严格执行工序制度，对每一道工序进行报审，合格后执行下一道工序。

（二）、各作业组根据项目网络进度计划和本作业组的工作量，明确每周工作任务，每天开工前专业负责人要把当天应完成的工作安排到各施工作业组，并进行简短且必要的安全提示。

（三）、现场变更(增加、减少或修改等)按照正式书面文件进行。

（四）、现场施工要合理使用各种标志，如刚油漆过的设备、管道标上“油漆未干”字样，各种电缆头按照规定贴上线号，现场基坑、沟、槽、井及楼层预留洞处悬挂安全警示标志等。

（五）、所有泵、容器等设备的接管在未配管前，管道敞口处用塑料布包裹，以防杂物进入。

（六）、对未安装的设备地脚螺栓要用钙基脂进行防腐处理，对安装好的设备的地脚螺栓要用二硫化钼进行防锈处理。

（七）、设备及材料在楼内地面上的运输过程考虑对地面的保护，直接拖动前在设备及材料下垫上木板，以免刮伤地面。

（八）、地面上火焰切割钢材时，要在被切物的背面衬垫钢板，防止损坏地面，同时避免混凝土迸裂，飞溅伤人。

（九）、预制完成的半成品若暂时不用，有序堆放，不侵占运输通道和设备安装位置，影响他人工作。

（十）、合理利用材料，尽量减少边角料，特别是钢材、电缆及焊接材料要注意节约。

## 第五节  安全技术措施

一、设备运输、吊装作业

（一）、设备运输高度最高处超过5.5米时需编制专门的设备运输方案。

（二）、设备运输项目部指派专人押送。

（三）、厂区内设备运输行驶速度不超过5Km/h。

（四）、吊装作业前进行安全技术交底，查看施工现场，全体作业人员熟知吊装方案、指挥信号、安全技术要求。

（五）、吊具经过严格检查，起重作业人员持证上岗。

（六）、执行“十不吊”起重吊装要求，在下雨天气以及风速大于10.8m/s时不进行吊装作业。

二、施工用电

（一）、编制施工临时用电方案，报技术经理审核，项目经理批准后执行。

（二）、施工用电采用电源中性点直接接地工作，零线与保护零线分开的TN-S系统，接地、接零系统独立设置。

（三）、保护零线单独敷设，重复接地线与保护零线相连接。

（四）、保护零线截面不小于工作零线截面，保护零线采用统一标志的绿、黄双色线。

（五）、除保护接零外，还设置漏电保护装置，配电箱两面都必须设置门锁。漏电保护器额足漏电动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间小于0.1S。

（六）、现场用电实行“一机一闸一保”制。

（七）、施工现场严禁使用铜丝、铁丝或其他金属丝代替保险丝，根据现场负荷容量确定保险丝规格。

（八）、行灯电压不得超过36V，在金属容器和金属管道内以及潮湿环境，其电压不超过12V，行灯设有保护罩，手柄绝缘良好、耐热、防潮，电源线采用橡套软电缆。

（九）、照明灯具与易燃物之间保持一定的安全距离，不得小于50cm，当间距不够时，采取隔热措施。

（十）、接于焊机的二次线用铜鼻子牢固连接。

（十一）、施工现场配置的临时配电箱内设置带漏电保护的自动开关，单相二极或三极、三相四极插座、工作接零端子排、保护接零端子排。

（十二）、临时配电箱内部采用电工专用绝缘板配线。在室外作业同时做好防雨措施。

（十三）、项目部定期检查线路，防止因线路老化、破皮而出现触电伤亡事故。

三、动火作业

（一）、动火作业施工人员按规定进行动火安全教育，掌握动火作业的安全基础知识，并会使用消防器材，熟悉周围环境和撤离路线。

（二）、用火作业的施工现场， 按规定配置消防器材，并保持消防道路畅通。

（三）、进行防腐涂料涂刷作业的场所严禁烟火。

（四）、施工完毕， 仔细检查现场，熄灭火种、切断电源后方可离开。

（五）、仓库、材料堆放场应按规定配置消防器材。

（六）、动火点周围（最小半径15米）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已覆盖、灌沙、水封。

（七）、高处作业（2米以上）采取防火花飞溅措施。风力大于五级时停止动火作业。

（八）、电焊回路线接在焊件上，把线不穿过下水井或与其他设备搭建。

（九）、乙炔气瓶、氧气瓶与明火的距离不少于10米。

四、高处作业

（一）、2m以上高处作业时，系好安全带，安全带牵挂在作业人员上方、固定牢靠的物体上，下部应有足够的安全空间和净距，当净距不足时，安全带可短系使用。

（二）、进入施工现场（包括高处作业现场），施工人员必须戴好安全帽，正确规范佩带。

（三）、搭建脚手架符合规定，跳板坚实，铺设的跳板两端捆绑牢固，并经检查合格后登高作业。

五、焊接作业

（一）、所有焊机等用电设备统一摆放，放在防水、防潮、防晒且通风良好的机棚内，焊把线绝缘良好。

（二）、使用电焊机，做到定人定机定岗位。

（三）、使用三气瓶符合安全要求。

（四）、如需使用吊篮上高处进行焊接作业，认真检查焊把线，防止因焊把线绝缘损坏电击钢丝绳而发生坠落事故。

六、无损检测

（一）、射线作业人员持证上岗。

（二）、射线作业现场悬挂警示牌，设置警示区。

（三）、作业时，作业人员按规定穿戴好防护用具。

七、吹扫试压作业

（一）、设备及管道吹扫、试压作业前编制试压方案及安全措施，报项目经理批准执行。

（二）、水压试验时，管道最高点安装放空阀，最低点安装排水阀，充水或放水时先将放空阀打开，试压结束后，将积水排净。

（三）、气压试验时，试压现场加设围杆和警示牌，蒸汽吹扫作靶板检查时，吹出口朝向无人区或天空，敲击被吹扫的管道时，作业人员站在安全位置，防止高处坠落或烫伤，抽取靶板应在关闭蒸汽后进行，同时加设围栏，悬挂安全警示牌，安全部门派人专人监护。

# 第三章  服务和协调

- 接受业主、监理(如果有)的监督和管理。

- 以书面的形式确认项目负责人，在未得到业主项目经理同意时不的更换，该负责人保证与业主项目经理及项目经理代表的联系畅通有效。

- 承包单位项目经理部及时向业主、监理工程师提供相关的生产计划，统计资料、工程事故报告等，按施工合同的要求，接受业主和监理工程师的监督和管理，搞好协作配合，项目经理部要注意现场签证工作，遇到设计变更、材料改变或特殊工艺以及隐蔽工程等及时得到业主和监理人员的认可，并形成书面材料。

- 承包单位项目经理部严格按照施工组织设计和施工方案要求组织施工，如果有未考虑的状况出现而导致与业主和监理工程师意见不一致时，双方应在相互理解、相互配合的原则下进行协商，承包单位项目经理部应该充分尊重业主、监理工程师的最后要求和规定。

- 在图纸与实际情况发生矛盾和出现疑问时，应该及时与业主和设计人员联系，将问题提前解决，减少不必要的浪费和损失，并及时办理好相关的书面签证手续。

- 承包单位项目经理部注意与设计部门的沟通，对设计中存在的问题主动与设计人磋商，积极支持设计人员的工作，同时也争取设计人员的支持，项目经理部在设计交底和图纸会审工作中应与设计人员进行深层次交流，准确把握设计，对设计与施工不吻合的设计中的隐含问题应及时予以澄清和落实。

- 在工程施工中，如果与其他施工单位发生一些矛盾和问题，需主动加强沟通交流，服从业主方的协调管理。

- 接受地方政府各部门领导，服从管理，严格要求本单位职工，自觉维护本单位和业主的形象。

- 接受地方公安部门关于施工人员办理临时居住证等的管理，并接受所在地派出所有关社会治安的检查。避免违规、违法事件的发生。

- 自觉接受地方卫生部门关于食堂卫生许可证等的管理和检查。

积极配合业主，接受地方技术监督部门关于起重机具(吊车)等特种设备和压力容器的管理和监督检查。

9．9  临时设施项目数量及平面布置

## 第一节  总体布置原则

一、临时设施布置的总原则：简单、方便、实用。

二、临时设施按照业主指定的位置合理布置，不占用正式工程位置。

三、保证现场“三通一平”（水、电、道路畅通，场地平整），同时临时设施的布置尽量避开地下管道、电缆，避免多次移位。

四、临时设施在施工前完成，项目中标后，安排部分管理人员及施工人员提前进驻现场，做好现场各种准备工作，包括生产和生活暂设。

五、生活临建设置在征地范围外,通过租赁等方法解决。

六、本标书施工平面布置只考虑生产暂设部分。生产暂设设在厂区内，包括办公室,临时工棚,设备材料存储场地,卫生设施等。具体位置等项目中标后，与业主商议确定。

## 第二节  施工现场临建布置

一、施工道路

（一）、现场临时道路以充分利用现有道路为前提，在此前提条件下，必须修建临时道路的地方进行延伸或有目的的定点扩支。

（二）、现场临时道路充分尊重业主的总体规划与安排，并在得到业主批准后才可以延伸、扩支。

（三）、大型起重机械在作业时所需的场地辅设，应充分尊重现场总体布署，并按等级要求设计和铺设。

二、现场临建设施考虑

现场临建设施考虑详见下表：

现场主要临设设置表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单间面积(长乘宽) M2 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 3 | 24 (4*6) | 72 | 租用民房 |
| 2 | 会议室 | 1 | 36 (6*6) | 36 | 租用民房 |
| 3 | 安全保卫室 | 1 | 12 (3*4) | 12 | 租用民房 |
| 4 | 主材材料堆场 | 2 | 800 | 1600 | 租用民房 |
| 5 | 辅材材料堆场 | 2 | 24(4*6) | 72 | 租用民房 |
| 6 | 工具房 | 2 | 12(2.5*4) | 24 | 租用民房 |
| 7 | 焊条烘烤室 | 1 | 20 | 20 | 租用民房 |
| 8 | 厕所 | 2 | 10 | 20 | 租用民房 |

## 第三节  水、电、气、通讯等安排

一、现场临水

（一）、现场临水在业主的总体安排下上进行敷设布置。

（二）、在业主指定的水源接口引出DN50的临水母管，引向各自需求的施工地点。

（三）、水的使用和排放注意对环境的保护。

二、现场临电

（一）、现场临时用电分两路，一路为办公生活用电，约60KW；一路为施工用电，约380KW。

（二）、临时用电采用三相五线制。

三、现场临气

（一）、施工用氧气、乙炔、氩气等使用市场上供应的瓶装气。

（二）、用于工程施工过程中的吹扫、检试验等临气，从业主指定的气源口引出。

四、施工通讯：项目经理部安装2部临时电话，项目部配备６台电脑，可以通过网络进行必要的联系。配备打印机和传真机及一台复印机。