施工组织方案目录

第一部分     工程概况

第二部分     施工管理组织架构及职责

第三部分	   施工总体部署

第四部分     主要施工技术措施

第五部分     主要施工机具配置及检测试验设备计划

第六部分     工程质量保证措施

第七部分     保证施工安全、文明施工的主要措施

第八部分     工期、进度保证措施

第九部分     项目经理简介、项目经理证及施工人员证件（附复印件）

第十部分     保养与维修

一、工程概况

深圳市宝安区龙华医院手术部设于医院住院大楼第八层，层高4.8m，设净化手术室9间，其中设有1间百级，2间千级洁净手术室（包括一间防X光射线手术室），6间万级洁净手术室，以及相应辅助房和办公室；ICU部设床位20张，包括两间单人病房，以及其他辅助用房、办公室等。空调设备层设在楼顶。NICU部、洁净产房设于医院住院大楼第三、四层，层高3.8m ,空调设备均放同层。本工程净化系统空调方案，是在原平面的基础上，根据甲方要求，结合我司的实际专业经验及有关净化设计依据系统进行设计。本工程为龙华医院住院大楼洁净区域，由三层NICU、四层洁净产房、八层洁净手术部及ICU组成。

二、施工管理组织架构及职责

（一）、施工机构

为了使深圳市宝安区龙华医院住院大楼洁净手术部设计、装修、设备采购及安装工程达到既定质量、工期、安全文明施工等目标，并完成公司下达的各项技术经济指标，为此我公司决定对该项目实行项目管理，配备素质高，业务水平强，管理经验丰富的管理人员组成项目管理班子，实施对本工程的进度控制、质量控制、资本控制、合同管理、信息管理、组织协调。

项目管理结构如下：

项目工程师  石玉峰

工艺组 王秋侣

质检组 石玉峰

安全组 李石乾

财务组 冯火鑫

绘图组 李仁

施工组

材料预算 叶锋

手术室安装组

医气组

空调组

电控组

调试组

售后服务部

项目经理  罗炳桂

项目施工期间，将由项目经理统筹，并由项目工程师长期驻工地监督指导施工，施工队长长期驻工地管理。项目经理及项目工程师具多年工作经验，无论在施工现场还是管理工作都具有丰富的经验。另外配备不同的安装施工组，皆由一名经验至优的组长管理并直接带领施工人员进行施工及安装质量自检，以确保施工达到应有的水平和要求。所有工程管理人员由公司工程部委派及参与，而组长及施工队长皆我公司直接培训及聘用，以确保质量第一为前提。

- 职责

- 项目部项目经理职责

a、贯彻实施公司的质量方针、目标和各项质量文件、规章制度，对工程质量负责。

b、负责明确项目部人员的岗位职责。

c、负责本项目施工过程的资源配置与质量控制工作，认真执行合同，确保工程质量。

d、负责项目施工安全管理，认真抓好作业安全和现场安全管理。

- 项目部工程师职责
a、贯彻实施公司质量方针、目标和各项质量体系文件及规章制度，在项目经理领导下负责本项目具体施工生产及安全质量管理
b、负责组织实施本项目的施工组织、施工方案和质量计划，落实项目质量保证措施。
c、组织对工程的质量检查及工程的检验和试验状态的标识工作，指导和解决施工班组施工过程所发生的各种技术难题，及时处理施工过程中不符合要求的地方。
d、在项目经理的领导下，提出施工资源配置计划，对施工过程中发生的工程变更、材料变更、关键过程、特殊过程、例外放行等情况及时做好标识和办理相应的签证、报批手续及调度工作，保证施工生产的正常进行。

e、参加工程分项、分部及最终的质量检验工作，制定纠正和预防措施，经批准或确认后负责组织实施。
f、负责填写、收集、整理和汇总工程有关的技术资料和质量保证资料，及时传递给监理部，做到工程资料与施工进度同步，确保工程资料齐全，归档资料完整可靠。

- 质检员职责

配合项目经理做好工程施工的技术、质量交底工作，督促施工班组执行下发的各种质量文件,按图施工,对工程施工的质量负督促检查责任。参加本单位在建项目工程的过程检验、试验及最终检验和试验工作，核定分项工程质量等级，配合公司监理部做好工程质量等级的评定工作。对监理部下达的《工程质量缺陷整改通知单》，督促项目部、施工班组进行质量整改和防治，并跟踪检查其效果，负责本单位工程质量记录资料的归档、整理与复核工作，并及时上报监理部予以确认。

- 安全员职责

a、贯彻执行国家安全方针政策、规范、规定和标准，贯彻执行企业安全生产规章制度，负责分管范围内的安全生产日常工作。

b、参与拟定施工安全措施，配合项目工程师做好工程的安全技术交底，并检查执行情况。

c、日常工作应以施工工地为主，及时掌握检查生产安全动态，发现问题（隐患）立即解决或通知有关部门限期解决。

d、对新工人实行安全教育、换岗教育，陪同新工人到班组作三级教育等工作。

e、参加公司各项安全活动和安全措施检查，并对项目部实行安全指标的考

核管理工作。

f、制止、教育违章指挥和违章作业人员的不安全行为，对不听制止者按公

司处罚规定执行。

- 项目部材料员职责

- 负责办理工程材料的领用、发放、入库及变更代用手续，并组织好材料

的进退场，确保工程施工的需要。

- 负责工程项目材料有关资料的填报、归档工作，做到帐物相符。

- 负责直接进入施工现场材料的质量检验与记录工作，确保不合格材料不

进场（或做好标识）、不使用，各类材料（包括设备、部件等）定位存放，

安全保存。

- 操作工人职责

a、熟悉本岗位、本专业的操作规程，严格按照质量要求、施工方案、作业指导书、技术安全交底和工程图样、安全文明的要求进行施工，做好每道工序的质量自检工作，确保每道工序符合质量要求。

b、尊重院方工作人员，尽心尽职为院方提供完善的服务和优质的工程产品。

三、施工总体部署

为使工程达到既定的质量、工期、安全文明施工等目标，并完成公司下达的各项技术经济指标。为此，我公司决定对该工程作以下总体布署，对本工程的进度、质量、投资进行控制，对合同、信息进行管理、组织协调各方面的工作。

由于本工程量比较大，工程质量要求高，工程影响性较大，要确保工程验收一次成优，就必须一丝不苟地做好施工的前期准备工作，才能保证施工进度、施工质量及施工安全，我司将从以下几个方面努力：

- 、临时设施布置

1、办公设施：及时进入现场，落实现场办公场所及办公设施，办公室选定坚持就近、方便原则，计划需50m2左右，并及时把联络电话等通报业主等相关方。

2、住宿：按照工程规模和工期要求，预计施工期内本工程高峰期施工人员120人左右，落实好人员的食宿，是确保工程圆满完成的基本保证，计划在施工现场附近租食宿用房400平方米。人员入住后及时向业主等汇报，并向当地职能部门做好申报工作。

3、材料堆放场地及仓库：我公司在本工程施工中考虑施工现场场地的狭小性及施工队伍多特点，采取能场外加工的产品尽量场外加工，减少施工现场临时设施占地面积，并及时与业主现场管理联系，对于进场材料，落实材料堆放场地和仓库，确保进场材料能有序堆放并得到安全保护。

4、作业面的调整：人员入场后即安排测量，并及时把测量结果提交业主等，协调好作业面超差部分的处理。

5、其它：现场施工前需业主等支持以及其它有关单位配合事宜的协调、落实。

（二）、工地临时用电

1、施工现场所用电线应为铜芯电缆，按国家标准选用。

2、采用三相五线制，单相三线制。

3、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。

4、临时用电配电箱必须装设漏电保护开关，配电箱外壳必须良好接地。

5、保证零线的截面，应不小于工作截面，同时必须满足机械强度要求，保护零线架立敷设的间距大于12m时，保护零线必须选择不小于10mm2的绝缘铜线。

6、电气设备相连的保护零线应用截面不小于2.5mm2绝缘PVV多胶铜线。保护零线统一用绿/黄双色线。

7、分配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，进入箱体的电源线，严禁用插销连接。

8、潮湿和易触电及带电体场所的照明采用低压安全灯。

（三）、工地临时用水

及时提交用水计划以便业主现场管理统一安排。严格按现场相关管理规定做好用水工作，确保安全、规范、节约。

- 、施工现场的布置

施工现场布置是拟建工程项目和为其施工所需的各项设施，按照施工布置、施工方案和施工进度计划在施工场地平面和空间上的周密规划和合理布局，是准备工作的一项重要内容，也是实现场地文明施工，节约用地、减少临时设施费用的基本条件。

本工程施工现场平面布置是在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少用地面积；且仓库及堆场尽量在使用地点附近，减少场内运输及二次搬运；要满足防火和生产安全方面的要求。

施工现场布置的内容包括：一切地上的已有管线的位置和尺寸；现场的运输道路；各种临时加工区、库房及堆场；临时设施；水电线路和安全防火设施等。

四、主要施工技术措施

- 施工流程图

手术室安装程序如下：

安装场地的画线→安装结构→安装墙板→安装空调→安装斜天花板→安装填充板→安装天花→安装电控设备→手术室内部装璜→安装自动门。

墙位放线—墙内管道安装就位—墙面施工—安装沿地、沿顶龙骨—安装竖向龙骨—固定各种洞口及门—安装墙面板—水暖、电器等预留孔和下管线及音隔保温材料填塞（隔声、保温墙）—验收墙内各组管线—安装墙另一面墙板—连接固定设备电气—墙面装饰—安装踢脚线。

一切都按图纸指导施工，以规范标准管理好施工质量。我们在整个施工过程中既是抓先进的生产工艺，同时处理好每个环节的技术性要求，这样整体施工时有着层次性。在现场施工中以第一工序为基准点，第一工序为第二工序负责，同样第二工序又检查，监督第一工序，以此交替施工。

- 主要施工措施及施工关键点

洁净空调安装工程：

- 施工中做到“物洁”、“人净”、“环清”。

- 施工关键点：

1）风管加工预制与安装

a、通风空调及排风系统风管采用优质镀锌钢板制作。所使用板材、型钢等主要材料应具有出厂合格证明书、质量鉴定文件。本工程矩形通风风管采用优质镀锌钢板制作，板材及厚度按设计要求，如下表：

| 矩形风管最大边长（mm） | 80-650 | 650-1000 | 1000-2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢板厚度（mm） | 0.8 | 1.0 | 1.2 |

b、风管采用场外加工，由数控风管加工生产线加工成半成品运到现场再装配吊装。

c、风管法兰垫料采用闭孔聚乙烯板，厚度为3-5mm，垫料不得凸入管内或坠出法兰。

d、风管在保温或吊装前，必须先用干布擦干净，再用符合规范的清洁剂清洗，干燥后再保温，保温后风管内壁须用清洁剂清洗，去除油污及灰尘后，再用清水抹试，直到用洁白毛巾擦拭风管内壁无污物为止，再用薄膜密封风管两端存放。

e、通风管制作应严格按照系统图、大样图的要求，并应有施工员书面的技术质量及施工工艺交底，风管的规格、尺寸必须符合设计要求。

f、关于镀锌钢板风管的制作：

  - 要求遵循《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97的有关规定

  - 风管咬口必须紧密、宽度均匀，无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷，直管纵向咬缝应错开。注意其严密性，对咬口缝，法兰翻边等容易出现漏风的地方，采用加添密封胶有效的密封措施。

  - 风管外观质量应达到折角平直，圆弧均匀，两端面平行，无翘角，表面凹凸不大于5mm。

  - 风管法兰：采用翻边自成法兰，中间用螺栓连接，螺栓孔距应符合设计要求和施工规范规定，螺孔具备互换性。

  - 风管加固要求：洁净风管不得采用内支撑或瓦楞线压筋的加强措施，牢固整齐，间距适宜，均匀对称。当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm时，采作角钢加固；

  - 洁净风管不得采用抽芯铆钉，宜用镀锌铁铆钉。风管的支管与干管相接处为三通分路，当支管与干管的底面（或顶面）相距小于或等于150mm时，做成弧形三通；相距在150mm以上者做成插管式弧形三通，连接要紧密。

  - 风管段长大于1200mm，设加固件。矩形风管直角弯头大于或等于500mm时，大边尺寸应加装导流片。

  - 所有过墙或过楼板风管必须加防护套、保温风管在保温后加防护套。

  - 风管在穿越墙或楼板时四周缝隙宜用岩棉塞严，外用水泥砂浆抹面。

3）支吊架的防腐与风管保温

  - 防腐：金属支、吊、托架，在清除表面的灰尘、污垢和锈斑后，内外表面均涂红丹刷防锈漆二道，裸露部分再刷灰漆二道；

  - 绝热保温：空调系统送回风管均需作绝热处理。本工程风管保温使用PEF保温板

  - 清洁干净风管：胶水均匀涂在风管表面，严格按照胶水凝固时间等候，然后再粘PEF保温板。

  - 铺贴保温板时，应从下至上，保温板拼口尽量在风管上面，用力要均匀，要用力压牢固，保温板接缝必须互相错开。

  - 法兰位置要用不小于20mm宽的PEF保温板粘贴；

  - 按驳口保温板外表要清洁干净，要用保温胶带均匀粘牢，驳口处有空隙的，一定要用保温板充填饱满，防止有泄漏空气的地方。

    - 高效过滤器安装

高效过滤器是保证空气洁净度的关键设备，也是洁净系统的最后一道关口，所以在运输和安装等各个环节都要加以特别保护。

  - 高效过滤器要求自身内在质量好。

  - 高效过滤器在运输和搬运过程中，要防止折叠的滤纸下垂受力。

  - 过滤器的静压箱安装时内表面必须擦试干净，为防止系统内的尘粒吹出来后又被回风吸回系统中去，应对洁净室进行清扫，并对设备层进行全面清扫。

  - 高效过滤器在安装开箱前应进行外观检查，如无损坏，应立即安装。安装方向要正确，其边框上的箭头标志必须与系统方向一致。

  - 在安装高效过滤器的静压箱时，为了防止日长月久，静压箱与吊顶连接处密封胶会因为风冲击力而开裂，从而导致吊顶进入洁净间，因此吊杆用角钢吊装。

  - 安装高效过滤器的框架应平整，框架的平整度允许偏差不大于1mm.

装饰工程

    - 定位放线：依据图纸给定的尺寸，先弹出各手术室走廊隔墙的龙骨外包线，（轴线减墙厚减外饰面厚），灯具、设备开孔处的尺寸，安装部门书面提供并协助放线。

    - 手术室钢架及钢板安装
    预制组合式钢结构八角形手术室安装，具体依据预制组合式钢结构八角手术室安装说明及要求。

    - 地面卷材铺贴，应特别注意基层处理，地面用自流平王，以保证基层平整，卷材铺贴时，结合层胶水应涂刷均匀。并应边涂边铺，接缝处无明显高低差，地面卷材铺贴应达到平整度不大于2mm，因此对基层施工应严格检验，使其平整度达到要求。

医气工程

        - 安装套管接头及套管

- 在吊臂、挂钩及类似的顶端终端输出装置中，固定的管件与软管之间的接头应通过专用连接器连接，每种气体之间均不可互换，以保证其安全性。同时这些管道必须接地。

- 管道穿墙时必须加套管，且套管内不可有接头。

        - 管道安装

1、用于氧气、笑气、笑/氧混合气、医疗压缩气的管道与阀门均应清除油渍，如果用于真空的管道、接头及阀门与医疗气体/压缩气管道同步安装的情况下，为了避免氧气等管道粘上油渍，真空管道也应该清除油渍，为了满足这个要求，把管道竖放（管道内部的直径54mm），然后把它清洗并干燥。把符合医疗质量的气体用喷枪鼓风吹进管内，经过对管道内的目视检察后，再把管道两端塞住。也可用不会有残留物留下的可靠试剂来清洗，干燥后，经过对管内的目视检察后，把管道两端塞住，然后把管道捆札起来，用标有“医疗气体管”的标签粘在上面。

设备安装

1、自动门的安装：

具体依自动门产品的安装要求进行。

系统调试

1、通风空调系统运转前的检查

          - 核对通风机，电动机的型号，规格是否与设计相符。

          - 检查地脚螺栓是否拧紧，减振台座是否平，皮带轮或联轴器是否找正。

          - 检查轴承处是否有足够的润滑油，加注润滑油的种类和数量应符合设备技术的规定。

d.检查电加热器及有接地要求的风机、风管接地线连接是否可靠。

e.检查风机调节阀门，开启应灵活、定位装置可靠。

2、通风空调系统的风量测定与调整

- 空调系统连续运转时间不得少于24小时，然后安装高效过滤器，接着测量各风口风速，并进行调整。

- 系统风量测定与调整，干管和支管的风量可用毕托管、微压计仪器进行测试。

- 风口风量测试可用热球风速仪测出平均风速、计算出风量。测试次数不少于3-5次。

- 测定点截面位置选择应在气流比较均匀稳定的地方，一般选在产生局部阻力之后4-5倍管径（或风管长边尺寸）以及局部阻力之前约1.5-2倍管径（或风管长边尺寸）的直风管段上。

3、控制系统

- 自动调节系统在未正式投入联动之前，应进行模拟试验，以校验系统的运作是否正确，是否符合设计要求，无误时，可投入自动调节运行。

- 自动调节系统投入运行后，应查明影响系统调节品质的因素，进行系统正常运行效果的分析，并判断能否达至预期的效果。

- 洁净手术室内的开关接线盒、暗装插座应清扫干净，不得有灰尘；面板要紧贴墙壁面，不得有缝隙；盖板安装要端正。

五、主要施工机具配置及检测试验设备计划

一、施工机具配置
1、施工机具配置、使用由项目部材料员负责。

2、本工程项目全部施工机具设备必须保持良好技术状态，充分满足施工要求规定。

- 本工程施工机具配备计划见下表：

施工专用机具配备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种常用工具 |  | 批 | 1 | 3-5 | 常用安装工具 |
| 2 | 高压自动喷涂机 | GM5900 | 台 | 1 | 4.3 | 手术室装璜专用工具 |
| 3 | 全自动胶板开坑焊接机 | 6E | 台 | 1 | 2.5 |  |
| 4 | 专用金属磨光机 | SXE45Duo | 台 | 6 | 0.28 |  |
| 5 | 金属开孔机 | NOEO983 | 台 | 1 | 0.8 |  |
| 6 | 全自动折边机 | WS1.5*1500 | 台 | 1 | 1.2 | 风管加工专用工具 |
| 7 | 自动精密剪边机 | YS1.5*1500 | 台 | 1 | 2.2 |  |
| 8 | 风管辘骨机 | LA4C | 台 | 1 | 1.2 |  |
| 9 | 热球式风速测试仪 | ODF-28 | 台 | 1 | 0.5 | 测试专用工具 |
| 10 | 测漏仪 | TDA-2E | 台 | 1 | 3.0 |  |
| 11 | 水银温度计 | DHM-2G | 个 | 1 | 0.1 |  |
| 12 | 噪音测试仪 | TES1352 | 个 | 1 | 0.15 |  |
| 13 | 测光表 | TES1330 | 个 | 1 | 0.2 |  |
| 14 | 激光尘埃粒子计数机 | Y09-9 | 台 | 1 | 3.5 |  |
| 15 | 烟雾机、分流仪 |  | 台 | 1 | 1.7 |  |
| 16 | 风速压差仪 |  | 个 | 1 | 0.2 |  |
| 17 | 医气纯度测试仪 |  | 台 | 1 | 0.5 |  |

二、检验与试验设备配置

1、所有检测设备均按国家计量检定规程检定，保证量值溯源，在用检测设备都必须严格执行周期检查，，确保准确度各精密度已知，并与要求的测量能力一致。

  - 本工程主要检测试验器具名称、数量、规格见下表。

主要检测和试验设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 代号 | 精确度 | 检定周期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速风压仪 |  | 只 | 1 |  |  | 24 |  |
| 2 | 水准仪 |  | 台 | 2 | LP04 | S3 | 24 |  |
| 3 | 经纬仪 |  | 台 | 1 | LP05 | J2 | 24 |  |
| 4 | 游标卡尺 | 300mm | 把 | 2 | LS03 | ±0.02mm | 24 |  |
| 5 | 塞尺 | 0.02-1mm | 把 | 2 | LS06 | ±0.02% | 24 |  |
| 6 | 百分表 | 0-5mm | 只 | 4 | LS07 | ±0.01mm | 24 |  |
| 7 | 带倍频程声压计 | ND-12 | 只 | 1 | SN01 | 0.5db | 12 |  |
| 8 | 热球式风速仪 | QDF-2A | 只 | 1 |  |  | 12 |  |
| 9 | 框式水平仪 | 0.02mm | 把 | 1 | LP03 |  | 24 |  |
| 10 | 钢直尺 | 150mm | 把 | 8 | LS02 | ±0.2mm | 12一次性 |  |
| 11 | 钢卷尺 | 5M | 把 | 4 | LS01 | ±1mm | 12一次性 |  |
| 12 | 浮游菌采样器 | SS-1 | 只 | 1 |  |  | 检定周期内 |  |
| 13 | 温湿度计 |  | 只 | 1 |  |  | 检定周期内 |  |
| 14 | 尘埃粒子计数器 | CLJ-D | 只 | 1 |  |  | 检定周期内 |  |
| 15 | 微压差计 |  | 只 | 1 |  |  | 检定周期内 |  |
| 16 | 便携式照度计 |  | 只 | 1 |  |  | 检定周期内 |  |
| 17 | 变速风机 |  | 只 | 1 |  |  | 检定周期内 |  |
| 18 | 低压灯 | Q≤36P≥100W | 只 | 1 |  |  | 检定周期内 |  |
| 19 | 变压器 | BK220-36 | 只 | 1 |  |  | 检定周期内 |  |
| 20 | Ventilation Smoke Tube | MSA-458481 | 只 | 1 |  |  | 检定周期内 | 层流效果 |

六、工程质量保证措施

（一）、实施质量控制的目标：

本工程以确保施工质量“优良”工程为目标，为了达到这一目标，我公司在施工过程中以国家施工标准为验收目标，在质量管理模式和质量保证体系上贯彻执行国家标准，建立和改进质量保证体系，建立和完善质量监督制度。

- 、措施及体系

1）质量管理组织

在质量管理制度中落实和规定各种与质量有关的管理者、执行人员、岗位职责职权，在施工过程中不可出现无人负责或三不管现象。

为保证质量管理人员在各个岗位上相应落实有关职责，设置独立的有职有权的质量监督部门，质量管理和质量保证工作也设专门部门管理。

项目经理部门也设专人负责质量监督，相应的职责及职权明确规定，以确保质量体系的实施和正常运行。

在整个组织结构内明确规定与质量体系有关的职能，并规定权限关系和联系方法。管理者对质量方针的制定与质量体系的筹划、开发、实施等保持着最后决策，并负责最终责任。

2）质量保证体系

工程项目施工过程的质量控制是建筑企业质量管理及质量保证水平的实际反映，也是企业能否满足合同要求的表现，为此企业应在施工过程中对工程质量的控制加强领导。

施工过程中，以保证工程质量在以下几方面不出现问题：

- 操作人员的技能、能力和知识

- 各种生产机械设备性能、运转正常；

- 必要的设备鉴定、成员资格认可记录；

- 施工材料的质量标准；

- 施工质量自检的准确性；

- 环境或其他影响施工质量的因素。

由胜任的人员对质量体系进行的客观评价应包括下列内容或区域：

(1)组织机构；

(2)管理、运作和质量体系的程序；

(3)人员、设备和材料资源；

(4)工作区域、运作和过程；

(5)正在施工的产品（确定其符合标准和规定的程度）；

图纸文件、报告和记录保管。质量记录（包括设计、检验、调查、审核、评审的图表或有关结果）是证实符合规定要求以及质量体系有效运行的重要依据，因此应予以保存。

为保证工程施工质量，我公司要求自行政领导至操作人员都应掌握自身岗位所需要的知识和技能，其中要多注意各级管理干部的质量意识和强化工程技术人员的再培训，重要的及特殊工种的操作能力培训、新工人培训以及不合格人员的培训，充分重视提高各级人员素质对提高质量管理水平起重要作用。

（三）、检查控制保证措施
1、每日检查当天施工进度完成情况，及时了解施工动态。

2、每周安排施工进度的汇报和分析，及时提出建议的要求，以便及时协调和调整。

3、每月组织一次全面检查，并进行分析总结。向业主汇报检查分析的结果。

（四）、工程施工质量措施

  - 针对主要分部分项项目实行样板管理制度，各分项工程在得到业主单位的认可后我单位才进行大面积施工；

  - 严把工程材料关，所有进场主材均为一级品，在征得业主单位的同意

后方可用于施工作业中。

  - 所有施工人员均具有多年大型办公项目施工经验。在施工中，要求全体施工人员牢固树立“百年大计，质量第一”的指导思想。在各专业工种中成立QC小组，全面推行质量管理制度，建立质量保证体系，层层把好质量关。严格执行上一道工序验收合格，并办理好手续后，才能进行下一道工序施工的规定。对重要关键工序。要亲自或委派专人检查施工过程是否按批准的技术方案措施执行，亲自参加检查、验收。

  - 贯彻谁施工、谁负责管理、谁负责安全，明确职责范围，加强监督，贯彻“以预防为主”的方针，使施工项目全过程影响质量的因素处于受控状态，将质量事故消灭在萌芽状态，并贯彻以“预防和检查相结合”的质量管理方法。

  - 严格执行国家有关施工规范标准及设计图纸规定的质量标准进行施工。

  - 充分熟悉图纸，弄清各部位尺寸、相互关系和施工顺序，充分体现设计思想，贯彻按图施工的原则，认真做好图纸会审的准备、审图和记录工作，明确设计意图、校对图纸尺寸做法、复核土建以及各配合工种设计图纸，提出施工措施和施工方法。施工前要认真检查各轴线、尺寸及标高是否正确，掌握好现场测量桩及水准点的位置尺寸，和甲方办理好验线、坐标点等手续。

  - 现场管理人员分工负责，对新进场及转换工种的班组技术交底，对各部位、项目、工种的具体做法及质量要求进行明确详细的交底，若是复杂、特殊或有严格要求的项目，则由公司技术负责人作书面交底。通过职能部门贯彻质量方针，执行有关技术标准、规程、规范和各项制度，对质量形成的全过程的各种因素进行严格控制，完成选题方针和目标。

  - 组织安排工程质量回访工作，要求写出回访总结，以业主提出的质量问题制订出整改措施。

  - 主持重大质量事故的分析，找出发生事故的原因，提出改进措施。组织有关人员会同有关单位，研究现场发现的主要设备的质量问题，提出处理意见，把设备缺陷消除在安装过程当中，不留后患。

10、促有关部门做好技术检验工作，做好设备、原材料、配制件、施工  机

械及仪器仪表等的技术检验，把住质量关。

（五）、其他保证措施

- 实行班组结算，体现多劳多得和经济效益相结合的分配原则，调动全体施工人员的积极性，保证工程顺利施工。

- 安排好职工生活，保持良好的生活环境，使职工安心工作。

- 做好安全、消防、文明施工工作，创造一个较好的工作环境。

- 做好治安保卫工作，排除干扰，保持安定的局面，让职工专心施工。

七、保证施工安全、文明施工的主要措施

（一）、安全及文明施工管理目标

安全施工管理目标：保安全生产无重大伤亡事故，争创安全事故率为零。

文明施工管理目标：实行标准化施工，争创文明工地。

- 、安全及文明施工检查程序

文明施工检查程序图

检查方法

检查内容

自检

联检

专业检查

1、施工现场作业环境、安全防火设施、安全用电、施工机械等是否按规定标准规格执行，制定落实情况。

2、现场防火制度的落实。

3、现场文明施工的落实情况

1、施工现场按部分七项标准对整个现场逐项检查。

2、对现场的消防工作进行检查。

3、对现场文明施工进行检查。

4、对重点部位进行重点检查。

1、施工现场作业环境、安全设施、防护、安全用电、施工机具等是否按标准规范等执行

2、对现场隐患是否及时整改。

3、对三违行为是否严肃处理。

4、现场消防制度的落实。

5、现场文明施工情况。

- 、安全施工保证措施

- 坚决贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，坚持管生产必须管安全的原则。建立健全项目经理部各级人员的安全生产责任制，责任明确，落实到人。

- 强化安全生产管理，加强安全生产意识教育，确保落实安全技术措施，在班组之间建立安全竞赛活动，奖罚分明。

- 项目经理建立定期安全检查制度，并配备专职安全员，负责施工现场的日常安全管理工作和巡回监督检查工作，负责提出安全预防措施。

- 施工现场设置的安全防护设施未经许可不得擅自拆除 。

- 对生产过程中检查出的安全问题及安全隐患应经书面形式通知有关人员或施工班组，并限期整改，并将安全管理纳入施工班组任务书、承包书的结算管理，形成以安全保证施工，以施工促进安全的工作方式。

- 大型设备起吊应严格按吊装方案进行，如需变动吊装方式须经项目经理及项目专业工程师同意后方可变动。

- 吊装机械及设备在使用之前应进行全面检查是否完好，如发现隐患应及时进行处理，否则不准使用，并按设备说明书进行定期保养。

- 施工现场的用电，应按施工用电方案进行统一布置，消除乱施乱拉现象。用电设备应按有关规定实行一机一闸，并有安全可靠的接地。

- 焊工及辅助焊工必须经公司有关部门培训、市劳动局考核后，领取焊工安全操作证，方可上岗工作。

- 、具体措施

  - 临时用电

- 电线要采用5芯和3芯。

- 所有电线必须架空敷设，严禁沿地面明设。

- 总配电箱要有漏电保护，要放在干燥通风的地方，配电箱离地大于0.6m，小于1.5m。

- 配电箱、开关箱的连接线应采用绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带电部分。

- 严禁乱接乱拉。

- 加强配电箱的管理，钥匙由专人负责，并每半个月进行

检查、维修，在检查维修时必须将前一级电源断开，并设专人看守。

- 送电顺序：总配电箱-分配电箱-开关箱

停电顺序：开关箱-分配电箱-总配电箱

施工现场停止作业1小时以上时，则断电并锁上配电箱，每晚休息时，由安全员、工长和“钥匙员”共同检查断电情况。

  - 由于手术室标高较高，在该空间进行高空安装，我公司将采取以下措施：

- 上岗前的安全教育工作；

- 劳保用品到位，即安全帽、安全带、手套、安全鞋等。

- 一律不能用人字梯，我公司欲用角钢焊制架子，上面四边做围栏，架高为3  米，届时要请示安全部门给予检查，方再投放使用。

- 做到架子上有人施工，下有专人看守。

- 每周检查架子安全质量。

- 其它事项

- 由于施工中用到氧气和乙炔，我公司要求在使用时，瓶离

明火距离有十公尺以上，氧气瓶要有瓶盖，减压器上应有安全阀，与乙炔瓶相隔不小于6米。且均应搁放在通风良好的地方。

- 各种机械用电设备每周由工长和安全员在周五例行检查

时着重检查。

- 注重仓库的安全防火措施，仓库均设专门的仓库管理员，与安全员一起对仓库防火负有每日例行检查的责任，仓库设有灭火器；仓库内不能随意堆放油漆等易燃易爆品，若堆放，必须严格检查其密封性，要认识该物质的各种属性，并贴上警示防火防爆中毒等标牌。

对有些危险性比较大的局部施工作业，我司将根据各方要求和实际情况申请分项安全施工方案和交底工作。

八、 工期、进度保证措施

  - 工程进度保证措施

本工程将立为我公司的重点施工项目，我们从几个方面采取措施确保工期及工程进度。

    - 工程进度及工期保证措施

1、根据工程施工进度计划和预算工日的分析，进行劳动力配置。

2、劳动力保证措施

配备好足够数量的劳动力是保证施工进度的重要环节。我公司施工人员众多，技术素质较高，可确保提供充足的劳动力投入本工程施工。我公司承诺：属我公司施工的范围全部由本公司的主力队伍施工，不得外包。

工程施工中不可避免地会受到一些外部因素的影响，如设计变更、材料设备供应不及时、土建施工脱期、装饰方案不及时等影响安装工程施工进度。此时，需采取增加劳动力，延长工作时间等措施，把非我方因素造成的时间损失抢回来。为此，我公司在保证劳动力正常配置的条件下，再准备20人左右的后备力量，必要时可随时投入施工。

二）技术保证措施

- 做好施工技术的管理工作，注重施工技术对施工进度的保证指导作用。

- 做好施工中各分部分项的技术核定工作。

- 组织图纸内部会审，落实设计变更。

- 做好技术交底工作。

- 绘制层面管线平衡图

通过对各专业在不同层面的综合管线平衡图的绘制能深入熟悉设计图纸，进一步理解设计要求，同时对施工图提出指导性建议，确保设计及施工效果，满足设计层高的要求，以指导施工。对布局复杂、管线密集、技术要求高的部位采取断面综合管线图。必要时采取实物模型的方法，以便能真实准确地反映各专业管线的标高、坐标及走向，通过此方法来暴露矛盾，提出解决方法，避免在施工中发生管线打架现象。

三）材料供应保证措施

施工材料供应是保证工程顺利进行的又一重要环节。材料管理好坏会对工程质量、工程成本产生直接影响，为此，需采取如下的措施：

1、做好甲供材料的服务工作

1．及时准确地提供业主分阶段要料计划。

2．做好甲供材料的检测、交接、验收工作

3．做好甲供设备的开箱、检查、验收工作。

4．做好甲供设备和材料的保管工作。

5．做好材料代供工作，帮助业主解决因人手不足所造成的供应困难。在业主选定厂家及价格的前提下协助业主进行业务联系和办理有关手续。

做好乙供材料的供应

      - 按工程施工进度计划及预算材料分析，及时编制供料计划。

      - 加强采购成本的控制，做到货比三家，择优采购，保证材料的质量和数量。

      - 加强对采购材料的检验。

      - 加强对进库材料的保管，严格领料制度。

四）施工机具配备保证措施

根据工程特点、施工方法及施工进度计划，配置先进的加工机械和安装机具。

  - 进度计划分阶段调配机具进场，既确保施工需要，又不闲置。

  - 进场机具事先均进行维修和保养，确保进场机具完好元损。

  - 据工程需要添置部分新机具，做好新机具的采购，验收工作。

  - 使用中的机具定期组织保养，对产生故障的机具及时安排维修，准备一些备用机具供抢进度和机具损坏时用，对消耗性配件作一定数量的储备，以供随时更换。

九、项目经理简历表

| 姓名 | 罗炳桂 |  |  | 性别 | 男 |  |  | 年龄 |  | 40岁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目经理 |  |  | 职称 | 经济师 |  |  | 学历 |  | 硕士 |
| 参加工作时间 |  |  | 16年 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  | 2年 |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 规模 |  | 工程质量 |  |
| 深圳市健华医药有限公司 |  | GSP恒温库空调系统工程 |  |  |  |  | 约800㎡ |  | 优良 |  |
| 广州康得药业有限公司 |  | 恒温库空调系统工程 |  |  |  |  | 约1500㎡ |  | 优良 |  |
| 深圳市宝安区观澜医院 |  | 医院中心供氧和中心吸引工程 |  |  |  |  | 350床 |  | 优良 |  |
| 深圳市宝安区龙华医院 |  | 产科、儿科、急诊科医用气体改造工程 |  |  |  |  | 35床 |  | 优良 |  |
| 广东艾希德药业有限公司大输液车间 |  | 空调GMP系统工程 |  |  |  |  | 约900㎡ |  | 优良 |  |
| 深圳市宝安区龙华医院 |  | 医院中心供氧和中心吸引工程 |  |  |  |  | 550床 |  | 优良 |  |
| 深圳市宝安区龙华监督所 |  | 实验室安装工程 |  |  |  |  | 约400㎡ |  | 优良 |  |
| 深圳市宝安区公明医院 |  | 空调设备整改工程 |  |  |  |  | 约400㎡ |  | 优良 |  |
| 深圳市宝安区松岗医院 |  | 医院中心供氧和中心吸引工程 |  |  |  |  | 100床 |  | 优良 |  |
| 深圳市宝安区观澜医院 |  | 净化手术室工程 |  |  |  |  | 约1600㎡ |  | 优良 |  |
| 深圳市宝安区西乡医院 |  | 医院中心供氧工程 |  |  |  |  | 300床 |  | 优良 |  |
| 深圳市宝安区人民医院 |  | 呼叫系统改造工程 |  |  |  |  | 50床 |  | 优良 |  |

十、 保养与维修

一、调试

各净化空调系统安装完成后，我公司工程技术人员将为系统作全面调试，除一般的系统测试之外，根据工程内容可将下列纳入测试范围：

  - 送风天花之层流效果测试。

  - 假天花渗漏风测度。

  - 手术室照明亮度测试。

  - 房间及手术室净化级别（徽粒计数）测试。

  - 送风天花或送风口之气流、风速测试。

  - 净化空调系统的过滤效率及过滤器之测漏试验。

  - 房间、手术室静压测试、手术室运行噪音测试。

  - 医用气体管道系统安装检测。

  - 医用气体管道系统压力测试。

10、医用输出终端连接器功能检测。

11、气源交叉连接检测。

12、医用输出终端单个流量检测。

13、医用气体洁净检测。

14、医用气体监察系统检测。

以上测试均依据中国国家标准GB50333-2002进行，参考HTM 2025、HTM 2022、BS 5682等。

二、保养服务

我公司设在深圳，其服务队伍可在3小时内提供维修保养服务。

在工程完工后免费保修12个月，在免费保修期内，我司每3个月派员将作以下保养服务：

  - 风扇运转测试及保养检查。

  - 电动阀门运作保养检查。

  - 冷、热水盘管检查保养。

  - 监控电路系统检查。

  - 手术室照明亮度测试。

  - 室内噪声检查。

  - 高效过滤器差压量度。

  - 自动门运行测试。

  - 冷热水温度及压力检查。

在这期间内除应有保养之外，同时对下列作免费测试服务：

- 送风天花层流效果测试。

- 房间、手术间净化级别（徽粒计数）测试。

- 送风天花或送风口之气流风速测试。

- 净化空调系统的过滤效率及过滤器之测漏试验。

- 房间、手术室静压测试。

工程管理部

2004年12月23日

深圳市美欧医学科技实业有限公司