目  录

第1章	编制说明及编制依据	1

1.1	编制说明	1

1.2	编制依据	1

第2章	工程概况	2

2.1	工程简介	2

2.2	建筑设计概况	2

2.3	结构设计概况	3

2.4	水电设计概况	4

2.4	工程质量要求	4

2.5	施工工期	4

第3章	项目管理	4

3.1	项目管理体制	4

3.2	质量、安全、进度管理模式	5

3.3	实施目标	5

3.4	项目管理机构	6

3.5	项目经理部主要岗位职责	7

第4章	施工部署	11

4.1	施工总平面布置	11

4.2	施工总体安排	12

4.3	施工准备	15

第5章	工程投入的主要物资（材料）情况描述及进场计划	18

5.1	工程投入的主要物资（材料）情况	18

5.2	工程投入的主要物资（材料）计划管理	18

5.3	主要物资（材料）计划表	20

第6章	工程投入的主要施工机械及进场计划	21

6.1	工程投入的主要施工机械设备情况描述	21

6.2	施工机具配备一览表	23

第7章	劳动力安排情况描述	25

7.1	施工队组建及劳动力管理	25

7.2	劳动力管理措施	26

7.3	劳动力配备表	27

第8章	主要施工方法	28

8.1	施工测量	28

8.2	钢筋工程	32

8.3	模板工程	42

8.4	砼工程	48

8.5	后浇带施工	50

8.6	转换层施工	51

8.7	砌体工程	55

8.8	门窗工程	56

8.9	屋面及防水工程	58

8.10	抹灰工程	60

8.11	涂料工程	66

8.12	饰面砖工程	69

8.13	楼地面工程	73

8.14	加固工程	76

8.15	脚手架工程	80

8.16	给排水工程	81

8.17	电气安装工程	92

8.18	空调、 通风工程	104

8.19	垂直运输设备	110

第9章	确保工程质量的技术组织措施	112

9.1	质量等级	112

9.2	质量保证体系	113

9.3	质量管理措施	113

9.4	质量控制组织措施	114

第10章	确保安全生产的技术组织措施	131

10.1	安全保证体系	131

10.2	安全计划	132

10.3	安全预控	132

10.4	安全管理	133

10.5	保证措施	139

第11章	 确保文明施工的技术组织措施	146

11.1	文明施工管理制度	146

11.2	总体要求	146

11.3	技术组织措施	148

11.4	消防措施方案	151

11.5	保卫措施方案	152

第12章	确保工期的技术组织措施	153

12.1	项目部协调调度	153

12.2	技术保证措施	154

12.3	防雨施工技术措施	154

12.4	夜间施工措施	155

12.5	建筑成品及半成品保护	155

第13章	防台风预案	156

第14章	附表附图	158

14.1	施工进度计划表	158

14.2	施工总平面布置图	159

# 第1章	编制说明及编制依据

## 1.1	编制说明

我公司在英皇湖畔花苑(二期续建)工程施工中，将以优质、高速、安全、文明为施工宗旨，本着对业主高度负责的态度，确定在合同工期内完成工程的施工。使该工程质量评定等级达到合格标准。在施工中，我公司本着对业主高度负责的态度，将积极与质量监督部门配合，服从建设（监理）单位的管理，从严控制工程质量，在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施，控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染；制定安全生产措施，建立安全保证体系，确保施工中不发生伤亡事故，创建安全文明工地。

本《施工组织设计》作为指导施工的技术性文件，编制时对各分部分项工程的工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本等诸多因素尽可能做了充分考虑，突出其科学性、适用性及针对性，中标后，我方将编制更详细的施工方案。

在本工程施工中，我们将主要抓住以下几个重点问题：

1、主体结构施工为主线，及时插入装修、给排水、电气、通风空调、消防等分部工程，做好多工程、多任务种的穿插组织管理工作；

2、重点解决建筑物外墙渗漏水的质量通病，保证本工程不渗漏，使业主放心。

3、优质高速完成主体工程质量、实现无剔凿砼的同时，重点抓好装修和安装工程质量，尤其是细部工程质量。

## 1.2	编制依据

1、本工程的议标文件。

2、本工程的整套施工图纸及设计指定的图集、标准；

3、国家现行有关施工规范、标准、规程，福建省及厦门市有关规定；

4、现场勘察情况；

5、我公司在厦门地区多年的建筑施工经验等。

# 第2章	工程概况

## 2.1	工程简介

工程名称：英皇湖畔花苑（二期续建）

工程地点：位于湖滨北路与长青路交叉口的东北角

工程规模：地上总建筑面积41483.34平方米，地下室为已建(需加固处理),

3号楼：建筑层数为22层，建筑总高度70.73米;

4号楼：建筑层数为29层，建筑总高度91.03米;

5号楼：建筑层数为17层，建筑总高度56.23米;

6号楼：建筑层数为6层，建筑总高度22.15米;

建设单位:英皇(厦门)地产发展有限公司

设计单位:厦门华筑建筑师事务所、厦门华构结构师事务所、厦门协立机电设计事务所联合设计

## 2.2	建筑设计概况

功能布局：地下室为设备用房，地下停车库（平战结合）；一上一、二层为商场，中间为设备管道夹层，三层以上为住宅。

设计等级：建筑等级为Ⅰ级，屋面防水等级为Ⅱ级，设计防火类别为1类，高层民用建筑，抗震设防烈度为7度。

3．墙体工程：外墙为190厚MU10粘土烧结多孔砖或钢筋混凝土剪力墙，一、二层商场内墙采用空心砖，三层以上住宅单元及楼梯间分隔墙为75型CRC双层隔墙板，板间距20~50mm，中间填充吸音材料，住宅内分隔墙均为90型GRB隔墙板。

装修工程：

外墙装修：外墙主要为玻璃马赛克饰面，墙面采用25厚挤塑保温板隔热。

顶棚、内墙：中级抹灰。

楼地面：水泥砂浆楼面、细石混凝土楼面、防滑砖块料楼地面。

门窗：主要为塑钢门窗。

## 2.3	结构设计概况

本工程3#、4#、5#楼在原设计方案的基础上从新设计，地下室已施工完毕，需进行加固处理，上部结构体系为多塔带厚板转换层结构，转换层以上为现浇钢筋混凝土剪力墙结构，6#楼塔楼转换层以上为现浇钢筋混凝土框架结构，转换层以下为框架剪力墙结构。

本工程基础为人工挖孔灌注桩基础（已施工完毕）。

材料选用：

混凝土

混凝土柱、墙的强度等级：标高9.8以下为C45，标高9.8~26.48为C40，标高26.48~43.88为C35，标高43.88~61.28为C30，标高61.28以上为C25。

混凝土梁板的强度等级：标高9.8以下为C40，标高9.8~26.48为C35，标高26.48~43.88为C30，标高43.88以上为C25。

所有屋面均采用密实性混凝土，设计抗渗等级S6

构造柱、圈梁、压顶梁、过梁、栏板等除结构施工图中特别注明者外均采用C20。

2．钢材

采用I、II、III钢筋

钢筋级别及焊接接头型式：钢筋Ⅰ级采用HPB235，Ⅱ级采用HRB335，Ⅲ级采用HRB400。

钢筋电弧焊焊条型号可按下表选用：

| 钢筋级别 | 电弧焊接头型式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 帮条焊 搭接焊 | 坡口焊 熔槽帮条焊 预埋件穿孔塞焊 | 窄间隙焊 | 钢筋与钢板搭接焊 预埋件T型角焊 |
| 1 | E4303 | E4303 | E4316 E4315 | E4303 |
| 2 | E5003 | E5003 | E5016 E5015 | E4303 |
| 3 | E5003 | E5503 | E6016 E6015 | —— |

## 2.4	水电设计概况

水电设计概况详水电设计图纸。

## 2.4	工程质量要求

本工程质量要求为合格等级。

## 2.5	施工工期

本工程要求建设工期（中标合同工期）为不超过500日历天。

# 第3章	项目管理

## 3.1	项目管理体制

按照企业项目管理模式GB/T19001--ISO9001标准模式建立的质量保证体系来运作，形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制。

项目经理部按照我公司颁布的《项目管理手册》、《质量保证手册》、《CI工作手册》、《项目技术管理手册》、《项目质量管理手册》、《项目安全管理手册》、《项目成本管理手册》执行。

## 3.2	质量、安全、进度管理模式

### 3.2.1	质量、安全管理模式

根据公司的管理规定，项目经理是质量管理的第一责任人，和工程技术组、质量安全组成立质量预控QC小组。制订创优计划，对工程质量进行三检制、三级安全教育。对常出现通病的部位制订预防措施，并进行深入透彻的技术交底，把事前控制放在第一位。实施完毕后检查实施效果，对发生的质量问题进行分析原因，提出纠正方法，制订预防措施，并不断加以改进，防止以后继续发生类似问题。

### 3.2.2	施工进度管理模式

为实现各个目标，对施工总进度进行动态管理，采取四级计划进行工程进度的安排和控制，除每周与工程相关各方的工作例会外，每日下午4点召开各分包的日计划检查和计划安排协调会，以解决当日计划落实过程中存在的矛盾问题并且安排第二日的计划和所调整的计划，以保证计划周计划的完成，通过周计划的完成保证月计划的完成，通过月计划的控制保证整体进度计划的实现。

## 3.3	实施目标

1、质量目标：分项工程合格率100％，分项工程优良率90％，分部工程优良率85％以上，观感评分得分率88%以上，确保该工程项目质量达到业主要求的合格等级标准。

2、工期目标：在确保工程质量和施工安全的前提下，通过优化施工组织方案，强化施工管理，合理安排，按承包工期交付业主使用，确保500天完成工程全部内容。

3、安全目标：通过全面安全教育，加强安全管理，杜绝重伤、工亡事故。轻伤千人负伤率控制在千分之三范围内。

## 3.4	项目管理机构

科学合理管理体制，统一有效的工程指挥总系统是工程顺利施工的重要保证，为此在该工程的施工组织上，按照项目法施工管理模式，结合本工程的规模与特点，组建英皇湖畔花苑(续建工程)工程项目经理部，以项目经理为首的管理层全权组织施工生产诸要素，对工程工期、质量、安全、成本等综合效益进行高效率、有计划的组织施工协调和管理，具体分工如下：

1、项目决策层由项目经理、项目副经理、项目技术负责人组成，负责对工程的工期、质量、安全、成本、计划实行组织、协调和控制。

2、在项目经理的领导下，下设技术组（施工员、取样员、资料员）、质安组（质检员、安全员）、材料组（材料员）、经营组（预算员、合同管理员、财务人员）四个职能部门，组成项目管理层，对工程施工全过程实施动态管理。3、项目组织机构示意图

项目经理

项目副经理

项目技术负责

办公室

经营计划组

物资设备组

质量安全组

工程技术组

## 3.5	项目经理部主要岗位职责

3.5.1项目经理职责

1、在公司经理领导下，会同有关部门协商组建项目经理部。

2、贯彻实施公司质量方针和质量目标，领导本工程项目部制定项目质量目标和项目经理部管理职责，确保质量目标的实现。

3、负责组织各种资源，完成本次项目施工合同，对工程质量、施工进度、安全文明施工状况予以控制。

4、负责对一般质量事故的调查、评审和处置。

5、领导技术人员完成质量记录和竣工文件的编制和移交，参加工程竣工验收交付工作，并对存在问题予以整修。

6、以企业法人委托人身份处理与工程项目有关的外部关系，对公司总经理负责。

3.5.2项目副经理职责

1、负责组织本工程项目的施工生产，建立项目安全保证体系对施工过程质量负责。

2、负责优化施工组织工作，领导安全文明施工，组织实施本质量计划确保满足合同要求和实现质量目标。

3、分管本项目物资管理和工程分包工作，负责协调施工生产所需的人员、物资和设备的供给。

4、负责纠正和预防措施的组织实施。

3.5.3项目技术负责人职责

1、负责组织本项目质量策划，组织编制质量计划并按规定报批，主持建立项目质量保证体系，将项目质量管理目标分解到各部门、班组和岗位，并对实施情况进行检查监督。负责组织图纸会审、技术交底和质量计划的交底工作。

2、负责组织贯彻技术规程、规范和质量标准，认真贯彻实施各项管理制度和相关程序，对本项目人员违反操作规程和程序造成的质量问题负有领导责任。

3、负责文件和资料的管理工作，确保现场使用的文件均为有效版本，指导和检查生产过程的各种质量记录和统计技术应用工作，确保质量记录的完整性、准确性和可追溯性。

4、定期召开质量例会，并及时向公司主管部门反馈质量信息。

5、负责审批本工程项目的“紧急放行”和“例外放行”报告。

6、负责组织动员本项目全体员工积极配合质量体系审核，认真制定纠正和预防措施。

7、负责检验和试验人员、仪器设备的配备和管理工作。

8、领导新技术、新材料、新工艺的开发应用和本项目的培训工作，指导项目开展QC小组活动。

9、领导本项目质量评定和竣工交验工作。

3.5.4工程技术组职责

1、贯彻执行质量方针和质量目标，确保施工过程按照质量体系文件要求进行。

2、负责项目经理部文件和资料控制工作。

3、参加图纸会审工作，及时将设计变更内容标识在图纸上。

4、负责编制施工技术方案和作业指导书，并向操作人员交底。

5、负责工程施工、工程质量和现场文明施工的控制。

6、参加质量事故调查和分析，制定有关纠正和预防措施并跟踪实施验证。

7、负责对被列为特殊过程和关键工序的过程实施施工全过程的监控。

8、负责质量记录的收集、整理、标识、归档、保管和移交工作。

3.5.5质量安全组职责

1、贯彻执行质量方针和质量目标。

2、负责施工过程的检查、验收和质量评定，并将质量检查结果上报工程部。

3、负责现场施工安全教育、安全检查并作好记录。

4、负责质量记录的收集、整理、移交工作。

5、参加一般质量和安全事故的调查评审，并负责上报有关材料。

3.5.6物资设备组职责

1、编制物资采购申请计划。

2、负责项目分管物资的采购工作。

3、负责进场物资的验收，搬运，贮存，标识，保管保养，发放工作。

4、负责贮存物资检验和试验状态的标识工作。

5、负责物资验证的各种质量证明文件的收集，分类整理和移交。

6、搞好部门间协作，做好材料和工具的使用管理工作。

7、及时准确地向有关部门提报物资报表。

3.5.7经营计划组职责

1、贯彻执行质量方针和质量目标，执行质量体系文件。

2、配合经营计划部做好工程变更或其它特殊情况而影响合同执行时的合同评审工作。

3、负责对工程分承包方和劳务分承包方进行评价，并从《合格工程分承包方名录》和《合格劳务分承包方名录》中选定合格分承包方。

4、按时完成工程预、决算工作。

3.5.8项目办公室职责

1、执行质量方针和质量目标，执行质量体系文件。

2、负责上报项目培训计划，根据人才劳务中心统一安排组织培训。

3、主要负责《培训程序》和《过程控制程序》中人员持证上岗的管理工作。

3.5.9项目试验室职责（暨项目试验员质量职责）

1、贯彻执行质量方针和质量目标，执行质量体系文件。

2、负责检验和试验产品的取样、养护、送检工作。

3、负责产品的试验状态标识工作。

4、负责现场计量工作，对检验、测量和试验设备进行维护保养，并按规定要求及时送计量部门校准。

3.5.10材料员职责

1、负责对进场所有物资进行验证，并对物资数量和外观质量进行检验。

2、对必须检验和试验的材料，通知试验人员抽样送检。

3、做好原材料，成品和半成品的标识和状态标识，并随时检查，保护标识。

4、负责物资的堆码，贮存，保管和发放工作。

5、负责现场周转材料，工具的使用管理工作。

3.5.11项目质量检查员质量职责

1、贯彻执行质量方针和质量目标，执行质量体系文件。

2、负责工程项目施工质量检查、监督、评定和验收工作，并负责定期上报质量报表。

3、参加质量事故的调查分析和纠正预防措施的实施验证。

4、负责质量记录的编写、收集整理和归档。

# 第4章	施工部署

## 4.1	施工总平面布置

### 4.1.1布置原则

根据施工现场的红线布置，建筑物的结构形式、平面布置、建筑面积、建筑层高、建筑总高，结合施工中的具体要求以及我公司的设备配备情况，本着统一规划、整体布置，力求做到布局合理，使用方便、安全，符合环保要求。同时施工进出大门，做到美观、整洁、明快，两旁施工标志牌全面、整齐。各种安全标志齐全、醒目。

### 4.1.2	垂直运输机具布置

根据结构特点及施工过程中的工程量，结构施工阶段布置1台塔吊，3台施工电梯、1台井架，具体位置详见《施工总平面布置图》。

### 4.1.3	生活、生产临时设施

临时设施布置具体详见《施工总平面布置图》

### 4.1.4	施工道路及主要出入口

1、根据总平面图及现场踏勘情况，拟建小区西侧、南侧为已建成市政道路，施工中场内拟设一条4m宽的施工临时道路，临时施工道路首先铺设一层厚200mm级配碎石并进行碾压，稳定后，面铺100mm厚1：3水泥石粉砂，洒水碾压密实，两侧做好排水设施。

### 4.1.5	临时用电、用水

五、临时用电、用水

1、临时用电：根据建设单位提供的接引点，经变压后接到施工用电现场，驳接时架设高5m的钢筋砼预制电杆，横担架引，磁瓶固定。杆距小于30m，采用三相五线制。导线采用BV线。

2、施工用电具体安排详见施工总平面布置，导线的大小、型号、开关等具体规格，待工程开工前再进行详细的施工临时用电组织设计,这里不再进行进一步的详细计算。

3、临时用水、排水：本工程施工用水主要用于砼的养护、砌体的浇灌和清洗地面等。临时施工用水和消防用水经测算,可采用DN100镀锌水管从甲方提供指定接水点接引即可，水引进现场后，用红砖砌二个30m3消防水池，并安装高压水泵各一台，连接楼层及生产临时设施消防管，确保消防安全。具体线路见施工总平面布置图。

生产污水流经沉淀池过滤后，向城市雨水管网排放，生活污水必须经化粪池处理后，再排放到城市污水管网。

## 4.2	施工总体安排

### 4.2.1	流水段的划分

根据不同的楼层特点和大小，进行流水段的合理划分，尽可能做到均匀流水；垂直运输机械根据各施工段工程量大小的不同需要，尽可能均匀涵盖或偏于工程量大的施工段，以便材料垂直运输的组织、安排和调度；本工程裙楼以下施工将各楼层后浇带分割开的区域作为划分流水段的基础，如图所示分为(Ⅰ-Ⅴ五个流水段)，裙楼以上各单体做为一个流水段。根据流水段的划分和结构施工进度安排，进行人、机、料的合理投入和配置，以及现场场地的合理安排；施工流水段的划分经业主、监理同意后实施。各道工序在安排上要紧密结合，严格按施工进度计划和施工流水节拍进行，尽可能实现等节拍的均衡流水。

### 4.2.2	总体施工流程

主体结构施工是施工控制重点，水电预埋预留必须紧密配合施工。主体竣工后经结构验收开始进行内外装修。内、外、屋面装修单独施工，同步进行。有条件的工作应组织好交叉流水作业。室内装修从天棚开始，后墙面、地面、楼梯、细部工程、栏杆扶手油漆等工程，屋面工程，完工后进行室外工程施工。屋面工程自结构验收开始施工，各道工序紧接施工。室外工程待外装全部完工，外架及塔吊、井架拆除后开始施工。具体参见施工进度计划表。

### 4.2.3	主要分部分项工程施工流程

1、地基基础施工流程：场地平整→测量放线→土方开挖→验槽、浇筑垫层→模板安装→基础钢筋/柱插筋绑扎→浇筑砼→砼养护、拆模→基础验收→基础回填土。

2、主体施工流程：底层放样→安装底层柱（墙）筋→安装满堂架及底层柱、二层梁、板模板→浇柱（墙）砼→扎梁板钢筋→浇梁板砼、养护→施工上一层至封顶→各层柱（墙）梁板砼达到拆模条件后拆除模板→主体结构中间验收→砖墙放样→砌砖墙及浇筑构造柱砼→全部砼构件及砖墙砌体完成后进行结构验收。

3、屋面工程施工流程：出屋面楼梯间内外装饰及其屋顶施工→出屋面管道安装、管道洞口二次灌浆→屋面结构基层蓄水检验→屋面找坡找平层→屋面防水层→屋面保温隔热层→屋面面层；均按设计给定的图集进行施工。

4、内装修施工流程：天棚粉刷及内门框安装→内墙面粉刷→地面清理→卫生间地面找平找坡层、防水层→室内地面面层→门扇安装→内涂料、油漆→清扫交验。

5、外装修施工流程：结构施工预埋门窗预埋件→外墙基层清理及结构淋水试验→外墙门窗框、墙面水泥砂浆打底→外墙水泥砂浆罩面、粘贴石材、涂料施工→外墙墙面清洗→安装外墙的门窗扇→外墙分段验收→分段拆外架。

6、室外工程施工流程：拆外架、井架、塔吊后清理场地→施工室外水沟、散水→室外管道、检查井和阀门井等管井施工→道路工程

7、水卫施工流程：砼结构内管道及套管\穿墙或穿板管道的孔洞预留—→给排水立管安装—→给排水支管安装—→管道灌水、通水、试压检验—→地漏安装—→阀门龙头安装—→消火栓箱安装—→验收。

8、电气施工流程：接地焊接—→砼结构内预埋—→砖墙开槽、穿线管预埋（屋面避雷带焊接）—→开关盒、接线盒安装—→穿线—→桥架、配电箱箱体安装—→母线、电箱内胆安装—→配电室内设备安装—→开关、插座面板安装—→灯具安装—→绝缘电阻测试—→电气系统调试—→验收。

二、主要分项工程施工流程

1、模板工程施工流程：模板设计→备料→加工、刨边→刷脱模剂→编号→检查→运输→安装→验收

2、钢筋工程施工流程：做钢筋下料表→备料→送检合格→加工→分类堆放、标识→检查→运输→绑扎→隐蔽验收

3、砼工程施工流程：提出砼需要量计划→浇灌砼前的检查→模板湿水、清理→砼泵检查就位→安装泵管→商品砼验收、进场→润湿泵管→浇灌砼→收平、扫毛→制作试块→养生→试压合格→验收

4、砌体工程施工流程：施工准备→楼地面弹线→砌体装车→地面运输→垂直运输→立皮数杆→砌筑→按设计要求安装钢筋→地面清理→绑扎钢筋→制备砼→浇构造柱砼→验收

6、饰面砖工程施工流程：施工准备→墙面清理→找平、分格→聚合物水泥基防水涂料1.0厚→划出皮数杆→弹线分格→做标志块→刷素水泥浆→瓷砖选料→瓷砖浸水湿润→铺贴→勾缝→清洁面层

7、植筋施工流程：定位→钻孔→清孔→钢材除锈→锚固胶配制→植筋→固化、保护→检验

## 4.3	施工准备

### 4.3.1	技术准备

1、会同有关单位搞好现场接收工作：现场交接的重点是施工测量与有关资料的移交，布设现场临时用电线路、临时用水管线和其它的临时设施，施工塔吊基础并尽早安装塔吊。

2、熟悉和会审施工图纸：组织工程技术人员认真学习施工图纸，施工图纸的设计意图，全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容，检查各专业之间的预埋件、预埋洞位置的尺寸是否统一或遗漏，提出改进设计便于施工的合理化建议。

3、编制施工组织设计和创优施工方案：阐明施工工艺和主要项目的施工方法，劳动力组织和工程进度、质量和安全的保证措施，收集以前施工的各种经验性的资料，针对本工程的特点和难点，编制切实可行的分项施工方案。

4、技术交底：在工程开工前，工程技术负责人分别组织参加施工的人员进行技术交底，应结合具体操作部位、关键部位和施工难点的质量要求，操作要点及注意事项进行交底。技术交底采取“双层三级”制，即技术负责人组织各分项技术员向班组长和质检员交底，班组长和质检员接受交底后要认真反复地学习。班组长接受交底后要组织工人进行反复学习，认真贯彻执行。

5、编制施工图预算：

（1）掌握熟悉施工图纸和有关技术业务资料，包括施工图纸、设计说明书、标准详图、施工定额、施工组织设计等。

（2）计算工程量，以分项分部、楼层或单元计算，以满足施工时对各部位工程量的需要。

（3）作好劳动力、材料、机械台班等需用量分析。

（4）填写材料、人工单价，计算其价值。

（5）编写预算说明书

### 4.3.2	现场准备

施工管理人员进场后，做好如下准备工作：与有关单位取得联系，搞好现场移交，修整施工出入口，铺设现场内施工道路，作好地面排水沟，车辆冲洗台，搭设平面布置图中的临建设施，施工塔吊基础，安装好备用柴油发电机。

### 4.3.3	施工准备工作计划表

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 进场后第几天完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计编制 | 确定施工方案和质量技术安全等措施，并报审 | 5 |
| 2 | 建立施工组织机构 | 成立项目经理部，确定各班组及组成人员 | 1 |
| 3 | 施工方案编制与交底 | 编写详细的施工方案，并向有关人员和班组仔细交底 | 5 |
| 4 | 编写施工预算 | 计算工程量，人工、材料限额量、机械台班 | 4 |
| 5 | 材料计划 | 原材料和各种半成品需量计划 | 4 |
| 6 | 图纸会审 | 全部施工图 | 3 |
| 7 | 砂浆、砼配合比 | 各种标号的砂浆，砼配合比设计 | 按进度 |
| 8 | 现场定位放线 | 点线复核，建立平面布置的定位和控制细部 | 3 |
| 9 | 现场平面布置 | 按总平面图布置水、电及临时设施 | 4 |
| 10 | 主要机具进场 | 机械设备进场就位 | 2 |
| 11 | 主要材料进场 | 部分急用材料进场 | 5 |
| 12 | 劳动力进场与教育 | 组织劳动力陆续进场，进行三级安全技术教育 | 按进度 |
| 13 | 进度计划交底 | 明确总进度安排及各部门的任务和期限 | 6 |
| 14 | 质量安全交底 | 明确质量等级特殊要求，加强安全劳动保卫 | 按进度 |

# 第5章	工程投入的主要物资（材料）情况描述及进场计划

## 5.1	工程投入的主要物资（材料）情况

根据业主提供招标文件及设计施工图，本工程所需的建筑材料品种繁多，所以在施工前应按编好的材料成品、半成品计划组织进场，以确保施工进度不因材料影响而滞后。

本工程主要材料有钢筋、商品混凝土、砖、原木、外墙材料、塑钢门窗等。项目部材料组应对所有供应的材料设备按清单登记造册，领用入库，分类存放。因为材料范围广，所以中标后应进一步审阅施工图纸，专门编制材料分类采购计划。在主体施工阶段应完成装饰材料的选型定货，以便早日确定供应商和供应日期。

## 5.2	工程投入的主要物资（材料）计划管理

1.物资材料的管理方式

项目材料员在每月25日前，依据现场有关管理人员所需物资计划编制项目下月物资采购计划，报项目经理批准后由材料组采购物资供应。如遇设计变更等情况而引起工程物资的变化，项目部可临时补充物资采购计划送材料组。项目材料组应在公司工程部监管下工作。材料组负责进场物资的验收、标识、贮存和保管工作。

采购合同或协议中应明确规定物资的技术要求、质量要求、验收标准、交货日期、地点。

2.物资材料的进场验收

在材料进场时，根据材料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行数量质量的把关验收。验收要求严格实行验品种、验规格、验质量、验数量的“四验”制度。对不符合计划要求或质量不合格的材料，应拒绝验收。钢材、水泥、砂、碎石、砖材、防水材料等检验和试验，应按工程质量检验见证取样和送检制度要求，取样员按有关规定进行取样，填写《试化验委托单》与见证员一并送计量试验室，计量试验室检验后出具检验报告通知现场取样员。取样员应将检验、试验报告报送监理、监理部签署意见。

不作试验的物资进场后，项目部材料员和质检员按有关要求或设计图纸相关要求验收，并报监理复检、签字。

3.物资材料的标识

各种物资材料进厂后，由取样员通知仓管办理入库手续，分类堆放，必要时可凭项目部所在地的试验部门出具的检验报告，对物资所处状态做准确的标识，注明“待检”、“合格”、“不合格”、“此材料己报废”。对易混淆的物资，作适当标识以防混用。仓管员在“物资进货台帐”记录该批物资的品名、规格、数量、等级及生产单位。

4.物资材料的贮存：

根据施工现场总平面图布置选择，搭建贮存物资需要的库房、料棚、场地。材料仓管员建立收发台帐，对材料、产品及时记录。对有时效性的物资如水泥按照先进先出的原则安排入出库顺序，确保在有效期内投入使用。物资材料入库要做到凭证齐全、质量完好、数量准确、手续清楚。露天存放的材料、设备按照施工现场平面图布置，分类堆放，上盖下垫，挂有标牌。凡入库材料设备进库后保管、分类、分品种、分规格、分型号堆放，不得混放，摆放整齐、井然有序。进场特殊物资、易燃、易爆及剧毒物品等必须单独存放。收发材料设备，材料仓管员要签收《发料单》，并在材料和设备台帐中做到日清月结，保持帐、物、卡相符合。库存物资定期检查，按照不同技术保管规程及时采取保护措施。进入工地的物资和设备，短期内未使用要包装保护好。对易受潮变质的的物质产品、电器、仪表、仪器等要下垫上盖。对有保密要求或贵重大型设备、精密仪器仪表等采取局部封闭，具体操作程序按产品说明书执行。

## 5.3	主要物资（材料）计划表

| 序号 | 主要材料名称 | 单位 | 数量 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 吨 | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 2 | 商品混凝土 | M3 | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 3 | 水泥 | 吨 | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 4 | 砂 | M3 | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 5 | 多孔砖 | 块 | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 6 | 装饰石材 | 块 | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 7 | 防滑地砖 | 块 | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 8 | 塑钢型材 | 吨 | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 9 | 钢管、铁件 | T | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 10 | 乳胶漆涂料 | kg | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 11 | 991防水涂料 | kg | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 12 | APP防水卷材 | M2 | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 13 | 配电箱 | 套 | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 14 | 消防器材 | 套 | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 15 | 水表、各式阀门 | 个 | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 16 | 给、排水管 | 米 | 预算量 | 随进度需要分批进场 |
| 17 | 电缆、电线 | 米 | 预算量 | 随进度需要分批进场 |

周转性材料及安全劳保用品计划表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 随进度需要分批进场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶合模板 | 18mm | m2 | 按 预 算 用 量 | 随进度需要分批进场 |
| 2 | 钢管及扣件 | Φ48×3.5 | 吨 |  | 随进度需要分批进场 |
| 3 | 方木 | 综合 | m3 |  | 随进度需要分批进场 |
| 4 | 安全网 | 1.8×6 | 张 |  | 随进度需要分批进场 |
| 5 | 水平兜网 | - | M2 |  | 随进度需要分批进场 |
| 6 | 安全帽 | 标准 | 顶 |  | 开工进场 |
| 7 | 安全带 | 标准 | 条 |  | 开工进场 |
| 8 | 焊工手套 | 综合 | 对 |  | 开工进场 |
| 9 | 绝缘鞋 | 标准 | 双 |  | 开工进场 |
| 10 | 绝缘手套 | 标准 | 双 |  | 开工进场 |
| 11 | 电缆 | 综合 | 米 |  | 开工进场 |
| 12 | 泡沫灭火器 | 20l | 15 |  | 开工进场 |

# 第6章	工程投入的主要施工机械及进场计划

## 6.1	工程投入的主要施工机械设备情况描述

根据本工程实际情况和现场场地情况，配1台塔吊、3台施工电梯、1台卷扬机井架，2台混凝土输送泵、4台砂浆搅拌机、1套钢筋加工设备、2套模板加工设备等。

布置1台塔吊主要用于3#、4#、5#楼主体结构施工用，塔吊在主体结构完成后拆除。施工电梯、井架主要用于钢筋、模板、装修材料的垂直运输。

混凝土为商品砼，现场配备2台60型混凝土输送泵，混凝土输送能力为60M3/h。

钢筋加工场设1套钢筋加工设备（钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋弯曲机）、2套模板加工设备（圆锯、电刨、电钻等木工机械）。

雨季施工时配备4台潜水泵抽除基坑内的积水。

配备1台200KW的发电机组并与现场供电线路形成回路，应对施工突发停电。

项目经理部组织技术精良的维修班组，严格按照机械操作规程及保养制度进行及时保养和维修，保证其正常运转，充分发挥机械优势，确保工程的顺利进行。要求机械完好率达到90％以上，利用率达到95％以上。施工合同签订后，马上根据施工计划准备相应机械设备。

## 6.2	施工机具配备一览表

### 6.2.1	施工机具配备表1（土建）

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 |  | 制造 年份 |  | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 自有租借或拟购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲挖掘机 | PC220 | 1台 | 日本 |  | 2000 |  | - | 良好 | 自有 |
| 2 | 装载机 | 轮式 | 1台 | 厦门 |  | 2002 |  | - | 良好 | 自有 |
| 3 | 自卸汽车 | 6T | 2辆 | 十堰 |  | 1999 |  | - | 良好 | 自有 |
| 4 | 蛙式打夯机 | H-1型 | 4台 | 柳州 |  | 2000 |  | 12 | 良好 | 自有 |
| 5 | 施工电梯 | SCD120 | 3台 | 上海 |  | 2001 |  | 12 | 良好 | 自有 |
| 6 | 塔吊 | QTZ80 | 1台 | 南京 |  | 2001 |  | 15 | 良好 | 自有 |
| 7 | 施工井架 | - | 1台 | 江苏 |  | 2002 |  | - | 良好 | 自有 |
| 8 | 卷扬机 | MH-36 | 1台 | 上海 |  | 2001 |  | 10 | 良好 | 自有 |
| 9 | 砼输送泵 | DC-A1 | 2台 | 广东 |  | 2001 |  | - | 良好 | 自有 |
| 10 | 砂浆搅拌机 | JW200 | 4台 | 福州 |  | 2000 |  | 7.5 | 良好 | 自有 |
| 11 | 平板振动器 | NM-60 | 8台 | 江苏 |  | 2000 |  | 3 | 良好 | 自有 |
| 12 | 插入式震动器 | HW60 | 15台 | 江苏 |  | 2000 |  | - | 良好 | 自有 |
| 13 | 石料切割机 | - | 8台 | 安徽 |  | 1999 |  | 6.0 | 良好 | 自有 |
| 14 | 电渣压力焊机 | MJ225 | 8台 | 江苏 |  | 1999 |  | 12 | 良好 | 自有 |
| 15 | 电焊机 | CQ40 | 8台 | 厦门 |  | 1998 |  | 25 | 良好 | 自有 |
| 16 | 钢筋切断机 | GJT40 | 1台 | 福州 |  | 1998 |  | 2.8 | 良好 | 自有 |
| 17 | 钢筋弯曲机 | GTG3 | 1台 | 浙江 |  | 2001 |  | 3 | 良好 | 自有 |
| 18 | 钢筋调直机 | JJK15 | 1台 | 上海 |  | 2001 |  | 1.5 | 良好 | 自有 |
| 19 | 木工加工机具 | 综合 | 2套 | 江苏 |  | 2001 |  | - | 良好 | 自有 |
| 20 | 砼砌割机 | Ф50 | 10台 | 福州 |  | 2004 |  | 1.6 | 良好 | 自有 |
| 21 | 冲击钻 | 博士 | 15 | 日本 |  | 2005 |  | 1.5 | 良好 | 自有 |
| 22 | 水泵 | - | 4台 | 江苏 | 2000 |  | 1.5 |  | 良好 | 自有 |
| 23 | 发电机组 | JF200 | 1台 | 江苏 |  | 2000 |  | 200 | 良好 | 自有 |

### 6.2.2	施工机具配备表2（安装）

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数 量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动套丝机 | 1/2”～2” | 台 | 4 | 镀锌管套丝 |
| 2 | 电动套丝机 | 1/2”～4” | 台 | 4 | 镀锌管套丝 |
| 3 | 手动套丝机 | 1/2”～2” | 把 | 4 | 镀锌管套丝 |
| 4 | 电动切割机 | 2416S型 | 台 | 8 | 管材及型材切割 |
| 5 | 油压电钻 | TE10/220V | 台 | 4 | 砼、砖墙钻孔 |
| 6 | 手电钻 | DRD-13BI/220V | 台 | 4 | 铁件、木器钻孔 |
| 7 | 台钻 | ZQ2145/380V | 台 | 2 | 铁件钻孔 |
| 8 | 电动角向磨光机 | φ150 | 台 | 2 | 磨光加工件 |
| 9 | 电动试压泵 | 4DSV-165/6.3 | 台 | 2 | 管道试压 |
| 10 | 管钳 | 300～900mm | 把 | 20 | 管道安装 |
| 11 | 虎门钳 | ＃2 ＃3 | 各 | 各6 | 卡管材上管件 |
| 12 | 水平尺 | 600mm | 把 | 6 | 管道、构件找平找直 |
| 13 | 液压弯管器 | φ25～φ80 | 台 | 4 | 弯钢管 |
| 14 | 手板弯管器 | φ15～φ20 | 把 | 30 | 弯钢管 |
| 15 | 接地电阻测量仪 | ZC29B－1 | 台 | 2 | 测量接地电阻 |
| 16 | 摇表 | ZC25－4 | 台 | 4 | 测量绝缘电阻 |
| 17 | 万用表 | MF16－1 | 台 | 4 | 测试检查电路 |
| 18 | 钳形电流表 | MG31－2 | 台 | 2 | 测量电流值 |

### 6.2.3施工机具配备表3（测量、试验、检测）

| 序号 | 仪器/设备 | 规格 | 单位 | 数量 | 进场计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | GTS-701 | 台 | 1 | 开工进场 |
| 2 | 经纬仪 | DJF2 | 台 | 2 | 开工进场 |
| 3 | 自动安平水准仪 | DS2 | 台 | 3 | 开工进场 |
| 4 | 钢尺 | 100/50M | 个 | 各12 | 开工进场 |
| 5 | 钢尺 | 7.5/5M | 个 | 各40 | 开工进场 |
| 6 | 坍落度计 | 标准 | 套 | 4 | 开工进场 |
| 7 | 砼试模 | 标准 | 组 | 20 | 开工进场 |
| 8 | 抗渗砼试模 | 标准 | 组 | 6 | 开工进场 |
| 9 | 砂浆试模 | 标准 | 组 | 8 | 开工进场 |
| 10 | 砼超声波检测仪 | HCS6 | 台 | 1 | 开工进场 |

# 第7章	劳动力安排情况描述

## 7.1	施工队组建及劳动力管理

根据本工程的施工特点，按“专业对口、分工明确”的原则，在本工程施工期间，建立土建施工队、水电安装队等专业的施工队，各施工队由队长全面负责，接受项目经理部的直接管理，接受公司相关职能部门的指导、管理、检查。各施工班组的劳力数量，原则上按项目部的计划进行安排，如因实际情况需要变动，必须

上报项目部批准方可实施。

为保劳动力质量，将对进场工人进行培训，按照《劳动力资源管理程序》进行管理，以确保劳动力素质满面足本工程需求。

## 7.2	劳动力管理措施

### 7.2.1	劳动力培训

对进场班组人员进行培训，对从事工程施工人员的技术能力进行相应的考核，教育员掌握与本岗位工作有关技术要求。对不同工种的特殊要求进行相应的考核。凡进场人员必须进行进场教育和发放人手一册的文字依据。以保证我司施工基本劳动力满足施工要求。

### 7.2.1	劳动力调配

利用公司的优势项目选调有经验作业队，满足工程质量和工程进度的要求。根据不同阶段及特点选择信誉高所需工种及劳动力投放工程施工。

根据工程进度的需求项目部在现场统一协调配，组织交叉施工。

### 7.2.3	劳动力现场管理

由项目经理组织工长、安全员等按规定在施工前进行文明施工、安生生产各项交底教育工作。对于现场安全生产文明施工实际工作由安全员作记录，参加交底的人员应本人签定确认，使每个参加交底人员能正确了解施工方法，施工流程和岗位须知，特殊工种应再考核上岗。管理人员应加强巡视检查。工长应在施工日志中对现场状况连续记录。发现施工方案不合理，工长应及时向项目经理和技术负责人汇报，由项目技术负责人组织研究新的实施方案。

## 7.3	劳动力配备表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础 | 主体 | 装修 | 收尾 | 室外 |
| 机械工 | 20 | 40 | 20 | 5 | 10 |
| 土方工 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 钢筋工 | 60 | 90 | 10 | 2 | 15 |
| 电焊工 | 12 | 18 | 9 | 2 | 4 |
| 木工 | 60 | 120 | 30 | 5 | 10 |
| 砼工 | 40 | 60 | 10 | 5 | 20 |
| 架子工 | 6 | 50 | 12 | 5 | 5 |
| 水电工 | 10 | 20 | 20 | 6 | 10 |
| 砌筑工 | 20 | 120 | 10 | 2 | 10 |
| 抹灰工 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 |
| 涂料工 | 0 | 5 | 60 | 6 | 0 |
| 防水工 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 |
| 门窗工 | 0 | 5 | 90 | 6 | 0 |
| 油漆工 | 0 | 6 | 30 | 6 | 0 |
| 普工 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 总计 | 323 | 569 | 521 | 95 | 159 |

# 第8章	主要施工方法

## 8.1	施工测量

一、控制点测设

首先对市规划部门给定的红线控制点进行校核，然后根据建筑物的形状来设定本工程的控制点作为轴线测放的依据。

本工程每栋设3个轴线控制点形成控制网。控制点应用混凝土、钢桩或木桩设置半永久控制点。

由业主给定的市规划部门的标准控制点测设本工程使用的水准控制点，作为标高测量的依据。且每次在进行标高测量前均应由对半永久水准点进行校核，确认所设水准点无变化、高程值准确后方可进行施测。

轴线控制点和水准控制点测设完成后经有关部门（规划部门、业主、监理单位）验线合格后进行妥善保护，并绘制详细位置图备查。

二、建筑物的定位和轴线测放

根据设计给定的定位依据和红线的定位条件，利用级经纬仪进行建筑物的定位测量。

测量依据点为红线点，对红线点的距离进行实测，检查实测值与其理论值的较差是否在规范容许范围之内。以红线点为起始依据，在实地测设出建筑轴线的交点，然后以此为依据，在实地上测设出轴线上点位，并把测量轴线的方向点投测到附近并埋设标桩。

测量轴线测设到实地上后，首先对测量轴线与起始测量控制点（线）的相关几何尺寸关系以及长、短测量轴线的正交度进行复测和调整，保证建筑物长、短测量轴线相互垂直以及测量轴线和起始测量控制点（线）的相关几何尺寸与其设计值的较差在规范要求范围之内。各控制点的间距和夹角用经纬仪和钢尺进行校核，与设计长度和夹角比较，其偏差分别不超过2mm和10"，并做出测量数据记录。

建筑物结构部分的测量放线：以外部测量控制轴线为依据，在施工楼层上架设正倒镜，把测量轴线投测到施工楼层的混凝土面上（用墨线把测量轴线弹在混凝土面上），施工队根据所投测的测量轴线控制柱子、梁等的定位放线。

建筑物建筑部分的测量放线：在结构施工时所投测的测量轴线（把测量轴线处的混凝土浮浆清除，墨线就会显露出来）架设仪器，把建筑轴线引测到柱子上，用来控制内墙及外墙等的定位放线。

三、建筑物的高程测量

在进行地上工程的高程引测时，在建筑物首层外墙柱上设置±0.00线或1.0m标高控制线，利用钢尺向上分段引测。每施工段标高控制线不少于4处。

当引测高度超过一整尺长度时，设置第二次标高引测线。引测完成的施工层标高要利用水准仪进行高程校核测量，符合精度要求后方可继续施工。

引测步骤是：

1、先用水准仪（S2级）根据控制水准点引测±0.000线，定桩（点）；控制后再向引测处准确测出相同的起始标高线，一般测500或1000标高。

2、用钢尺沿铅直方向，向上测量至施工层，应测出每层500水平标高线，各层的标高线均由此处的起始标高线向上直接量取。

3、将水准仪安置到施工层，校测由下面传递上来的水平线，误应在±5mm以内。在各层找平时，应后视两条水平线作校核。

标高施测时的要点：

1、前后视距离必须等长或近似等长；

2、钢尺使用前必须经过计量部门检测；

3、中午高温时不宜找平，仪器严禁高温、暴晒情况下工作。

四、建筑物垂直度控制

本工程各单体的垂直度控制采用“外控法”和“内控法”相结合的方法来校核控制。即建筑物外轮廓的垂直度控制由经纬仪在四角处以首层轴线为基准向上投测校核偏差。在控制内部轴线和墙柱垂直度时以激光经纬仪向上投测控制点，并利用线锤来校核建筑物的垂直度。

每层的墙柱垂直度控制由线锤和经纬仪校核完成。在结构施工完成后随即进行已完工程每层轴线垂直度偏差测量，以便及时进行调整。

选择无风阴天的早晨或傍晚，对建筑物每二层用激光经纬仪进行一次垂直度测量，发现问题及时消除，加强边柱、边梁模板的轴线控制与加固，杜绝建筑外缘构件出现错台、跑模、涨模和轴线位移。

五、沉降观测

沉降观测点的设置：

1、按照设计图纸要求设置沉降观测点。

2、沉降观测点本身应当牢固，确保点位安全，能长期保存；

3、观测点上必须有明显的突出之处，与柱身、墙身保持一定距离。

4、设置方法(如下图)：

沉降观测方法

使用仪器：S2级水准仪和塔尺；

每次观测前必须对基准点进行复核，然后设站于建筑物侧，后视基准点，前视沉降观测点，得出观测数据，做好记录。每次观测必须由三人进行，一个观测，一个复核，一个跑尺。将得出的数据经过计算，得出本次沉降量。工程竣工前将沉降值绘制成沉降观测曲线。

沉降观测时间要求：

1、观测点设置完成后观测一次，作为原始数据；

2、主体结构施工期间每完成一层观测一次；

3、装修期间每月观测一次；

4、竣工前观测一次；

5、做好沉降观测点布置图及观测记录，工程竣工前将沉降观测值绘成沉降观测曲线；

6、每次观测后如发现沉降异常应立即通知有关单位共同采取措施；

7、首次观测时，必须经过两个测回，以确保首次观测精度；

8、工程竣工交验前可根据业主及设计要求，设立永久性观测点。

## 8.2	钢筋工程

1、原材料要求：

a、工程中用到的钢筋主要有：

Ⅰ级钢筋：           Fy=210N/mm2

Ⅱ级钢筋：			  Fy=300N/mm2

b、钢筋属质量双控材料，钢筋原材料除有出厂质量合格证明外，还需按要求做力学性能试验及可焊性试验，出厂质量合格证与力学性能报告两者均要齐全，若用到进口钢材，还应加做化学成份试验。钢筋的试验及检验结果应满足QB1499-91《混凝土工程用钢筋》中的有关规定和要求。对于不合格的钢筋坚决予以清退，不得在本工程中使用。

2、钢筋的配制

施工前组织技术人员交底，并编制相应的质量控制措施及作业指导书，安排绑扎顺序、排放规则、及主要施工方法，明确质量及工期要求，解决施工中的疑难重点。

钢筋应严格按图纸施工，下料前详细阅读图纸及设计变更，钢筋料表应分出工程部位和具体位置，料表的检查由工地分管技术人员负责，钢筋在加工场制作成型后，挂料牌分类堆放，运送到现场前，下料人员应配合施工员分类交底。

3、钢筋的连接

本工程钢筋的连接方式：

梁钢筋采用闪光对焊连接。

纵向钢筋采用竖向电渣压力焊连接。

同一构件内有多根钢筋需要连接时，搭接钢筋数量在同截面内不得超过钢筋总量的50%（对于柱）或25%（对于梁），接头错开间距不小于45d。本工程竖向

构件钢筋的接驳从楼板上500起开始。

简支梁及连续梁底筋不得在跨中L0/3（L0为净跨）范围内搭接，面筋不得在支座附近L0/3范围内搭接；悬臂梁净跨小于钢筋原材料长度，故不允许出现搭接接头。板面筋在跨中处搭接，底筋在支座处搭接。

4、钢筋的锚固及节点构造：

| 砼标号 | Ⅰ级钢 | Ⅱ级钢 |
| --- | --- | --- |
| C35 | 25d | 35d |
| C30 | 30d | 35d |
| C25 | 30d | 40d |
| C20 | 35d | 45d |

b、框架柱

框架柱在变截面处钢筋按设计要求弯折直通，若不能满足需重新插筋。各种预留、预埋管、洞如需穿越柱时，尽量避开柱筋。

c、梁筋

纵横梁相交时，框架梁梁底主筋放下排，同为框架梁时，短向框架梁主筋放下排，次梁与框架梁相交处，次梁梁面钢筋放于上排。

所有梁当梁宽b＜350、h＜700时采用两肢箍，b≥350、h＜700采用四肢箍，箍筋应做135°弯勾，弯勾平直段不应小于10d。

梁端箍筋加密区范围内不允许有钢筋接头。

当梁与柱边平时，梁的外侧砼保护层增大以使其钢筋置于柱钢筋内侧。

梁留洞严格按设计图纸要求埋设钢管和加强筋，不得遗漏了进行剔凿。

d、 板筋：

板底筋锚入支座内并过支座中心线不少于5d，板面筋锚入支座内不少于35d。

双向板中，底筋平行于短边者置于下排，平行于长边者置于上排。

板底与梁底相平时，板下部筋应置于梁下部主筋之上。

板内预埋管须敷设于板内上下两层钢筋网之间，当埋管处无板面筋时，则需沿管长方向加附加钢筋。如下图：

板上孔洞当直径或边长L≤ 300mm时，板筋不断，绕洞而过；L＞300mm时按设计要求设洞边加强筋。

5、钢筋绑扎就位：

a、同层构件先绑扎柱，后绑扎梁板，当柱主筋与梁板筋发生冲突时，一定要保证柱主筋位置。

b、柱、梁、板筋的接头位置，锚固长度，搭接长度要满足设计和规范要求。钢筋绑扎做为一个关键工序要由质量检查人员实施施工全过程的监督监控。

d、板底筋采取在模板上划线的办法来控制间距，板面采用马凳来控制板厚。如下图：

f、本工程为二级抗震要求，框架梁、柱箍筋末端必须做成135°弯钩，如下图：

g、钢筋保护层厚度等采用与混凝土同标号的垫块来保证，垫块上带绑丝，绑到主筋上。

h、钢筋绑扎时要仔细，绑丝选用22#钢丝，每个交叉点均应绑扎，不得有落扣现象。

i、注意成品保护，钢筋绑扎完毕后不得污染，避免被重物砸弯。

j、砼浇筑前应在板筋上垫九夹板作为施工马道以防止施工时人员荷载的重压使上层钢筋塌陷，影响楼板受力。

## 8.3	模板工程

1、模板的支设

⑴、配置楼层成套模板，按具体施工部分分类编号使用，支拆模前后，均应清理、刷油、分类避免混淆。

⑵、按各层构件施工的顺序交接及考虑到砼强度增长及拆模要求，梁板模板配置3套，柱模板配置3套，以便有效地保证工期。

⑶、施工之前由项目工程师组织施工人员进行交底，明确主要轴线位置及与其它构件位置的关系，向施工人员讲解图纸意图，解决图纸中的疑难问题，使各区段分管施工员对施工工艺，施工重点有全面的了解，并清楚质量要求及工期控制目标，之后施工员向操作人员交底。

⑷、钢筋工程检查合格后，由经理部通知有关施工人员进行柱模板支设。支设前应按图纸详细复核预埋铁件、穿管、予留洞口的位置、数量是否正确。

⑸、每个施工段内支模顺序是：

梁→楼板→柱→梁墙柱头。

⑹、柱模板均采用九夹板，加固肋条50×100mm木方及φ48×3.5mm钢管的配置，根据柱形调整，见下图，T型柱支模参照下图。

⑺、梁模板采用九夹板，加固肋采用50×100木方及φ48.5×3.5钢管配合，当梁高超过 600mm时另加穿墙螺栓，螺栓通过“3”型卡，螺帽与加固肋等连接，螺栓横向间距为600mm，竖向排距视梁的具体高度确定，梁高600～800加一道。梁底现场先加工成木板条（块），侧帮则按交叉梁位置留岔口。见下图：

大截面梁顶架根据荷载计算结果，缩短间距，加设钢管带及支撑。

梁跨L≥4M时，梁底模起拱，当设计无具体要求时，起拱高度为2‰跨长，悬臂梁预起拱L/300，曲梁预起拱L/400。

(8)、板模采用九夹板面板，利用满堂红架子配合木方及钢管加固，见下图：

（9）、柱头、梁头、墙头利用九夹板按具体结构尺寸现场加工使用，需要注意的是加固必须坚固可靠，接缝严密保证质量。

为解决外墙及楼梯间上下墙体经常出现的错台问题，可在下层砼浇筑后补支一个木方，然后将上层模板支在木方上，如下图：

(10)、墙模板支设

剪力墙模板采用18ｍｍ厚九夹板做面板，剪力墙模板制作成定型模板，竖向用50×90ｍｍ木方作楞木，间距300；水平方向用φ48×3. 5钢管作横楞，间距不超过700。穿墙对拉螺栓采用Ф12螺杆，纵横向间距不超过500。由于本工程地下室车道及拐角圆弧、五层花架平台及连廊，这一部分的模板及背楞设计成定型模板。

(14)、电梯井筒爬模

电梯井筒体施工采用铰链式筒模，由塔吊提升就位。筒模由平面模板、角模和花蓝式脱模器组成。

a、筒模的平面模板

筒模的平面模板用进口九夹板做面板，50×100木方做竖向楞木，Ф48钢管做横楞，面板与竖向楞木和钢管横楞的连接固定用紧固螺栓，紧固螺栓的一端焊接50×50×5MM的铁板，在设有螺栓的模板表面刻50MM×50CM的凹槽，螺栓有铁板的一端嵌入凹槽，另一端穿过模板、竖向楞木，用螺帽固定在钢管横楞上。

b、内筒模的角模

筒模的角模采用铰链式角模，角模用5MM厚钢板制作，宽30CM，两边用两个铰链轴与平面模板的边楞木相连。

c、花蓝式脱模器

筒模采用花蓝螺栓脱模器进行脱模和支模，脱模器由套管和螺纹螺杆组成。脱模时，通过正向转动套管，使螺杆产生轴向移动，带动平面模板向内收进，角模跟着转动，模板脱离混凝土表面，达到脱模目的；支模时，则反向转动脱模器套管直至模板就位。

2、模板验收

模板支设完毕后，由施工员、质检人员会同班组长联合检查所有模板的清洁、加固、接缝等是否符合要求，并对支模位置、平整度、垂直度进行复核，确认合格后填写自检记录，并报送技术部进行复检。经交检合格后由工地技术负责人通知甲方监理、质监三方验收，验收合格后方可浇筑砼。

3、模板拆除

⑴、模板的拆除时间根据所留同条件养护试块的强度来决定。

⑵、柱及梁侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，即可拆除。梁、板底模，在砼强度达到下表条件，方可拆除：

| 结构类型 | 结构跨度(m) | 砼实际强度达到设计强度的百分率（％） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | 50 |
|  | ＞2, ≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 梁 | ≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 悬臂梁、板、曲梁 |  | 100 |

严禁未经技术人员通知，不经施工员安排操作人员随意拆除模板及支撑、加固体系。

## 8.4	砼工程

1、按照进度计划在构件浇筑前一个月由技术人员向商品砼公司试验室申请砼配合比。申请配合比时，需向试验室提供有关砼标号、施工部位、坍落度、水灰比等性能要求。

2、本工程使用砼主要为商品砼，砼的质量要求以砼配合比通知单及工地技术部门按实际施工需要出具的技术通知单为准。

3、浇筑采用砼泵送的方法，施工中应尽量避免出现不应有的施工缝而影响整体结构质量。

4、浇筑砼前，会同施工员、质检员进行交底，使操作人员清楚砼的浇筑顺序、方法、振捣点布置、施工路线及一些特殊部位砼浇筑应采取的措施，并且明确质量要求，每次浇筑砼前对输送泵，振捣机具等施工机械进行全面的调试，防止在浇筑过程中发生故障而影响砼的质量。

5、浇筑砼前由技术负责人会同水、电、消防、及其它涉及的相关安装专业进行会审，参加会审各专业需仔细审图，查对现场，验收完各负责人在砼浇筑通知单上签字后方可浇筑砼。

6、在不同标号砼构件相交处，采用钢板网隔断分区。在梁、板、柱交接处如下图处理：

7、在施工班组内部明确“谁施工谁负责”的奖罚制度，每次浇筑完的部（构）件上标注主要浇筑人员姓名，加强操作工人责任心。

8、对于梁柱接头等钢筋较密且交叉重复较多的部位，作为结构的特别部位，浇筑砼时应加倍仔细小心，可考虑：

选用粗骨料较小的配合比。

侧面钢筋较稀处下振捣棒。

选用φ25×4.5(7M)振动棒系统。

分段分层振捣等措施。

目的均为了使该部位砼能振捣密实和避免漏振而影响砼质量。

9、在浇筑竖向构件砼前，先清洗干净新旧砼接槎处的凿毛面，并先浇筑同标号砂浆30～50mm厚。此部分砂浆，不宜用输送泵输送，可用施工电梯、井架运输。泵送砼时，泵口出料不允许直接冲击已成型钢筋。

10、柱、梁的砼采用插入式振捣器振捣，板砼采用平板振捣器振捣。分层浇筑砼时振捣棒要插入下层砼内5CM以上，保证砼接槎质量。砼振捣要密实，但也不能超振而造成涨模甚至跑模。

11、板面砼浇筑完成后先用刮杆刮平，然后用木抹子抹平，最后在砼初凝前用木抹子再压一遍，以减少砼的表面裂缝。

12、砼浇筑过程中不经过技术总负责人同意，任何人不得随意变动配合比，并按下列规定留置试块：

每100盘且不大于100M3不少于一组

每层不少于一组

每层多留设一组同条件试块，作为拆模试块。

13、砼养护指派专人负责，柱等竖向构件用水管或喷雾器随时浇水使砼表面保护湿润，浇筑的板砼可以采用蓄水和浇水的方法，使之保持湿润。一般砼养护时间不少7昼夜，水箱等抗渗砼养护时间不小于14天。

## 8.5	后浇带施工

本工程整个建筑物不设沉降缝、温度缝及抗震缝，为减少不均匀沉降，在高层、多层与裙房之间设后浇带，后浇带宽800 mm，按设计图纸位置留设。

留置后浇带时钢筋正常通过，缝处砼表面用钢丝网加木板留成“   ”形，后浇带处的钢筋注意加强保护，以免锈蚀或被踩压弯曲变形。当主体框架施工完毕后，进行后浇带的施工。施工时自下而上逐层进行，当浇筑后强度达到设计要求后拆除支撑，顺序变为自上而下逐层进行。

后浇带砼浇筑：首先对后浇带处进行彻底清理，将两侧砼接缝处木模、铁丝网拆除，清理松散层并凿毛，前一天开始湿润。细致支设侧板及底板，防止漏浆、跑模。采用提高一级标号的补偿膨胀砼进行浇筑，选用原材料和外加剂事先进行复试，准确计量后用搅拌机强制搅拌2 min，快速运至浇筑地点使用。浇筑前在两侧砼表面上刷1：0.4的素水泥浆一道，按常规方法浇筑，仔细振捣密实，2小时内二次收压光表面，防止自沉裂缝。施工温度不能高于35℃，砼决不允许现场加水。

后浇带的砼要加强养护，浇筑后12h开始，保持湿润，不少于7d。

## 8.6	转换层施工

转换层施工具有以下三个特点：一是转换层结构自重及施工荷载大，支模难度大。二是转换板厚度大，砼强度等级较高，水化热控制及收缩，温度裂缝控制难度大。三是采用较大直径钢筋且板筋层数较多，板筋与梁筋交错布置，钢筋连接及钢筋绑扎难度大。征对上述特点， 初步拟定转换层厚板分两次浇筑迭合成型，第一次先浇筑梁900mm高、板600mm高，利用第一次浇筑的混凝土形成的梁板支承第二次浇筑的混凝土自重及施工荷载，减少模板支撑材料,同时有利于混凝土散热，减小温度应力过大对控制裂缝的不利影响。

一、施工顺序

转换层下部竖向结构混凝土浇筑至梁底→转换层厚板支承架的搭设→转换层底模的支设→转换层梁钢筋、第一层混凝土的上下部钢筋绑扎→抗剪力键槽的模板支设→第一层混凝土的浇筑→第一层混凝土蓄水养护→混凝土表面的处理→温度筋绑扎→板上层钢筋的绑扎→侧模支设→上部结构剪力墙插筋绑扎→(第一层混凝土强度达到C35后)拆除底模及支架→第二层混凝土的浇筑→第二层混凝土的保湿保温养护。

二、施工方法

（一）模板工程

1、模板支架方案

四周外侧模采用组合钢模板，底模和内侧模采用木模。模板的次楞采用50mm×100mm木方立放，间距0.35m，主楞采用2ф48×3.5钢管，间距0.7m。所有立杆上下均分别加可调顶托和底座。模板支架采用ф8×3.5的钢管脚手架，立杆间距不大于0.7m×0.7m，横杆步距不大于1.8m。

2、模板支设质量保证措施

- 模板支撑前弹好轴线及柱、墙边线、洞口位置，在钢筋或钢管上定好标高，柱、墙底部焊好钢筋限位，并经技术复核无误，做好记录，按翻样图进行施工。

- 墙、柱、梁模板支撑前刷好脱模剂，板模可在铺设完成后刷脱模剂。

- 墙板模板拼缝处垂直回檀按居中布置，以防止该部位炸模及漏浆；梁模横向围檀设置视梁高度而定，但必须保证其梁断面尺寸并与排架支撑连接牢固。

- 处理好柱、墙与梁，墙、梁与板部位及节点的搭接接头，一定要严密、平齐，以保证其混凝土表面平整，线角清晰。

- 预留洞模必须设好对角撑和必要数量的水平撑，避免预留洞的位移及变形。

- 墙、柱模的垂直度用线锤或经纬仪来控制，外墙大角垂直度利用设置的预留孔用铅垂仪来控制。

- 模板的设置做到严格控制方木、横杆、立杆的间距，按规范要求设置剪刀撑，立杆下必须设置垫板。

（二）混凝土工程

砼浇筑分两次进行：第一次：转换层梁下口900高以下部分（包括下部底板剪力墙），为防止砼尽可能少地污染已绑扎好的钢筋，砼采取自梁侧面下料的方法。第二次：转换层托梁、环梁900高以上部分。

以后浇带为界，每段转换层托梁砼浇筑分别同时由远及近浇筑，利用塔吊密切配合，防止砼施工冷缝的出现。

尽量考虑先浇筑墙砼，后浇梁砼。当墙及KTL梁砼浇至顶部时，必须在墙、梁砼沉实后，将墙和梁周围至少500范围内的梁板浇筑高强度等级砼。

为保证砼振捣密实，每个浇筑路线配备6台插入式振捣棒分三道分别布置在：（第一道）砼卸料点，使砼形成自然流淌面；（第二道）砼流淌坡脚，保证底部砼振捣密实；（第三道）砼流淌斜坡面，分层捣实，分层厚度不超过500mm，并采用二次振捣以提高砼界面处粘结力和咬合力。

板砼必须先用插入式振捣棒先振捣一遍，然后在整个楼板面上用平板式振动器按互相垂直的方向振捣压实两遍，由于大体积高强度等级砼掺用外加剂、掺合料较多，在砼振实后，表面残留水泥浆较厚，需用长刮尺将超厚的水泥浆逐层刮除，必要时还应补上新的砼，二次收水后用木抹子搓平数遍，以减少砼表面收水、沉缩裂缝。

砼裂缝控制措施

（1）优化配合比。控制水胶比不大于0.4，应用高效减水剂及Ⅰ级粉煤灰，降低了水泥用量，从而降低砼温升，提高砼的和易性、密实性及体积稳定性。优化砂石级配，严格控制砂、石中的含泥量不超过1%。

（2）在梁砼中增加物理性抗裂材料杜拉纤维，可以提高砼的抗拉强度，减少早期微裂缝的开展；减少砼干缩；增加砼的密实性，保护结构钢筋，延缓砼碳化速度。

（3）控制砼的入模温度在25℃左右。要求出厂水泥须冷却7天以上，砂石骨料喷凉水冷却，温度控制在14℃左右，对搅拌水加冰降温。

（4）严格控制砼坍落度。在能满足泵送的基础上尽量采用小值，控制坍落度不大于160mm。

（5）采用二次振捣技术。由于转换层托梁第二次浇筑时砼体量大，分层浇筑时上下层易形成施工冷缝，故在砼浇筑时掌握好适当的时间进行二次复振，以增加砼的密实度，减少砼内部微裂缝的出现。

（6）砼浇筑12小时左右进行表面二次压光，以减少沉缩变形引起的表面裂缝。

（7）加强砼养护，延缓拆模时间

(三)钢筋工程

1、钢筋接头

钢筋直径大于φ25的钢筋采用等强直螺纹连接，钢筋连接采用闪光对焊现场帮条焊连接，对于ф28Ⅲ级钢筋闪光对焊，选定专人施焊，焊前利用短钢筋头进行工艺试验，焊接质量稳定后进行正式施工。电弧焊选E5003型焊条。

2、 钢筋绑扎

转换层底层模板安装完毕后，在模板上弹出梁的位置线及托梁钢筋位置线。

环梁、托梁在钢筋绑扎前先设置好梁底钢筋保护层，保护层采用50（宽）×8（厚）钢板上焊φ16钢筋作为保护层垫块，垫块长度同梁宽。保护层垫块间距≤800。垫块放好后，在模板上固定好。

首先绑扎环梁底筋及下段U型箍，接着放置绑扎托梁底筋。在放置托梁底筋前，梁底模上应预先设置300高的马凳，以便安装托梁箍筋。

墙、柱水平钢筋及箍筋先绑扎到转换层底板下口平，向上部位墙、柱、环梁及托梁等所有水平钢筋及水平箍筋采用“自下而上，整体同步法”施工，即根据水平筋所在标高位置，由低向高，整体同步向上安装绑扎，每一个同一标高内水平钢筋全部绑扎完毕后，再绑扎上同一标高水平钢筋。

当托梁上层筋放置完毕后，再放环梁上层筋及上面U型箍筋。托梁箍筋由梁中间向两边绑扎，靠近环梁900范围暂不绑到位，留给电焊工到托梁内焊接环梁箍筋，待环梁箍筋焊接完毕后，再绑扎托梁未绑的箍筋。

## 8.7	砌体工程

一、部署

本工程砌体结构拟在单体封顶后，主体现浇结构经相关单位验收合格后，开始砌筑施工。

二、施工准备

1、施工前由技术部提出材料计划，物质部负责按时足量安排材料进场。

2、工程技术组先编写详细的技术交底，并组织工人现场交底学习。

3、准备好其它材料及机具，如水泥、砂、翻斗车、小推车、脚手架、瓦工工具等。

三、施工措施

1、熟悉施工图纸，明确门窗洞口位置、标高及构造柱位置。构造柱的留置应以图纸为准，若图纸无明确规定时，则应满足有关砌体施工规范要求。

2、在砌筑前，先在楼板上弹出墙边线、门窗洞口线、构造柱位置线等，在墙体上弹出灰缝线、门窗洞口标高等，并在墙体转角处立设皮数杆，并经技术人员及施工员验线。

3、砌体与混凝土结构的拉结主要采用埋设墙拉筋的办法，在柱中每隔500高预埋2Φ6钢筋，此筋埋入柱中250，外露700，且不应小于墙长的1/5。

4、门洞口按规定埋设混凝土预制砖。

5、砖墙应错缝砌筑，水电管线应在砌筑之前接好，同时在抹灰之前试穿线，以免事后剔凿。

6、门、窗洞口处按要求设置过梁；过梁的设置必须按设计要求进行施工。

7、砌筑脚手架采用外脚手架和室内活动架结合，最后拆架时，每拆一步架，均要用砂浆将杆洞堵实。

8、砂浆配合比要准确，做到活完料尽。已拌好的砂浆应抓紧时间用完，严禁将砂浆搁放过夜而使之结块。

## 8.8	门窗工程

本工程主要门窗主要为塑钢门窗、另外还在小部分木质防火门、不锈钢门、塑钢门、窗为白色塑钢框，白色透明玻璃，铝材厚1.5mm，玻璃厚6～10mm。门为成品实木门，窗为塑钢本色窗框6MM厚蓝色LOW-E玻璃窗，面积大于1.5平方米的门窗玻璃使用安全玻璃，窗台高度低于500，落地下班应采用安全玻璃，落地玻璃门900高处加设条纹警示标志。

木门油漆：底漆两遍，面漆一遍罩面。

玻璃门窗应由具有相应资质的制作安装单位按《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003及现行相关规范要求制作安装。

干挂角钢为L50*5（钢材，连接件，予埋件均镀锌）石材的上下皮挂件采用不锈钢，挂件与石材连结采用结构胶，石材与石材交接缝隙采用硅橡胶。

一、塑钢门窗

塑钢门窗所采用的框料材质、厚度、镀层厚度和构造尺寸以及玻璃品种、厚度等应符合设计要求和规范要求，同时必须具有材料合格证书。

塑钢门窗的安装方法一般采取“后塞口”方法，即用射钉通过固定片将塑钢门窗固定于混凝土柱上或砌体墙中的预埋混凝土块上，然后用掺有防水粉的水泥砂浆将缝隙填塞密实。塑钢门窗与预留洞口的留置缝隙宽度约为20～30mm。

门窗的开启要灵活，推拉容易，无大阻力，拼接要严密。安装的精度要满足规范要求。其中主要控制的尺寸有：门窗槽口的宽高偏差≤2mm ，对角线尺寸偏差≤3mm，垂直度偏差≤2mm 。

塑钢门窗密封膏，施工时不得缺打和漏打。

配件和小五金要齐全，灵活。固定用的螺钉应使用不锈钢螺钉，以免锈蚀。

塑钢门窗的防水应作为一个重要的问题重点解决，因为这是经常出现质量通病的关键所在。本工程主要从以下几个方面来防治渗漏水质量通病：

从塑钢门窗的构造设计上，将底框挡水边提高，比外边高不少于20mm；

外槽口边留设出水孔或槽；

塑钢门窗安装严密，不透缝；

密封膏要打严，另外在塑钢门窗框料与墙体间留出10mm×10mm的槽用密封膏封堵严密；

塑钢门窗框料和墙体间的空隙用掺有防水粉的水泥砂浆将缝隙填塞密实。

二、夹板门

硬木门所采用的木材应是干燥的成材，含水率不大于12%，活节、死节、髓心、裂缝的允许数量要满足规范要求。

表面应净光或砂磨，不得有刨痕、毛刺，制作和安装的精度要求要符号规范要求。其中主要控制有：对角线长偏差≤2mm，平整度≤2mm，垂直度≤2mm。

门开启要灵活，闭合紧密，“不走扇”。门扇与地面的高差要固定，与装修好地面的高差控制在10mm左右。

门扇的上下冒头要刨平，刷漆，并留出不少于2个透气孔。

小五金的安装要齐全，位置适宜，固定牢靠，用木螺丝固定。

硬木门的安装采用“后塞口”方式，门框与墙体的接触面要做防腐处理，墙体中留设经过防腐处理的木砖，要用钉子固定门框，缝隙中填塞水泥砂浆至密实。在施工中应注意及时清理门窗框料上的水泥砂浆，避免污染通病。

木门的油漆要注意防止污染到已粉刷好的墙面。

门框靠墙一侧安装前应涂刷防腐油。

## 8.9	屋面及防水工程

8.9.1、防水涂料施工

本工程防水涂料采用聚胺脂防水涂料，其主要施工方法如下：

1、基层表面凸起部分应铲平，凹陷处用聚合物砂浆填平，并不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。如沾有砂子、灰尘、设法清理干净。

2、涂刷第一遍之前，应先立面、阴阳角、排水管、立管周边围、混凝土接口、裂纹处等各种接合部位，增补涂抹及铺贴增强油膏，然后大面积平面涂刷。

3、在底胶基本干燥固化后，用塑料或橡皮刮板均匀涂刷一层涂料，涂刮时用力要均匀一致。

4、第二遍涂膜施工，在第一层固化24小时后，对所抹涂膜的空鼓、气孔、砂、卷进涂层的灰尘、涂层伤痕和固化不良等进行修补后刮涂第二遍，涂刮方向与第一层的涂刷方向垂直。涂刷厚度控制在1.5mm左右。涂刷顺序应先立面后平面。

5、第二遍涂膜固化后，做好闭水试验，合格后抹20mm砂浆保护层。

8.9.2、防水卷材施工

卷材施工方法

1、基层要求：
基层必须平整、清洁、干燥、含水率应小于9%，然后用冷底子油均匀涂刷基层表面，待其干燥后方可施工。
    2、卷材铺贴顺序方向
    顺序为先高、后低跨；同等高度先远后近；同一平面从低处开始铺贴。铺贴方向坡度<3%时平行于屋脊的方向铺贴；坡度在3%～15%之间时可平行或垂直于屋脊方向铺贴；坡度>15%时垂直于屋脊的方向铺贴。
    3、铺贴方法：
    热熔法：用火焰喷枪或其他加热工具对准卷材底面和基层均匀加热，待表面开始熔化并呈黑色光亮状态时，边烘烤边铺贴卷材，并用压辊压实。同时应注意调节火焰大小和速度，使沥青温度保持在于200～250摄氏度之间。施工完毕后，应再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。
    4、搭接处理：
    长边搭接时单层防水纵横向搭接宽度应≥100mm，双层防水应≥80mm；短边搭接时单层应≥150mm,双层应≥100mm。同时，粘贴要均匀，不可漏熔或漏涂，应有少量多余的热熔沥青或冷粘剂，挤出并形成条状。
    5、检查验收：
    施工完毕后要进行彻底检查，确保防水面无鼓泡、皱折、脱落和大的起壳现象，做到平整、美观，从而保证卷材的防水。

8.9.3、 挤塑板聚苯乙烯保温层

基层清理→弹线找坡→管根固定→隔气层施工→保温层铺设→抹找平层

1）基层清理：预制或现浇混凝土结构层表面，应将杂物、灰尘清理干净。

2） 弹线找坡：按设计坡度及流水方向，找出屋面坡度走向，确定保温层的厚度范围。

3） 管根固定：穿结构的管根在保温层施工前，应用细石混凝土塞堵密实。

4） 隔气层施工：2～4道工序完成后，设计有隔气层要求的屋面，应按设计做隔气层，涂刷均匀无漏刷。

5）保温层铺设：

干铺板块状保温层：直接铺设在结构层或隔气层上，分层铺设时上下两层板块缝应错开，表面两块相邻的板边厚度应一致。一般在块状保温层上用松散料湿作找坡。

粘结铺设板块状保温层：板块状保温材料用粘结材料平粘在屋面基层上，一般用水泥、石灰混合砂浆粘贴。

## 8.10	抹灰工程

8.10.1内墙抹灰：

抹灰前必须先找好规矩，即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出准线。

中级抹灰：先用托线板检查墙面平整垂直程度，大致决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm)， 再在墙上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1：3水泥砂浆)，大小5cm见方，厚度以墙面平整垂直决定，然后根据这两个灰饼用托线或线锤挂垂直做墙面下角两个标准灰饼，厚度以垂直为准，再用钉子钉在左右灰饼附近墙缝里，栓上小线挂好通线，并根据小线位置每隔1.2～1.5m 上下加做若干标准灰饼，待灰饼稍干后，在上下灰饼之间抹上宽约10cm的砂浆冲筋，用木杠刮平，厚度与灰饼相平，等稍干后可进行底层抹灰。

室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角，一般用1：2水泥砂浆抹出护角，护角高度不应低于2m，每侧宽度不小于50mm。其做法是根据灰饼厚度抹灰，然后粘好八字靠尺，并找方吊直，用1：2 水泥砂浆分层抹平，待砂浆稍干后，再捋出小圆角。

8.10.2天棚抹灰：

钢筋混凝土楼板顶棚抹灰前，应用清水润湿并刷素水泥浆一道。

抹灰前应在四周墙上弹出水平线，以墙上水平线为依据，先抹顶棚四周，圈边找平。

顶棚表面应顺平，并压光压实，不应有抹纹和气泡、接槎不平等现象，顶棚与墙面相交的阴角，应成一条直线。

8.10.3外墙粉刷

1. 施工准备：

（1）材料：

水泥：325号及其以上矿渣水泥或普通水泥，颜色一致，宜采用同一批产品。

砂：中砂，平均粒径为0.35-0.5mm，砂的颗粒要求坚硬洁净，不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其他有机物等有害物质，砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子。

石灰膏：应用块状生石灰淋制、淋制时使用的筛子，其孔径不大于3×3mm，并应贮存在沉淀池中。熟化时间常温一般不少于15d；用于罩面时，不应少于30d，使用时，石灰膏内不得含有未熟化颗粒和其他杂质。

磨细生石灰粉：其细度为0.125mm的方孔筛，累计筛余量不大于13%。使用前用水浸泡透使其充分熟化。熟化时间不少于7d。

浸泡方法：应提前备好一个大容器，均匀地撒一层生石灰粉，浇一层水，然后再撒一层生石灰粉，再浇水，依次进行，直至达到容器体积2/3，随后，放水，将其石灰粉全部浸泡在水中。

磨细粉煤灰；细度为0.08mm方孔筛，其筛余量不大于5%，粉煤灰取代水泥来拌制砂浆，其最多掺量不大于25%。若在砂浆中取代白灰膏其最大掺量不宜超过50%。

其他掺合料：107胶、外加剂，其掺入量通过试验决定。

（2）作业条件：

结构工程全部完成，并办好结构验收手续，符合合格的标准要求。

抹灰前，应检查门窗框的位置是否正确，与墙体连接是否牢固。对连接处的缝隙应用1：3水泥经砂浆或1：1：6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时，应在砂浆内掺少量麻刀嵌塞，使其塞缝密实。门窗缝隙处理按设计要求嵌填。

砖墙其基体表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净，并洒水湿润。

阳台栏杆、挂衣铁架、预埋预设的软件、管道等应提前安装好，结构施工时的预留孔洞等提前堵塞严实，将柱、过染等凸出墙面的混凝土剔平，凹处提前刷净，用水洇透后用1：3水泥砂浆或1：1：6混合砂浆分层补抹平。

外墙抹水泥砂浆大面积施工前，应先做样板，经鉴定并确定施工方法后再组织施工。

施工时使用的外架子应提前准备好，横竖杆要离开墙面及墙角200-250mm，以利操作。为保证墙面的平整度，外架子需铺设三步板，以满足抹灰者要求。为使其外抹灰的颜色一致，严禁采用单排外架子，严禁在墙面上预留临时孔洞。

抹灰前应先检查基体表面的平整，以决定其抹灰层厚度。抹灰前在大角两个面，阳台、窗台、旋脸两侧，根据图示尺寸要求，用经纬仪打出基准线，以此做为抹灰打底的依据。

2.操作工艺：

（1）基层为混凝土：

基层处理：若混凝土表面很光滑，应对其表面进行“毛化处理”其方法有两种：一种是将其光滑表面用钻子剔毛，剔去光面，使其粗糙不平。另一种方法是将光滑的表面刷洗干净，并用10%碱水除去油污晾干后，在其表面用机械喷涂或用扫帚甩上一层1：1稀粥状水泥砂浆(内掺20%水重的107胶)，使之凝固在光滑的基层表面，用手掰不动为止。

吊垂直、套方找规矩：按墙面上已弹的基准线，分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼。并按灰饼充筋。以墙面上充筋来控制墙面的平整。

抹底层砂浆：刷掺10%水重的107胶水泥浆一道，紧跟抹1：3水泥砂浆，每遍厚度宜在5-7mm，应分层分遍与所充筋抹平，并用大杠刮平找直，木抹子挫毛。

抹面层砂浆：底层砂浆抹好后，第二天即可抹面层砂浆，首先应将墙面洇湿，按分格尺寸弹分格线，粘分格条，滴水槽，抹面层砂浆，面层砂浆应采用1：2.5水泥经砂浆或1：0.5：3.5水泥混合砂浆。抹时先薄薄地刮一层灰使其与底层灰抓牢，紧跟抹第二道，与分格条抹平，并用靠尺板或小杠将所抹灰层与分格条刮平，要横竖刮平，用木抹子挫平，铁抹子溜光压实。待表面无明水后，用刷子蘸水按垂直于地面的同一方向，轻刷一遍，以保持面层灰的颜色一致。及时将分格条起出，用素水泥膏将缝子勾平勾严，用抹子轻轻地压一下灰层，这样做是保证面层与底灰粘结牢固，不会因为起分格条时将面层灰拉起，造成干后空喜对于难起的分格条，则应待灰层干透后再起，防止起坏边棱。

如采用先打底，待底层灰全部抹完后，再反上去从上往下抹面层砂浆时，应注意先检查底层灰是否有空裂现象，如发现空裂现象应剔凿反修后再做面层，另外应注意底层砂浆上的污垢尘土等应清理干净，浇水湿润后，方可进行面层抹灰。

滴水线(槽)：在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面的凸线等上面应做流水坡度，下面应做滴水线(槽)。流水坡度及滴水线(槽)距外表面不小于40mm，滴水线俗称鹰咀，应保证其坡向正确。

养护：水泥砂浆抹灰层，应在湿润的条件下养护。

（2）基层为砖墙：

基层处理：将墙面上残存的废余砂浆、污垢、灰尘等清扫干净，并用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉并将墙面湿润。

吊垂直、套方找规矩同上。

抹底层砂浆：可采用1：3水泥砂浆或常温时采用1：0.5：4混合砂浆，底灰应分遍与所充筋抹平，用大杠横竖刮平，木抹子搓毛，终疑后浇水养护。

弹线、粘分格条、滴水槽及抹面层砂浆，操作方法同前。

面层砂浆的配合比可采用1：2.5水泥砂浆，根据施工需要可任选其中之一。

滴水线(槽)作法及养护方法同上。

3. 质量标准：

（1）保证项目：

所用的材料品种、质量必须符合设计要求，各抹灰层之间、及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝(风裂除外)等缺陷。

（2）基本项目：

表面光滑、洁净、接槎平整、线角顺直清晰(毛面纹路均匀一致)。

护角符合施工规范2.1.9和2.1.10条规定，表面光滑平顺，门窗框与墙体间的缝隙填塞密实，表面平整。

孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑；管道后面抹灰平整。

分格条(缝)宽度、深度均匀一致，条(缝)平整光滑、楞角整齐、横平竖直、通顺。

滴水线和滴水槽流水坡向正确，滴水线顺直，滴水槽深度、宽度均不小于10mm，整齐一致。

4. 成品保护：

门窗框上残存的砂浆应及时清理干净，门窗框装前要粘贴保护膜，嵌缝用的中性砂浆应及时洹，并用洁净的棉丝将框擦净。

翻拆架子时要小心仔细，防止损坏已抹好的水泥墙面，并应及时采取措施加以保护，防止因工序穿插造成的污染及损坏。对易被碰撞的部位应钉木板加以保护。

各抹灰层在凝结前应防止快干、曝晒、水冲、撞击和振动，以保证其灰层有足够的强度。

油工刷油时注意油桶不要从架子上碰下去，防止污染墙面，且不可蹬踩窗台，损坏棱角。

5. 应注意的质量问题：

空鼓、开裂和烂根：由于抹灰前对基层清理不干净或不彻底。抹灰前不浇水，每层灰抹的过厚、跟的太紧；对于预制混凝土光滑表面不认真进行“毛化处理”，甚至混凝土表面存有酥皮不处理就抹灰；加气混凝土表面没进行严格处理就抹面，抹灰后又不进行养护。为解决此质量问题应抓好三点：第一施工前的清理、浇水，做好基层处理；第二施工时严肃认真不马虎；第三施工后浇水养护。

滴水槽不符合要求：不按图纸要求抹前粘贴滴水槽，而是抹后用抹子划沟，或有溜子压槽。

分格条、滴水槽起条后不规整美观：起条后应用素水泥膏勾缝，并将损坏的棱角及时修补好，以保证其使用功能和美观的要求。

窗台吃口：同一层的窗台标高砌的不一致，抹灰时没有拉线找平，故有的窗台吃口，影响使用。要求结构施工时尺寸要准确，并应考虑抹灰层厚度，窗台抹灰应深入框下10mm，并应抹成小圆角，找好流水坡度。

面层接槎不平，颜色不一致：槎子甩的不规矩不平，接槎时难找平，使用的水泥颜色不一。最好不在块中甩槎，一块应一次做成，槎子应甩在分格条中；基层浇水要透，选用水泥的颜色应一致。

## 8.11	涂料工程

1. 施工的一般要求

腻子工程的等级和产品品种要求，应符合设计和现行国家标准的规定。施工前应根据设计要求选择材料和确定涂刷的标准。

涂刷前亦应具备基层要求平整、干净、坚固，无污垢、油渍、砂浆流痕、起壳、脱皮、粉化等现象。涂刷的基层必须干燥，混凝土、抹灰面含水率低于8%。湿度过大的要延长干燥时间，待干后再涂，如要抢工应烘干。

所用的机具，事先均应清洗干净，不得将带油污、尘土等杂质混入涂料。施工完毕或间歇时，工具应洗净或泡在相应溶剂中再备用。

成品涂料使用前应详细了解产品性能，并按出厂说明书施工，并应具有质保书和质保期的证明。施工中的稠度要适宜，涂刷时既不流坠又易操作为度。双组份或多组份混合的涂料，也要按使用说明书，准确配比混合调拌均匀。用多少拌多少，并在规定时间内用完。

涂刷面大要分段施工时，分段线应在墙面阴角、分格线、或水落管或管道后面留置。室内一个房间的涂刷不宜分段，要一次成活。

涂料及刷浆工程用的腻子，应坚固，不粉化、起皮、裂缝。腻子干后要打磨平整、光滑，并清理干净。

涂料及刷浆的涂刷环境温度应按说明书要求达到。冬期施工室内应采暖，室温应均衡。一般冬期应在5℃以上并不得低于其要求的最低成膜温度。夏季在外墙涂料时，应防止太阳曝晒，以免发生脱皮、鼓包。涂膜未结硬前，防止雨淋、水喷、受潮。外墙有大雨时不宜施工。

2. 涂料的施涂工艺及质量控制和操作程序

（1）基体表面处理

基体（层）应至九成干时，进行施涂乳液涂料，当气温达250C以上时约需10d，如在150C时则需15d左右。

将基体（层）表面的尘土、松散颗粒、附着的砂浆、钉子铁丝等到清除干净，如有油污必须清洗干净。

要求表面平整度控制在2mm以内，并不得有抹纹。表面的缝隙、小孔洞、麻面等缺陷处一般室内墙面应用规范规定的腻子配比进行填补，如为有水的房间（厨房、浴室及厕所等）和室外，则应按规范规定的腻子填补，并应注意分层填平，干后再用砂纸打磨平整。

（2） 刮腻子

若当基层表面比较平整时，施涂涂料时，一般要满刮两遍。

第一遍满刮腻子时，用胶皮刮板满刮，达到平整、均匀、光滑、不留接搓，待腻子干燥后，用砂纸磨平磨光，不得有划痕。磨光后将粉未清扫干净。随即进行第二遍满刮腻子，第二遍刮腻子时与第一遍做法一样。

（3） 刷涂料：

第一遍涂料宜稍稀，故可加入适量的水，充分搅拌均匀，并宜过滤，配料理应满足整个房间的需要。由于乳胶漆表干较快，需要注意配合人员并加快操作，要求刷到，刷匀、而且不显接搓，待这遍涂料干后，对有裂纹、不平或漏刷处，要复补腻子，腻子干后用砂纸磨平磨光，立刻清扫干净。

第二遍涂料不宜加水，但也必须充分搅拌均匀，才能进行涂抹；涂抹方法与第一遍方法相同。

（4） 成品保护：

涂刷完毕后，要将门窗、地面、窗台及设备等，沾有涂料、腻子的地方，擦洗干净，然后将房间暂时封闭，注意保护。

2、操作程序：

内墙及顶棚涂料施工工艺：清扫基层一→填补缝隙，局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→第一遍涂料→复补腻子→磨光→第二遍涂料。

外墙面涂料施工工艺：修补墙面→清扫基层→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍涂料→第二遍涂料。

## 8.12	饰面砖工程

8.12.1釉面砖

1．施工工艺流程

抹找平层

基层处理

预排弹线

做标志块

垫底尺

镶贴

泡水

选砖

阴干

擦缝

清理

2．施工要点说明

(1)弹线排砖：在底子灰上先可弹出垂直与水平的十字坐标控制线，再根据采用的砖排列的形式(如长条的采用横贴或竖贴等)，用砖的实际规格与墙面实际尺相结合，确定面砖出墙尺寸和缝的宽度。一般要求水平缝与窗台面在同一水平线上，窗间墙、柱等应是整砖，通过试排成功及确定后，弹出每块砖的竖缝和横缝，仔细的作业在缝道处还弹出双线，以保证面砖的横平竖直、缝道均匀。

(2)浸砖和粘贴：浸砖即把面砖在水中浸泡使其吸水，时间约1~2h，浸前把砖面揩干净。取出后晾干备用。

粘贴前亦应检查底子灰，合格后才可贴面砖。贴时做标准灰饼并挂线。

用水泥砂浆粘贴一般配比为1：1加适量胶水，厚度在5~7mm。粘贴必须沾满灰浆，并用铁抹子的木柄轻敲密实。粘贴程序以脚手或层次，从下而上分段进行。贴完第一皮砖后，应将砖上口的露出灰刮清，如上口不平可在面砖下口垫塞小木楔，使上口找平找直，在同一水平线上。然后放灰缝的木质嵌缝条，再贴第二皮砖，把第一皮上的嵌缝条取出揩净放到第二皮上再贴第三皮，逐此上升。贴时要随时检查平整垂直和缝道的平直。

铺贴时，竖向垂直线缝，要统一规定以面砖一侧(左或右)对准墙面上弹的垂直线。

3．瓷砖的粘贴

瓷砖面层使用场合为有水或潮湿的地方，或要擦洗的地方。

瓷砖操作不拨缝，以砖边碰砖边形成自然缝即可，粘贴完后擦缝匀擦实，最后将表面揩擦干净。瓷砖有的场合要用压顶条、阴阳三角条等配件，这些在排砖时均应考虑。

操作前也要弹线、浸砖(2h)、选砖、做应贴厚度和平直的标饼，也是在底下垫直尺开始由下往上贴。贴时是在砖背面涂上1：1水泥砂浆往底子灰上粘贴敲实，底子灰上可先抹2~3mm粘结层砂浆配比相同。粘贴中也要经常检查垂直平整。

有花纹要拼合的，或方向一顺的，这些在粘贴中都应十分注意，不要贴错、贴倒。

最后擦缝，先要将瓷砖面揩干净，再用同色或确定的色的水泥色浆用布擦入缝中，待稍收干后用干净棉丝揩擦缝道使之均匀密实。最后把砖面擦干净完成工序。

2．施工要点说明

(1)弹线排砖：在底子灰上先可弹出垂直与水平的十字坐标控制线，再根据采用的砖排列的形式(如长条的采用横贴或竖贴等)，用砖的实际规格与墙面实际尺相结合，确定面砖出墙尺寸和缝的宽度。一般要求水平缝与窗台面在同一水平线上，窗间墙、柱等应是整砖，通过试排成功及确定后，弹出每块砖的竖缝和横缝，仔细的作业在缝道处还弹出双线，以保证面砖的横平竖直、缝道均匀。

(2)浸砖和粘贴：浸砖即把面砖在水中浸泡使其吸水，时间约1~2h，浸前把砖面揩干净。取出后晾干备用。

粘贴前亦应检查底子灰，合格后才可贴面砖。贴时做标准灰饼并挂线。

用水泥砂浆粘贴一般配比为1：1加适量胶水，厚度在5~7mm。粘贴必须沾满灰浆，并用铁抹子的木柄轻敲密实。粘贴程序以脚手或层次，从下而上分段进行。贴完第一皮砖后，应将砖上口的露出灰刮清，如上口不平可在面砖下口垫塞小木楔，使上口找平找直，在同一水平线上。然后放灰缝的木质嵌缝条，再贴第二皮砖，把第一皮上的嵌缝条取出揩净放到第二皮上再贴第三皮，逐此上升。贴时要随时检查平整垂直和缝道的平直。

铺贴时，竖向垂直线缝，要统一规定以面砖一侧(左或右)对准墙面上弹的垂直线。

3．瓷砖的粘贴

瓷砖面层使用场合为有水或潮湿的地方，或要擦洗的地方。

瓷砖操作不拨缝，以砖边碰砖边形成自然缝即可，粘贴完后擦缝匀擦实，最后将表面揩擦干净。瓷砖有的场合要用压顶条、阴阳三角条等配件，这些在排砖时均应考虑。

操作前也要弹线、浸砖(2h)、选砖、做应贴厚度和平直的标饼，也是在底下垫直尺开始由下往上贴。贴时是在砖背面涂上1：1水泥砂浆往底子灰上粘贴敲实，底子灰上可先抹2~3mm粘结层砂浆配比相同。粘贴中也要经常检查垂直平整。

有花纹要拼合的，或方向一顺的，这些在粘贴中都应十分注意，不要贴错、贴倒。

最后擦缝，先要将瓷砖面揩干净，再用同色或确定的色的水泥色浆用布擦入缝中，待稍收干后用干净棉丝揩擦缝道使之均匀密实。最后把砖面擦干净完成工序。

8.12.2玻璃马赛克

1．施工工艺：

基层清理→贴灰饼、标筋→做找平（坡）层→防水层→抹结合层砂浆→粘贴陶瓷马赛克→洒水、揭纸→调缝→擦缝→清洁→养护。

2．施工方法：

贴灰饼冲筋：根据墙面结构平整度找出贴马赛克的规矩。

抹底子灰：第一次抹薄薄一层，用抹子压实；第二次抹灰按冲筋线取平，用短杆刮平，低处填平补齐，最后用木抹子搓出麻面。

弹线：贴马赛克前，要根据高度弹出若干条水平线，在弹水平线时应计算马赛克块数，使两线之间保持整砖数。分格，需按总高度均分。

贴马赛克：依序将马赛克贴上，每张之间应留有适当的空隙。每贴完一张即以木条将马赛克压平,确定每处均压实且与黏合剂间充分结合。贴前要浇水使底灰湿润，在弹好水平线的下口上，支上一根垫尺。先抹上一道素水泥浆，再抹2－3毫米厚的混合灰粘结层，用靠尺板刮平，再用抹子抹平。将马赛克铺在木垫板上，麻面向上，缝里港上1：1水泥细砂浆，用软毛刷子刷净麻面，再抹上薄薄一层灰浆，将整张砖的四周刮掉，两手执住马赛克，在已经支好垫尺上由下往上贴。

揭底、调缝：一手拿拍板，放在贴好的马赛克墙面上，拿锤子拍板敲一遍，然后将马赛克上的纸用刷子刷上水，过30分钟后揭开。如有歪斜不正的缝子，要顺一侧拨正贴实。用工具将填缝剂或原打底黏合剂、白水泥等充分填满缝隙中。

擦缝：用抹子将水泥浆在铺好的马赛克上抹一遍，要将缝子抹严抹实，再用镍布将表面擦净，最后用刷子带水将缝子里的砂刷出，稍干后用棉布擦净。

## 8.13	楼地面工程

8.13.1水泥砂浆找平

(1)工艺流程：

施工准备→清扫、清洗基层→放线弹出面层标高水平线→湿润基层→刷素水泥浆→按标高及灰饼铺水泥砂浆→用刮杠或刮尺刮平→木抹子搓平、压实→洒水养护。

(2)工艺说明：

1)施工准备：审阅施工图，按施工组织设计进行技术交底；检查现场基层实况，是否符合做面层的要求；对水泥应选用同厂家、同品种、同标号，材料要堆放一起，以备作水泥面层用。从而达到颜色能一致。砂也应选一批相同的备用。即使全楼不能一致，至少也使每层能够一致，使外观上色泽一致，观感良好。

砂浆一定要用机拌，达到均匀一致、色泽一致，拌和时间应超过2min为宜。

2)清扫基层达到表面干净，在操作完毕后，施工员必须亲自检查，这是保证面层不开裂空鼓的前提。

3)弹线放出水平标高线的位置，包括在铺灰前先用些砂浆按线拉出中间部分的标高，做成灰饼或做成灰条(俗称冲筋)，使铺灰时有个标志依据。此外弹线后还应核对门框的锯口线是否吻合进行复核，还来得及返工修整。

4)刷素水泥浆，该浆一般是水灰比1：1形如稀粥。但刷刮时应在铺前半小时刷好，不要间隔时间太长，结硬后反成为隔离层(不是地面构造层中讲到的隔离层)使面层与基层脱壳。

5)铺砂浆时应由边向中间，由内向门口退出操作；随铺灰时应用把尺刮平，接着用木抹子拍实、抹平，木抹子用力应均匀，将砂眼、脚印等消除后，用靠尺检查一下平整度。

8.13.2块料地面

施工准备

1. 材料：

水泥：325普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥、白水泥(擦缝用)。

颜料：矿物颜料(擦缝用、与面块料色泽协调)。

砂子：中粗砂。

面料：花色、品种、规格按图纸设计要求。

2. 作业条件

墙柱饰面、天棚(天花)粉刷吊顶施工完毕。

门框、各种管线、埋件安装完毕，并经检验合格。

楼地面各种孔洞缝隙应事先用细石混凝土灌填密实(细小缝隙可用水泥砂浆灌)，并经检查无渗漏现象。

弹好＋50cm水平墨线，各开间中心(十字线)及花样品种分隔线。

地砖铺贴前一天，应浸透、晾干备用。

3 . 地砖面层操作的工艺流程和说明

(1)工艺流程：

施工准备→检查基层→清理基层→根据面砖大小在室内排砖根据排砖弹出纵横分块线→铺结合层→铺面砖→擦缝→养护。

(2)工艺说明：

施工准备：主要也是先要看图纸，采用什么要求的地砖，是否有拼花，缝宽有无要求；根据房间大小计算砖的纵、横向数量，心中要筹划把半块砖及窄条放到边角处，并进行技术交底；此外还应准备电动手工工具如锯切机等，让操作人员使用。要准备浸湿地砖的水槽，选砖用的套模。对进来的砖材要检查外观质量，如是否平整、牌号、规格是否符合，块与块之间尺寸误差是否过大等等。总之要在技术准备、材料、机具准备方面做好各项工作。

做地砖面层其下必须有找平层，该找平层必须做到平整、不空、不裂、不起砂。贴地面砖前必须进行检查。符合要求后，才能进行下道施工。

找平层面必须清理干净，用扫帚扫出找平层表面，做到无灰尘、泥土、油污。然后在其上按筹划好的铺块布置，先中间整块，把半块及窄条匀到边上，按该种方法进行弹线。一般弹出纵横坐标线即可，房间大的可多弹一、二道纵横线。可依线在两端先贴一块砖，然后中间拉线操作。

若用干硬性水泥砂浆后撒干水泥洒水铺砖，则用橡皮锤击实压平的方法，其砂浆干硬度为手捏成团，落地分散为度，绝不能稀。若用柔性砂浆在找平层上铺贴则粘结层一般较薄，厚了不易铺平。这时砂浆中用的砂应为中细砂，不能有太大的颗粒搁住地砖造成压不实而松动或空壳。这类砂浆的稠度应适宜，也不能太稀。

铺砖必须顺拉的线铺，一是找直、二是找平(不高出不凹下)，缝道在铺时要用眼穿看顺直，也可拉线检查。缝要大小一致、均匀美观。铺时一定要拍击密实，表面平整。

铺好后进行检查，合格后用干水泥擦缝，缝中应具有潮湿状态(不是有水)能使干水泥粘牢后结合。

工序完成后应进行养护及成品保护。尤其防止物体打击把易碎的陶瓷地面砖弄损坏、成缺角、掉棱边和出现裂缝。因此成品保护工作很重要。交工时用拖把擦干净，还原地砖光洁和缝道平直。

## 8.14	加固工程

8.14.1植筋加固

施工工艺：定位 →钻孔 → 清孔 → 钢材除锈 → 锚固胶配制 → 植筋 → 固化、保护 → 检验

1、定位

按设计要求标示钻孔位置、型号，若基材上存在受力钢筋，钻孔位置可适当调整，但均宜植在箍筋内侧（对梁、柱）或分布筋内侧（对板、剪力墙）。

2、钻孔

钻孔宜用电锤或风钻成孔，如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用水钻（取芯机）成孔，钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净，并晾晒至干燥。

钻孔孔径d+4∽6mm(小直径钢筋取低值，大直径钢筋取高值，d为钢筋、螺栓直径)。

实际钻孔深度可参考15d的基准，根据实际所需锚固力大小，并考虑构造要求，现场拉拔试验或按照有关规范计算确定，植筋的钻孔深度应比植入钢筋长度大3~5mm。

当基材强度等级低于C20，或在素混凝土（或岩石）上植筋，应适当增加锚固深度。

当实际所需锚固力较小时（如用螺栓固定器具、管线、支架等），可按螺栓长度确定钻孔深度，但深度不宜小于5d。

钻孔有效深度自构件表面坚实的混凝土算起。

钻孔不应设置于构件的保护层或装饰层内。

3、清孔

钻孔完毕，检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出，然后用毛刷将孔壁刷净，再次压缩空气吹孔，应反复进行3∽5次，直至孔内无灰尘碎屑，最后用棉布蘸丙酮拭净孔壁，将孔口临时封闭。若有废孔，清净后用植筋胶填实。

钻孔孔内应保持干燥。

4、钢材除锈

钢材锚固长度范围的铁锈、油污应清除干净（新钢筋、螺栓的青色氧化外皮也应除去），并打磨出金属光泽，采用角磨机和钢丝轮片速度较快，用工业丙硐擦拭，除去油污及粉屑。

5、锚固胶配制

配胶宜采用机械搅拌，搅拌器可由电锤和搅拌齿组成，搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。少量可用细钢筋棍人工搅拌。

取洁净容器（塑料或金属盆，不得有油污、水、杂质）和称重衡器按配合比混合，并用搅拌器搅拌10分钟左右至混合均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。

胶应现配现用，每次配胶量不宜大于5公斤。

6、植筋

垂直孔植筋将胶直接流、捣进孔中即可

水平孔植筋可用Φ6细钢筋配合托胶板（干净木板）往孔内捣胶，也可让施工人员戴好皮手套，将配好的胶成团塞、捣进孔内，同时将钢筋或螺杆的锚固部分用胶裹满，缓缓施入孔中，将孔中空气挤出。

倒垂孔植筋选用高触变型植筋胶，该胶不流淌，可成团塞、捣入孔。

钢筋、螺栓可采用旋转或手锤击打方式入孔，手锤击打时，一手应扶住钢筋或螺栓，以保证对中并避免回弹。

锚固胶填充量应保证插入钢筋后周边有少许胶料溢出。

7、固化、保护

植筋胶有一个固化过程，日平均气温25℃以上12小时内不得扰动钢筋，日平均气温25℃以下24小时内不得扰动钢筋，若有较大扰动宜重新植。

8、检验

植筋后3∽4天可随机抽检，检验可用千斤顶、锚具、反力架组成的系统作拉拔试验。一般加载至钢材的设计力值。

9、注意事项

锚固构造措施尚宜满足《混凝土结构加固设计规范GB50367-2006》的有关规定。

结构胶完全固化后为无毒级材料，但未固化前个别组分对皮肤、眼睛有刺激性，而且胶固化后也不易清除，所以施工人员应注意适当的劳动保护，如配备安全帽、工作服、手套等。人体直接接触后应用清水冲洗干净。

8.14.2粘钢加固
    工艺流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求，卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 维护 
   1.粘贴面处理 
    混凝土面应凿除粉饰层，油垢、污物，然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层，较大凹陷处用找平胶修补平整，打磨完毕用压缩空气吹净浮尘，最后用棉布沾丙酮拭净表面，待粘贴面完全干燥后备用。 
    钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理，直至打磨出现光泽，使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面，待完全干燥后备用。 
    2.加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求，卸荷步骤有时省去) 
加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去，并尽量减小施工临时荷载。 
    加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统，该系统不仅能产生较大压力，而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载，能更好的使后粘钢板与原构件协同受力，加固效果最好，施工效率较高。 
加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统，该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓，仅能产生较小压力，不能产生卸荷效果，适合侧面钢板的粘贴。 
    3.胶粘剂配制 
    建筑结构胶为A、B两组份，取洁净容器（塑料或金属盆，不得有油污、水、杂质）和称重衡器按说明书配合比混合，并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡，配置场所宜通风良好。 
    4.涂胶和粘贴 
    胶粘剂配制好后，用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面)，胶断面宜成三角形，中间厚3毫米左右，边缘厚1毫米左右，然后将钢板粘贴在混凝土表面，用准备好的固定加压系统固定，适当加压，以胶液刚从钢板边缝挤出为度。 
     5.固化、卸加压固定系统 
     6.检验 
     检验时可用小锤轻击粘贴钢板，从音响判断粘贴效果，也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%，非锚固区有效粘结面积少于70%，应剥离钢板，重新粘贴。 
     对重要构件也可采用载荷检验，一般采用分级加载至正常荷载的标准值，检测结果较直观、可靠，但费用较高，耗时也较长。需要千斤顶或配重（常用沙袋、砖块）、百分表、裂缝显微镜、衡器。

## 8.15	脚手架工程

按照建筑物高度及外型特征，3#、4#、5#楼外维护脚手架夹层以下及6#楼采用落地式双排钢脚手架，外挂绿色小眼密目安全网。脚手架立杆横距1 m，纵距1.3 m，水平大横杆间距1.85 m，在每层顶板处设间距3.9 m的附墙拉结小横杆。三层顶板处悬挑第一层钢梁，改成单排悬挑脚手架，水平每隔1.4 m间距在顶板外围梁上埋2Φ16锚环，悬挑16工字钢；在10层、16层、22层再各悬挑一次。立杆间距不变，水平横杆间距按层高1/2高度。架子外侧满封安全网，在首层设平网一道，每隔四层设一道平网。连续设置与地面成450角的剪力撑。

为保证安全脚手架搭设时须注意：

1、严格控制垂直偏差，使脚手架呈小偏心受力。

2、钢管使用扣件连接，伸出的端头均应大于10cm，防止滑脱，螺栓松紧要适度。

3、悬挑钢梁端部焊水平钢管防滑环。

4、相邻杆件接头不允许在同一步架内，同一跨间，应错开50cm以上。大横杆应置于立杆里侧，减小外倾力矩。

5、架子外侧满封安全网，在首层设平网一道，每隔四层设一道平网。

6、脚手架上必须设防雷电措施。

## 8.16	给排水工程

### 8.16.1室内给水管道工程

安装工艺流程：安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐。

1．安装准备：熟悉图纸，根据施工方案和技术交底的具体措施做好准备工作，参考结构、建筑和有关专业的图纸，核对各种管道的坐标、标高是否有交叉，管道排列空间是否合理，发现问题及时与设计、 监理有关人员研究解决，并办好变更洽商记录。

2．预制加工：按设计画出管道分路，管径，变径、预留管口、阀门位置等施工草图，在安装的位置上做好标记，量出实际安装的准确尺寸，记录在施工草图上，并进行预制加工（断管、套丝、上零件、调直、校对、按管段分组编号等）。

3．干管安装：从总进水口操作，端头加好堵头，以备试压用。将预制好的管道运到安装部位按编号依次排开，在安装前清扫管膛，丝扣连接管道抹油缠好麻丝或生料带，用管钳按编号依次上紧，丝扣外露2－3扣。安装完后找直找正，复核甩口的位置、方向及变径无误后清除麻丝头，加上临时丝堵。

4．立管安装：从上至下统一吊线安装卡件，将预制好的立管按编号顺序安装，丝扣外露2－3扣，清除外露麻丝，校核预甩口的高度，方向是否正确，在支管甩口处加上临时丝堵。立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装后用线坠吊直找正，最后配合土建堵好楼板洞。

5．支管安装：将预制好的支管从立管甩口处逐段进行安装并装好固定卡。近设计要求甩头到卫生洁具附近，并加上堵头。支管装有水表的，在试压前拆下水表，改为一段直管，试压合格后拆下这段直管，安回水表。

6．管道试压：给水管道在隐蔽前做好单层水压试验，请监理人员验收签字。管道系统完成后，进行总体试压，合格时请监理和质监站人员签字。水压试验要排净管内空气，充满水后进行加压，当压力升到规范要求，保持规定的时间，经几方人员检查，压力下降在允许的范围内，阀门、接口处无渗漏现象，才视为合格，才允许把水泄净，方可进行隐蔽。

7．管道冲洗消毒：管道试压合格，交工前，以清水冲洗管道，出水与进水同样清洁，视为合格。然后，生活给水管加入含量不低于20mg/1氯离子浓度的清洁水浸泡24小时，放空后，再充清洁水冲洗，直至抽取的水样经市有关部门化验室化验合格为止。

8．管道防腐：各种材质的管道分明敷和埋地等情况，按设计的各种要求进行防腐。明装给水管刷红丹、银粉各两遍，暗装给水管需刷沥青漆防腐，埋地钢管先将管外壁除锈，再采用环氧煤沥青漆加强防腐。

### 8.16.2室内排水管道工程

安装工艺流程（塑料PVC排水管）：安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验。

1．安装准备：熟悉图纸，按设计要求和工程承包范围，结合实际情况，绘制加工草图。

2．预制加工：按草图量好尺寸，进行断管，断噪 平齐，支配套的粘接剂，套管将管子粘连。管段要编号，甩口位置、方向要准确。

3．干管安装：根据图纸要求的坐标、标高等预留孔洞或预埋套管。埋地的，要按坐标、标高、坡向、坡度等挖沟并夯实。采用托吊架的要按坐标、标高、坡度等要求，先装好托吊架；然后，将预制好的管段，按编号进行安装。管道要平直，坡度要均匀。安装完毕后，以充气橡胶堵封闭，做闭水试验，在规定的时间内，达到不渗漏，水位不下降为合格。

4．立管安装：将预制好的管段按编号安装。安装时拆开伸缩节，检查清理，将插入端插入长度做好标记，涂上肥皂液，套上锁母及U型橡胶圈，将主管上端伸入上一层洞口，然后垂直向下插入标记的深度（一般预留胀缩量20－30mm），吊线找直及核对甩头方向，高度等合格时，即可以用管卡固定立管。每层立管要注满水试验，10分钟不渗不漏且水面不下降为合格。

5．支管安装：将预制好的支管管段，按编号依次安装。核定坐标、标高、坡向、坡度等无误后，以管卡固定。由于本机楼卫生间不装洁具，只留孔洞，故给排水支管只能安装到洁具，并安上临时堵头。

6．潜污泵的排水管道，要以泵扬程的2倍进行试压。雨水管要灌满水到天面雨水斗，30分钟不渗漏为合格。屋顶水箱要充满水，72小时无渗漏和明显阴湿为合格。

### 8.16.3室外给水工程

给水管道安装

1. 工艺流程：测量放线→开挖管沟→沟底处理→下管稳管→管道连接→砌筑井室→部分回填→试压、冲洗消毒→回填夯实→交验

2. 放线定位

测量人员根据图纸设计所示的管线位置及走向，根据己给出的标准点、线位置，按图纸给定值测定出管道的转角点及中心线。并根据开挖坡度的要求，放出沟槽边线，并将转角点作出标记。

管线定位完成后，按施工范围对地上障碍物进行核查。并将施工图中己标出的地下障碍物的近似位置在地面上做出标志，供开挖前勘探使用。

管道埋深：敷设行车道上，0.7—1.0；敷设在非行车道上，0.5—1.0m。当不能满足上述要求时，应按国标95S222/7采取加固措施。

3. 开挖沟槽

开挖时对沟槽断面、中线、高程进行校核，沟槽开挖时，对无地下水且采用人工开挖的路段，槽底预留0.05～0.1m厚；对机械开挖或有地下水的路段，槽底预留厚度不小于0.15m。待安装前再派人清至设计标高，并对槽底进行修平整理，在有地下水路段或雨天施工时，应根据现场情况，每隔一定距离设一个排水沟或集水井，以便及时将水排走。

4. 管基处理

管沟基础除了未扰动的老土层外，其余均应做密实度检测，当管底为较软弱土质时，应换粘土分层夯实，其密实度不应小于95%；当管底为岩石或半岩石层时，应敷设厚度为150mm的中粗砂垫层；当管底为软地基、流砂等特殊土质时，应通知设计院采取相应措施。给水管道穿越繁忙的行车地段或铁路时，应设置钢筋混凝土管或做好防腐处理的金属套管，其管径比主管大二号。

管道下沟时，沟底必须是平整的实土层，若是虚土层，必须进行夯实平整处理，局部超挖部分用经监理工程师同意的材料回填夯实。管线下沟前，铺一层100mm的干河砂，下管后管顶再覆盖100mm厚干河砂；对于穿越管，安装前将槽底用素土夯实，打好基础后再敷设管线，夯实的素土面层铺200mm厚的工程砂，再铺300mm厚的碎石，总厚度不得小于500mm，槽底有地下水或稀泥时，必须先完成标高最低处的挖方，并在该处设置排水沟或集水井，以便抽排积水，然后再根据实际情况采取相应措施，防止不均匀沉降。

5. 管道防腐

铸铁管的内衬采用聚合物水泥砂浆，要求生产厂家按照设计要求及有关规范加工，经验收合格后方可进料。

铸铁管外防腐采用喷涂热沥青两道防腐。

阀门外壁涂防锈漆两遍。

6. 管道敷设

管槽开挖后不允许长时间积水，并应防止出现浮管现象。

铸铁管安装时，为防止振动接口，接口与下管保持一定的距离，接口成活后不得受重大碰撞和扭转。

铸铁管在铺设前，管道管口应清刷干净，接口嵌缝材料应符合图纸要求和规范规定。

铸铁管沿曲线安装时，管径不大于500MM的接口允许转角不超过2°，管径大于500MM的接口允许转角不超过1°。

7. 管道试验

1）管道试压：用电动试压泵加压，安装在试验管段最低处，装设两块以上压力表，精度不低于1.5级，量程为试验压力的1.5～2倍；最低点设泄水阀，最高点设排气阀；管段两端焊接盲板，槽钢加固，并撑牢，管墩砼施工完并达到设计强度。管段注满水，排尽气，保持0.2～0.3MPa水压，充分浸泡，时间不少于48小时。升压应逐步进行，每次以0.2Mpa为宜。在试验压力下0.9MPa，10分钟内压降不超过0.05MPa即为合格。管道试压应请业主、监理等单位参加，合格后及时填写管道系统压力试验记录。

2） 管道冲洗消毒：给水管试压合格后，即可冲洗。冲洗应连续进行，管内流速不小于1.5m/s；排水管截面不小于被冲洗管截面积的60％，排放接到附近的排水井中。当出水口的水色、透明度与入口处的一致时，冲洗合格。冲洗干净后向管内加注漂白粉，使管内水含氯量达20～30毫克/升。加药完毕后，管内存水24小时以上，取样化验要求符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749－85）。

8. 管沟回填

回填前应先排除积水，并应保护管道防腐层和接口不受损坏。

回填物应分层摊铺，分层夯实，夯实均匀，防止漏夯，每层厚度不得超过20～30CM。

管道两侧及管顶以上0.5米处应先填筑，采用人工填夯，管顶上部0.5米以内不得回填直径大于100毫米的块石或坚硬的土块，然后再填筑以上部分。如槽内宽度允许，采用压路机进槽碾压，每层碾压厚度必须控制在30厘米以内。

回填土方时，管道两侧和井室四周要同时分层对称回填，对称夯实，以防管道受力不均匀发生移位或损坏井室。

### 8.16.4室外排水管安装

1. 施工工序

测量放线→开挖管沟井坑→沟坑底处理→基础→下管稳管→接口→砌检查井→部分回填→闭水试验→回填夯实→安装井座井盖及雨水口→检查验收。

2. 测量放线

测量人员根据图纸准确定位放线，以便进行土方开挖。放线进行土方开挖时，应考虑放坡，放坡系数暂时按1：0．67考虑，开挖时根据基坑土质确定。

3. 基槽开挖

按照设计图纸要求，测出排水管道的中心线，并将中心线控制桩引到施工作业现场外,做好保护。在施工过程中，经常利用该控制点检查、校正管道位置。

管道沟槽底宽除管基宽度外，两边应留有0.8米宽，其中0.5米宽为工作面，0.3米宽用于排水沟。沿排水沟每隔30米挖一集水井，配潜水泵抽排积水。管沟边坡根据开挖沟槽过程中的地质情况进行放坡。

采用机械分段分层开挖。在挖土时，为防止机械扰动槽底原始土层，沟槽底预留10-20厘米原土层用人工清理至设计标高。为方便施工，槽顶一侧堆置土方，堆置位置在远离槽顶边1.5m以外，以免因荷载过大而引起沟槽塌方，另一侧留出用于材料运输和管道安装。

对有地下水的沟槽，要从低向高开挖，以便抽排积水，如发现沟槽底部有不良土基时，要及时请示监理单位、设计院等协商处理。

4 管基处理

沟槽底埋有石块，树根，废桩应予以清除或铲除。当沟槽地基土质不良，达不到设计要求需要进行处理时，应按监理工程师作出的指示进行地基处理。管沟基础除了未扰动的原土层外，其余均应做密实度检测，管道下沟时，沟底必须是平整的实土层，若是虚土层，必须进行夯实平整处理，局部超挖部分用经监理工程师同意的材料回填夯实。管线下沟前，铺一层100mm的干河砂，下管后管顶再覆盖100mm厚干河砂；对于穿越管，安装前将槽底用素土夯实，打好基础后再敷设管线，夯实的素土面层铺200mm厚的工程砂，再铺300mm厚的碎石，总厚度不得小于500mm，槽底有地下水或稀泥时，必须根据实际情况采取相应措施，防止不均匀沉降。

5  管基、井室施工

检查井砌筑应在井基砼强度达到70%、稳好管子、做好接口后砌筑。排水检查井内的流槽也应在井壁砌到管顶时随时修建，用砖砌筑并抹水泥砂浆，防止积水与阻塞。

按管道结构，管径大小，管道接口安装所用工具设备情况，预留管节安装接口工作坑，待管道安装、试压检验合格，经监理工程师同意后，再进行管道接口处基座施工。

各种不同直径的管道在检查井内的连接，宜采用水面或管顶平接。排水检查井的流槽，应用混凝土或水泥砂浆抹光，流槽下部断面应为半园形，其直径与引入管直径相等。排出管与引入管直径不等时，流槽应按渐变直径处理。

砖砌井室的砖缝砂浆要饱满,内外壁均用水泥砂浆抹面,且外壁水泥砂浆中加入防水剂,砂浆标号为1：2,抹面高度高出地下水最高水位200～300毫米,在砌筑井壁时井梯随砌随安装。

设在通车路面下的或小区道路下的各种井室，必须使用重型井圈和井盖,井盖上表面与地面齐平,当设在花岗岩之类对美观要求很高的场坪时,井盖上部可采用活动的同类敷砌石材装饰；当设在绿化带上和不通车的场所可采用轻型井圈和井盖，井盖应高出地坪50mm，并在井口周围以2%的坡度向外做水泥砂浆护坡。

单蓖雨水口和双蓖联合雨水口至雨水检查井的管道，其管径分别为DN200和d300,起点埋深0.7～1.0m，排水坡度大于或等于0.01。

6 管道敷设

安装时,应使管内底高程符合图纸规定，接口内平顺，在一个井段内应按图纸要求，挑选管壁厚度一致的管子安装。

沟槽基底与检查井的底槽跨空处安管时，应将管下处理填实，当在检查井处安装需要断管时，其存茬不得朝向检查井内。

稳管后浇筑混凝土，应及时将管内多余灰浆拉掉，对于管径大于700mm的管子，应进入管内将下半圆的管缝清理。

承插管水泥砂浆接口在铺设前，应将承口内部及插口外部洗刷干净，管子安装应经仪器控制进行，使管中线位置和管内底高程符合图纸要求；接口环形缝应均匀一致，接口缝填捣密实，口部抹成斜面；及时清除管内砂浆，接缝成活后门面按规范进行养护。

管道铺设遵循从低处向高处的原则，稳管时管轴线和坡度用仪器检测，管底与管基紧密接触，管道安装和铺设中断时，应用塞子或堵板将敞口封闭。

7 排水管道闭水试验

1）管道的闭水试验应在管道，检查井外观检测合格，管道未作回填土，沟槽内无积水，全部预留孔洞封堵严密、牢固，并报监理工程师核准后方可进行。

2）闭水试验采用测定渗出水量的方法进行,水头高度应为试验段上游管道管顶以上2M,小于2米时，试验水位可至下游井口为止，灌水高度应超过地下水位0.5米，渗水量的测定时间不应少于30分钟，且以管道及检查井灌满水24小时后测定。其实际渗水应不大于施工规范中的有关规定。

c.在进行闭水试验过程中,同时要检查雨、污水管道中心线、标高及坡度,接口和检查井底标高。

8  基槽回填

1）回填前应先排除积水，检查管座是否与管道紧贴，并应保护管道接口不受损坏。

2）在管道安装完、管基砼及井室砌体砂浆强度达到设计要求的70%后，分两步回填：管道两侧管腔及管顶以上0.5米处应先填筑采用人工填夯，接口处应予以留出，待闭水试验后，管道安装符合要求再填筑以上部分，管顶上部0.5米以内不得回填直径大于100毫米的块石或坚硬的土块，分层摊铺，分层夯实，夯实均匀，防止漏夯；然后再填筑以上部分。如槽内宽度允许，采用压路机进槽碾压，每层碾压厚度必须控制在30厘米以内。

3）回填土方时，管道两侧和井室四周要同时分层对称回填，对称夯实，以防管道受力不均匀发生移位或损坏井室。

4）回填夯实时每层土均应取样检验，达到设计及规范要求后方可填筑上一层。

### 8.16.5室内消防

1．消火栓给水灭火系统：

按照设计图纸要求室内消火栓安装采用明装、暗装、或半暗装。

采用内外镀锌钢管，管径小于等于DN100采用螺纹连接，套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。管径大于DN100采用法兰或卡箍连接，镀锌钢管与法兰的连接处应二次镀锌。

消防箱的配备和要求：室内消火栓口径DN65，直流水枪d19，衬胶消防水龙带DN65，消防水龙带长度L=25m，消防箱箱体材料为塑钢。因该机楼属于二类高层建筑所以应有启动消防泵的按钮和指示灯。消防卷盘规格：栓口直径25mm，胶带内径大于等于φ19喷嘴口径大于等于6mm。

室内消火栓按99S202安装，栓口离地面高度为1.10m。

消防水泵结合器按99 S203安装，当采用SQ100—A型消防水泵结合器时，则不需阀门井。

消火栓给水灭火系统试验压力：1.0MPa。

2．自动喷水灭火系统：

a．管径小于DN100mm采用镀锌钢管，丝扣接口；管径大于或等于DN100mm采用镀锌钢管，法兰或沟槽式连接(卡箍)接口。

b. 喷头布置：除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外，直立型、下垂型标准喷头，其溅水盘与顶板的距离，不应小于75mm，且不宜大于150mm。（适用于无吊顶的场所）

c．装设通透性吊顶的场所，喷头应布置在顶板下。

d. 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离及直立型、下垂型喷头的溅水盘距离要求详给排水设计施工说明。

e. 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时，应设喷头。

ｆ．配水管道变径时应采用异径管，不宜采用补芯，喷头与管网连接时必须采用异径管件，不得采用补芯。

ｇ．管道安装：

1）吊架与喷头的距离应大于0.3m，距末端喷头的距离应小于0.75m。

2） 吊架应在相邻喷头间的管段上，当相邻喷头间距不大于3.6m时,可设一个；小于1.8m时可隔段设置。

3) 每段供水干管或配水管上应设一个防晃支架，管道过长或改变方向需增设。但管径小于等于DN150时可不设。

４）系统中直径等于或大于DN100mm的管，应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。水平管道上法兰间的长度不宜大于20m，立管上法兰间的距离不应跨越三个及以上楼层，净空高度大于8m的场所内，立管上应有法兰。

3． 灭火系统

1）系统驱动采用三种形式：自动、手动、机械操作；通过手动/自动开关在有人工作或值班时采用手动操作形式，无人时采用自动操作形式。火灾自动报警或电气控制系统故障时采用机械操作形式。

2）防护区采用两个独立回路的火灾控测器进行火灾探测，探测器灵敏度为一级；只有在两路探测器同时报警时，系统才能自动动作。

3）要求防护区围框（含门、窗）强度不小于1200Pa，具备灭火时可封闭空调管道等联动功能，防护区底部不得有在灭火时不能自动封闭的开口，防护区2/3高度以上设泄压口，防护区有直通安全通道的门，向外开启，自动关闭。每个防护区宜配置空气呼吸器。

4）贮瓶间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置及通风（或机械排风装置）应符合有关标准及规范要求。

5）灾火剂输送管道全部采用外镀锌无缝钢管，公称尺寸大于80mm管道采用高压法兰焊接连接，公称尺寸80mm及以下的管道采用内外镀锌高压管接件丝扣连接。管道支吊架的设置安装、管道强度试验及气密性试验必须符合相关规范要求。水压强度试验压力按p=1.5POVO/(VO+VP)进行（气压强度试验压力为水压强度试验压力的0.8倍），保压5min，无滴漏形变为合格；气压严密性试验为水压强度试验压力的2/3，关闭气源后，3 min内压隆不超过10%，且保护区外管道无泄漏。

6）报警探测控制部分采用穿镀锌铁皮线管布线。

## 8.17	电气安装工程

### 8.17.1防雷接地工程

本工程防雷采用装设在建筑物上的避雷网及避雷针组成接闪器，避雷带敷设在屋面易受雷击部位。

工艺流程：

接地体→引下线暗敷→避雷网。

1．引下线：

a. 利用建筑钢筋混凝土柱内两根对角布置的主筋作引下线，钢筋自身上、下焊接成电气通路，上端与避雷网、中间与各层均压网、下端与地网焊成电气通路，形成笼式结构。

b. 指定引下线在首层室外距地面500设置测试端子，作为测试接地电阻、等电位连接等使用，且要求加盖保护。

c. 每根引下线的冲击接地电阻不大于10Ω。

d．引下线暗敷：本机楼以图标柱外侧两根主筋作引下线，配合土建进度从下至上焊接连通，以有色油漆作出标记，每层焊接一次，隐蔽验收一次，验收合格，监理人员签字认可，才能隐蔽，焊接采用双面搭焊，焊接长度≥6d，要打掉焊渣，无咬肉，夹渣及损坏钢筋等缺陷。

2．接闪器：

a．采用φ10镀锌圆钢沿屋顶女儿墙、楼梯间及水箱间屋顶的四周敷设，通长焊接成闭合电气通路，组成不大于10米×10米的网格状避雷带.

b．所有屋面上的给水管及消防水管等金属管道采用金属管卡与就近的避雷带连成电气通路.

c．所有引上屋面的金属构架及设备的金属外壳与就近的避雷带可靠焊接。

d. 避雷带支架采用φ10镀锌圆钢,支架高度100、预埋深度100、水平间距1000、转角处500。

e．避雷带与引下线等设施的焊接采用双面焊焊接长度不少于6D。

3．均压环：

a．每一层均设均压网。均压网利用主梁内梁顶两条主筋按不大于10米×10米的网络相互焊接而成。

b．建筑物外墙上金属门窗和各种金属管道与均压环连成电气通路。

c．均压环与引下线可靠焊接

d．通信机房指定柱子上设置接地端子，供等电位连接等使用。

4．地网：

a．采用联合接地体，电气设备保护接地、信息系统接地及变压器中性点等接地共用一组接地体。

b．利用建筑物地梁内的下层四根钢筋焊成电气通路做自然接地体，要求不大于1Ω，实测达不到要求时，应增加人工接地极。

c. 引下线与接地体焊成电气通路,指定引下线室外地坪下1000处设40×4扁钢、长3000，用于连接人工接地体。

d. 采用40×4扁钢距室外地坪下1000处设置环型人工接地体。

5．等电位联结：

a．在本建筑一层低压配电室设置MEB端子板并加盒保护，变压器中性点、变压器外壳保护接地线采用40×4铜排直接与MEB相连。

b． 用40×4铜排在一层距地300沿建筑敷设一圈成环行接地体，并与MEB连接。当外来导体、电力线、金属通信线在不同地点进入建筑时，分别设置若干局部等电位连接带，并将其就近接入环行接地体上。

c．强、弱电竖井敷设时各敷设一根40×4铜排作接地干线，下端与一层MEB相接。

d．通信机d8房设局部等电位联结板LEB，与强、弱电竖井的接地干线采用40×4铜排相连。

e．通信设备机房内指定柱子设置接地预埋件，机房内的电源工程和通信工程的接地设计在机房专项工程中实施，但应符合GB50057—94《建筑物防雷设计规范》M型网络结构。

6．防雷电高电位引入：

变压器的高压侧和低压侧均设置避雷器。

7．防雷击电磁脉冲

a．在两个防雷区的界面上应将所有通过界面的金属物做等电位连接。

b．所有与建筑物组合在一起的较大金属物件都应与就近等电位联结点和防雷装置相连。

c．对于屏蔽电缆要求其屏蔽层至少在两端在防雷区交界处做等电位联结。当系统要求只采用一端做等电位时，应采用两端屏蔽，并对屏蔽层按前述要求处理。

d．一层低压配电屏设置B级浪涌吸收器，四层电力室通信设备电源总配电柜设置C级浪涌吸收器。其他浪涌吸收器的设计在机房专项工程中实施。         8. 所有防雷装置的各种金属构件必须镀锌（浇灌在混凝土内的除外），焊接处做防腐处理（涂红丹一道、银粉二道）。

### 8.17.2线路敷设

1． 高压电缆钢管埋地暗敷设至变压器。

2． 变压器低压侧至低压配电柜、低压配电柜到通信电力室配电柜采用密集母线吊装，密集型母线外壳需刷防火涂料。

3． 由低压配电室至照明、动力箱的电源干线采用电缆（电缆为阻燃或耐火电缆）沿桥架或套钢管敷设。

4． 空调、照明支线、动力支线敷设在墙体或楼板内。

5． 消防电源线均采用交联聚氯乙烯耐火电缆（NH—YJV—0.6/IKV）,其他电缆采用阻燃型电缆(ZR—YJV—0.6/IKV，ZR—BV等)。

6． 照明支路线均采用ZR—BV—500V塑料绝缘铜芯导线，穿紧定式镀锌电线管MT20或MT25沿墙、柱或楼板暗敷。平面上未作任何标注的管线为ZR—BV—3X2.5—MT20，有标注的表示电线根数；除注明外，1～4根穿MT20，4～6根穿MT25；动力支路均穿钢管敷设。

7.  线路安装完毕应将各层竖井内的孔洞做好密封隔离处理。进出变电所的桥架、管线等须严密封堵。通过不同防火分区的电缆线管在电缆敷设后应做防火分隔处理。

### 8.17.3电气线管敷设工程

钢管暗敷工艺流程：暗管敷设→预制加工 1.冷煨弯 2.切管 3.套丝→测定盒箱位置→固定盒箱→管路连接 1.管箍丝扣连接 2.接套管连接→暗管敷设方式 1.现浇混凝土楼板、墙配管 2.随墙（砌体）配管→跨接地线焊接。.

1．暗管敷设：先按图纸要求，根据墙的楼板的厚度，定出电箱盒插座，开关及灯位等位置，弹出十字线，安装并固定好盒、箱，并予以堵好，然后敷管，有两个以上盒、箱时要拉直线取平，管穿进盒、箱的长度要适宜，管子每隔1m左右用铁丝绑扎在钢筋上固定。注意不要踩坏钢筋，浇注砼时，应派人看守，以免振捣时损坏配管及箱、盒移位，遇有管路损坏等情况，应及时修复。

2．冷煨弯：管径≤20mm时，用手板煨管器，先将管子插入弯管器，逐步弯出所需的角度。管径＞20mm，弯管时可用火焊缓慢均匀加热。

3．切管：用切管机或人工用钢锯，按需要的长度将钢管切断，断口要平齐不歪斜，光滑无毛刺，管内铁屑要除净。

4．套丝：用套丝机或人工套丝板，将切断的管段卡牢，进行套丝时要加冷却液，清除铁屑，丝扣干净清晰，不乱丝过长。

5．管路连接：用通丝管箍连接，上好后外露丝扣不多于2扣。套管连接，套管长度为连接管径的1.5~3倍，连接管口的对口处应在套管的中间，焊口应焊接牢固严密。

6．暗管敷设方式：配合土建进度，在每层楼板钢筋绑扎时，进行管、盒、箱的预埋（同时在墙体砌筑也配合土建进行预埋）。经监理人员检查并在隐蔽验收记录上签字认可时，才可进行隐蔽。

7．跨接地线焊接：管路应作整体接地连接，管箍街道上采用跨接方法连接。

电气管路采用PVC管时，施工方法大致与上述相同。但由于PVC管是用配套采购的粘接剂粘接，故没有钢管的套丝、管箍连接等工艺程序。

### 8.17.4管内穿线工程

管内穿线工艺流程：选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测。

1．选择导线：设计采用ZR— BV－500V导线。相线、零线及保护地线的颜色应加以区分。黄绿色导线做保护接地线，黑色导线做零线。

2．穿带线：目的是检查管路是否畅通，管路走向及盒、箱位置是否符合设计要求。

穿带线方法：

a. 带线一般用1.2~2mm的铁丝，先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内，在管路的两端均留有10~15cm的余量。

b. 在管路较长或转管较多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。

c. 穿带线受阻时，应用两根铁丝同时绞动，使两根铁丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。

3．清扫管路：目的是清扫管路中的灰尘、泥沙等杂物。

清扫管路的方法是将布条的两端牢固绑扎在带线上，两人来回拉动，将管内杂物拉出来。

a. 放线：放线前应根据设计要求，核对导线的型号、规格，把导线放在线架或放线车上。

b. 断线：剪断导线时，导线的预留长度应按以下四种情况考虑。

c. 接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线的预留长度应为25cm。

d. 配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2。

e. 出户导线的预留长度应为1.5m。

f. 公用导线在分支处，可不剪断导线而直接穿过。

4．导线与带线的绑扎：当导线根数较少时，例如2～3根，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内折回压实。绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。当导线根数较多或截面较大时，将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固，使绑扎接尖处形成一个平滑锥形过渡部位，便于穿线。

5．管内穿线：穿线前，应先检查钢管各个管口的护口是否齐整，如有遗漏或损坏，应补齐和更换。当管路较长中转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。两人穿线时应协调配合，一拉一送。

6．导线连接：

（1）导线连接应具备条件：

a. 导线接头不能增加电阻值。

b. 受力导线不能降低原机械强度。

c. 不能降低原绝缘强度。

（2）削绝缘层使用的工具及方法：常用工具有电工刀、钢丝钳和肃线钳。一般4平方毫米以下的导线原则上使用剥削钳。用电工刀时，不允许采用刀在导线周围转圈剥削绝缘层的方法。

（3）导线的直线连接：

a. 4平方毫米及以下的单芯连接用绞接法。

b. 6平方毫米及以上用缠绕卷法（分加辅助线和不加辅助线两种）。

（4）导线在接线盒内的连接：

a. 单芯线并接头。

b. 不同直径导线接头：搪处理后，将细线在粗线上距离绝缘台15mm处交叉，并将线端部向粗导线（独根）端缠绕5－7圈，将粗导线端折回压在细线上。

7．导线包扎：采用塑料绝缘胶粘带包扎。

8．线路检查及绝缘摇测：

a. 线路检查：接、焊、包全部完成后，进行自检和互检，检查是否符合设计要求，施工规范和验收标准。不符合的立即纠正，符合的可进行绝缘摇测。

b. 绝缘摇测：电气器具未安装前进行线路绝缘摇测时，首先将灯头盒内导线分开，开关盒内导线连通。摇动速度保持在120r/min左右，读数应采用一分钟后的读数，并做好记录。

### 8.17.5密集型母线及桥架安装工程

安装工艺流程：

设备点件检查→支架制作安装→母线（桥架）安装→试运行验收。

1．设备点件检查：

a. 母线、桥架到货后，由施工单位、监理、供货单位共同进行点件检查，并做好开箱记录。

b. 根据货单检查其型号、规格、数量及配套零配件是否符合设计要求和订货合同。检查其文件资料是否齐全准确。

c. 检查母线分段标志是否清晰齐全，外观无损伤变形。绝缘电阻应大于0.5MΩ（组装时测试）。

d. 发现不符设计要求和质量要求时，必须妥善处理，监理人员允许安装时，才能进行安装。

2．支架（含桥架的托臂、吊架等）制作及安装：

a. 母线在竖井内安装，穿过每层楼板的支架由生产厂配套供货，我公司负责安装。桥架的托臂，支吊架等也由桥架厂生产，我们安装。

b. 我公司用角钢自制的支架，用切割机下料，电焊焊接，台钻或手电钻钻孔。以膨胀螺丝固定，并加垫片和双螺母紧固。安装后刷红丹、油漆防腐。支架与接地干线连通。

c. 支架安装后间距不超过2m，在有插接箱、三通、弯头等处要有支架（托臂、吊架等）。

3．密集型封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定组装，组装前逐段进行绝缘测试。

a. 母线应直接用螺栓固定在弹簧支架上，螺栓架装平垫和弹簧垫固定牢固。

b. 母线外壳连接及地线跨接板连接应牢固，严禁焊接。母线外壳两端应与接地干线连接。

4．试运行验收：

a. 母线安装完，应整理清扫干净，用摇表检测相对相，相对的绝缘电阻值，并做好记录。

b. 检查测试符合设计要求，送电空载24小时无异常现象，可办理好验收手续。

### 8.17.6低压电缆头制作安装工程

操作工艺流程：摇测电缆绝缘→剥电缆、打卡子、焊地线→包缠电缆→套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子→与设备连接。

1．摇测电缆绝缘

a. 选用500V摇表，对电缆进行摇测，绝缘电阻应在10MΩ以上。

b. 电缆摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。

2．剥电缆、打卡子

a. 根据电缆与设备连接的具体尺寸，量电缆并做好标记，锯掉多余电缆，根据电缆终端头套型号尺寸要求，剥除外护套。

b. 将地线的焊接部位用钢锉处理，以备焊接。

c. 在打钢带卡子的同时，将10平方毫米股铜线排列整齐后卡在卡子里。

d. 可利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子，采用咬口的方法将卡子打牢，必须打两道，防止钢带松开，两道卡子的间距为15mm。

e. 剥电缆铠甲，用钢锯在第一道卡子向上3～5mm处，锯一环形深痕，深度为钢带厚度的2/3，不得锯透。

f. 用螺丝刀在锯痕处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺，使其光滑。

3．焊地线：地线采用焊锡焊焊接于电缆上，焊接应牢固，不应有虚焊现象，应注意不要将电缆烫伤。

4．包缠电缆、套电缆终端头套：

a. 剥去电缆统包绝缘层，将电缆头套下部先套下电缆。

b. 根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状。

c. 将电缆头套上部套上，与下部对接套严。

d. 加热收缩温度为110～120℃。因此，调节喷灯火焰呈黄色柔和火焰，谨放蓝色高温火焰，以免烧伤热收缩材料。

e. 开始加热材料时，火焰要慢慢接近材料，在材料周围移动，均匀加热，并保持火焰朝着前进（收缩）方向预热材料。

f. 火焰应螺旋将前进，保证绝缘管沿周围方向充分均匀收缩。

5．压电缆芯线接线鼻子与设备连接：

a. 从芯线端头量出长度为鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘层。

b. 将芯线插入接线鼻子内，用压线钳压紧接线鼻子，压接应在两道以上，并进行搪锡处理。

c. 根据接线端子的型号，选用螺栓将电缆接线鼻子压接在 设备接线端子上，与设备连接。注意应使螺栓由上向下或由内向外穿，垫片和弹簧应安装齐全。

### 8.17.7弱电工程(火灾自动报警系统)

1．管线敷设：

a．从消防控制中心引出至弱电竖井的线路、弱电竖井内的线路均采用带盖耐火线槽NH—MR200X100明敷设。明敷线管外涂防火涂料，涂层厚度须满足规范要求。

b. 回路信号线、电话线、消火栓指示灯电源线、模块引出的输入输出线均采用阻燃两芯双绞软铜线ZR—RVS—2X1.5,DC24V电源干线采用阻燃单芯铜线ZR—BV—2X4, DC24V电源支线采用阻燃两芯双绞铜线ZR—BV—2X2.5，联动台硬接线采用NH—KVV—7X1.5，电梯控制显示线由电梯厂家确定。

c. 平面管线采用电线管MT20或MT25沿墙、柱或楼板暗敷,在弱电竖井采用金属线槽保护明敷。

d. 除注明外，1～4芯穿MT20，5～10芯穿MT25。

e. 从接线盒、线槽等引到探测器盒、控制设备盒的线路加金属软管保护。

f. 探测器的传输线路采用双色导线，“+”线为红色，“-”线为蓝色。整个工程中，相同用途的导线颜色应一致。接线端子和导线两端应加以标号和线标。

g. 接线端子箱内的端子采用压接端子板，接线端子加相应标号。

h. 所有导线只能在接线盒内分支和连接，在管内和线槽内的导线中间不能有接头。分支和连接应采用接线端子，导线端头应搪锡。

2．系统接地

a. 在消防控制中心设接地端子箱,内置专用接地板.从接地板用两根接地干线ZR—BV—1X25mm2穿电线管MT32沿墙、楼板明敷到地下室低压配电房，与大楼的总接地端子板连接。消防室内做局部等电位联结。

b. 系统接地与大楼防雷接地等共用接地体，消防控制中心接地板处接地电阻不大于1Ω。

c. 每个消防模块箱内设消防接地端子排，并采用专用接地支干线ZR—BV—1X10穿MT25暗敷与机房等电位端子箱连接。由消防接地端子排引到各消防电子设备的专用接地支线和消防控制中心内各消防电子设备的专用接地支线ZR—BV—1X4mm2,穿MT20暗敷设。

d. 采用交流220V供电的消防设备其金属外壳和金属支架应与PE线连接。

1） 设备和管线安装完工后对各楼板洞和墙洞采用防火材料进行封堵。

2） 火灾自动报警系统的设备，采用经中家消防电子产品质量监督检验中心检验合格的产品。

## 8.18	空调、 通风工程

### 8.18.1风管系统安装

1. 空调、通风工程风管除特别说明外，均用镀锌钢板制作，其厚度详见空调、通风工程安装通用说明。

2. 矩形风管边长大于630mm，保温风管大于800mm均应采用加固措施，加固方法可根据需要采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固筋及管内支架等。

3. 对高、中压系统的拼接缝合，接管连接处均需采用密封胶或密封胶带进行密封，以防止渗漏。

4. 空调、通风管用角钢法兰连接时，法兰间用厚4。0mm的8510密封胶条作垫片。

5. 风管支、吊架间距，水平安装，直径或边长≤400mm,间距不大于4m；>400mm，间距不大于3m；垂直安装时，间距不大于4m。风管支、吊架形式用料规格详见国标T616。

6. 所有送回风口、电动调节阀、多叶调节阀除说明外，均采用塑钢制作。

7. 当风管高度≤200mm时，可用单叶调节阀，> 200mm时，均采用多叶调节阀。

8. 防火阀、防排烟阀(排烟口)，必须符合有关消防产品的规定，并有相应的产品合格证明文件。

9.  防火阀、超过10公斤的风阀等风管配件应安装在独立的支架上。

10. 风管穿越楼板、竖井壁所装的防火阀应尽量贴墙、贴楼板贴竖井壁安装。

11. 穿越不同防火分区，按气流方向，加压、补风风管上游段及排烟风管的下游段；防火阀与竖井壁及楼板之间的风管需做如下加强处理：用厚30mm玻璃纤维棉毡做隔热层，经钢丝网捆扎后，再抹15mm保温水泥保护壳。

12. 在风管穿越楼板时，应预埋管或防护套管，防护套管板厚不应小于1.6mm风管与防护套管之间需用下班玻璃棉毡等不燃柔性材料封堵。

13. 空调系统保温风管的柔性接头需做好保温处理，以免结露。

14. 排烟兼排风系统的柔性接头，必须用不燃材料制作，只作排烟及加压送风的系统可不用柔性接头。柔性接头长度一般为150~200mm。设于变形缝的柔性接头其长度比变形缝宽度长150mm。

15. 风系统所有无风口的进风入口，排风出口以及风机进、出风口自由端均应装设直径2mm、网孔为20mm的镀锌铁丝网。

16. 所有砖砌及混凝土风道应严密不漏风，内表面应平整光滑。

### 8.18.2水管道系统安装

1. 水管D≤80mm用镀锌钢管(丝扣；用DN表示)；100≤D≤450mm用无缝钢管；D>450mm用螺旋钢管(焊接；均用D外径×壁厚表示)。

2. 当工作压力大于1.0MPa时,应采用加厚型镀锌钢管。

3. 阀门直径D<100mm，只用作开、关时，采用闸阀，若还需作调节时用，采用截止阀；D≥100mm采用蝶阀。

4. 水管上电动、气动阀门在安装前应进行开启、关闭及调节动作试验，合格后方可安装。

5. 工作压力大于1.0MPa及在主干管作为关断的阀门，应进行强度试验及气密性试验：

1) 强度试验：在试验压力(与工作压力有关)下，持续5分钟，阀门无渗漏为合格。

2) 严密性试验：在试验压力(与工作压力有关)下，密封无渗漏为合格。

6. 所有水管在安装前，需将管内外污垢、铁锈、杂物清除干净，安装中的敞口应临时封堵。管道安装完毕，应对系统反复冲洗，直至排出水中不带泥沙、铁屑等杂物，水色与入口无差别为合格，且需继续循环2小时(必要时需装设临时旁通管等)，才能与设备连接。

7. 管道支架按国标N112或95R402安装，固定在结构上的支吊架应不影响结构的安全.。

8. 冷水及冷却水管直管段长度超过50m时，应装设伸缩节，在伸缩节之间或伸缩节与自由端之间应设固定支架。

9. 需保温的水管与支吊架间应有经防腐处理的木码等垫层，其厚度不应小于保温层厚度，宽度应比支吊架支撑面大30mm。

10. 水管坡度除图纸注明外，一般为0.003~0.005，确受空间限制，有压管才可水平安装，冷凝水管从风机盘管至水平干管坡度不小于0.01,其余一般不小于0.005。

11. 从水平干管接出的支管，一般应从顶部或侧面接出，不应从底部或接成“　    ” 型，如特殊需要 “     ” 型时，需在最高点设自动排气阀。

12. 水管穿越墙体或楼板时，应预埋与墙饰面及楼板底平齐，高出楼板面100mm，比水管(或保温层外径)大2#的钢制套管，套管内的水管不应焊缝，水管与套管之间用不燃材料填实。

13. 管道与设备、阀门或管道间用法兰连接时，法兰间应垫4mm厚的闭孔海绵橡胶垫。

14. 在水系统最高点及所有可能聚集空气的最高点都应设有接管带关断阀的自动排气阀，在系统中和所有可能需放水或排污的低点,都应设排不阀。

15. 管道的焊接不应设在支吊架或不易检查的部位，焊缝与支吊架的最小间距不应小于200mm。

16. 水管安装完毕，经外观检查合格后应进行水压试验，试验按分区，分层及系统两种试压进行。

a. 在分区、分层试验压力(与工作压力有关)下稳压10分钟，压力不得下降，再将系统压力降至工作压力，在60分钟内压力不得下降，外观检查无渗漏为合格。

b. 在系统试验压力(与工作压力有关)下，稳压10分钟，压力下降不大于0.02MPa再将系统压力降至工作压力，外观检查无渗漏为合格。

17. 冷凝水系统采用充水试验，每个凝水系统充满水后，以不渗漏为合格。

### 8.18.3设备安装

通风与空调设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证和产品性能检测报告等随机文件，进口设备还应有商检合格文件。

安装在楼板上的冷水机组、水泵、风柜、柜机、风机等设备，应按设计图纸要求做好减振、隔振、防噪等措施。

风机盘管安装前需进行单机三速试运转及水压试验，在试验压     力下，持续2分钟，不渗漏为合格。

吊装在楼板下的风柜，新风柜、风机盘管及风机等空调设备，应设减振支吊架。

风机盘管、风柜(含新风柜)、冷水机组、水泵等空调设备与管道连接时，需采用弹性软接管，其耐力值(与工作压力有关)应满足设计要求。

空调设备至各自的安装地点应设有足够大的搬运通道，通道上的结构强度应能满足搬运设备的要求。

安装在吊顶内的风柜、新风柜、风机盘管、风机及风、水管阀门，在其附近的吊顶应设有足够大的检查、维修孔洞。

风柜、新风柜的冷凝水管需装一存水弯作水封，其高度根据排水处的静压确定,但不应小于50mm。

冷却塔采用焊接安装时，必须严格执行施工防火安全规范，以免发生火灾。

同一冷却水系统，多台并联的冷却塔，各台溢水面高度应相同，各冷却集水盘之间应装设连通管。

用皮带传动的离心式风机应装皮带防护罩，设在室外通风机,其电动机必须设防雨罩。

### 8.18.4防腐、保温

1. 防腐工程施工需在水管强度试验及风、水管气密性试验合格后进行，而保温工程在防腐后进行。

用普通薄钢板制作的风管，需对其内外表面刷二遍防锈漆后外表面再进行保温；不保温的风管外表面还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。

焊接钢管、螺旋钢管需刷二遍防锈漆后再行保温，不保温的管道需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。

当镀锌钢管因特殊情况需采用焊接连接时，应对焊缝焊缝及其热影响区的表面刷银粉二遍。

风管、水管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆，外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。

空调送、回风管用厚13mm的一级福乐斯保温，外包不燃铝箱，固定胶钉及胶水应为不燃材料。

冷水供回水管、膨胀水管、冷凝水管及其上的阀门、零配件等用一级福乐斯进行保温，其外表面用不燃铝箔作保护层，保温层厚度由产品供应商提出,并经设计院校对认可。

在制冷机房内的冷水管及设在屋顶露天太阳直接照射的冷却水管保温后，需用厚的铝箔板作保护壳。

保温风、水管穿越墙、楼板时，其保温层及隔气层应保持连续，严禁破坏及断开。

### 8.18.5重要部位严把质量关

1. 预留预埋关：预留预埋将直接影响通风空调工程质量，必须引起高度重视，从严要求；

2. 设备安装关：设备安装应按设计要求和随机说明书进行安装；

3. 管道冲洗关：防止焊渣堵塞支管，影响风机盘管制冷效果：

4. 保温关：保温要严密，尤其是阀门部位应防止产生冷桥。

5. 达到质量控制指标，根据本工程特点，特制定本工程质量控制点。

| 序号 | 项目 | 控制内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机安装 | 找平、找正、防动 |
| 2 | 风管制作 | 接合严密，外观平整 |
| 3 | 风管吊装 | 座标，标高，连接严密 |
| 4 | 送风口安装 | 平正、牢固、无损坏 |

## 8.19	垂直运输设备

8.19.1塔吊安装及拆除

1、 塔吊安装说明

根据本工程的特点及现场总平面情况，考虑现场布置一台塔吊FO/23B塔吊， 塔吊臂长50m。最大起重量为6t，最小起重量为1.5t。

2、塔吊平面布置图：见总平面布置图。

3、塔吊的位置选择与确定：

便于结构施工，进入现场后，在底板及基础施工前先将塔吊立起来。（位置详见总平面布置）。

塔吊的安装位置充分考虑了现场施工场地和结构覆盖的影响。

4、塔吊的安装与拆除

a 塔吊的安装流程：

塔吊基础→预埋底座支架→安装过渡节及套架总成→安装回转支撑及驾驶室→安装塔尖→吊装平衡臂→吊装大臂→装配重→组装钢丝绳→顶升到位→调试、自验收→安全站验收→使用

b 塔吊拆除流程：

降塔→大臂拆除→拆卸配重→平衡臂拆除→塔尖拆除→回转支撑及驾驶室拆除→过渡节、套架拆除。

8.18.2井架安装、使用及防护

1）井架安装流程：

基础安装

吊盘安装

立杆安装

缆风绳固定

钢丝绳安装

检查验收

运转使用

2） 井架使用及防护

根据井架的的安全使用要求，当井架投入使用前，必须进行坠落试验，对限速器要按规定进行检定、校核；在使用过程中及时对电梯进行润滑，定期进行维修、保养。

8.18.3施工电梯安装与拆除

1、安装前的准备工作：按总平面图的要求布置将电梯的底座和预埋螺栓同时浇筑在基础内，同时检查底座的四角标高是否一致。准备安装用的麻绳、钢丝绳等工具。

2、安装及注意事项：

首先：安装底盘的立杆构件→横杆构件→斜杆构件→立杆构件（重复进行）→横梁→穿钢丝绳。

其次：安装卷扬及电气部分。

最后：空载和运载的调试。安装注意事项：1)分次安装到位。2)安装需用经纬仪随时检查井架的垂直度；3)井架因现场实际情况采用预埋铁（铁件M5厚200×200）用Ф4.8钢管4根加固附梁柱（加固五道，第一道标高15米外，以后每隔三层附梁柱加固一次）；4)安装时架子工必须注意安全，拿稳构件，系好安全带，搭设的临时跳板必须稳当，上下作业时架子工必须错开站位，不得抛扔物件，严禁高空坠物，；7)卷扬机底座要预埋螺栓固定，并用钢丝绳在底座后方固定。

3、拆除：拆除与安装的工作相反即“先装的后拆，后装的先拆”。

# 第9章	确保工程质量的技术组织措施

## 9.1	质量等级

本招标工程质量要求为合格等级，根据本工程的特点及我司的施工实力，拟定本施工工程的质量为合格等级。

## 9.2	质量保证体系

项目经理

土建工程

安装工程

分包工程

项目质量控制体系

程序控制和制度执行

技术复核体系

方针目标控制

技术规范控制

质量标准控制

材料质量保证

工程质量控制

分部分项质量检验

确保工程质量

材料管理体系

质量监督体系

质量级配体系

## 9.3	质量管理措施

管理机制有效运行：成立以技术负责人为首、施工员、质检员、材料员、班组长为成员的质量管理小组，制定确保工程质量的技术组织措施并组织落实实施，请公司总工及技术部、工程部对工程质量和技术进行指导、监督、检查执行情况，形成行之有效的质量管理机制。

落实质量目标：项目部确定本工程质量合格，可以满足建设单位的质量要求。项目部再将其细化为每一具体的分部分项中，转化为每一分项、每一工序的质量管理目标，落实到每个施工员、班组和每个操作工人。质检员应充分承担起检查、监督、核实质量等级的任务。对质量管理目标应有重点地抓好关键部位、难度大部位的质量监控。

落实质量责任制：施工前所有施工人员应充分熟习图纸，学习并遵守各工序工种的操作规程、工艺标准和施工验收规范，精心施工；将工程各部分质量责任细化到每一个管理人员和施工班组，并进行严格的跟踪管理，根据责任的大小轻重确定相应的经济奖罚，采取重奖重罚制度，以“优质优价”的经济手段确保工程质量达到计划的目标。

实行质量例会制：项目部实行由责任人员每天将各自的质量状况反馈到项目经理、技术负责人，每周五下午进行项目部质量例会，要求各施工管理人员和班组长均应到会，总结前阶段、布置下阶段的质量工作。

加强管理协调：一方面安排精干、负责的管理人员参与管理，同时配备选择技术水平高的施工班组和操作工人上岗操作；另一方面要求各管理人员、班组相互之间加强横向联系，特别是土建和水电之间的配合关系，使项目部形成良好的工作氛围，为工程保证合格的质量打好人的基础。

实行样板制度：对工程量大、关键性的工序实行样板推广制度，在大面积施工前，先选一通用普遍的部位进行样板样品的施工，本工程要求钢筋焊接、内粉刷、内涂料、楼地面施工、防水层、外墙粉刷、外面砖/涂料、水电表箱安装、灯具洁具安装分项均应执行样板制度，只有样板的施工质量和工艺得到监理单位、建设单位认可后才进行大面积施工，以保证工程质量。

## 9.4	质量控制组织措施

### 9.4.1施工过程质量控制

检验批、一般分项控制程序：检验批、分项工程施工完成后—→班组自检且合格—→项目部专职质检员检查且合格后—→报监理工程师进行验收合格—→转入下一工序施工。

隐蔽分项控制程序：隐蔽工程施工完成后—→班组自检且合格—→项目部专职质检员、技术负责人检查且合格后—→向监理工程师报验（必要时并向政府质量监督部门报验）且合格—→转入下一工序施工。

基础、主体结构工程验收质量控制程序：各分部分项工程均施工完成后—→项目部专职质检员、技术负责人检查且合格后（报请公司技术质量部门检查且合格后）—→向监理单位、政府质量监督部门、设计单位、建设单位报验且合格后—→转入下道工序施工。

工程竣工验收质量控制程序：按合同要求全部完成后—→项目部组织评定且合格后—→报请公司技术质量部门及总工程师进行验收合格—→向监理单位、建设单位申报验收，建设单位组织竣工验收合格后—→向建设单位进行工程移交。

### 9.4.2图纸管理

本工程严格按照设计图纸、施工操作规程、施工验收规范的要求组织施工，当进度与质量相冲突时应首先确保技术措施的落实，保证 质量，对于图纸中的问题应在施工前予以明确，为保证图纸及所有的设计变更等系统和管理，本项目由技术负责人专人管理图纸及设计变更，将每一次设计变更直接标注在原图上，以保证施工不致失误。

### 9.4.3测量质量控制措施

放样工作应用精度能满足施工要求的仪器设备，使用前应对仪器进行校准检验，放样时应由施工员专人放样，由质检员专人复核，做到每样必复，落实放样—→复核—→定样—→施工—→检查的操作程序，放样的水准点、轴线控制点应妥善保护。

### 9.4.4原材料质量控制措施

严格材料的采购、进场、验收和使用管理，杜绝不合格材料流入工程，应特别对钢材、砼、水泥、砂、石、砌体等关键性材料进行专门的严格控制，做好各种原材料、成品、半成品的质量检验工作。

严格按设计及甲方要求认真选材，做到货比三家，择优使用。凡采购的一   切原材料、成品及半成品必须是认证厂家的产品，材料供应到现场应同时付给相应的合格证。合格证上应注明本批材料数量。

工地材料员必须严格、认真地对进场的原材料、成品及半成品的合格证、外观质量和数量进行验收，并填写验收记录。工地设置定货样品，严格按样品进货，严把材料进场关。

试验员应按规定及时对外观质量合格的原材料进行抽样，并送经认证的试验机构检验，抽样结果合格后方可用于本工程施工。严格把好材料检测和施工试验关。

对外观质量不合格或抽样结果不合格的材料，项目经理应作出处理决定，并在验收记录上备注之。

### 9.4.5产品质量保护措施

本工程为确保工期，所以工程在施工过程中，有些分项、分部工程可能会提前完成，如果下道工序对已施工成品不加注意，或不采取妥善的措施加以保护，就会造成既有成品的损伤或破坏，影响工程质量。这样，不仅会增加修补工作量，浪费工料，拖延工期；更严重的是有的损伤难以恢复到原样，成为永久性的缺陷。因此，搞好成品保护，是一项关系到确保工程质量，降低工程成本，按期竣工的重要环节。为此，本公司将认真做好以下成品保护工作：

首先教育全体职工树立质量观念，对国家、对人民负责、自觉爱护公物、尊重他人和自己的劳动成果，施工操作时珍惜已完成的和部分完成的成品。

合理地安排施工顺序，按正确的施工流程组织施工，即从合理的施工程序、客观上起到成品保护作用，是进行成品保护的有效途径之一。

装饰工程原则上采用自上而下的流水顺序，这些都有利于保护装饰工程质量。

可以先做地面，后做顶棚、墙体抹灰，可以保护下层顶棚、墙体抹灰不至受渗水污染；但在已做好的地面上施工，需对地面加以保护。本施组暂按从上至下进行，标后按实际进行调整。

门扇的安装安排在抹灰后进行。

对成品直接进行保护。按过去的施工经验，比较有效的成品保护措施主要有护、包、盖、封等四种措施。

护就是提前保护，以防止成品可能发生的损伤和污染，主要措施有：在推车易碰部位，在小车轴高度的门洞口上钉上防护条或槽型盖铁；  进出口台阶全部垫砖或方木，搭脚手板过；

包就是进行包裹， 以防止成品被损伤或污染。门全部用塑料布包扎。新装管道污染后不好清理，应包纸保护。

盖就是表面覆盖， 以防止堵塞、损伤。落水口和排水管道安装好后要加覆盖，以防堵塞。散水交活后，为保水养护并防止磕碰，可盖一层土或砂子；其他需要防晒、保温养护的基础上也要采取适当的覆盖措施。

封就是局部封闭。室内涂料完成后均应立即围锁。加强成品保护的监督检查工作。在工程项目施工中， 必须充分重视成品保护工作。道理很简单，即使生产出来的产品是优良品、上等品，若保护不好，遭受损伤或污染，那也就将会成为次品、废品、不合格品。所以，成品保护，除合理安排施工顺序和采取有效的对策、措施外，还必须加强对成品保护工作的监督检查。此项工作将由项目经理指定施工技术负责人直接负责管理。在成品交付建设单位使用前，项目经理指派专人看护。

### 9.4.6	主要工序质量控制技术措施

9.4.6.1建筑测量的技术控制：

轴线：主轴线放样复核采取经纬仪正倒镜取中的措施，消除仪器误差；

主轴线基点垂准引测时利用四个点相互复核的方式进行误差的消除；另外放样后由复核人员进行主轴线间角度、距离的复测，以保证主轴线的放样准确性。

保证室内对角方正措施：主轴线放样时应进行四个角垂直度的检查复核， 放样后应进行放样轴线对角方正的检查；模板安装中在安装完梁底模后进行一次各房间对角方正的复核调整，安装梁侧模时用木工尺随时检查其垂直，安装完板模后再次进行对角方正的检查；砖墙砌筑时控制好墙体轴线的平行和垂直关系，砌筑时控制好墙体的垂直，以保证室内的对角方正。

标高：现场设多个临时水准点进行控制，每月进行一次水准点的高程复核；建筑高程传递时，采取建筑对角的两个控制点进行传递，以其中一点为放样点，另一点为复核点，通过两个引测点的测量数值进行标高的控制。

结构截面尺寸：先落实放样、复核、定样、施工中检查的程序，保证放样的准确；模板安装时，先采取临时固定的措施，由班组质检员进行定位的核准后再进行固定，保证模板安装位置、截面尺寸的准确；楼板砼从两方面同时控制，一是保证梁箍筋的高度，从而保证梁边板厚，另一方面在板跨中每2米间距设一50mm*50mm*板厚的方木砖，从而控制板厚，在砼布料完后进行整平时取出木砖。

9.4.6.2框架结构的技术控制措施

模板工程：模板应弹线修边，安装拼板应严格控制缝隙，模板翻转使用时板上的灰疙瘩应清除干净；模板安装应加强支架的刚度，对部分翘屈的模应适当增加固定点，确保板面的垂直、平整度。

钢筋工程：对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。浇筑板面的柱筋应认真核对位置，并至少绑有两个箍筋固定，以防错位。铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式，如节点松脱时重新绑牢。闪光对焊钢筋弯头弯曲时，焊前应予以矫直或切除。搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上，再行施焊。钢筋的保护层应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护，安装模板预埋管线或浇砼时，不得踩踏板的负弯筋。

砼工程：

施工准备：砼供应浇筑用量事前计划并及时通知商品砼公司，并应明确砼的强度、抗渗等特殊要求；应严格按配合进行下料；模板内木屑、水泥浆块等杂物应清除干净；钢筋应验收合格、水电预埋应进行隐蔽验收合格；准备浇砼前应先进行水电供应进行落实及关注天气情况，若遇到停水停电通知应延期浇筑，雨天不进行浇砼，同时施工现场应备有不少于600平米的彩蓬布以备遮雨用，若万一在浇至一半时遇雨则用彩蓬布进行保护；砼下料浇筑的施工线路应计划好，浇筑带应设计妥当，路架应搭设完成。

搅拌及计量：零星搅拌的应经常不定时地至搅拌点进行砼配合比下料、砂石及水泥原材料等的质量抽检，以保证砼计量按设计的配合比用量进行下料、保证砼的原材料与合同要求相符。

砼振捣质量控制：选用技术熟练过硬的振捣操作工，要求在砼布料后即用插入式振动棒进行振捣，振捣按振捣棒的作用半径布置振点、各振点的作用半径应重叠以免漏振、振上层砼时应深入到下层砼不少于50mm深度、做到认真细致振捣密实，在砼初凝前1小时用平板振动器进行振捣，要求平板应后一遍压着前一遍地进行操作。对柱分两段浇筑，在下一段沉实后再浇上一段，对较深的梁采取振过后隔15分钟再复振一次，以提高砼的密实性。

结构板厚度控制：按结构部位预制好各种规格的保护层垫块，包括梁、柱及板的正、负筋垫块。垫块内留22#铅丝与钢筋绑固，确保保护层厚度；在砼浇捣前，由施工员用水平仪在板面上测出板面标高，并用油漆在边梁侧板上以及框架柱筋上作标记，必要时用铁钉在侧模上钉出板面标高位置。在砼浇捣过程中由施工员定时板厚，实行动态控制，确保梁板的结构厚度。要求施工路架铺设到位，不对钢筋砼进行直接的踩踏。

砼养护及保护措施：严格按砼保护、养护措施进行操作，重点保证砼面的湿润，保证不到拆模时间不强行拆模，保证砼不被模板、钢筋、钢管等材料撞击。

9.4.6.3 防水层工程的技术控制措施：

通过结构砼的施工质量控制，确保砼的结构自防水的质量。

防水工程施工要求水卫管道安装好且用膨胀水泥砂浆补孔完毕，堵塞孔洞应分两次施工，孔洞堵塞完后要蓄水试水24小时，察看有否渗漏，做好试水记录，检查结构层的抗渗性能。

铺找平层时要求基层表面必须清除干净、并有一定的粗糙度，如表面过于光滑应进行斩毛处理，确保找平层与结构层结合牢固，同时基层表面应适当湿润，水泥砂浆水灰比应适中不能过大，以免产生游离水、形成毛细孔，同时砂浆中掺入防水剂，提高找平层的防水能力，铺浆时应定好坡水方向、控制坡水坡度、做好控制点标高的控制，砂浆铺完后在终凝前应检查找平层的坡度，杜绝倒返水现象。

防水施工时应确保找平层有足够的强度和干燥度，施工时保证防水层的厚度达到设计要求，施工时应避免风、水的影响，雨天严禁施工，施工完毕后及时进行试水、验收、施工保护层。

9.4.6.4框架结构内粉刷的质量控制：

施工框架过程中加强对柱模的垂直、方正的检查，从而保证砼柱的方正。

基层处理：砖墙、砼表面的砂浆、污垢均应事先清除干净，砼面层过于光滑的基层，要事先凿毛，再用1：1水灰比掺10%的107胶薄抹一层粘结层。抹灰前的前一天晚上墙面应浇水湿润。

抹灰用的必须具有良好的和易性，并具有一定的粘结强度。严禁使用熟化不透的石灰膏，以防爆灰。面层砂浆不能高于打底砂浆，而打底砂浆不能高于基层墙体，以免在凝结过程中产生较强的收缩应力，破坏强度较低的基层，产生空鼓、裂缝、脱落等质量问题。

抹灰前应认真做灰饼或冲筋。抹阴阳角时，应随时用方尺检查角的方正，如不方正应随时修正。抹天棚四周应弹线，控制水平面。

8.4．6.5外墙面防渗水的控制：

砌体施工砂浆应饱满，质量应符合验收规范要求。

打底层采用掺防水剂的水泥砂浆，且严格控制水灰比，操作时应粉刷密实，特别是外墙门窗洞口的塞缝应采取两次补填密实，对粉刷层的施工缝和门窗洞边用增强粘结胶拌水泥浆涂刷一遍再补涂料，窗台应做足泄水坡度且在窗边与砂浆交接处刷一道防水胶防水。

9.4.6.6对材料采购的控制：

严格按设计及甲方要求认真选材，做到货比三家，择优使用。凡采购的一切原材料、成品及半成品必须是认证厂家的产品，材料供应到现场应同时付给相应的合格证。合格证上应注明本批材料数量。

工地材料员必须严格、认真地对进场的原材料、成品及半成品的合格证、外观质量和数量进行验收，并填写验收记录。工地设置定货样品，严格按样品进货，严把材料进场关。

试验员应按规定及时对外观质量合格的原材料进行抽样，并送经认证的试验机构检验，抽样结果合格后方可用于本工程施工。严格把好材料检测和施工试验关。

对外观质量不合格或抽样结果不合格的材料，项目经理应作出处理决定，并在验收记录上备注之。

9.4.6.7对门窗安装的控制：

材料应满足设计要求。门窗制作安装厂家应是建设主管部门认定有施工资质的厂家。窗、门框安装须牢固，连接件应采用镀锌件，通过镀锌进行防腐。门窗框连接件在砖墙处应用钢钉或射钉与预埋砼块进行固定。安装过程中要加强产品保护。内粉刷时应及时清理门窗框表面的水泥砂浆，以保护表面不受污染和腐蚀。外墙窗框外侧打胶应认真，打胶应用中性耐候硅硐胶，严禁使用建材胶、劣质胶。推拉门窗应在框槽内设置定位块、支承块，确保窗扇不脱落、防盗。

9.4.6.8其他控制：

其他如回填土的质量控制等均需严格按设计方案及后期的专项方案进行控制。

9.4.7常见质量通病防治措施

9.4.7.1主体工程

9.4.7.1模板工程

粱模板缺陷：粱底支撑间距应能保证在混凝土重量和施工荷载作用下不产生变形。支撑底部如为泥土地面，应先认真夯实，铺放通长垫木，以确保支撑不沉陷。模板支撑按专项设计进行。

柱模板缺陷：成排柱子支模前，应先在底部弹出通线，将柱子位置兜方找中。柱子支模板前必须先校正钢筋位置。柱子底部应做小方盘模板，或以钢筋角钢焊成柱断面外包框，保证底部位置准确。成排柱模支撑时，应先立两端柱模，校直与复核位置无误后，顶部拉通长线，再立中间各根柱模。柱距不大时，相互间应用剪刀撑及水平撑搭牢。柱距较大时，各柱单独拉四面斜撑，保证柱子位置准确。柱模严格按专项设计安装。较高的柱子，应在模板中部一侧留临时浇灌孔，以便浇筑混凝土，插入振动棒，当混凝土浇筑到临时洞口时，即应封闭牢固。

楼板模板缺陷：楼板模板下支承科应有足够强度和刚度，支承面要平整。支撑材料应有足够强度，前后左右相互搭牢；支撑如撑在软土地上，必须将地面预先夯实，并铺设通长垫木，必要时垫木下再加垫横板，以增加支撑在地面上的接触面，保证在混凝土重量作用下不发生下沉（要采取措施消除泥地受潮后可能发生的下沉）。

9.4.7.1钢筋工程

钢筋箍筋制作不规则：注意操作，使成型尺寸准确：当一次弯曲多个箍筋时，应在弯折处；逐根对齐。加强钢筋配料管理工作，根据本单位设备情况和传统操作经验，预先确定各种形状钢筋下料长度调整值，配料时考虑周到；为了画线简单和操作可靠，要根据实际成型条件（弯曲类型和相应的下料调整值、弯曲处曲率半径、板距等）制定一套画线方法以及操作时搭板子的位置规定备用。一般情况可采用以下画线方法：画弯曲钢筋分段尺寸时，将不同角度的下料长度调整值在弯曲操作方向相反一侧长度内扣除，画上分段尺寸线；形状对称的钢筋，画线要从钢筋的中心点开始，向两边分画。板距大小应根据钢筋弯制角度和钢筋直径确定，为了保证弯曲角度符合图纸要求，在设备和工具不能自行达到准确角度的情况下，可在成型案上画出角度准线或采取钉扒钉做标志的措施。对于形状比较复杂的钢筋，如进行大批成型，最好先放出实样，并根据具体条件预先合适的操作参数（画线、板距等）以作为示范。

柱子外伸钢筋安装错位：在外伸部分加一道临时箍筋，按图纸位置安好，然后用样板、铁卡或木方卡好固定；浇筑混凝土前再复查一遍，如发生移位，则应校正后再浇筑混凝土；注意浇筑操作，尽量不碰撞钢筋，浇筑过程中由专人随时检查，及时校正。

钢筋安装同截面接头过多：配料时按下料单钢筋编号再划出几个分号，注明哪个分号与哪个分号搭配，对于同一组搭配而安装方法不同的（同一组搭配而各分号是一顺一倒安装的）要加文字说明。记住轴心受拉和小偏心受拉杆件（如屋架下弦、拱拉杆等）中的受力钢筋接头，均应焊接，不得采用绑扎接头。弄清楚规范中规定的同一截面含义如分不清受拉或受压区时，接头设置均应按受拉区的规定办理，如果在钢筋安装过程中安装人员与配料人员对受拉或受压区理解不同（表现在取料时，某分号有多有少），则应讨论解决。

9.4.7.2混凝土工程

1．麻面

模板面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。模板在浇筑混凝土前，应用清水充分湿润，清洗干净，不留积水，使模板缝隙拼接严密。如有缝隙，应用油毡条、塑料条、纤维板或水泥砂抵等堵严，防止漏浆。混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏振；每层混凝土均应振捣至气泡排除为止。

2．露筋

浇筑混凝土前，应检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，发现问题应及时修整。受力钢筋的混凝土保护层厚度，如设计图中没有注明时，可参照规范要求执行。为保证混凝土保护层的厚度，要注意固定好垫块。一般每隔1m 左右在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块。钢筋较密集时，应选配适当的石子。石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的确1/4，同时不得大于钢筋净距的3/4。结构截面较小，钢筋较密时，可用细石混凝土浇筑。为防止钢筋移位，严禁振捣棒撞击钢筋。在钢筋密集处，可采用带刀片的振捣棒进行振捣。保护层混凝土要振捣密实。浇筑混凝土前应用清水将模板充分湿润，并认真堵好缝隙。混凝土自由倾落高度超过2m 时，要用串筒或溜槽等进行下料。拆模时间要根据试块试验结果正确掌握，防止过早拆模。操作时不得踩踏钢筋，如钢筋有踩弯或脱扣者，应及时调直，补扣绑好。

3．蜂窝

混凝土自由倾落高度一般不得超过2m。浇筑楼板混凝土时，自由倾落高度不宜超过1m。如超过上述高度，要采取串筒、溜槽等到措施下料在竖向结构中（柱、板墙）浇筑混凝土，应采取下列措施：支模前应在边模板下口抹8cm 宽找平层找平层嵌入柱、板墙体不超过１cm ，保证下口严密。开始浇筑混凝土时，底部应先填以５０－１００mm 与浇筑混凝土成分相同的水泥砂浆。砂浆应用铁锹入模，不得用料斗直接灌入模内。混凝土坍落度应严格控制，底层振捣应认真操作。柱子应分段浇筑，边长大于０.4 且无交叉箍盘时，每段高度不应大于3.5M墙和隔墙应分段浇筑，每段高度不应大于3M。采用竖向串筒导送混凝土时，竖向结构浇筑段的高度可不加限制。柱面在40×40cm 以内并有交叉箍盘时，应在柱模侧面开设不小于30cm 高的孔洞，装上斜溜槽，分段浇筑，每段高度不得超过2m。混凝土的振捣应分层捣固。浇筑层的厚度不得超过50CM。捣实混凝土拌合物，插入式振捣器移动间距不应大于其作用半径的1.5 倍；对轻骨料混凝土拌合物，不则不应大于其作用半径的1 倍。振捣器至模板的距离不应大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层混凝土结合良好，振捣棒应插入下层混凝土5cm 平板振捣器在相邻两段之间应搭接振捣3-5cm。混凝土浇捣时，必须掌握好振捣时间。合适的振捣时间也可由下列现象来判断：混凝土不再显着下沉，不再出现气泡，混凝土表面出浆呈水平状态，并将模板边角填满充实。浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、堵缝等情况。如发现有模板走动，应立即停止浇筑，并应在混凝土凝结前修整完好。

4．孔洞

在钢筋密集处，如柱粱及上次粱交叉处浇筑混凝土时，可采用细石混凝土浇筑，使混凝土充满模板，并认真振捣密实。机械振捣混凝土有困难时，可采用人工捣固配合。预留孔洞处应在两侧同时下料。下部往往浇筑不满，振捣不实，应采取在侧面开口浇筑的措施，振捣密实后再封好模板，然后往上浇筑，防止出现孔洞。采用正确的振捣方法，严防漏振：插入式振捣器应采用垂直振捣方法，即振捣棒与混凝土表面垂直或斜向振捣，即振捣棒与表面成一定角，约40-45。振捣器插点应均匀排列，可采用行列式或交错式顺序移动，不应混用，以免漏振。每次移动距离不应大于振捣棒作用半径（R）的1.5 倍。一般振捣棒的作用半径为30-40cm。振捣器操作时应快插慢拔。控制好下料。要保证混凝土浇筑时不产生离析，混凝土自由倾医治高度就不超过2m（浇筑板时为1m），大于2m 时要用溜槽、串筒等下料。防止砂、石中混有粘土块等杂物；基础承台粱等采用砖模施工时，要注意防止土块掉入混凝土中；发现混凝土中有杂物，应及时清除干净。加强施工技术管理和质量检查工作。

5．缺棱掉角

模板在浇筑混凝土前应充分湿润，混凝土浇筑后应认真浇水养护。拆除钢筋混凝土结构侧面非承重模板时，混凝土应具有足够的强度（1.2Mpa 以上），表面及棱角才不会受到损坏。拆模时不能用力过猛过急，注意保护棱角，吊运时，严禁模板撞击棱角。加强成品保护，对于处在人多、运料等通道处的混凝土阳角，拆模后要用角钢等将阳角保护好，以免碰损。

9.4.7.3屋面工程

1．女儿墙部位漏水

转角处应按规定做成钝角。防水层应按设计及规范要求进行施工。压顶板宜用钢筋混凝土预制板，板缝之间应用沥表码啼脂或油膏浇缝。

2．屋面渗漏

非承重山墙与屋面板连接处，先灌以细石混凝土（或干硬性砂浆），然后分二次嵌填防水油膏并压实，油膏深30、宽15-20mm。当屋面坡度大于或等于1：5 时，宜将天沟板靠屋面板一侧的沟壁外侧改成斜面，才能成合理的接缝。为了保证细石混凝土灌缝质量，板缝底部应吊木方或设置角钢作为底模。施工时使防水层分格缝和板缝齐。嵌缝材料及施工质量应符合规范、规程要求。南方夏季暴雨多，雨量大，墙体迎水面泛水高度应不小于24cm，非迎水面以不小于18cm 为宜；通气管泛水高度不小于15cm。做泛水前，应先将女儿墙浇水湿透，阴角处泛水应做成圆弧。泛水部位混凝土应拍打（或插捣）密实，并注意将表面收光，抹压密实，加养护。特别在夏季，养护时间不应少于10-14d。尽量使泛水和板面上的防水层一次浇成，不留施工缝。若已形成施工缝，则在泛水施工前，应先半结合面凿毛，并刷1：0.4 水泥浆一道，然后再浇泛水处的新混凝土。防水施工应符合规范及设计要求。在有条件时，应尽量选用定型的钢或铸铁雨水斗。雨水斗与防水层之间的接缝，宜采用聚氯乙烯胶泥等优良嵌缝材料填充。严格控制防水混凝土的水灰比。当采用特细砂时，水灰比不越过0.5当采用中、粗砂时，不超这0.55。泛水顶部与管子相接处应抹压光滑，避免形成台阶，使雨水停滞。施工前应向操作人员作详细技术交底。

9.4.7.3安装工程

1．承插口不严实，接口处胶水及污物较多。

防治措施：根据施工技术要求，管道插口处污物应清除干净，并用砂纸打出坡口，且将承口内壁污物清除干净，然后内插口外壁及承口内壁均匀涂抹胶水，将管道插口端按直线方向均匀插入承口内，且将接口处外溢胶水用干净  毛布清除，保证接口平整洁净。

2．排水管坡度不符合要求，出现无坡度、严重倒坡，影响排水效果。

防治措施：严格按照施工规范要求的坡度施工。排水立管与排水横管，横管与横管连接，应采用顺水管件。立管与排水管端部连接，应采用两个45 度弯头。

3．接口处凹凸不平，管道轴向扭曲严重。

防治措施：安装时，应在管材的直线方向上标出管件位置，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度。同时，把管件无旋转地推到加热头上，达到规定标志处，达到加热时间后，立即把管材与管件从加热器上取下，迅速无旋转地将管材直线均匀插入管件，直至插到所标深度，使接口处形成均匀凸缘。

4．管道支吊架数量不足，埋设不准确，支吊架使用不当。

防治措施：管道安装应使用专用支吊架，且管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫，管卡必须设在金属管配件一端。立管和横管支吊架的间距不得超过下表规定。

5． 排水栓、地漏安装不合要求、不平不正，高出地面，不能排水造成室内积水，达不到使用功能等。

防治措施：地漏应安装在地面的最低处，其篦子顶面应低于设置自处地面5MM；安装平正、牢固；排水栓安装低于盆，槽底表面2MM，低于地表面5MM。

6．管口有毛刺、护口不齐全、管子进入箱盒长短不一，方向随意影响电气器具安装，危及用电安全等。

防治措施：电线管不应有折扁和裂缝，管内无铁屑及毛刺、切断管口就应平，管口应光滑、护口齐全；箱盒位置正确、固定可靠，管子进入箱（盒）处顺直，在箱（盒）内露出的长度小于5MM；用锁紧螺母固定的管口，其管子露出锁紧螺母的螺纹为0－2 扣，子与箱固定方式：薄壁电线管，不论是明配或暗配，均用锁紧螺母固定，过桥焊接地线，箱（盒）开孔严禁气割孔。

7．导线在穿线过程中，出现背扣或打结

防治措施：放线时如无放线车，需要把线盘平放到地上，抽出里圈线头，注意不要引起螺旋形圈集中。

8．电缆的排列顺序混乱。

防治措施；电缆敷设应根据设计图纸绘制的“电缆敷设图”进行，合理的安排好电缆的放置顺序，避免交叉和混乱现象。

9．电缆的标志牌挂装不整齐或遗漏。

防治措施：在桥架内敷设电缆，在放电缆时，当每放一根电缆，即应把标志牌挂好，并应有专人负责。

10．电缆头制作受潮。

防治措施：从开始剥切到制作完毕，必须连续进行，中间不应停顿，

以免受潮。

11．成套供应的母线槽的各段缺少标志，外壳变形。

防治措施：应加强开箱清点，工作要仔细，在搬运及保管过程中应避免母线段损伤碰撞。

12．开关、插座标高不一致。

防治措施：按设计要求，在施工过程中采用水平管反复测量标高达到一致，盒子粉好后再复查。

13．开关不断相线，插座相、零、地错接。

防治措施：采用多色线并明确规定，黄、绿、红为相线，蓝线为零线，双色或黑色线为地线；且相同回路相线颜色一致。

14．避雷带、引下线园钢搭接时，单面焊接。

防治措施：搭接处应与建筑物垂直设置，两面焊接，其焊接长度不小于园钢直径的6 倍。

15．避雷带通过建筑物体伸缩沉降缝处，未做处理。

防治措施：避雷带通过建筑物体伸缩沉降缝处，应将避雷带向侧面弯成半径为100MM 的弧形，且支持卡子中心距建筑物边缘距离减至400MM。

9.4.7.4其他

卫生间、外墙施工前，必须进行蓄、淋水试验，合格后方可隐蔽。

工程交付使用时，必须做到窗明、地净、墙洁、电通、水通、场清，各分项外观产品严禁污染。

# 第10章	确保安全生产的技术组织措施

## 10.1	安全保证体系

安全保证体系 思想保证 组织保证 技术保证 经济保证 安全教育 安全领导小组 按操作规程施工 安全责任制合同 安全第一预防为主 把握安全操作规程 用事实和数据说话 班组安全机构 专人分工负责制 安全技术交底 制定规章制度 安全规范规程教育 严格持证上岗 备齐安全器具 落实经济奖罚制度 提高全员安全意识 全员安全活动 把事故消灭在萌芽状态 经济兑现 确保安全目标实现

## 10.2	安全计划

根据工程进展的实际情况分别编制具有针对性的安全计划。

1、周边居民通行防护安全计划

2、 塔吊安装安全计划

3、 地下室结构施工时，基坑边坡稳固监测计划。

4、 脚手架搭设安全计划

5、 高空作业安全计划

6、 施工临电使用安全计划

7、 井架使用安全计划

8、 其它施工机具使用安全计划

## 10.3	安全预控

10.3.1 周边环境防护

1、建筑主体立面实行密目网全封闭。

2、工程通道两侧搭设护头棚，防止发生施工物体意外穿越防护密目网坠落时伤人。

10.3.2基坑安全防护

基坑上口设置红白相间的水平警示护栏两道，高度为0.6M、1.2M。

10.3.3 交叉作业安全防护

1、本工程全部采用双排钢管脚手架，满挂绿色密目安全网。

2、本工程由于为群体工程，为保证施工人员的安全，防止高处坠物和物体打击，在建筑物结构施工时，底层设6米宽斜挑安全防护网。

3、各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径范围以外，不能满足时，设置硬隔离安全防护层。

4、模板、脚手架等拆除时，应由专业人员进行操作，下方不得有其它人员，并设专人监护。

5、梁、板、柱模施工时，在拼装、拆模、吊运各阶段严格按照安全技术规定进行。

## 10.4	安全管理

10.4.1 安全管理方针：安全第一，预防为主。

10.4.2安全生产目标：确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率控制在千分之六以内。

10.4.3 安全组织保证体系：

针对该群体工程的规模与特点，以项目经理为首，由现场经理、安全总监、专业责任工程师，各分包单位等各方面的管理人员组成安全保证体系（见安全保证体系图）。

组织安全教育

新工人三级教育

(各分包单位)

特种工人培训教育

班前教育技术交底

(各分包单位)

安全资料下发

批阅教育考卷

填写教育卡

培训资料下发上岗证

填写教育卡

三检查

班前工具检查

日安全注意事项

上报项目经理部

上报安全总监

备案

现场责任工程师

监督检查

10.2.4安全教育程序

10.2.5组织安全活动

织安全活动

周一下午1:00安全生产大会

每月25日15:00安全生产总结会

例会人员记录备案

安全宣传教育

上周安全总结表彰

汇报月安全生产状况,提出下月安全生产控制计划

安全总监主持召开

(全体人员参加)

书面提交现场经理,项目执行经理

10.2.6安全检查

| 检查内容 | 检查形式 | 参加人员 | 考核 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包安全管理 | 定期 | 安全总监 | 月考核记录 | 检查分包单位自检记录 |
| 外脚手架 | 定期 | 安全总监会同责任工程师分包单位 | 周考核记录 |  |
| 三室、四口防护 | 定期 | 安全总监会同 分包单位 | 周考核记录 |  |
| 施工用电 | 定期 | 安全总监会同 分包单位 | 周考核记录 | 分包单位日检 |
| 垂直运输机械 | 定期 | 安全总监会同 分包单位 | 周考核记录 | 租赁公司日检 |
| 塔吊 | 定期 | 安全总监会同 分包单位 | 周考核记录 | 租赁公司日检 |
| 作业人员的行为和施工作业层 | 日检 | 责任工程师 会同分包单位 | 日检记录 | 现场指令,限期整改 |
| 施工机具 | 日检 | 分包单位自检 | 日检记录 | 责任工程师检查分包自检记录 |

10.2.7安全管理制度:

| 序次 | 类别 | 制度名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岗位管理 | 安全生产组织制度 |
| 2 |  | 安全生产责任制度 |
| 3 |  | 安全生产教育培训制度 |
| 4 |  | 安全生产岗位认证制度 |
| 5 |  | 安全生产值班制度 |
| 6 |  | 特种作业人员和外协力量管理制度 |
| 7 |  | 安全生产奖罚制度 |
| 8 | 措施管理 | 安全技术措施的编制和审批制度 |
| 9 |  | 安全技术措施实施的管理制度 |
| 10 |  | 安全技术措施的总结和评价制度 |
| 11 | 投入和物质管理 | 安全设备、设施、和措施费用的编制和审批制度 |
| 12 |  | 劳动保护用品的购入（添置）、发放与管理制度 |
| 13 |  | 特种劳动防护用品定点使用管理制度 |
| 14 | 日常管理 | 安全生产检查制度 |
| 15 |  | 安全生产验收制度 |
| 16 |  | 安全生产交接班制度 |
| 17 |  | 安全隐患处理和安全整改工作的备案制度 |
| 18 |  | 安全和伤亡事故的报告、统计制度 |
| 19 |  | 安全生产资料归档和管理制度 |

1、安全技术交底制：根据安全措施要求,和现场实际情况,各级管理人员需亲自逐级进行书面交底；

2、班前检查制：专业责任工程师和区域责任工程师必须督促与检查施工方,专业分包方对安全防护措施是否进行了检查.

3、高大外脚手架10.4大中型机械设备安装实行验收制：凡不经验收的一律不得投入使用.

4、周一安全活动制：经理部每周一要组织全体工人进行安全教育,对上一周安全方面存在的问题进行总结, 对本周的安全重点和注意事项做必要的交底,使广大工人能心中有数,从意识上时刻绷紧安全这根弦.

5、定期检查与隐患整改制：经理部每周要组织一次安全生产检查,对查出的安全隐患必须制定措施,定时间,顶人员整改,并作好安全隐患整改消项记录.

6、管理人员和特殊作业人员实行年审制：每周由项目经理部统一组织进行,加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥.

7、实行安全生产奖罚制度与事故报告制.

8、危急情况停工制： 一旦出现危及职工生命安全险情,要立即停工,同时即可报告公司,及时采取措施排除险情.

9、持证上岗制：特殊工种必须持有上岗操作证,严禁无证上岗.

10.4.7安全管理工作：

1、项目经理部负责整个现场的安全生产工作,严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工.

2、专业责任工程师要对分包方进行检查,认真作好分部分项工程安全技术交底工作,被交底人要签字认可.

3、在施工过程中对薄弱部位环节要予以重点控制,特别是分包方自带的大型施工设备如塔吊和外用电梯等,从设备进场检验,安装及日常操作要严加控制与监督,凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用.

4、防护设备的变动必须经项目经理部安全总监批准,变动后要有相应有效的防护措施,作业完成后按原标准恢复,所有书面资料由经理部安全总监管理.

5、对安全生产设施进行必要的合理的投入,重要劳动防护用品必须购买定点厂家认定产品.

6、分析安全难点,确定安全管理难点.在每个大的施工阶段开始之前,分析该阶段的施工条件,施工特点,施工方法,预测施工安全难点和事故隐患,确定管理点和预控措施措施,在结构施工阶段,安全难点集中在：

a.高层施工防坠落,主体交叉施工防物体打击；

b.基坑周边的防护,预留孔洞口竖井处防坠落；

c.脚手架工程安全措施等；

d.各种电动工具施工用电的安全等；

e.现场消防等工作；

f.塔吊安全措施。

## 10.5	保证措施

### 10.5.1安全管理制度

1）安全生产责任制：建立、健全项目各级、各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标，和包括奖惩办法在内的保证措施，总、分包间必须签订安全生产协议书。

2）新进场的工人必须进行安全教育，工人应掌握本工种操作技能，熟悉工种安全技术操作规程。

3）施工组织设计：

施工组织设计应有针对性的安全技术措施，项目总工程师审核批准。

4）分部分项工程安全技术交底：

进行全面的针对性的安全技术交底，接受交底者履行签字手续。

5）特种作业持证上岗：

特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。

6）安全检查：

必须建立定期安全检查制度，有时间、有要求，明确重点部位、危险部位。

安全检查有记录，对查出的隐患应及时整改，作到定人、定时间、定措施。

塔吊、井架和脚手架，认真作好验收，合格挂牌制度。

7） 安全活动：

每周一，进行一次全现场的安全活动，总结讲评上周安全生产的情况，提出在本周应注意的安全事项，交叉施工中所应注意的事项，要有记录，对分包的安全活动要有考核措施。

遵章守记，佩带标记：

现场实行“目视管理技术”；严禁违章指挥，违章作业。

项目经理、项目总工程师、项目副经理戴白色安全帽；

项目施工管理人员及分包管理人员戴红色安全帽；

土建生产班组人员戴黄色安全帽；

安装生产班组人员戴兰色安全帽；

特殊工种人员戴兰色安全帽；

安全总监和安全总值班戴黄底绿字袖章。

8） 工伤事故处理：

建立事故档案，按调查分析原则、规定进行处理报告，认真做好“三不放过”工作。

9） 安全标牌：

施工工地必须有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。

### 10.5.2	脚手架安全防护措施

1、基础

脚手架整体承受部位回填土应分层夯实，宽度不小于2m，并做好排水措施。

多层脚手架底部应垫5mm厚的垫木，并绑扎扫地杆。

2、材质

不准使用锈蚀、弯瘪4、有裂缝的钢管。

钢管、扣件的质量应符合规范的要求。

纵距、横距和步距

结构脚手架立杆纵距，不得大于1.5m，大横杆间距不得大于1.2m，小横杆间距不得大于1m。

装修脚手架立杆间距不得大于1.5m，大横杆间距不得大于1.8m，小横杆间距不得大于1.5m。

脚手架小横杆里端距墙不得大于10cm，外端挑出应大于15cm。

脚手架必须按楼层与结构柱拉接牢固，拉接点垂直距离不得超过4m，水平距离不得超过6m，拉接采用钢管和扣件环抱结构柱的方法进行拉接。

脚手架的操作面必须满铺脚手板，板同外墙面之间的距离不得大于20m，不得有空隙、探头板和飞跳板，脚手架下层兜设水平网。操作面外侧应设两道护身栏和一道挡脚板，护身栏高度应为1m，立面满挂绿色密目安全网，下口封严。

脚手架应设剪刀撑，斜撑搭接长度不小于0.6m。且不少于3个扣件紧固。

验收

脚手架应有分部、分段按施工进度进行验收，并填写书面验收报告。

各种脚手架应在验收合格后挂牌使用。

### 10.5.3“三宝”“四口”安全防护措施

1、安全帽

安全帽必须经有关部门检查合格后方能使用；

正确使用安全帽并扣好帽带；

不得把安全帽抛、扔或坐、垫；

不得使用缺衬、缺带及破损安全帽。

2、安全带

安全带必须经有关部门检验合格后方能使用；

安全带使用二年后，必须按规定抽检一次，对抽检不合格的，必须更换安全绳后方准使用。

安全带应高挂低用，不准将绳打结使用；

安全带上的各种部件不得任意拆除，更换新绳时要注意加绳套。

3、安全网

凡高度在四米以上的建筑物，首层四周必须支固定3m宽的水平安全网，网底距下方物体表面的距离不得小于3m，每隔四层还应固定一道3m宽的水平安全网，水平安全网接口处必须连接严密，与建筑物之间的缝隙不大于10cm，并且外边要明显高于内边沿。

随外脚手架逐层设立网全封闭，立网高出施工层1m以上，网间接缝要严密。

4、预留洞口

5m*1.5m以下的洞口，应预埋通长钢筋网并加固定盖板；1.5m*1.5m以上的孔洞，四周必须设两道护身栏杆，中间支挂水平安全网。

5、 电梯井门口

电梯井门口必须设高度不低于1.2m的金属防护门，电梯井内首层和首层以上每隔四层设一道水平安全网，安全网应封闭严密。

6、 楼梯口

楼梯段边设临时防护栏杆，护身栏用钢筋下脚料焊接组成，护身栏高度不小于1m，并牢固可靠，必要时增挂密目安全网。

7、 底层安全通道

建筑物的出入口处应搭设长3-6m，宽于出入口两侧各1m的防护棚，棚顶满铺50mm厚的木脚手板，通道两侧和非出入口处必须封闭。

### 10.5.4 临时用电

1、现场配电室必须由两名临电工负责看管与维修，且配电室必须干燥；

2、现场临电缆应按施工组织设计要求进行暗敷设，埋深不得少于80cm，建立对现场的线路、设施的定期检查制度，并将检查结果记录存档。

3、配电系统必须实行三级配电管理制度，各类配电箱的配置及标识必须符合规定与要求；

4、配电系统必须采用三相五线制的接零保护系统，各种电力设备和电力施工机械的外壳、机座和底架必须按规定采取可靠的接零或接地保护，必须设两级漏电保护装置，塔吊、井架要按规定安装避雷装置；

5、手持电动工具的电源线、插头完好，且必须同三级配电箱配合使用，要做到一机一闸，工具的外绝缘应完好，维修和保管由专人负责；

6、在一般场所使用的220v电源照明，必须按规定进行布线和装设灯具，其地下室和潮湿环境的照明必须采用36v低压照明，电源线使用橡套电缆线，低压变压器应有防潮防雨设施。；

7、电焊机应单独设立开关。其外壳应做接零或接地保护，一次线长度应小于5m，二次线长度应小于30m，并安装防护罩，设置地点应防潮、防雨、防打击。

### 10.5.5	塔吊使用

1、操作人员应严格执行指挥人员的信号；

2、遇有6级以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止作业；

3、塔吊的变幅指示器、力矩限制器，行程限位开关等安全装置必须齐全完整、灵敏有效。不得随意调整和拆除，严禁用限位装置代替操作机构；

4、起重作业时，重物下方不得有人停留和通过；

5、必须按规定的起重性能进行作业，严禁超载作业和起吊不明重量的物体；

6塔吊的吊环、钢丝绳应定期检查和更换。

### 10.5.6	中小型机械

1、各种小型、手动机械设备的安全防护装置、设施必须齐全；

2、各种小型、手动机械设备严禁带病作业和非专业人员自行修理；

3、钢筋拉直时卡头要卡牢、地锚要稳固，钢筋沿线的2m宽区域内禁止人员通行；使用的切断机断料时不能超过机械的负载能力，在活动刀片前进时禁止送料、手与刀口的距离不得小于15cm；上机弯曲钢筋时，应有专人扶住并站于弯曲方向的外面，调整弯曲时，防止碰撞人、物。

4、木工作业，压刨送料和接料均不准戴手套，并应站在机床的一侧，材料走横或卡住时应停机、降低台面拨正，送料时手指必须离开滚筒20cm以外，接料必须待料走出台面；圆盘踞的锯片不得有裂口，螺丝应上紧，操作时应带防护镜，站在锯片一侧，禁止站在锯片线上，手臂不得跨越锯片。

5、打夯机2台以上同时作业时，左右间距不得小于5m，前后间距不得小于10m；不得单人拖线操作，必须有专人递送导线，且应戴绝缘手套和穿绝缘胶鞋；操作时，转弯不得用力过猛，严禁急转弯，在室内作业时，严防夯板和偏心块打在墙壁上。

### 10.5.7	防火安全

1、现场消防安全通道必须保持畅通，不得挤占，其地下消防栓周围不得堆积材料；

2、在现场重要部位如仓库、生活区宿舍、办公室等配备灭火器材；

3、明确划定用火和禁火区域；

4、动火作业履行动火审批制度，动火操作人员持动火证上岗，并有专人看护；

5、对防水作业等危险项目施工，编制专项消防措施，设置警戒区域，并配备专职警戒人员。

# 第11章		确保文明施工的技术组织措施

## 11.1	文明施工管理制度

实行领导负责制：将施工经理直接抓文明施工，组织和协调各部门共同管理。

实行区域负责制：将施工现场划分为按工种、按材料堆放的几个区域，将每个区域的现任落实到有关班组。

实行齐抓共管制：建立三人以上专职文明施工整治小组，整治小组按实施细则进行牵头，督促贯彻落实，将责任落实到人身上，并组织检查评定。

落实日常管理制：现场文明施工经常宣传 ，随时检查，使现场开成良好文明施工风气。

## 11.2	总体要求

现场围墙由现场统一设置，采用钢丝网，使整个现场统一封闭管理；

生活区统一规划、工人宿舍全部采用活动房二层设置，厕所、沐浴房、活动室、厨房单层设置：厨房一律采用液化气：禁止使用煤炭和劈材。

生活垃圾的处理集中统一管理，各标段应与环保部门签定租用封闭式垃圾桶和垃圾定期外运的权利：

建筑垃圾应定时清理，及时外运：不能堆放在现场：

在车辆进出口统一设置洗车台：

现场的雨水和生活污水的排放管道统一布置，各单位要根据规划地块，做好与现场的排水系统的对接：并做好本标段范围内的管道维护工作：

现场的主要施工运输干道统设置，采用硬化地坪,运输次干道由施工单位规划施工硬化地坪：并做好本标段范围内的道路维护和清理工作。

施工单位的门牌及一图五牌，规格应统一尺寸，并应做成广告灯设置式（能亮灯）做好规格统一，内容形式有变化：

施工单位现场办公室设在各标段内，采用活动房，并应设置开水房及洗手池：

场区内应设置厕所和吸烟室。

### 11.2.1生活区

生活区应规划合理，排水通畅，宿舍干净整齐、室外整洁无垃圾、环境美观大方。

生活区应配置如下设施：工人宿舍、活动室、厕所、沐浴室、开水房、洗衣房、食堂、晾衣架、宣传和通告栏等。其设置应符合（JGJ146-22004）的相关规定。

### 11.2.2办公区

办公区统一设置在施工场区内，采用活动板房，规模由施工单位根据自身情况建设，但应配置如下设施，办公室、会议室、开水房、洗手池和医疗急救物品及宣传栏。其它尚应符合（JGJ146-2004）和HSE有关规定。

### 11.2.3施工现场

施工现场的材料堆放应整齐，位置布置合理，材料应设置状态标识，防止误用：

施工现场应做好为排水系统的布置，主要交通运输道路应做好硬化处理：

在各标段的施工现场的出入口应标有企业名称或企业标志，出入口明显应设置“一图五牌”

施工现场的安全标志应统一规划和设置做到布置合理，施工安全标志的总平面图应设置在各标段施工现场的出入口。

施工现场应设置厕所和吸烟室,各楼层的人员进入口应张贴各楼层的总平面图，标识厕所位置、当前位置、方位、吸烟位置、安全通道、消防设施位置、分配电箱位置，施工用水管道和开关位置等。

建筑垃圾应设立规整定置的存放处，并定期清理外运，严禁随处乱堆放：

施工现场动火应有动火证制度。

施工现场随时用电应采用TN-S系统，五芯电缆。三级配电，二级防护，并应符合“一机一闸一漏”的保护规定，使用有“3C”标志的标准电箱。

环境保护尚应符符合（JGJ146-2004）3.1条防治水土污染，3.3条防止施工噪声的规定。

机械设备防护设施配置到位，在临近位置应挂设安全操作规程牌。

现场仓库要做好消防工作，施工现场应有消防制度，配备充足的消防器材，成立消防领导小组用义务消防队，消防应急预案，应加强地易燃、易爆、有毒物品的管理工作，必要时应组织消防应急演练。

## 11.3	技术组织措施

### 11.3.1现场总平面布置管理

严格按施工总平面图的要法语进行现场布置，不得随意改动。随着施工进程需要，对总体平面布置调整和补充时，均由项目部统一管理。

现场作业废水、生活污水统一用排水设施排入化粪池后，再排入市政排污管，保证场地容貌整洁。

现场设置夜间照明，由专业电工管理，并登记考核。

临时工棚和职工宿舍，办公室要做好“四防”(防火、防暴、防盗、防事故)。

现场实行全封闭，因此，四周施工道路边侧设置排水沟，排水沟与小区下水管道连接段采用暗管埋设，保证畅通。

生活区按施工平面图规划布设，临时宿舍按市按市建委推选的活动房结构搭设，为职工创造良好的休息场所，现场办公室保持清洁整齐，窗明地净。

现场主要运输道路硬化，两侧设置明沟排水，防止雨季道路下陷，确保场内运输畅通，出入口设置本单位标牌。

脚手架外侧应满挂密目式绿色安全网(安全站推荐产品)，并在道路、出入口上部2m处，以钢管骨架、铺竹板及拉设安全网作防护棚，保护行人安全、冲洗，以防出场污染路面。

### 11.3.2现场防护设施和提示标志设置的管理

施工现场设“一图五牌”，即施工总平面图、工程名称牌、工程概况牌、职工守则牌、安全操作牌、安全施工标志牌。

现场的“四口、五临边”均应设置防护设施和明显警告、提示标如红色警告牌、绿色安全网、红白相间的栏杆等，保证现场安全整洁、文明。

### 11.3.3现场材料管理

现场周转材料应按总平面布置图堆放，并根据工程进行的需要，按顺序分期分批进场，零星小料及贵重物品入库管理。

材料供应坚持定额领料、随用随领，控制消耗的原则，资料管理严格，进场无长流水、无长明灯。

教育班组施工时，工作面应活完场地清、砂浆、混凝土做到不洒、不倒，后方生活宿舍应节约用水、用电，现场无长流水、无长明灯。

楼梯、阳台不得堆放材料和杂物。

施工中拆除的模板、支撑、脚手架等材料应及时整理推放在指定场所或及时清运出场。

### 11.3.4现场机械设备管理

现场机械管理实行“人机固定”制，从保管、保养落实到人，专管专用，以保持机容清洁，机况良机，做好“十字作业”。

一切材料、加工构件、工器具、机械设备放置要整齐、稳固。

水泥库内外散落灰必须及时清运。现场余料、包装容器回收及时，堆放整齐。

### 11.3.5现场劳务人员的管理

进场劳务人员应遵守厦门市政府关于劳力管理的文 件及有关劳动、计划生育、治安管理的有关规定，劳务人员应证照齐全方可上岗，加强管理。公司劳工科与项目部劳力管理负责人配合，建立责任制，将计划生育、治安管理落实到班组个人。

在各专业班组的作业承包合同中必须有文明施工措施。通过检查验收，促使作业人员做到工完场清，活完料净。

建立24小时值班制，落实保安工作，对外界人员出入实行登记制度。

配设2名清洁工，负责现场的卫生作，对场内垃圾、污水杂物等应及时清除运走，保持现场整洁文明。

严格要求施工人员正确使用防护用品、工作服、安全带、安全帽、绝缘鞋和高跟鞋上班或赤脚和赤膊上班；严禁酒后上班。

禁止职工在楼层大小便，提倡施工现场无随地大小便痕迹。

### 11.3.6现场环境保护工作管理

施工垃圾和土头及零散碎料必须定点存放，及时清运，清运时应进行遮盖，防止沿途飘洒、飞扬。

施工前，事先制订降低嗓音措施，报环保部门备案，教育工人夜间施工时不得大声喧闹或敲击，同时禁止在未经允许的时间施工，以免影响居民休息。

生活食堂要严格执行管理制度：食堂周围不随意泼污水、倒污物、生活垃圾和剩饭按指定地点集中，及时清理；炊具干净，无腐烂变质食物；食堂清洁卫生，无蝇无鼠；炊事人员上岗保持个人卫生；负责落实食堂及四周卫生责任区。

楼层清理施工垃圾和土头，必须搭设封闭式临时专用垃圾道，严禁从窗口和施工洞口临空抛撒。

### 11.3.7重点部位管理

各楼层由文明施工管理小组人员进行监督、检查，保证每个作业面清洁、规整，对运入各楼层的待用材料要求堆放整齐，以使整个楼面整齐划一。施工中，要求各作业班组做到工完场清，保证楼层面设有多余的材料及垃圾，对转运清理到楼下的土头垃圾及时外运出场，保证现场平面整洁。

### 11.3.8加强文明施工管理的检查考评

项目经理常督促，随时检查，每旬组织一次文明施工评比，公司质安科每半个月组织一次文明施工普查，检查评比应贯彻精神与物质奖励相结合的原则。对文明施工成绩显著者，给予一定的奖励。文明施工不合格者，限期改正，并处以一定数量的罚款。

## 11.4	消防措施方案

1、必须严肃执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立义务消防组织，现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。

2、现场应划分用火作业区，易燃易爆材料区、生活区，按规定保持防火间距。

3、现场临时设施、仓库要有足够的灭火工具和设备，对消防器要有专人管理并定期检查。

4、安装使用电气设备有专人管理应注意以下防火要求：

各类电气设备、线路不准超负荷使用，线路接头要接实接牢，防止设备线路过热或打火短路。发现问题要立即修理。

穿墙电线或靠近易燃的电线要穿管保护，灯具与易燃物要保持安全距离。

使用明火时应注意的问题：

现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准，任何人不准擅自用明火。使用明火时，要远离易燃物，并准备消防器材。

现场内从事电焊、气焊工作的人员均应有动火审批手续，并应配备适当的看火员，看火人员随身应有灭火器具，在焊接过程中不准擅离岗位。

在主体结构施工时，焊接量比较大，要加强看火人员。特别是楼层施工时，电焊火花一落数层，如果场内易燃物多，应多设看火员。在焊点垂直下方，尽量清理易燃物。结构施工用的碘钨灯要架设牢固，距保温易燃物要保持1m以上的距离。照明和动力用胶皮线应按规定架设，不准在易燃保温材料上乱堆乱放。

装饰施工时，易燃材料较多，对所有电气及电线要严加管理，预防短路起火。

## 11.5	保卫措施方案

11.5.1施工现场治安保卫组织系统：

成立保卫工作领导小组，以项目经理为组长，安全负责人为副组长，其他成员若干人；建立门卫保安制度，配合当地治安部门做好防盗工作。

职责与任务定期分析施工人员的思想状况，做到心中有数。定期对职工进行保卫教育，提高思想认识，一旦发生灾害事故，做到召之即来，团结奋斗。

11.5.2保卫工作措施：

为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根据施工现场保卫工作基本标准的要求，结合工程的实情况，为预防各类盗窃、破坏事件的发生，特制定本工程的保卫工作方案。

本工程设立由6人组成领导小组，由项目经理任组长，负责全面领导工作，安全负责人任副组长，其它成员共4人。

当月对职工进行一次治安教育，定期组织保卫检查，并将会议检查整改记录存入内业资料内备查。

施工现场建立巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带执勤标志。

做好成品保卫工作，制定具体措施，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

# 第12章	确保工期的技术组织措施

## 12.1	项目部协调调度

本工程建设工期为500日历天，为保证按期完工，必须充分发挥项目经理现场协调指挥作用，统一调度中心的效率，使各个环节保持连续均衡，有节奏地进行，形成一种紧张热烈而有条不紊的生产气氛，确保按期完成，必须注意以下几方面工作：

严格执行网络计划，工序穿插紧密，工艺顺序合理，制定工序拖延奖罚办法，使各工种紧凑协作。

督促检查施工准备、施工计划和工程合同执行情况。

检查和综合平衡劳动力、物质供应和机械配备。

检查和调节现场平面管理，建立每周一次现场协调会及每天一次生产碰头会制度，对施工现场进行综合协调。

掌握供水、供电情况，在确保安全及工程质量前提下连续施工。

## 12.2	技术保证措施

选用技术熟练程序较高和各工种施工人员，组成日、夜两套班子具体实施协助工作。

配备并按施工平面布置合理数量机械设备，满足赶工要求。

每幢楼准备了三套半胶合板定型模板及配套的钢管支撑，保证模板的周转。

保证原材料及成品、半成品的用量要求和充裕供应。

施工进程中落实可靠的夜间施工措施。

为防止可能停水、停电等突发情况，影响本工程的施工进度，在施工现场设置2个蓄水池，200KW发电机组1台。

## 12.3	防雨施工技术措施

12.3.1事先做好防雨准备工作

备好现场排水设施、设备，现场主要运输道路铺设混凝土临时硬化道路，两侧设排水沟，做到雨后不陷、不泥泞、不存水。

水泥仓库、办公室、搅拌站等做好全面检查，防止漏水。

各种机械用电设备均应做好防雷接地装置，机电设备和电闸箱，做好遮盖防雨并接好零线和漏电、断电器设备。

塔吊、井架等高空设备安装避雷装置，做好缆风绳锚桩抗拔工作。

外架搭设前，其底部要分层夯实平整，垫好通板，做好排水沟，以防雨季积水下沉。

施工人员配备雨衣、雨裤、现场备足塑料布，以备下雨时用。

11.3.2落实防雨措施

抓紧基础工程施工，浇筑混凝土工程时，尽量避开雨天。浇混凝土时若遇下雨，应减少坍落度，必要时可将水泥单方用量提高一级。

雨后砂石含水率大，要及进时测定进行调整，控制加水量，正确掌握砼配合比。

施工底层模板时，支撑下部回填土应分层夯实，并加好垫板；雨后及时检查有无下沉。

雨天焊接材料应防潮，严防漏电现象发生。

屋面防水层应避开雨天，待基层含水率降至15%以下方可施工。

雨后恢复作业前要选检查各项电器设备及脚手架，是否有损坏及坍陷等现象。

## 12.4	夜间施工措施

本工程施工工期并不紧，但为了能早日交付使用，必要时还需考虑夜间加班赶工。为保障夜间施工质量，保证安全生产，夜间施工需注意以下几点：

需安排两套人马，夜班作业人员不许白天连续作业。

特殊工序不得在夜间施工。

夜间施工需充分准备好照明灯具，危险位置需设警示灯。夜间施工需加强施工用电安全管理。

各班组长不得擅离现场，监督好自己的班组，作好加班人数统计，把好质量关。

项目部管理层每晚有专人值班，及时处理各种突发事情。

## 12.5	建筑成品及半成品保护

加强成品及半成品的保护工作，一方面可以保证工程质量，另一方面可以减少因反工造成的工期延长。加强成品及半成品保护，项目经理部需及时向现场的施工人员进行建筑成品（产品）的保护教育，增加全体人员保护产品的意识，做到人人有责，并指定专人检查落实，成品保护主要做好下面各点：

1、对已安装好的铝门窗框和防火门框等应防护好并包装胶带，以免装饰施工时污染铝框氧化变色。

2、已装门的铝门框、防火门框、木门框，一定要做到车通过的地方应事前用木板或胶片加以保护后方能拉车，以防碰撞到门框。

3、铝框上不能堆压各种物品（砂、桶、各种面砖），更不得在其上合灰，铺脚有板等，以防止铝框变形。

4、瓷片、地砖地面等，在铺贴完成后不能再在其上进行其它施工作业。不能在其上堆放易褪色的物质，以防止污染地面，重要部位要铺木板在面上，甚至封闭房间，加以妥善保护。

5、外墙涂料完成后应立即验收，并及时拆除外脚手架，以免因雨水溅射而污染外墙。

6、卫生间若安装洁具完成，上下水工作结束后应即锁门，以防随意大小便。保持清洁到交工验收。

7、已完成玻璃安装的门窗，玻璃隔断等应立即贴上防碰撞标志，并保持好清洁。

8、所有二次装修完成的部位要进行封闭或派专人保护。

# 第13章	防台风预案

本工程施工期间，如可能遇到台风等恶劣天气，应按本公司制订的应急预案进行执行，使在可能遇到的恶劣天气下人员伤亡、财产损失最少。具体预案如下：

成立以公司总经理和项目部项目经理为首的两级应急救援领导小组，项目部服从公司领导，在遇到台风等紧急情况启动该领导小组。

对塔吊、井架的缆风绳进行重新加固和增加缆绳的道数，检查螺帽等零件是否松动，确保塔吊、井架安全牢固。

对临建设施进行加固，从各活动房的四角成45度角加拉几条铁线，与打入地里的直径50长1800mm锚管相连，使活动房更加牢固。

对施工现场的水、电全部切断，防止可能的伤害。

对施工脚手架进行认真检查、重新加固，对架上放有的东西，应全部清理到主体内，不得放在架上。

配备应急灯、雨衣、雨鞋，各级领导亲自值班安排人员24小时轮流值班，发现险情马上汇报。

与外界保持良好的通讯联络，并每小时与公司或其他相关单位保持。

做好不安全地区人员疏散工作，确保人员的安全。

做好易潮等物品的防水或转移工作。减少财产损失。

如有伤亡事故，应尽快向上级汇报，并呼叫110紧急送往医院冶疗，在110到来之前，做好相应抢救工作。

# 第14章	附表附图

## 14.1	施工进度计划表

## 14.2	施工总平面布置图