一、工程概况

菜市口东片危改区一期工程4#商住楼为全现浇钢筋混凝土框支剪力墙结构。工程建筑面积为39567.8 M2。建筑物总长131.9M，总宽31.6M。地下两层,地上十四层，设计地下二层层高为3.6M,地下一层为 4.0M，地上一层为 4.5M,二、三层都为4.2M,转换层为2.2M,其他层都为标准层，层高3.0M 。设计标高±0.00相当于绝对标高49.35M，室内外高差0.55M，基底标高-9.1M,地上总高54.4M。

转换层向上建筑物宽度为17.5M，在北面三层顶面为8.1-12.6M宽疏散平台。

与4#楼相连的A1、A2号楼和地下车库如平面图所示。A1、A2建筑面积为2604+2498M2，设计层高：一层为4.2M,二、三层为 3.5M，设计标高±0.00相当于绝对标高49.25M，室内外高差0.45M，基底标高-8.1M,地上总高11.8M，与此同时4#楼之间设有10cm 的变形缝。地下车库十字交叉梁底标高为-8.1M，车库防水底板标高-6.7M，顶板标高-3.15M，顶板上部至自然地面标高为室外回填土层。地下车库与4#楼整体相连。

二、脚手架设计

北面1-3层搭设单立杆双排钢管悬挑脚手架，架底于±0.00M（地下一层顶板）位置 ，上部至14.5M处，其搭设高度约为14.5M。三层以上采用落地式单立杆双排钢管脚手架方案，其下口标高为12.8M(三层顶板面),顶部标高为53M，其搭设高度为40.2M。

东西立面与北立面方案相同，局部采用悬挑钢管和钢丝绳卸载措施处理。

南立面四层以下采用落地式单立杆双排钢管脚手架，其下口标高为-3.15M，上部至15.0 m,搭设高度为18.15m。四层向上采用单立杆双排钢管脚手架，挑槽钢三角架设计，至总标高53M处，于上部设置钢丝绳卸载设置，其搭设高度为38.0M。

脚手架立杆横距设为1.0M，纵距为1.5M，立杆距墙边0.4M，或距阳台边0.3m。脚手架大横杆步高为1.8M，小横杆贴近立杆布置（与立杆的距离不大于150MM），在施工操作层上相连立杆之间加设一根小横杆。小横杆距外墙面为100-150MM,小横杆外伸长度不小于100MM。脚手架平面布置详见附图。

三、理论计算

4.5m

400     1000

±0.0m

1.东、西、北立面挑脚手架计算

1.1恒荷载标准值Gk的计算:

Gk= Gk1+Gk2+Gk3=Hi(gk1+gk3)+n1lagk2

查表得（施工手册P193）:

扣件钢管脚手架立杆横距为1.2 m时的自重计算基数

（实际为1.0m，有利）

gk1=0.1089  （边立杆）

gk1=0.0964  （角立杆）

拉结杆件和防护材料的自重计算基数

gk3=0.0768（按安全网全封闭）

作业层面材料自重计算基数

gk2=0.3484 （1.0m横距立杆）

架高 Hi=14.5m   n1=2

立杆横距为1m时（边）   Gk=Hi(gk1+gk3)+n1lagk2=3.8kN

1.2脚手架施工荷载标准值

Qk=n1l1qk=2×1.5×1.2=3.6 kN

（按两层装修施工荷载计算满足一层结构施工要求）

1.3 脚手架风荷载的标准值

Wk=laφωk

垂直于脚手架外表面的风压标准值ωk=0.7μsμzω0

脚手架风荷载体形系数μs=1.3φ(按背靠建筑物为敞开情况计)

挡风系数 φ=1.0     μs=1.3φ=1.3

风压高度变化系数μz=0.8(离地面5m时)

基本风压ω0=0.35kN/m2

得ωk=0.7μsμzω0 = 0.26 kN/m2(离地面5m时)

Wk=laφωk=1.5×1.0×0.26=0.39 kN/m(离地面5m时)

1.4脚手架稳定验算

确定材料附加分项系数γ’m=1.5607(组合风荷载情况)

轴心力设计值

1m排距的边立杆

离地面5m    N=1.2×(3.8+3.6)=8.9 kN

风荷载弯矩

离地面5m

Mw=0.12Wkh2=0.12×0.39×1.82=0.15 kNm

确定稳定系数φ

查表得  立杆的计算长度系数μ=1.5(连墙杆按二步三跨布置)

杆件长细比λ=μh/i=1.5×1.8/0.0158=170.9

查表得  受压杆件的稳定系数φ=0.243

稳定验算

要求 N/φA+Mw/W≤fc/0.9γ’m=0.146kN/mm2

而离地面5m时

N/φA+Mw/W=8.9/0.243*489+150/5000=0.105 kN/mm2

满足要求 但需设置双扣件防滑

1.5悬挑三角架的计算

T1       T1=8.9kN

α0    β0

800    1000

Sinβ=0.9285  conβ=0.3714 　Sinα=0.9846  conα=0.1750

立杆N3=8.9/0.9285=9.6 kN

立杆N4=8.9/0.9846=9.0 kN

平杆N6=9.6 conβ+9.0 conα=5.14kN

平杆的验算：

ƒ=0.205kN/mm2    A=489mm2

按钢结构的轴心受拉构件强度计算公式 δ=N/A≤ƒ

δ=5.14/489=0.0≤ƒ          满足要求

扣件抗滑设计值为8.5kN。单只扣件满足要求

立杆的稳定计算

附加分项系数γ’m=1.5607×0.932=1.455

杆件的计算长度系数μ=1.7   L0=μh=3.89  λ=L0/i=245.9

查表得：  压杆稳定系数φ=0.121

N/φA≤ƒC/0.9γ’m=0.1565kN/mm2

δ=9.6/0.121*489=0.162   不满足要求

按大样图增加两根水平系杆。

东西立面处下部抗剪验算

剪力V=2×8.9kN=17.8kN

τ=V/A≤ƒv =115N/mm2(按ø48钢管抗剪设计)

A≥ V/ƒv=155mm2    一只钢管满足要求。即每支挑架下从墙内伸出一支ø48钢管，挑架按1.5m一组设计，东西墙面上部水平杆件由预留孔插入墙内锚固。北立面按大样图设置。

2.南立面四层以上挑脚步手架

a）恒荷载标准值Gk

立杆横距为1000时

gk1=0.1089     gk2=0.3484    gk3=0.0768     h=35m

(按2层装修荷载计算满足1层结构施工要求)

Gk=h×(gk1 +gk3)+2lagk2=7.5kN

立杆横距为600时

gk1=0.1058     gk2=0.3484    gk3=0.0768     h=35m

(按2层装修荷载计算满足1层结构施工要求)

Gk=h×(gk1 +gk3)+2lagk2=7.4kN

b)施工荷载标准值Qk

取qk=1.2        Qk=n1laqk=2×1.5×1.2=3.6kN

c)脚手架风荷载的标准值Wk

设密目安全网的挡风系数φ=0 .8（安全网产品说明）

脚手架风荷载体形系数μs=1.3φ=1.04(按背靠建筑物为敞开计)

查表得：风压高度变化系数μz=1.72 (距地25m)

基本风压ω0=0.35kN/m

Wk=laφωk      ωk= 0.7μsμzω0

Wk=1.5×0.8×0.7×1.04×1.72×0.35=0.53kN/m

按组合风荷载，材料强度附加分项系数γ’m=1.5607

立杆的计算长度系数μ=1.50（两步三跨布置连墙杆）

所以λ=μh/i=170.9     查表：轴心受压杆的稳定系数φ=0 .243

按  N/φA+Mw/W≤fc/0.9γ’m=0.146kN/mm2

其中N=1.2(Gk+Qk)=13.2 kN

Mw=0.12qwkh2=0.12×0.53×1.82=0.206 kNm

σ=13.3 kN/0 .243*489+206 kNmm/5000=0.153 kN/mm2 不满足要求

上部采用钢丝绳卸荷处理，按理论计算需卸荷0.85kN

在九层设置钢丝绳，钢丝绳水平布置同挑脚手架相对应。

钢管截面的内力值（h=19m）：

N=1.2(Gk+Qk)=16.2 kN

考虑荷载不均匀系数k=1.5

所以N =24.3kN  绳的拉力：

P1=25.1 kN    P2=25.8 kN

水平杆件的压力T=6.3+8.68=15kN

钢丝绳破断拉力换算系数α对于6×19的钢丝绳为0.85

取钢丝绳使用的安全系数K=8

按Px≤αPg/K    有Pg≥K P2/α=242.8kN

选用2ø15.5或ø21.5           满足要求      ø25

每米长度内钢丝绳断头数不大于钢丝总数的3%

在脚手架上采用六只扣件抗滑处理

2、挑钢桁架的计算

2.1桁架所承受的荷载和杆件的内力

三角桁架

700        1000       600       600

400        900          1000         1000      200

型钢挑脚手架大样 1

集中荷载设计值:T1=2×(1.2Gk+1.4Qk)=27.8kN

支座反力Ha=80 kN    Hb=80 kN    Vb=111.2 kN

杆件内力：(按结点和截面法计算)

N1（压）=102.5kN    N2（压）=72.9kN      N3（压）=62.3kN

N4（压）=38.9kN     N5（拉）=10.6kN      N6（压）=33.8kN

N7（拉）=47.1kN     N8（压）=47.2kN      N9（拉）=48.6kN

N10（拉）=48.6kN    N11（拉）=56.9 kN

2.2槽钢［18a截面复核

抗拉、抗压、抗弯强度设计值 ƒ=215N/mm2

抗剪 ƒv=125N/mm2     端部承压  ƒce=320N/mm2

截面面积 A=2570mm2  截面抵抗Wχ= 141000 mm3

截面惯性矩Iχ=1.27×107 mm4  回转半径iχ=70.4mm

抗拉强度的计算：

按σ=N/An≤ƒ   An=A-692.4=1878mm2(两只ø21mm锚孔)

σ=Ha/An=80000÷1878=42. 6N/mm2    满足要求

拉弯强度：

按N/An+Mχ/γχWnχ+My/γyWny≤ƒ          γχ=γy=1

Mχ=T1ab/L=2780×0.2×0.7/0.9=4324444Nmm

σ=56900/2570+4324444/141000=52.81N/mm2          满足要求

挠度：

ωmax=Fb√(a2+2ab)3/3  /9EIL

E=206kN/mm2   L=900mm   a=700mm    b=200mm  F=27.8kN

ωmax=0.1mm＜L/400=2.25mm     满足要求

锚栓的计算：

2ø20mm螺纹钢筋四截面受剪     受剪截面A=1256mm2

τ=Ha/A=80000÷1256=63.7N/mm2

200

ø20

16Mn钢的抗剪强度设计值ƒv=175N/mm2

满足要求

2.3         压杆的计算

压杆计算长度为L=1.2m

压杆的  N1=102.5kN

压杆的  iχ=0.32h=25.6mm

iy=0.20b=20mm

强度及稳定验算：N/φA≤ƒ

λ=L/i=1200/20=60 查表：φ=0.807 (b类)

A=2×637.5mm2=1275mm2

σ=102500/0.807*1275=99.62N/mm2    满足要求

2.4         压杆的计算

压杆计算长度为L=1.6m

压杆的  N=33.8kN

压杆的  iχ=0.30h=15mm

iy=0.215b=21.5mm

强度及稳定验算：N/φA≤ƒ

λ=L/i=1600/15=106.7 查表：φ=0.513(b类)

A=2×480.3mm2=960.6mm2

σ=33800/0.513*960.6=68.6N/mm2    满足要求

2.5         压杆的计算

压杆计算长度为L=2.4m

压杆的  N=47.2kN

压杆的  iχ=0.30h=15mm

iy=0.215b=21.5mm

强度及稳定验算：N/φA≤ƒ

λ=L/i=2400/15=160 查表：φ=0.276(b类)

A=2×480.3mm2=960.6mm2

σ=47200/0.276*960.6=178N/mm2    满足要求

角钢中用钢板连接，其间距不大于800

2.6连接板及焊缝的计算

连接板一律采用8mm厚钢板，角焊连接。

焊缝的抗拉、抗压、抗剪强度设计值ƒwf=160N/mm2

取焊缝高度h=12mm  焊缝厚度δ=8mm 焊缝计算长度L为：

压杆

L=N1/0.7δƒwf=102500/0.7*8*160=114.4mm

所有杆件与连接板采用三面围焊，且每边的焊缝长度不小于80mm。角钢边与连接板边的夹角不小于300

三角桁架

1200         1000

400           800           1400        200

型钢挑脚手架大样2

集中荷载设计值:T1=2×(1.2Gk+1.4Qk)=27.8kN

N3=58.3kN      N3=53.9kN      N8=36.4 kN

2.7杆验算

拉弯强度：

按N/An+Mχ/γχWnχ+My/γyWny≤ƒ          γχ=γy=1

a=1000   b=400   L=1400

Mχ=T1ab/L=27800×400×1000/1400=7942857.14Nmm

σ=36400/2570+7942857.14/141000=70.5N/mm2          满足要求

挠度：

ωmax=Fb√(a2+2ab)3/3  /9EIL

E=206kN/mm2   Iχ=1.27×107 mm4     F=27.8kN

ωmax=0.47mm＜L/400=3.5mm     满足要求

三角桁架

400           700           1000        200

型钢挑脚手架大样3

集中荷载设计值:T1=3×(1.2Gk+1.4Qk)=41.7kN

N1=72.1kN     N2=51.1kN

2.8压杆的计算

压杆计算长度为L=1.5m

压杆的  N=72.1kN

压杆的  iχ=0.30h=15mm

iy=0.215b=21.5mm

强度及稳定验算：N/φA≤ƒ

λ=L/i=1500/15=100 查表：φ=0.555(b类)

A=2×480.3mm2=960.6mm2

σ=72100/0.555*960.6=135.24N/mm2    满足要求

2.9槽钢横梁的计算：

单梁：

F         F         F         F=13.2kN

4800

抗拉、抗压、抗弯强度设计值 ƒ=205N/mm2

截面面积 A=2570mm2  截面抵抗Wχ= 141000 mm3

截面惯性矩Iχ=1.27×107 mm4  回转半径iχ=70.4mm

Mmax=13200×(150+1650)=23760000Nmm

按M/γχWnχ≤ƒ

σ=23760000/141000=168.5 N/mm2    满足要求

挑梁：

F=13.2kN

1100

Mmax=FL=13200×1100=14520000Nmm

按M/γχWnχ≤ƒ

σ=14520000/141000=103N/mm2              满足要求

挑梁整体稳定：

h=180mm    b=68mm    t=10.5mm   L1=1100mm(4800mm)

ƒy =215N/mm2

φb=570bt/L1h × 235/ƒy =570×68×10.5/1100*180 × 235/215=2.247

φb＞0.6    查表得 φ’b=0.93

按 M/φ’b Wnχ≤ƒ

σ=14520000/0.93*141000=110.8N/mm2       满足要求

单梁整体稳定：

φb=570 bt/L1h × 235/ƒy =570×68×10.5/4800*180 × 235/215=0.515

按M/φb Wnχ≤ƒ

σ=23760000/0.515*141000=327.2 N/mm2    不满足要求

在中间位置设横向支撑  其间距在2m 以内。

经验算满足要求

2.10其他立面脚手架

四层以上北立面和东西局部直接搭在三层屋面上，上部采用与南立面相同构造的钢丝绳卸荷处理。在二层楼面上设置顶撑。

2.11三角架和横梁用材统计：

∠50×5角钢：    846m     (3.19t)

∠80×50×5角钢：430m     (2.15t)

[18槽钢：        600m     (13.8t)

连接板：

一号三角架   30×（200×200×2 + 250×200×2 + 200×150×2 + 150×100 + 200×200×1/2 + 180×100 + 200×300）

二号三角架   12×（200×200×2 + 200×150×2 + 200×100+250×200 + 200×300 + 180×100 + 200×200×1/2）

二号三角架   22×（150×100 + 200×200×2 + 200×250 +200×200×1/2 + 150×250 + 200×300 + 180×100）

三角形连接板： 150只（100×100）

注：连接板与角钢的连接长度每边不小于80mm。加工时要求现场放样下料。

五、脚手架杆件实际布置数据：

| 排距 (M) | 步距 (M) | 柱距 (M) | 内柱与墙距离(M) | 连墙件间距(M) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H | V |
| 1.0 | 1.８ | 1.5 | 0.4/0.7 | ４.５ | ３.６ |

立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧紧固螺栓的拧紧力不小于以下值：

其与杆件有足够的摩擦力（约2942～4903N）。

当结构作业时小横杆不大于750mm布置。

连墙杆水平方向按三跨设置，垂直方向按二步设置，且连墙点向上的自由高度不大于4M。

在每段设置布置在两跨间与地面夹角为450的剪刀撑。

在操作层上满铺木脚手板，外侧设置1.1M高和0.65M高两根护身拦杆。下部设置200mm高挡脚板。

六、对材料的要求

1. 钢管:

内外表面锈蚀的深度之和不大于0.5mm；且表面应平直光滑，不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯。立柱钢管的弯曲3-4m长时，不大于12mm，4-6.5mm时，不大于20mm；各种杆件在其端部1.5m长度内弯曲偏差不大于5mm；钢管端面切斜的偏差需在1.7mm范围之内；钢管表面需刷防锈漆防锈。

2. 扣件：

铸铁不得有裂纹，气孔；不宜有疏松、砂眼或其他影响使用性能的铸造缺陷；并应将外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清理干净。

扣件与钢管的结合面必须严格整形，应保证与钢管扣紧时接触良好。当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离应不小于5mm。

扣件活动部位应能灵活转动，旋转扣件的两旋转面间隙就小于1mm；扣件表面应进行防锈处理。

扣件螺栓不得滑丝。

3. 木脚手板：

宽应不小于是200mm，厚度宜大于50mm，不得有开裂和腐朽。

七、技术要求

- 三角架的加工必须符合钢结构施工规范要求，槽钢横梁在转角处和交接处必须连成整体，且在槽钢上设置固定的立杆套脚。横梁与三角架之间用三角连接钢板焊牢。在两品三角架之间下部设钢管剪刀撑。

本脚手架不供卸载之用，如有要求需专门设计。本工程以考虑在6-8和23-25等相应位置设卸料平台。

- 上部利用钢丝绳卸载时，绳必须与脚手架有效拉接，不得有脱现象。在拉接处要求并一支钢管，扣六只扣件做防滑移处理。

- 在脚手架立杆底端之上100-300处一律遍设纵向和横向扫地杆，并与立杆连接牢靠。

- 作业层距地≥2.5m时，在其外侧边缘必须设置不小于1.1m的拦杆和挡脚板。在4米以上时，脚手架外侧面，采用安全网封闭。

- 在悬挑脚手架下设置挑出宽度为6mr的安全平网。

- 脚手架大横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中，与相近立杆的距离不大于立杆纵距的三分之一；同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250，且不大于50mm；同一立管的两端高低差不大于20mm；同一步上同一跨内的两根大横杆的高差不大于10mm。

- 立杆的垂直偏差应不大于架高的1/300，且不大于50mm，相邻立杆的接头位置应相互错开布置在不同的步距内，与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一，且立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧。同步立杆上两个相连对接扣件的高差不大于500mm。

- 剪刀撑斜杆除两端外，中间不得少于两只扣件与脚手架连接。

- 用力矩扳手检查扣件螺栓扭力矩（10%），其力矩为40-65Nm。

- 木脚手板外伸长度，对接时a为100-150mm，搭接时a大于100mm。如下图所示：

a   a                     a a

八、脚手架拆除

1、本工程脚手架的拆除顺序： 脚手架拦杆       脚手板     剪刀撑      斜撑      小横杆      大横杆      立杆

2、在拆除脚手架之前，应先清理脚手架上的物件和围护结构。

3、脚手架拆除时，按一步一清的原则依次进行，严禁上下同时进行拆除作业。

4、拆立杆时，应先抱住，然后卸开最后两个扣；拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先卸中间扣，然后托住中间再解端头扣。

5、连墙点应随拆除进度逐层拆除，拆抛撑时应设置临时支撑后，方可进行。

6、作业时，应统一指挥，上下相应，动作协调。在解与另一人有关的结点时，应行通知对方，以防坠落。

九、安全措施

- 在搭设外脚手架之前，必须按照技术部门的要求进行交底，使每个作业人员熟悉架子搭设的要求。

- 没有经过专业培训的人员不得从事架子作业，架子工必须持证上岗。在拆除脚手架过程中不得临时换人，否则必须做好安全交底。

- 有高血压和心脏病者，或服用有头晕反映药物的人员严禁上岗。

- 作业时必须戴好安全帽，并系好帽带，扎裹脚，穿软底鞋；高处作业必须系好安全带，安全带应挂于高处。

- 作业人员严禁穿硬底高跟鞋上岗。严禁洒后上班操作。

- 脚手架材料必须堆放在有平稳支承的地方，搭设时，料具的传递必须可靠有效，不得随意抛撑。

- 风雨等恶劣天气，尽量避开脚手架搭设作业。

- 做好文明施工工作，脚手架搭设紧然有序，材料使用条理分明，现场清洁整齐。

- 架子拆除时应划分作业区，周围设围拦或竖警戒标志，地面设的专人指挥，非作业人员不得入内。

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600