| 项 次 | 工序节点 名 称 | 要 求 与 做 法 |
| --- | --- | --- |
| 二 十 | 防雷与接 地装置的 安装 | ①外露的避雷针（带）及引下线等防雷装置，当选用碳素型钢时，须作热镀锌处理。镀锌层被破坏时须补涂防锈底漆后再涂面漆。 ②当用圆钢作避雷针（带）及引下线时： （1）连接应采用双面搭接连续焊，焊缝长度不小于直径的6倍，焊缝外观应良好。 （2）转角处的弯曲半径应正确，一般R≥60mm。 （3）外露的避雷带应采用热镀锌的专门夹式支持码支持，避免支持件与避雷带焊接（如图示）。 （4）避雷针（带）及引下线等应横平竖直，牢固可靠；无倾斜，弯曲和高低起伏。 ③用钢管作防雷接地装置（含针、带等）时，管壁厚不应小于2.5mm。管对接焊时，管内应设置合适的衬管。补管外径应与被连接钢管内径相吻合，衬管长度不应小于其外径的4倍。 ④从接地体引上的保安接地和防雷接地干线（利用建筑物钢筋除外），应在距首层地面1.5-1.8m处设置断接卡，断接卡处应有明显的接地标志及可靠的保护措施（如带有门锁的保护箱等）。利用建筑物钢筋引上的，也应在距首层地面1.5-1.8m处引出易于操作维护的永久性测试点。测试点应有明显示的接地标志及可靠的防损防腐措施。 |
| 项 次 | 工序节点 名 称 | 要 求 与 做 法 |
| 二 十 一 | 电 气 线 路、电气 照明器具 和箱、盘、 柜安装 | ①插座、螺口灯头的接线须正确，严禁调错及漏接。 ②同一房间内高位和低位开关、插座的安装标高应一 致，允差5mm；并列安装的开关、插座应平齐，允 差0.5mm。 ③对地面的安装标高低于2.4m的金属外壳灯具和其 它电器，其金属外壳须可靠接地保护。 ④顶棚的灯具和器具应专门设置独立的固定吊点。 ⑤顶棚内的灯具外壳应设有管孔或带管孔的接线盒，灯 具的金属外壳和金属线盒应设接地端子。 ⑥箱、盘、柜上装有电器的可开启门或面板应用合适 截面的裸铜软线与箱、盘、柜体作跨接。 ⑦同一建筑物内的各相线应分别为同一种颜色（如黄、 绿、红色），地线必须为黄绿双色，零线宜为淡蓝色。 ⑧干线和支路的空气、漏电开关配选应正确合理，产 品质量可靠。 |
| 项 次 | 工序节点 名 称 | 要 求 与 做 法 |
| 二 十 二 | 镀锌线管 敷设 | ①线管与线槽（盒）、箱、盘、柜等连接时，严禁用熔焊方式开孔，且应采用内外迫母锁紧固定，管端螺纹外露2-3扣（<5mm）。管口应有护线塑料套咀。 ②在安装壁灯、吸顶灯、吊灯等电器的部位应设接线盒。 ③跨接地线应采用专门的接地线卡并正确选用跨接导线，且连接牢固可靠；不应采用熔焊跨接。 ④在露天和潮湿场所明装时，不得用薄壁线管。其配套的盒、箱应齐全可靠。铁盒、箱及有关配件用热镀锌件。 ⑤明配（含吊顶内）的线管应排列整齐美观。支（吊架、卡码设置合理，固定点间距均匀；其中管卡与终端、弯头中点、电器器具或盒（箱、盘、柜）边缘的距离均宜为150-500mm。 |
| 二 十 三 | 风管安装 | ①风管的连接应严密，无脆裂，缝隙应填密封胶。 ②保温棉应与风管外表面紧贴严密，胶钉应牢固且间距合理。 ③风管系统应按规范装设防火阀。 ④支架应按规范设置。 |
| 项 次 | 工序节点 名 称 | 要 求 与 做 法 |
| 二 十 四 | 空调水系 统与风机 盘管安装 | ①冷凝水管道坡向合理，无渗漏，运行前应作排水试验。 ②冷冻供回水管严禁渗漏，且保温严密、到位。 ③三速开关接线正确，各档风速应有明显区别。 |
| 二 十 五 | 电梯安装 | ①电梯机房设备安装： （1）曳引机承重梁的非支承部位应明显离开楼地面，严禁在梁底填塞建材。 （2）控制柜正面和维修侧面距墙面均不小于600mm，且距机械设备不小于 500mm。 （3）钢丝绳与楼板孔边间隙均应为20-40mm，楼板通向井道的孔四周应有不低于50mm高的防水台阶。 （4）电线管（槽）的敷设也应符合建筑电气装置的有关施工规范。 ②电梯轿厢层站、部件的安装： （1）指示信号清晰、准确，光电数码管无缺画；面板平正、无缺损，且不应嵌入墙面。 （2）层门地坎高于装修完成地面2-5mm。 （3）防止门夹人的安装保护装置（安全触板或光电装置）灵敏可靠。 安全触板动作的碰撞力应不大于5N。 |
| 项 次 | 工序节点 名 称 | 要 求 与 做 法 |
| 二 十 六 | 检查井、 沉砂井、 井环、盖 与道路路 面接顺。 | 1、井盖高度与路面高程一致。 2、井砌完后，应及时装上预制井环。安装前应校核井环面标高与路面标高是否一致。无误后才许坐浆垫稳。 3、井底应平顺，不得有建筑杂物，管底与井底位置要准确。 4、一定要保证井的收口砖数，用M10水泥砂浆砌双偶砖，内壁1：2水泥砂浆批档15厚，且井环的灰缝要平整饱满。 5、井框、井盖必须完整无损，安装平稳，位置正确。 |