- 钱江四桥北接线工程

- 排水工程项目

- 施

工

方

案

编制：

审核：

- 杭州市市政工程集团有限公司

- 钱江四桥北接线工程项目部

二○○四年三月

施工组织设计（方案）报审表

工程名称：杭州市钱江四桥北接线工程                    编号：

致：四川铁科建设监理公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了钱江四桥北接线工程排水工程项目施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工组织设计（方案） 承包单位（章） 项目经理 日 期

专业监理工程师意见： 专业监理工程师 日 期

总监理工程师审查意见： 项目监理机构 总监理工程师 日 期

目    录

一、工程概况

二、排水管道施工

三、排水管道施工质量要求

四、排水管道施工质量保证措施

五、安全生产与文明施工及环境保护措施

六、施工设备与施工组织

一、工程概况

1、地形地貌、地下水

钱江四桥北接线工程位于钱塘江北岸，紧靠钱塘江属钱塘江河漫滩一级阶地，场地地面高程7.36-8.83m，场地地下水主要为浅部孔隙性潜水。潜水层埋藏较浅，含水层主要为粉土、砂土层，与钱塘江有良好的互相补给关系，地下水为在地表下0.6-1.5m处。

2、工程量及地质情况

该工程中可分为污水工程与雨水工程两部分，主要布置在凤凰城支路延伸段、地面道路东西线、下层公交东西线地面道路部分。

污水工程的主要工程量有120m的D300UPVC管、150m的D1000钢筋砼管、4座1100×1100砖砌检查井、2座1100×1500砖砌检查井、1座1500×1500砖砌检查井。

雨水工程的主要工程量有1500m的D200UPVC管、600m的D300UPVC管、250m的D400UPVC管、480m的D500钢筋砼管、140m的D600钢筋砼管、20m的D1000钢筋砼管、38座1100×1100砖砌检查井、1座1250×1250砖砌检查井、1座1100×1500砖砌检查井、50座单篦雨水口、4座双篦雨水口、2座五篦雨水口。

由设计图可以得知雨水管埋深约1-2m，污水管道的埋深2-3m

根据《钱江四桥桥头堡及北接线桥梁岩土工程勘察报告》可以得知承台底部的地质层基本上为②1粘质粉土层。

二、排水管施工

1管道施工程序

测量放样→开挖上层土方→井点冲设→沟槽土方开挖与支护→管道基础→安管→管座→检查井砌筑→闭水→回填

附“管道施工工艺流程图”

2施工准备

1）在管道施工前应会同建设方稳妥处理施工涉及区域水系。

2）管道施工前，应根据设计管位用全站仪定出各管线设计的中心桩，并按沟槽开挖宽度在中心桩两侧用石灰线标出沟槽上口边线，且沿管线位置放设临时水准点及高程样板控制桩，以便于管道的施工。

管道施工工艺流程图

测量放样

井点冲设

沟槽开挖

管道垫层、基础浇筑

管道铺设

护管砼浇筑

管道接口

检查井砌筑

闭水试验

报监理工程师验收

土方回填

3）测量放样成果须经监理工程师审核，填报测量复核记录。施工中使用的各高程及轴线控制点要定期复核，确保其精确度。

4）管道施工前先探明在开挖范围内有无地下管线，在原有地下管线处先用人工开挖暴露，并设立醒目标志。

3开挖上层土方

局部地段的雨水管埋设较深，深度大于3m，拟先挖除1.5m-2.0m深的上层杂填土。挖出的土方可进行临时设施场地的回填或外运。严禁将土方堆在管道附近，避免沟槽边坡因土压力过大而塌方。

4井点冲设

根据地质报告及现场踏勘，地下水位在0.6～1.5 m之间，故基础底部受到地下水位影响，且钱塘江边大多为粉砂土，防止涌土及流砂现象的发生，为了达到无水施工管道工程的要求，采用井点降水，冲孔采用高压泵，根据不同土质调整冲水压力。冲孔到经过井点降水专项设计计算的设计位置时，冲管停沉，固定在该高度加冲片刻，把底部泥浆随水冲去（清孔）。切断电源，迅速垂直拔出冲管，立即将井点管对准井孔中心垂直插入，将合格的滤料（粗砂、砂砾）在井点管四周均匀填灌，分层填料，确保填充料的密实度及数量，地表以下1m改填粘土捣实。井点设备组装要压密，不漏气，尽量减少接头。并在每段设1～2个观察孔，井点机要设专人负责检修，当水位降至开挖处以下50cm时继续开挖。

5沟槽内土方开挖

沟槽深度小于3m时，一般采用放坡明开挖，边坡为1：0.5，若局部地段土质较差，可用钢板桩临时支护。沟槽深度大于3m时，沟槽均在井点冲设完成后进行开挖。沟槽挖土采用挖掘机与人工结合进行，余土及表面建筑垃圾宜及时外运，好土与淤质土分开堆放，以便用于沟槽回填，机械挖土时槽底30cm采用人工清底，严禁超挖，做到宁高勿低。沟槽上口5m以内不得堆土，施工时应注意观察土压力变化，如有异常现象及时采取补救措施。

施工时，根据设计要求,管道基础在砂质粉土层上时不作特殊处理,而基础落在杂填土层时，应将管底的杂填土全部挖除，用宕渣回填至基础底。如遇管基地质与地质资料不符时，即通知驻地监理工程师与设计业主洽商，及时采取相应的补救措施。由于该区域地下水位较高，一般在地表下0.6-1.5m，因此，沟槽底部应及时开挖排水沟及集水井抽取积水，避免槽底土壤受水浸泡。沟槽开挖时要注意临近管线、建筑物的保护、回填之前要加强观测。

附“沟槽开挖断面示意图”

6垫层、基础

根据杭州市城建设计院97-通用图集进行管道的垫层、基础施工。

砂基础：为便于施工操作和减少软基沉降，管道砂石基础下挖换填矿渣，矿渣粒径不大于50mm，应以级配为准，含20%以上土体为好，如遇局部地区软基还应酌情抛大块石进行处理。

砼基础：按设计宽度及高程铺设槽钢侧模，经自检及监理工程师复核无误，即可铺设垫层。当垫层验收通过后，可开始绑扎基础钢筋，钢筋的数量、钢种、间距等均符合设计及规范要求。基础侧模采用钢模板，用钢管及方木作支撑。按设计要求，在检查井外第一节管道接口处设置沉降缝，该节管基础应与检查井底板浇筑成一体。管道底板基础砼，用插入式和平板式振捣器密实，并按规范要求现场取样制作砼试块。拆模后，要求管基表面平整，侧面无蜂窝，麻面及“炸模”等现象。

7管道铺设、护管

当管道基础砼达到设计值的70%以上时，可进行管道的排管操作。

管道铺设前，应组织质检人员对运至现场的成品管进行逐节的检查，在运输或堆放过程中有损坏的管子不得吊入沟槽，对于管节两端接口处的飞边、毛刺应予以凿除。同时复测基础顶面标高，排管时应控制管内口底标高，必须达到规范要求。铺管采用机械（汽吊或挖机）吊运，人工就位，用手板葫芦把管道拉紧（较浅的支管，可用人工压绳法下管）。排管顺序从下游往上游方向排，承插管的插口向下游，承口向上游。

在遇管道交叉时，要使承插口的接口避免交叉处，上下层管道交叉时，在两管间隙采用砂石填充，留出管道不均匀沉降的空间。

8 管道接口要求

1）承插口管道采用氯丁橡胶圈接口，胶圈的物理性能应满足下列要求：①拉断强度≥16MPa；②邵氏硬度45°～55°；③伸长率≥500%；④永久变形<20%；⑤老化系数〉0.8；⑥压缩率30%为宜。

2）胶圈由管材生产厂家按规格配套供应。

3）施工结构时应使胶圈压缩均匀，避免出现胶圈扭曲，接口回弹等现象。

4）平口管道接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。

9砖砌检查井施工

检查井施工时，井的底板必须与管道基础砼同时浇筑，并在井外第一节管道接口处设沉降缝，减小由于井室与管道的不均匀沉降而造成对管道质量的影响。

井室底板砼经浇筑、养护后，先在底板砼面上进行井室定位，并弹上墨线标示，然后砌筑检查井。检查井的砌筑严格按设计图和技术规范进行，砌筑时应做到：

砌砖的砂浆配合比及强度符合设计要求；

1）在砌筑部位的基础面上，先铺一层砂浆方可砌砖墙；

2）做到墙面垂直，边角整齐，宽度一致，井体不走样；

3）砌砖时夹角对齐，上下错缝，内外搭接；

4）砖缝的砂浆应均匀饱满，不得有通缝；

5）砖墙继续砌高时，顶部应冲洗干净。

流槽砌筑、沉降缝的设置、钢筋砼盖板的安装应严格按标准施工。

10闭水试验

管道施工完一段后，按国标及设计要求进行闭水试验，渗水量应符合规定，闭水合格经监理验收同意后方可分层回填土方。

11沟槽土方回填

管道经闭水合格，基础砼达到设计强度后及时回填。有支撑的沟槽则在拆除支撑后填土，拆支撑时要注意检查沟槽及临时建筑物、构筑物的安全。沟槽回填顺序，应按沟槽排水方向由高向低分层进行。

管道两侧回填土或砂要求从管道的两侧均匀进行回填矿渣至管顶以上40cm，分层夯实，夯实控制密实度为90%，严禁单侧填高，以防管道位移。局部难以压实地段如承台、管线下部采用回填粉砂和粗砂，适当洒水并用木夯振捣密实。

分段回填压实时相邻段的接茬应呈阶梯形，不应漏夯，各型号的检查井周围的回填压实应沿井室四周对称进行且不应漏夯，回填材料压实后应与井壁紧贴。

沟槽回填材料要求：

1）与管道接触的材料均要求最大颗粒不超过50mm，且含土量达30%以上。

2）其他部位控制颗粒粒径不大于50mm。

3）严禁采用建筑垃圾、淤泥等不良土质直接回填。

12雨、污水支管施工

雨、污水支管施工应紧随主干管的施工。支管若埋设较浅，可采用大开挖，沟槽边坡为1：0.5。垫层、基础、管道铺设等工序按规范及设计要求施工。如因支管施工而破坏原有便道，应做绕道处理，以便居民及车辆进出。

三、排水管道施工质量要求

1、沟槽施工质量要求

沟槽开挖严禁扰动槽底土壤，且槽底不得受水浸泡，若发生超挖，严禁用土回填，且其必须符合下表。

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 槽底高程 | 0 -30 | 两井之间 | 3 | 用水准仪测量 |
| 2 | 槽底中线 每侧宽度 | 不小于规定 | 两井之间 | 6 | 挂中心线用尺量3点 |
| 3 | 沟槽边坡 | 不陡于规定 | 两井之间 | 6 | 用坡度尺检验每侧3点 |

2、平基、管座施工质量要求

| 序号 |  | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | - 混凝土抗 压强度 |  |  | 必须符合附录三的规定 | 100m | 1组 | 必须符合附录三的规定 |
| 2 | 垫 层 |  | 中 线 每侧宽度 | 不小于设计 | 10m | 2 | 挂中心线尺量每侧1点 |
|  |  |  | 高程 | 0 -15mm | 10m | 1 | 水准仪测量 |
| 3 | 平 基 |  | 中线 每侧宽度 | +10mm 0 | 10m | 2 | 挂中心线尺量每侧1点 |
|  |  |  | 高程 | 0 -15mm | 10m | 1 | 水准仪测量 |
|  |  |  | 厚度 | 不小于设计 | 10m | 1 | 用尺量 |
| 4 | 管 座 |  | 肩宽 | 10 -5mm | 10m | 2 | 挂边线尺量每侧1点 |
|  |  |  | 肩高 | +20mm | 10m | 2 | 水准仪测量每侧1点 |
| 5 | 蜂窝面积 |  |  | 1% | 每侧面 | 1 | 用尺量蜂窝总面积 |

3、安管的施工质量要求

管道必须垫稳，管底坡度不得倒流水，缝宽应均匀，管道内不得有泥土砖石、砂浆、木块等杂物，且其允许偏差应符合下表。

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 中线位移 |  | 15 | 两井之间 | 2 | 挂中心线用尺量 |
| 2 | △管内底高程 | D<1000 | +10 | 两井之间 | 2 | 水准仪测量 |
|  |  | D>1000 | +15 | 两井之间 | 2 | 水准仪测量 |
| 3 | 相邻管内底错口 | D<1000 | 3 | 两井之间 | 3 | 用尺量 |
|  |  | D>1000 | 5 | 两井之间 | 3 | 用尺量 |

4、接口的施工质量要求

抹带接口应表面平整密实，不得有间断和裂缝、空鼓等现象，其允许偏差必须符合下表：

抹带接口允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 宽度 | +5 0 | 两井之间 | 2 | 用尺量 |
| 2 | 厚度 | +5 0 | 两井之间 | 2 | 用尺量 |

5、检查井施工质量要求

检查井井壁必须按设计要求施工，且必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有空鼓、裂缝等现象，井内流槽应平顺，踏步应安装牢固，位置准确，不得有建筑垃圾等杂物，井筐、井盖必须完整无损，安装平稳，位置正确。检查井允许偏差必须符合下表：

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检查频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 井身尺寸 | 长、宽 | +20 | 每座 | 2 | 尺量长、宽各一点 |
|  |  | 直径 | +20 | 每座 | 2 | 用尺量 |
| 2 | 井盖高程 | 非路面 | +20 | 每座 | 1 | 水准仪测量 |
|  |  | 路面 | 与道路的规定一致 | 每座 | 1 | 水准仪测量 |
| 3 | 井底高程 | D<1000 | +10 | 每座 | 1 | 水准仪测量 |
|  |  | D>1000 | +15 | 每座 | 1 | 水准仪测量 |

6、闭水试验质量要求

污水管道、雨污水合流管道必须作闭水试验，且必须满足下表：

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | △D<700mm | 不大于允许渗水量 | 每个井段 | 1 | 计算渗水量 |
| 2 | - D700m～ 1500mm |  | 每3个井段抽验1段 | 1 |  |

7、沟槽回填施工质量要求

在管顶上50cm内不得回填大于10cm的石块、砖块等杂物，回填时，槽内应无积水，不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。

| 序号 | 项目 | 压实度（%）（轻型击实试验法） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 胸腔部分 | 90 | 两进之间 | 每层一组（3点） | 用环刀法检验 |
| 2 | 管顶以上500mm | 85 | 两井之间 | 每层一组（3点） | 用环刀法检验 |

四、排水管道施工质量保证措施

1、保证质量的组织

1）工地建立以技术负责人为主的各种技术人员组成的技术管理和质量检验小组进行管线定位、安管、检查井砌筑、砼浇筑和后勤物资供应等各个环节的技术管理和质量管理，质量管理人员实行三班制值班，使各工序施工都处于质量监控之中。

2）实行施工技术质量网络管理，工地成立项目部，在项目经理领导下，由生产组、技术组和材料组进行整个工程的生产调度和工程技术质量管理。

3）施工中严格执行公司制定的全面质量管理制度，建立施工质量管理流程图和工序责任表，把定位、安管、检查井砌筑、闭水试验以及排污、文明施工、安全和消防等各项工作职责分解落实到组个人，并通过完善以承包为主的经济责任制，明确内部奖罚制度，充分调动施工人员的积极性和责任心，保证工程质量达到优良。

4）认真做好各种原始资料的记录和整理，并按工序进行质量评定，对重要工序要认真复核，防止差错。

2、严格的资料管理制度

1）施工过程中，应认真做好施工日记、各项施工原始记录及质量检查记录；所有施工资料均按照《市政工程施工技术资料管理规定》和建设部的建城[2002]221号文件规定的格式规范填写，并及时分别归档（分别为测量资料、试验资料、施工与质量资料、技术资料等）。

2）施工过程中，涉及ISO贯标要求的各有关职能部门人员要及时按指示做好贯标资料的填写和整理。

五、安全生产、文明施工及环境保护措施

1安全生产

1）在基坑开挖前项目部组织有关施工人员进行管线施工、基坑开挖的技术及安全文明施工技术交底，然后再由施工员对下面施工队伍进行交底，让每人都明确技术要点、难点以及安全注意事项。

2）管线施工现场进行监督管理，要求所有承台施工人员必须戴安全帽，严禁赤脚，赤膊，穿拖鞋上岗作业，并佩戴胸证。

3）基坑开挖时，在基坑四周须设安全围护栏，且设下基坑的楼梯，确保施工人员上下基坑安全。

4）施工时要求项目安全员、工区安全员进行现场电气设备检查，确保电气设备的使用安全。

5）当挖机进行基坑开挖时要求测量员、施工人员进行现场沉降以及坑壁情况观测。若发现有可能产生坍塌或沉降过大而影响邻近构筑物时必须立即停止开挖上报项目部。

6）若在晚上施工时必须确保现场照明充足情况下才可以进行下基坑施工。

7）机械挖土时必须严格遵守挖土机械的安全技术操作规程。挖土前应先发出信号，在挖土机臂杆回转半径范围内，不许进行其他工作。

8）有地下设施地段挖土时必须有专人指挥，向司机指明地下设施的种类、位置、走向、高程以及危害程度等并作出明显的标志，以防发生事故。

9）槽内施工人员未离开挖土臂杆旋转半径范围内，机械操作人员不准从事挖土作业。

10）上下沟槽必须设置立梯，立梯应坚固，不得缺层。严禁攀登支撑或吊运机械设备上下沟槽。

11）挖土时，二人间距要保持在1.5m 以上的安全距离，对所用工具经常检查是否完好无损，安全可靠。

2文明施工管理

1）因基坑开挖而多余的土应运至指定堆土位置。

2）基坑两边应砌筑土埂和设置临时排水沟，以免雨水六如沟内造成塌方。

3）基坑排水需按规定要求降地下水排至指定位置。

4）基坑四周需设围护，且需挂警示牌。

5）在安管时，设专人进行现场管道调度。

3环境保护措施

1）树立环保意识，认真贯彻国家及省市有关环保的政策文件，对全体员工进行环保教育。在安排施工生产计划时，要同时制定环保措施并检查贯彻执行情况。

2）施工污物不得随意排放或漫流，应按环保部门规定地点排放。施工场地应保持清洁整齐；水泥等粉尘物要保持袋袋罐装、妥善管理，不得裸露空置以防随风飘浮。

3）施工过程中尽量保持花草树木生长条件，不得随意破坏树木和在绿化带洒放土石杂物、污泥浊水，未经批准不得随意砍伐树木。

4）各种机械设备都要控制噪音，噪声大的机械尽量不在晚间24－6点使用，必须夜间使用的高噪声设备要采取各种防护、降噪措施，使噪声尽量控制在市环保部门规定范围之内。

5）施工临时便道要经常洒水，防止车辆行驶后尘土飞扬。

五、施工设备与施工组织：

1施工主要设备：

井点设备：        20套

泵：        20台

空压机：         4台

全站仪：         1套

水准仪：         2台

汽车起重机：         2辆

挖土机：         2辆

2施工组织

1）现场管理人员

项 目 经 理：     徐达万

技 术 负 责：     沈万中、陈 军

施 工 负 责：     徐志春

质 量 负 责：     徐铭荣

测 量 负 责：     朱叶丹

试 验 负 责：     汪旭亮

资 料 负 责：     文进科

材 料 负 责：     沈建歧

安 全 负 责：     王建华

2）作业层组成：

管道施工班：      40人

安全文明施工班：      8人

机械操作班：      6人