10.安全管理及保证措施

10.1基本原则

由于本工程是滨化集团责任有限公司扩建工程的项目，在63天的施工过程中，甲方原有生产装置仍需继续生产运行，为了确保施工的安全和原生产装置安全平稳运行，必须加强安全技术管理和文明施工，为此特制订以下安全技术措施。

（1）在认真执行有关建安工程施工的各项安全管理规章制度的同时,必须严格遵守《电力安全工作制度》及甲方的各项规章制度，尤其是《禁烟制度》、《动土管理制度》、《动火管理制度》等。

（2）必须服从甲方有关部门的管理并办理相关手续，施工区域应设定必要的隔离设施和醒目的安全警示牌。

（3）合理编制吊装方案并报甲方批准后实施，以保证路灯和阴井、电缆沟以及地下设施等不被破坏。

（4）施工用水、电、汽应严格遵守甲方水、电、汽使用管理的有关规定，现场要准备足够的消防器材，严防火灾事故。

（5）所有进入现场的运输车辆必须按甲方指定的线路行驶。

（6）严格执行甲方的有关安全规定，严禁动用装置内与工程施工无关的设备、阀门及消防等设施。

（7）在整个施工期间,确保消防通道畅通无阻。

（8）项目部要经常向职工进行遵守业主厂规、厂纪的教育，确保业主生产环境安全。

（9）严格遵守建设（监理）单位对确保工程施工安全的停工指令，并认真落实各项整改措施，按规定办理复工申请手续。

（10）雨天施工，项目部应认真组织防雨、防火、防汛及安全用电检查，落实雨天施工安全措施，确保雨天施工安全。

10.2	安全例会和安全检查

10.2.1  安全例会

（1）项目部每月第一周周一下午定期召开安全例会，总结上月安全工作，部署本月安全工作要点，形成会议纪要。

10.3.2 	安全检查

（1）每月月底进行项目部月度安全大检查，由项目部质量安全部组织,项目部有关领导及有关部门人员参加。10.3 现场安全控制

10.3.1安全标志

施工现场设置适合的安全标志，标志牌的数量视现

场生产情况确定。标志牌的式样和警示用语应符合GB2894—88规定。

（1）作业高度在2m以上设置合格的脚手架以保证作业面的合理，高度大于4m时设安全网防护。

（2）所有交叉作业，作业层之间采取隔离措施以防

止坠落与落物，高处作业应使用工具袋。

10.3.2一切高处作业（坠落高度2m及以上）应使用安

全带。

10.3.3	人员行为准则

做到“三不伤害”，即不伤害自己、不伤害别人、

不被别人伤害。

10.3.4 施工用电必须单独绘制临时用电工程施工图纸，

并作为临时用电施工的依据，有编制、审核、批准等手

续。

10.3.5夜间施工有足够照明

10.3.7保护接零及安全用电执行三相五线制，三级控制、两级保护的配电方式，其中第一级保护的漏电保护器漏电动作电流根据用电设备数量确定，但漏电动作时间要小于0.1s。漏电保护器应装在用电设备电源线的首端，并与用电设备相匹配。严格执行“一闸、一保、一机”制，严禁一闸多用。

严禁带电作业，特殊情况必须带电作业时，要有可

靠的安全措施，经有关部门许可后方可工作。

10.3.8　起重吊装

（1）编制施工技术方案

（2）编写技术交底

（3）过程检查

（4）起重机械

① 各类吊车司机必须经过专业培训，持证上岗。能了解所操作吊车的构造性能，熟悉操作方法和保养规程以及各种指挥信号，操作时要精力集中，严禁酒后操作。

② 吊车司机与指挥人员要密切配合，指挥人员应

熟悉所指挥的吊车性能，司机必须得到指挥人员的指挥

信号后方能开始操作。操作前必须鸣笛示意，并严格执

行指挥信号。如发现指挥信号不明确或错误时，司机应

停止操作，待核实后再操作，对指挥人员发出的明显有

碍安全的信号，司机有权拒绝执行,以免发生事故。

③ 重物悬空未放下前，司机不得离开工作岗位。

（5）地锚埋设 ,埋设地点征得有关单位同意后方可

设置,确保安全使用。

（6）钢丝绳的使用

①选用钢丝绳应留有必要的安全系数。

②拖拉绳跨越道路时，距路面中心高度不得低

于6m，并应设标志明显的警告牌。

③荷重表面如有棱角、刃面，应在拴系吊索时采

取有效的防护措施。

④ 钢丝绳在使用过程中经常检查钢丝绳有无断

丝、扭结、折弯、压扁、磨损、腐蚀或电弧作用引起的

损坏现象，检验周期及报废标准符合国家《起重机用钢

丝绳检验和报废使用规范》（GB5972—86）的规定。

（7）手拉葫芦

- 手拉葫芦在使用前应检查转动部分是否灵活，

不得有卡链现象，链条不得有断节和裂纹，制动必须灵活，销子必须牢固。

- 手拉葫芦在使用时受力必须合理，保证钩受力

在一条轴线上，链条不得有扭转蹩劲现象，严禁多人强拉强拽。

- 拉葫芦在起吊物体时如需暂时将物体悬空，

应将链条封住，以防打滑。在吊放时严禁放尽链条，一般应留三扣以上。

（8）卷扬机

- 卷扬机要安装牢固，使用前认真检查，要求制

动抱闸灵活可靠。电气设备和导线绝缘良好，机械设备接地牢固。

- 卷扬机的正反旋转方向应和启动控制器上的标

志一致。

- 钢丝绳在卷筒上要排列整齐、紧凑，以免钢绳

压扁。当绳端在卷筒上有可靠的固定时，卷筒上的钢丝绳至少要保留四圈。收绕钢丝绳时禁止用手引导。

④ 制动抱闸不得受潮和沾染油污，如有打滑失灵现象时，应立即停止工作，进行清洗和调整。

⑤ 卷扬机应设防晒棚。卷扬机的手脚闸板操作时，

不应与其它物件相碰。

10.3.9 	运输工具在厂区和施工区域内遵守建设单位的

各项规定，沿指定道路行驶。进入特殊区域应事先办理

有关手续。

10.3.10 防火安全管理

（1）施工现场设保卫组，具体指导、监督施工现场

的防火安全工作。采取切实有效的防火安全措施，配备必要的消防器材，指定专人负责管理。

（2）在高处动火作业（如：电气焊、喷灯等）的下方、周围，如有可燃物，应予清除，或采取有效的遮盖措施，并设专人监护看火。