特种门安装分项工程（防火卷帘门）检验批质量验收记录 TJ4.3.24

| 工程名称 |  | 检验批部位 | 一楼 | 施工执行标准 名称及编号 | GB50210-2001 GB14102-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目经理 | 王军红 | 专业工长 | 李德勋 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 | GB50210-2001的规定 GB14102-2005的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 特种门的质量和各项性能应符合设计要求。 | 符合要求 |  |
|  | 2 | 特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 | 符合要求 |  |
|  | 3 | 带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门，其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求和有关标准的规定。 | 符合要求 |  |
|  | 4 | 特种门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式与框的连接方式必须符合设计要求。 | 符合要求 |  |
|  | 5 | 特种门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固，功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。 | 符合要求 |  |
|  | 6 | 特种门的表面装饰应符合设计要求。 | 符合要求 |  |
| 一般项目 | 1 | 特种门的表面应洁净，无划痕、碰伤。 | 符合要求 |  |
|  | 2 | 项次 | 项目 | 规范 要求 (m m) | 允许 偏差 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 帘面嵌入导轨深度 | ≤3000mm | ＞50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞5000mm | ＞60 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 2 | 两根导轨平行度 |  | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 项次 | 项目 | 感应时间限值（m/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 卷帘门启闭平均速度 | 升速2~7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 降速2~7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动下降速度9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 两步关闭性能 | 5(s)-60(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收 结论 | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |