- 有限公司

- 年产100万吨甲醇、10万吨二甲醚

- 防雷工程施工组织设计

- 审批人：

- 审核人：

编制人：

鄂尔多斯市雷安防雷工程部

二○○七年十月一日

目      录：

第一章：编制总则-------------------------------------------2

第二章：工程概况-------------------------------------------4

第三章：总体施工布署 -------------------------------------9

第四章：施工协调管理 -------------------------------------18

第五章：施工进度计划 -------------------------------------21

第六章：施工准备     -------------------------------------22

第七章：施工测量    --------------------------------------26

第八章：防雷接地安装施工方法 ----------------------------27

第九章：确保工程质量的技术组织措施  --------------------51

第十章：确保文明施工的技术组织措施  --------------------59

第十一章：减少扰民噪音和降底环境污染技术措施 ---------60

第十二章：雨季施工技术措施  -----------------------------60

第十三章：防雨 、防风、防雷措施 ------------------------61

第十四章：安全文明技术组织措施 -------------------------61

第十五章：降低造价的施工措施   -------------------------71

第一章  编制总则

一、编制说明

1、依据中国天辰化学工程公司、山东化工规划设计院所提供的有限公司年产100万吨甲醇、10万吨二甲醚的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。

2、我工程部对本施工组织设计的编制高度重视，召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员，在仔细研究图纸，明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下，成立编制专题小组，集思广益、博采众长，力求本方案切合施工实际，可操作性强。

本工程施工组织设计，主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求，依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和我公司的企业标准等，结合本工程实际，进行了全面而细致的编制。

二、编制依据

《中华人民共和国建筑法》

《建设工程质量管理条例》

《中华人民共和国安全生产法》

《建筑地面工程施工质量验收规范》             GB50209-02

《建筑电气工程施工质量验收规范》             GB50303-02

《建筑工程施工质量验收统一标准》           GB50300-2001

《建设工程项目管理规范》 GB/T50236-2001

《工程网络计划技术规程》 JGJ/T1001-99

《建筑工程冬季施工措施》  JGJ104-97

《建设工程文件归档整理规范》GB50328-01

《建筑工程施工现场管理规定》

《建筑安装工程安全技术规程》

《建筑施工安全检查标准》  JGJ59-99

《建筑施工安全用电》

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-01

《建筑物防雷设计规范》GB 50303-2002

《电子设备雷击保护导则》GB7450-87

《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599-95

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

- 《有限公司年产100万吨甲醇、10万吨二甲

- 醚全厂防雷招标文件》

- 《久泰煤化工全厂防雷工程技术协议》及其他相关文件,工程施工图纸、图纸答疑。

公司质量体系文件、技术标准、工法等有关建筑工程各项规章制度。

本工程施工组织设计的编制是按照建设单位招标及答疑文件等的要求和现场周边环境进行了认真而详细的编制，未提之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规范、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。

三、本次施工组织设计主要内容

根据本建设项目工程的地理位置、工程特点、结构形式、工艺要求、使用功能、装饰标准和招标文件等的要求，本施工组织设计编制的主要内容有：

工程概况、现场布置、施工总体部署、施工进度计划、施工准备、项目施工组织机构的设置、分部分项工程的主要施工方法、施工技术组织措施、保证质量的技术组织措施、保证工期的技术组织措施、安全施工技术组织措施及环境保护与文明施工技术组织措施、主要工种劳动力、主要施工机械设备和施工机械、主要周转材料、主要材料投入计划，施工现场平面布置和施工进度计划网络图等。

第二章  工程概况

一、工程概况

1、企业名称：有限公司

2、企业性质：独资

3、项目名称：有限公司年产100万吨甲醇、10万吨二甲醚项目

4、建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区。大路新区位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗北部大路乡和孔兑镇境内，东北部距自治区首府约80千米，南距旗域中心、旗委及政府所在地——薛家湾约20千米。

二、工程简介

整个项目分为热电、气化、变换与热回收、低温甲醇洗、硫回收、甲醇合成与氢回收、甲醇精馏、甲醇罐区、冷冻、空分与仪表空压站、二甲醚合成和精馏（包括罐区）。本项目的总体设计单位为中国天辰化学工程公司（TCC），装置设计单位有中国天辰化学工程公司、山东化工规划设计院。山东化工规划设计院设计范围为二甲醚装置、热电站装置。中国天辰化学工程公司设计范围为除了山东化工规划设计院设计范围以外的全部工程。

气化采用西北院研究开发的具有国际先进水平的多元料浆水煤浆加压气化工艺技术；生产出的水煤气采用耐硫变换工艺；变换气中酸性气的脱除选用大连理工大学的低温甲醇洗技术；甲醇合成采用瑞士卡萨利公司的IMC合成工艺，甲醇精馏采用三塔精馏工艺；配套热电装置为：3台240吨/小时高温高压循环流化床锅炉、一套5万汽轮发电机组。

三、现场概况

1、工程地质

厂区区域地质构造位于华北地台鄂尔多斯台向斜东北部。地层走向近东西，岩层产状平缓，基本呈水平状态，局部略微倾向南西，倾角2°-5°。

从鄂尔多斯周边断裂分析，派生构造可能对本区产生一定影响。但自新生代以来构造变动微弱，对场址稳定性影响小，本址处于相对稳定地块，稳定性较好。

厂地土类别取值Ⅱ类。

厂址地处库布其沙漠的东端，位于黄河南岸二级台阶地上。现状用地以沙地地形为主。

厂址所在区域出露地层比较齐全，地层裸露程度较好，寒武系、奥陶系、中、上石炭系地层出露相对较少。

本区域各时代的地层，虽经历了历次构造运动，但构造运动都较弱，未见有岩浆活动和变质作用。主要表现为微弱的地壳升降运动，和由此产生的轻微褶皱和大小及方向不同的断裂构造。由于在二叠世后期，东部边缘翘起，形成盆地边缘，构造变动亦自东向西逐渐减弱。根据沉降旋回和区域不整合的特征，本区域内地层基本上可以分为印支期、燕山期和喜玛拉雅期三个构造层。

2、水文地质

规划大路新区西侧为大沟、东侧为大南沟和柳林沟，北部紧邻黄河。黄河是准格尔旗北、东、南缘的最大地表水体，流经规划大路新区段长为16千米，黄河既是地表水和地下水的区域性排泄通道，又是本区岩溶地下水赋存和补给的主要来源。大沟、大南沟和柳林沟同属黄河水系，均为黄河的一级支流，控制总流域面积556.1平方千米。其中大沟全长35.4千米，全流域控制总面积约502.7平方千米，是准旗域水资源最为丰富的地区之一。

3、地震烈度

厂址所在区域地震动峰值加速度为0.10g，地震基本烈度为7度。

4、气象条件

（1）降雨量

最大年降雨量为         	670.2mm

最少年降雨量为         	155.3mm

多年平均降雨量         	346.5mm

汛期降水量（6~9月）占全年的76%左右。

最大1次降雨量达       141.5mm

最大1日降雨量         	69mm

最大1小时降雨量       	44mm

（2）日照

多年平均日照       	     3108.6h

无霜期                 	 170天

（3）风速

平均风速为                	   3.2m/s

最大风速多年平均极值        	32m/s

年平均风速为         	        1.9~3.4m/s

多年瞬时最大风速为          	36.2m/s

多年10分钟平均最大风速  	   13.3m/s

（4）气温

多年极端最高气温为       	   38.5℃

多年极端最低气温为          	-36.3℃

多年年平均气温为               7.7℃

多年平均最低气温为        	    1.7℃

累年月平均最低点温度的最低值	-21℃

（5）气压

多年年平均气压为       	     900.9hPa，

多年极端最高气压为          	926.9 hPa

多年极端最低气压为            878.8 hPa

（6）蒸发量

多年平均蒸发量为         	   1706. 6mm

（7）湿度

多年平均相对湿度为       	   53％

多年最小相对湿度为          	0%

多年平均绝对湿度为          	6.8hPa

多年最大绝对湿度为          	27.5hPa

多年最小绝对湿度为       	   0.2hPa

（8）冻土

多年最大冻土深度为         	 1.37m

（9）积雪

多年最大积雪深度为         	  0.25m

（10）大风日数（风速17.0m/s）

多年平均大风日数为            5天

多年最多大风日数             	35天

多年最少大风日数             	0天

（11）沙尘暴日数（能见度在1000m之内）

多年平均沙尘暴日数为       	   8天

多年最多沙尘暴日数            	74天

多年最少年沙尘暴日数         	0天

（12）雷暴日数

多年平均年雷暴日数为         	31天

多年最多年雷暴日数           	43天

多年最少年雷暴日数   	        18天

（13）风压、雪压

风压（KN/m2）	雪压（KN/m2）

N=10	N=50	N=100	N=10	N=50	N=100

0.35	0.55	0.60	0.25	0.40	0.45

四、工程范围

有限公司年产100万吨甲醇10万吨二甲醚项目涉及的所有工程防雷工程，工作内容包括但不限于:施工（挖沟、回填、土方转运）防腐、安装、测试、试运行、负责办理一切验收手续，具体工程量见施工图、工程变更单、工程签证、图纸更改，包括全部主辅材。

五、工程质量标准：合格。

六、施工重点和难点

施工重点是测量放线。开工放线要位置准确，避开地下管网、电缆和地下临时设施。注意保护已完工的所有产品。

施工难点是极地极安装。采用镀锌角钢∠50*5，L=2500mm ，不能打偏、打毛、打裂。必须达到指定深度。

七、施工条件

整个现场已经实现“三通一平”，交通较为便利。整个施工现场实行封闭式施工，周围的办公房屋和居所较多，主要材料、设备的运输要做好计划安排,环境保护、防止噪声污染等措施要周密齐全，严格落实到位。

1、基坑开挖前必须做好施工现场的排水措施。

2、基坑开挖要采取快速施工，因此，要采取机械挖土和人工挖土两种方式相结合施工。施工过程中，要防止基底土受到扰动。

第三章总体施工布署

一、 管理目标及承诺

1、 质量目标及承诺

公司相关各级部门及项目经理部全体人员都对工程的质量高度重视，在总结类似工程施工经验的基础之上，积极努力的推行“质量第一、信誉至上”的原则，运用科学的管理方法，制定严格的质量控制措施，大力采用新工艺、新技术和新材料，做到精心组织、精心施工，将本工程建成优质工程、精品工程，让建设方满意。同时采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，全方位加强管理工作，保证工程质量。分部分项工程验收合格并一次性通过，检验批全部验收合格，并实行工程质量奖罚制度。

2、 工期目标及承诺

根据投标文件的工期要求为660天，为了尽早达到工期要求，满足建设方的愿望，施工工期按投标文件工期以及施工方案安排，本工程的工期定为600天。

3、 安全目标

杜绝死亡,杜绝重伤,无一例轻伤，无重大设备事故。安全生产创建安全优良现场。

4、 现场文明施工管理目标

按建设部达标现场要求结合鄂市现场达标标准，确保鄂尔多斯市级文明优良工地，争创文明样板工地。

5、 机械设备完好率和利用率

积极做好现场机械设备的维护、维修和保养工作，保证机械设备良好的工作状态，并充分利用时间和空间，提高机械化施工程度，机械设备完好率达到95%，利用率达到75%。

6、 科技进步目标

根据本工程的结构特点、质量、工期等方面的要求，只有采用先进的施工技术和方法，才能实现预期的目标。在镀锌扁铁的焊接上采用现行的新工艺、新技术;使用新型的极地极安装技术，提高极地极的观感质量;同时我们在其它方面采用新技术、新材料、新工艺等。

对于本项目，我司将其纳入公司快速实施、重点保证工程，充分发挥我公司的灵活快速的综合施工能力，依照《建设工程项目管理规范》，实施编制“项目管理规范大纲”和项目管理实施规划、项目进度控制、项目质量控制、项目安全控制、项目成本控制、项目人力资源管理、项目材料管理、项目机械设备管理、项目技术管理、项目资金管理、项目合同管理、项目信息管理、项目现场管理、项目组织协调、项目竣工验收、项目考核评价、项目回访保修等内容，一同实行项目法施工。

实施《建设工程项目管理规范》的各项条款，实行必要的人、财、物集中统一调度和供应。对本工程采用实用的施工方法和施工工艺，实行科学管理和全面质量管理，并结合质量体系系列标准及本公司质量手册和程序文件要求现场进行施工管理，优化劳动组合，实行高效率、快节奏、高质量、低消耗的工作制度，确保工程顺利进行。

二、施工总体安排

（1）、 接地母线敷设总体安排

1、我们对全厂施工平面布置图进行了认真分析，在整个施工区域内地下有六条管网纵横交错排列，而且深度在-1.5M与-2.0M之间，均在-0.8M之下。按先地下、后地上、先主体、后围护、先深后浅的施工原则。就要求接地母线敷设在所有地下管网部分完成（70%以上）或全部完成之后施工。这样就可以避免地下管网施工时破坏防雷设施，又避免交叉作业和接地母线安装在地下管网上面，造成设备、设施重叠。

2、在工程施工时，要安排好各工序搭接的同时按照工序需要作好所需资源的全面就位。

3、在土方开挖阶段及时组织足够的劳动力修理边坡，确保基坑槽的边坡不塌方。如基坑槽的验收不受相关条件的限制，基础土方与垫层施工采取交叉作业，各区进行清土、验槽，以保证持力层基底土不被雨水浸泡受扰动或是人为的扰动。

4、本工程为隐蔽工程，在隐蔽前要做好验收记录。

5、接地母线在穿过马路预留、预埋安装时，要紧密配合土建施工进度，积极组织穿插交叉作业，做好管线的预埋预留工作，在隐蔽阶段做好安装测试工作。

（2）、 避雷器安装施工总体安排

1、避雷器安装工程施工穿插在电器设备安装中，工期严格执行电器设备的工期安排，严格按全过程管理体系标准组织施工。

2、连接施工阶段：按设备安装施工进度，所有设备接地在设备安装就位后与接地网连接。

3、防腐施工阶段：所有焊接口均在焊接完成后用沥青漆防腐。

（3）、 施工任务划分

施工任务分为放线开槽、布线焊接、电器连接三个部分。

（4）、 施工组织原则

1、地面以下以开槽为重点，要特别抓好基槽积水的排水处理，以及基坑边坡的支护。

2、地面以上以设备连接和避雷器安装为主。主体结构完成后，则以建筑物的每层组织承包，按二支队伍齐头并进的原则。由于采用上述原则，材料部门要积极组织好材料、半成品的订货、进货、材料试验及验收，加强材料的质量管理，并按施工计划组织好材料的进场。另外还应与当地建材质量检测单位签订好材料检测合同以确保进场材料在使用前受控。

三、 总体施工程序

按照：放线→开槽→护壁验槽→下套管→极地极安装→接地母线敷设→防腐→测试→验收→隐蔽→设备管架连接→等电位连接→跨接→避雷器安装→避雷针安装→设备安装、调试→竣工的程序，组织流水施工。

四、 施工管理机构及相关人员资历构成

为了保质保量按时完成施工任务，特成立了“鄂尔多斯市雷安防雷工程部久泰能源项目部”，选派有多年施工经验的杨纲仁同志担任该工程项目经理。同时向建设方承诺：针对此工程项目，我公司推选的项目班子成员一律持证上岗、押证施工。

在项目经理的领导下，保证完成生产、质量、安全、文明施工等目标，项目经理负责进行全面领导和协调工作，根据进度计划，进行施工队伍、材料组织、工序搭接的总体安排，以保证现场合理的施工秩序。

现场管理组织机构框图

根据项目的管理体系，结合本工程实际情况，在全公司范围内通过岗位竞争，优化选择项目主要管理人员，该项目部采用老、中、青相结合的方式，将各方的优势有机的结合，形成强有力的项目班子。其项目部的主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且专业技术水平强。他们技术素质较高、施工经验丰富、思想素质过硬，并能吃苦耐劳、长期坚守在岗位上。

根据本工程各方面的情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且其人员一旦经过甲乙双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前，可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以满足工程需要为前提，未经建设方同意中途更换人员，谨此愿接受建设方的处罚。

根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权利，使全体管理人员有条不紊开展工作，从而较大幅度的提高项目经理部的工作效率，有效的促进整体管理实力，使项目经理部的管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个人的作用，使决策做到有的放矢。

以已制定的各项项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管理人”“人盯人”为“制度管理人”，作到项目管理“有章可循、执法必严、违章必究”，这样形成精诚团结的团队精神、赏罚分明的管理模式。

我公司的项目管理一向将项目的职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，我们将一如既往地实施这一制度，具体做法是把项目施工职业道德的具体含义、标准分解落实到项目每个管理人员和操作人头上并与他们的收入挂钩，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为的企业文化，施工质量做到建设方是否在场都一个样，让建设方和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。其二、我们也拟定了施工组织机构高效运作保障措施。建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由公司的各相关部门定期对各专业进行考核。实施激励约束机制、工程例会、现场督办制度、继续教育培训制度、班前培训制度等等。

五、机械设备配备情况

1、 大型机械投入计划

a  小型客货车　　　　      1台

b  小轿车                  1台

c  柴油发电机组            1套（供发电使用）

d  钢筋调直机　　          1台

e  胶轮挖掘机              1台

f  交流电焊机              5台

g  氩弧电焊机              1台

2、机械设备的组织供应

施工机械设备，由项目经理部根据施工进度计划及工程量提出机具设备需用计划。在公司经理统一指挥下，由有关部门按计划时间组织进场，并进行安装调试，经相关职能部门组织验收后，能确保正常使用时准予使用。其它施工机具随施工分项的不同分批进场。

本工程施工机械分为两类：一类为施工机械，另一类为加工机械。在本工程进入多工种交叉作业时，各种施工机械的调配和利用，将成为影响工程进度的主要矛盾，项目经理部将根据工程进展及工程需要认真研究、充分利用、合理安排。

在整个施工过程中，项目拟建一个施工机电设备组加强机械的保养和检查。定期检查，及时解决问题，使现场施工机械在整个施工期保持良好的运输状态。

加工机械安全操作要求均按照有关机械设备操作规程进行施工作业，并将其安全防护装置设置齐全。

施工机械是保证工程施工按预期目标进行的重要设施，是加快工程进度、提高工程质量的必要配置。其各种配套的施工技术资源及手段都应满足本工程技术指标的要求，其机械设备的调配将由公司经理亲自协调处理，确保以施工进度计划要求按期入场，满足工程施工需要。

六、主要材料投入计划

1、工程用材料投入计划

所有工程用材料均由合格供应商供应，供应材料必须进行验证检验和材料试验。到场材料必须按规定提供材质证明书，经检验合格的材料应按规定进行标识，不合格材料，不得放行和使用。

主要工程用材在开工前作出材料需用计划，并按进度计划进行分解，工程施工期间按工程进度组织进场，确保工程需要。本工程主要工程用材料见下表：

主要工程用材料计划表

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀锌扁铁 | 40×4 | m | 15900 | 暂估 |
| 镀锌角钢 | 50×5 | m | 9980 | 暂估 |
| 镀锌钢管 | 100×5 | m | 450 | 暂估 |
| 避雷器 | SPD | 个 | 500 | 暂估 |
| 避雷针 |  | 台 | 10 | 暂估 |
| 铜芯线 | 25㎡ | m | 500 | 暂估 |
| 镀锌元钢 | ￠12 | m | 15000 | 暂估 |

2、 安全防护用品计划

主要安全防护用品计划如下：

安全带               6套

安全帽              30顶

绝缘鞋              30双

绝缘手套            20双

漏电保护器           5个

七、劳动力投入计划

在施工技术水平可确保质量的前提下, 最大限度的投入人力资源,施工现场精心组织，确保人力资源的最佳使用效率。 根据我司质量程序文件要求，施工队伍在长期跟公司协作队伍中精选，选择操作熟练、服从管理、技术素质较高的施工作业人员进行施工操作。

劳动力配置计划图

| 工 种 | 地下工程 | 电器工程 | 土建工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放线测量 | 1人 |  |  |
| 民工 | 10人 | 2人 | 5人 |
| 电焊工 | 3人 | 3 人 | 3人 |
| 电工 |  | 8人 | 3人 |
| 材料员 | 1人 |  |  |

防雷工程是一项专业性强的施工作业。其施工特点是：开工紧，在土建开工前必须做好接地网，不然会影响到下一工序施工。中间松，土建设备进入安装阶段，而这一阶段所占用的时间又长，防雷工程基本没有活，所以很轻松。结尾快，土建设备安装完毕，防雷工程又进入紧张阶段，需要在生产调试这一较短周期内完成所有工程，而这一阶段要完成工程量是全部工程量的70%以上。人力安排上也具有这一特点，为此我们将劳动力使用划分为三个阶段：

第一阶段为主攻阶段，集中主要人力物力在30天之内，全部完成厂区接地网敷设;具体时间受地下管网施工进度制约，地下管网安装进度快，接地网敷设也快。接地网完成就不会影响到其他单位施工进度。

第二阶段为持续阶段，所有建筑设备开始安装，这需要持续好长时间，一年或数月不等，我们只留二三人在现场做辅助性工作即可。

第三阶段为加强阶段，所有建筑物、设备均已安装就位进入调试阶段，我公司将再一次投入大量人力物力进行强化安装，按时完成任务。

八、主要检测仪器计划

1、经纬仪一台，

2、水准仪一台，

3、接地电阻测试仪二台；

第四章 施工协调管理

一、与设计院的工作协调

工程开工前15天，我们与中国天辰化学工程设计院等设计院等相关各方联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据施工设计图提出我们的施工实施方案。

参加施工图会审，协助建设方向设计院提出建议，完善设计内容和设备选型。

在施工中，及时会同建设方、设计院按照总进度与整体效果要求，验收样板间，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

会同设计院、建设方一起参加防雷产品、设备、材料等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。

协调各施工协作单位在施工中需与监理工程师协商解决的问题，协助设计院解决诸如因多管道并列等原因引起的标高、几何尺寸的平衡协调工作。

二、与监理工程师工作的协调

我公司将积极配合监理工程师及现场监理工程师代表履行他们的责任、义务、权力。

工程开工后，将根据合同中明确规定的永久性工程图纸、施工进度计划、施工组织设计等文件及时提交给监理工程师批准。

在施工全过程中，严格按照经建设方及监理工程师批准的“施工组织设计”进行工程的施工管理。在各单位“自检”和专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理工程师的要求，予以整改。

贯彻已建立的质量控制、检查、管理制度，确保产品合格。总承包对整个工程产品质量负有最终责任，任何协作单位工作的失职、失误造成的严重后果，本着对建设方负责也要坚持“四不放过”的原则，因而加大监管和协调力度，杜绝现场施工单位不服从总承包方和监理工程师监理的现象发生。

所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，应按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，保证所使用的材料、设备合格并满足安全和使用功能的要求。

严格执行“三检制”，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“各方协调磋商”的原则。

三、与土建、安装部门协调配合

本工程因其特点，既要与土建部门紧密配合，又要与安装部门配合所以存在着多工种、多项目、多部位交叉作业。这就要求项目经理有较强的协调能力，及时和各部门沟通，合理安排调度施工顺序。

1、项目经理每日和土建项目负责人、安装部门负责人、监理工程师、业主召开“生产调度会”，及时了解各工程进度，合理安排当日工作协调事项和解决施工问题。

2、每周定期召开一次施工现场协调会，建设单位有关人员和现场监理主持参加，对整个项目施工进行阶段性协调工作。广泛听取各部分项目工程及其他负责人的汇报、要求和意见。考虑整体形象进度以及质量目标等因素，综合平衡工程施工的每个具体环节。

3、现场生产管理部门，作出切实实际的配合作业计划，安排好各分部分项、各工种之间的工作内容、工作时间、工作地点，尽可能避免工作存在同一时段范围内重叠。

4、项目经理实行阶梯统一管理模式。现场施工由项目生产经理统一安排、统一协调。项目生产经理的工作安排应科学、合理、周密。

第五章 施工进度计划

一、主要工序

接地网工程：采取由下而上的施工顺序施工。

等电位连接工程：施工时，采取平行流水施工。

避雷器、接闪器安装工程：在电器仪表安装之前安装电源避雷器，电器仪表安装完成之后，由建设方组织有关单位对结构工程质量检查验收，验收合格后，方可进行搭接接地。建筑物女儿墙压顶完成或防水工程完成后，安装接闪器。

二、进度计划监督管理

为了保证工程按期完成，我公司坚持施工进度计划监督管理。并根据工程的实际情况制定工程年、季、旬、月、周作业计划及相应进度统计报表，按进度计划组织施工，接受建设方代表、监理对进度的检查、监督。

三、 施工进度计划

根据总体施工部署，从全局考虑，阶段内的各分项工程按工序的衔接、工序的先后顺序等综合考虑安排施工，交叉作业，生产上互不干扰，项目部统筹兼顾，协调工程的资金、劳动力、材料，以保证工程能按施工进度计划完成。工程各分部分项工程时间安排如下：

总工期600天,从2007年11月1日起至2009年5月31日。

接地网敷设工程：90天

等电位连接工程	：300天

避雷器、接闪器安装：90天

竣工验收：20天

施工进度网络计划图

| 时间 项目 | 2007年 | 2008年 |  |  |  | 2009年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 |
| 接地网安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 器、带安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试验收 |  |  |  |  |  |  |  |

第六章 施工准备

一、施工准备工作程序

签定施工合同→项目班子进场→机具、人员、临设、方案、图纸会审、质保计划→开工报告。

二、技术准备

1、 标准准备

项目技术负责人根据图纸设计要求，拟定有关规范、标准、图集清单，并予以配齐，以确保现场施工依据的齐全与正确。

2、 合同交底

在工程合同签订以后，由公司有关部门就合同条款内容，对项目经理进行有关工期、质量、安全、经济结算进行交底，项目经理对项目成员进行上述内容交底。

3、 编制施工阶段施工组织设计

现场技术负责人组织各工种工长及质检员对施工图纸进行预审，并结合现场实际情况及合同规定工期及质量要求对本施工组织设计进一步细化，编制实施性施工组织设计。

4、 编制质量保证计划

本工程实施施工时由项目经理主持编制质量计划，以体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制、体现从资源投入到完成工程质量最终检验和实验的全过程控制，并成为对外质量保证和对内质量控制的依据。

所编制质量保证计划的质量控制按附件所述程序实施。其中在施工准备阶段质量控制方面作到：

①、收集、研究本工程的地质勘察报告，到市气象局咨询施工阶段气候状况，事先作好交通运输状况和材料供应情况调查、了解。

②、现场施工的施工组织设计能起到充分指导现场施工，并且全面细致。

③、了解、掌握有关质量管理方面的法律、法规性文件及质量验收标准。

④、收集整理由建设方给出的原始基准点、基准线、参考标高的数据资料，编制、整理、核查本工程需要的施工控制网。

⑤、对设计施工图纸进行充分而细致的释读、分析，明晰其设计施工意图，特别是基础处理、结构、设备安装和调试等要深入认识和控制。

⑥、图纸会审方面，所施工用的图纸是否满足相应的资质、图纸与说明是否齐全、图纸中有无遗漏差错或相互矛盾之处以及图纸表示方法是否清楚并符合标准要求、对所提供的施工方法的合理性进行认证、在施工前备齐本工程所需要的各种标准、规范、图册、规程等。

⑦、在物资采购、协作服务等方面合理化的要求，所采购产品实施多种验证方式：厂家绩效考核、进货检验（复验）等。

⑧、对项目管理人员、班组施工人员进行有效质量教育和培训。

本工程施工阶段、竣工验收阶段的质量控制在工程施工时对技术交底、测量控制、材料控制、机械设备控制、环境控制、计量控制、工序控制、特殊过程控制、工程变更控制、成品保护、最终质量检验和试验、技术资料的整理、施工质量缺陷的处理、工程竣工文件的编制和移交准备、产品防护、撤场计划拟出与工程相适应的要求、目标、措施。

根据项目的需要及质量目标要求，结合施工现场实际，综合考虑施工各个环节，由技术负责人组织项目人员编制本工程质量保证计划，质量保证计划结合通用的国际质量标准要求及本公司要求，对本工程质量从全方位进行控制，其实施的结果也可以在实施的施工组织设计体现。

5、 技术交底

技术交底采用三级制。技术负责人→工长→班组长。技术负责人向工长交底，要求细致齐全。并要结合具体操作部位,关键部位的质量要求、 操作要点及注意事项等进行交底。对于有关文件要求确定的关键工序和特殊过程，要从人、机、料等多个方面进行细致交底，对所涉及的新技术、新工艺，必须对具体做法予以交底。除口头和文字交底外，必要时采用图表、样板、示范操作等方法交底。班组长在接受交底后，应组织工人进行认真讨论，保证明确施工意图。

6、 图纸会审

由项目经理及技术负责人组织现场施工技术人员及专业工长认真看图，提出问题。组织设计单位及其它相关单位一起进行图纸会审，对图纸中不明确和有疑问的部分及时与设计方沟通，确保施工中不必要的返工和浪费。

7、 编制施工预算

编制施工预算，根据工程量，按施工各阶段将所需材料用量进行分解，对工程成本情况进行预计。

三、资源准备

1、 施工队伍组织

项目生产组根据施工进度计划及施工各阶段工程量拟定进场施工队伍专业、数量、进场时间计划，报相关部门，根据公司合格劳务分承包方的情况，选择施工队伍，实施内部竞争上岗。并根据工程特点，在专业施工队的基础上，组建混合班组。混合班组由多工种组成,这一组织形式便于统一指挥,协调施工，有利于加速工程进度和提高工程质量。

2、 材料、机具按计划进场

根据施工组织设计及工程预算所需材料的分阶段需用量，提供材料需用量计划、机械设备需用量计划。公司主管部门审核后，迅速组织材料、机具设备进场计划，并组织人员落实调配材料、机具设备进场计划，确保按计划进场，保证施工需要。

四、现场准备

1、 场地交接

进入施工现场以后，首先对场地现状进行交接。另外进场后，对排水明沟等设施及时完善，并做好镀锌扁铁冷拉设备基础的施工准备。

2、 施工用电

为了方便施工，自备流动发电车发电。

3、 临时设施

临时设施：按照文明施工现场要求和业主要求搭设。

临时水、电、管网铺设：施工用的水、电按临时用水用电施工要求接入现场。

现场清理和测量放线：由技术负责人组织有关人员进行测量定位，对土方标高、周边尺寸预以核实，并作好记录，及时请建设方复核签证。

第七章 施工测量

一、施工测量的控制

1、 工程平面控制

①、控制点的选取

土方开挖前，要作好工程测量控制，根据工程场地实际情况，±0.000以下采用主轴线控制法，测设和作好建筑位置控制桩，±0.000以上采用内控法为主，外控法为辅的测设方法。

②、控制点的定位

以城市规划或建设单位指定的一个红线桩和一条红线边为准用直接测法，进行测设平面控制桩。经过闭合后达到要求精度，即为平面控制标桩。并据此测量出建筑物各轴线。控制点测定后，在已有建筑物墙上的，应用红三角标记和注明轴线号；地面上的控制点用砼浇筑成牢固的桩位，顶面复以100×100×4mm钢板，板面上刻十字作为桩点标志，并砌筑窨井形式加以保护。

2、 工程标高控制

现场设三个现场水准点，以控制和引测基槽标高，并构成空间检测闭合体系，以便闭合校核。

二、轴线、标高控制设备及精度

经纬仪： J2激光经纬仪一台。

水准仪： DS3水准仪1台。

测量控制精度

1、轴线误差：墙、梁轴线偏移控制在5mm之内。

2、标高误差：层高误差控制在5mm以内，建筑物全高误差控制在20mm之内。

3、墙及建筑物全高垂直误差控制在15mm之内。

第八章 防雷接地安装施工方法

一、范围

本施工方法适用于有限公司所有建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。

二、施工准备

⑴、材料要求：

镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等，使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料，应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。

镀锌辅料有铜丝（即镀锌铁丝）、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。

电焊条、氧气、乙炔、沥青漆，混凝土支架，预埋铁件，小线，水泥，砂子，塑料管，红油漆、白油漆、防腐漆、银粉，黑色油漆等。

⑵、主要机具：

常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。

线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨（或倒链）、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。

⑶、作业条件：

⒈接地体作业条件：

①按设计位置清理好场地。

②底板筋与柱筋连接处已绑扎完。

③桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

⒉接地干线作业条件：

①支架安装完毕。

②保护管已预埋。

③土建抹灰完毕。

⒊支架安装作业条件：

①各种支架已运到现场。

②结构工程已经完成。

③室外必须有脚手架或爬梯。

⒋防雷引下线暗敷设作业条件：

①建筑物（或构筑物）有脚手架或爬梯，达到能上人操作的条件。

②利用主筋作引下线时，钢筋绑扎完毕。

⒌防雷引下线明敷设作业条件：

①支架安装完毕。

②建筑物（或构筑物）有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。

③土建外装修完毕。

⒍避雷带与均压环安装作业条件：

土建圈梁钢筋正在绑扎时，配合作此项工作。

⒎避雷网安装作业条件：

①接地体与引下线必须做完。

②支架安装完毕。

③具备调直场地和垂直运输条件。

⒏避雷针安装作业条件：

①接地体及引下线必须做完。

②需要脚手架处，脚手架搭设完毕。

③土建结构工程已完，并随结构施工做完预埋件。

三、操作工艺

㈠工艺流程：

㈡接地体安装工艺：

人工接地体（极）安装应符合以下规定：

1、人工接地体（极）的最小尺寸见表所示。

钢接地体和接地线的最小规格

| 种类、规格及单位 |  | 地上 |  | 地下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内 | 室外 | 交流电流回路 | 直流电流回路 |
| 圆钢直径（mm） |  | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 扁钢 | 截面（m㎡） 厚度（mm） | 60 3 | 100 4 | 100 4 | 100 6 |
| 角钢厚度（mm） 钢管管壁厚离（mm） |  | 2 2.5 | 2.5 2.5 | 4 3.5 | 6 4.5 |

2、接地体的埋设深度其顶部不应小于0.8m，角钢及钢管接地体应垂直配置。

3、垂直接地体长度不应小于2.5m，其相互之间间距一般不应小于5m。

4、接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m；遇在垃圾灰渣等埋设接地体时，应换土，并分层夯实。

5、当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时，应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50～90mm厚度沥青层，其宽度应超过接地装置2m。

6、接地体（线）的连接应采用焊接，焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮敲净后，刷沥青做防腐处理。

7、采用搭接焊时，其焊接长度如下：

①镀锌扁钢不小于其宽度的2倍，三面施焊。（当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准）。敷设前扁钢需调直，煨弯不得过死，直线段上不应有明显弯曲，并应立放。

②镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊。（当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准）。敷设前扁钢需调直，煨弯不得过死，直线段上不应有明显弯曲，并应立放。

③镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊（当直径不同时，搭接长度以直径大的为准）。

④镀锌扁钢与镀锌钢管（或角钢）焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接处，还应直接将扁钢本身弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。

8、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时，应用水泥砂浆全面保护。

9、采用化学方法降低土壤电阻率时，所用材料应符合下列要求。

①对金属腐蚀性弱；

②水溶性成分含量低。

10、所有金属部件应镀锌。操作时，注意保护镀锌层。

㈢、人工接地体（极）安装：

1、接地体的加工：

根据设计要求的数量，材料规格进行加工，材料一般采用钢管和角钢切割，长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状，遇松软土壤时，可切成斜面形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜，也可加工成扁尖形；遇土土质很硬时，可将尖端加工成锥形详见下图所示。

如选用角钢时，应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢，切割长度不应小于2.5m，角钢的一端应加工成尖头形状详，如下图所示：

2、挖沟：

根据设计图要求，对接地体（网）的线路进行测量弹线，在此线路上挖掘深为0.8～1m，宽为0.5m的沟，沟上部稍宽，底部如有石子应清除，见下图所示。

3、安装接地体（极）：

沟挖好后，应立即安装接地体和敷设接地扁钢，防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上，打入地中，一般采用手锤打入，一人扶着接地体，一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将接钢管或角钢打劈，可加一护管帽套入接地管端，角钢接地可采用短角钢（约10cm）焊在接地角钢一即可，见下图所示。使用手锤敲打接地体时要平稳，锤击接地体正中，不得打偏，应与地面保持垂直，当接地体顶端距离地800mm时停止打入。

4、接地体间的扁钢敷设：

扁钢敷设前应调直，然后将扁钢放置于沟内，依次将扁钢与接地体用电焊（气焊）焊接。扁钢应侧放而不可放平，侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直，焊好后清除药皮，刷沥青做防腐处理，并将接地线引出至需要位置，留有足够的连接长度，以待使用见图所示。

1—接地体；2—自然地坪；3—接地卡子焊接处

5、核验接地体（线）：

接地体连接完毕后，应及时请质检部门进行隐检、接地体材质、位置、焊接质量，接地体（线）的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求，经检验合格后方可进行回填，分层夯实。最后，将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。

㈣自然基础接地体安装：

1、利用无防水底板钢筋或深基础做接地体。

利用无防水底板钢筋或深基础做接地体：按设计图尺寸位置要求，标好位置，将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋（不少于2根）底部与底板筋搭接焊好，并在室外地面以下将主筋焊好连接板，消除药皮，并将两根主筋用色漆做好标记，以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检，同时做好隐检记录。

2、利用柱形桩基及平台钢筋做好接地体，按设计图尺寸位置，找好桩基组数位置，把每组桩基四角钢筋搭接封焊，再与柱主筋（不少于2根）焊好，并在室外地面以下，将主筋预埋好接地连接板，清除药皮，并将两根主筋用色漆做好标记，便于引出和检查，并应及时请质检部门进行隐检，同时做好隐检记录。

㈤接地干线的安装应符合以下规定：

1、接地干线穿墙时应加套管保护，跨越伸缩缝时，应做煨弯补偿。

2、接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子，一般采用暗盒装入，同时加装盒并做上接地标记。

3、接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内（做地面以前埋好）。

4、接地干线距地面应不小于200mm，距墙面应不小于10mm，支持件应采用40mm×4mm的扁钢，尾端应制成燕尾状，入孔深度与宽度各为50mm，总长度为70mm。支持件间的水平直线距离一般为1m，垂直部分为1.5m，转弯部分为0.5m。

5、接地干线敷设应平直，水平度与垂直度允许偏差2/1000，但全长不得超过10mm。

6、转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的2倍。

7、接地干线应刷黑色油漆，油漆应均匀无遗漏，但断接卡子及接地端子等处不得刷油漆。

㈥接地干线安装：

接地干线应与接地体连接的扁钢相连接，它分为室内与室外连接两种，室外接地干线与支线一般敷设在沟内。室内的接地干线多为明敷，但部分设备连接的支线需经过地面，也可以埋设在混凝土内。具体安装方法如下：

1、室外接地干线敷设：

①首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯，并将断接卡子及接地端子装好。

②敷设前按设计要求的尺寸位置先挖沟。然后将扁钢放平埋入。回填土应压实但不需打夯，接地干线末端露出地面应不超过0.5m，以便接引地线。

2、室内接地干线明敷设：

①预留孔与埋设支持件：

按设计要求尺寸位置，预留出接地线孔，预留孔的大小应比敷设接地干线的厚度、宽度各大出6mm以上。其方法有以下三种：

a施工时可按上述要求尺寸截一段扁钢预埋在墙壁内，当混凝土还未凝固时，抽动扁钢以便待凝固后易于抽出。

b将扁钢上包一层油毛毡或几层牛皮纸后埋设在墙壁内，预留孔距墙壁表面应为15～20mm。

c保护套可用厚1mm以上铁皮做成方形或圆形，大小应使接地线穿入时，每边有6mm以上的空隙。

②支持件固定：

根据设计要求先在砖墙（或加气混凝土墙、空心砖墙）上确定坐标轴线位置，然后随砌墙将预制成50mm×50mm的方木样板放入墙内，待墙砌好后将方木样板剔出，然后将支持件放入孔内，同时洒水淋湿孔洞，再用水泥砂浆将支持件埋牢，待凝固后使用。现浇混凝土墙上固定支架，先根据设计图要求弹线定位，钻孔，支架做燕尾埋入孔中，找平正，用水泥砂浆进行固定。

③明敷接地线的安装要求

a敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修，并便于检查。

b接地线应水平或垂直敷设，也可沿建筑物倾斜结构平行在直线段上，不应有高低起伏及弯曲情况。

c接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面应保持250～300mm的距离，接地线与建筑物墙壁间隙应不小于10mm。

d明敷的接地线表面应涂以15～100mm宽度相等的绿色漆和黄色漆相间的条纹，其标志明显。

e在接地线引向建筑物内的入口处或检修用临时接地点处，均应刷白色漆后标以黑色符号，其符号标为“〓”标志明显。

④明敷接地线安装：

当支持件埋设完毕，水泥砂浆凝固后，可敷设墙上的接地线。将接地扁钢沿墙吊起，在支持件一端用卡子将扁钢固定，经过隔墙时穿跨预留孔，接地干线连接处应焊接牢固。末端预留或连接应符合设计要求。

㈦避雷针制作与安装：

1、避雷针制作与安装应符合以下规定

①所有金属部件必须镀锌，操作时注意保护镀锌层。

②采用镀锌钢管制做针尖，管壁厚度不得小于3mm，针尖刷锡长度不得小于70mm。

③多节避雷针各节尺寸见下表

| 项目 | 针全高（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 上节 中节 下节 | 1000 — — | 2000 — — | 1500 1500 — | 1000 1500 1500 | 1500 1500 1200 |

④避雷针应垂直安装牢固，垂直度允许偏差为3/1000。

⑤焊接要求详见第4.2条清除药皮后刷防锈漆。

⑥避雷针一般采用圆钢或钢管制成，其直径不应小于下列数值：

a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。

b屋面上的避雷针一般宜采用直径25mm镀锌钢管。

c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管。

d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管。e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100m㎡镀锌扁钢，其厚度应为4mm。

2、避雷针制作：

按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如针尖采用钢管制作，可先将上节钢管一端锯成锯齿形，用手锤收尖后，进行焊缝磨尖，涮锡，然后将另一端与中、下二节钢管找直，焊好。

3、避雷针安装：

先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上，焊上一块肋板，再将避雷针立起，找直、找正后，进行点焊，然后加以校正，焊上其它三块肋板。最后将引下线焊在底板上，清除药皮刷防锈漆。

（八）支架安装：

1、支架安装应符合下列规定：

①角钢支架应有燕尾，其埋注深度不小于100mm，扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。

②所有支架必须牢固，灰浆饱满，横平竖直。

③防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm；接地干线支架其顶部应距墙面20mm。

④支架水平间距不大于1m（混凝土支座不大于2m）；垂直间距不大于1.5m。各间距应均匀，允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。

⑤支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000，垂直度每3m检查段允许偏差2/1000；但全长偏差不得大于10mm。

⑥支架等铁件均应做防腐处理。

⑦埋注支架所用的水泥砂浆，其配合比不应低于1：2。

2、支架安装

①应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。

②根据设计要求进行弹线及分档定位。

③用手锤、錾子进行剔洞，洞的大小应里外一致。

④首先埋注一条直线上的两端支架，然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。

⑤如用混凝土支座，将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线，然后将其它支座用砂浆找平找直。

⑥如果女儿墙预留有预埋铁件，可将支架直接焊在铁件上，支架的找直方法同前。

（九）防雷引下线暗敷设：

1、防雷引下线暗敷设应符合下列规定：

①引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm；圆钢直径不得小于12mm。

②引下线必须在距地面1.5～1.8m处做断接卡子或测试点（一条引下线者除外）。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm，并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。

③利用主筋作暗敷引下线时，每条引下线不得少于三根主筋。

④现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。

⑤建筑物的金属构件（如消防梯、烟囱的铁爬梯等）可作为引下线，但所有金属部件之间均应连成电气通路。

⑥引下线应沿建筑的外墙敷设，从接闪器到接地体，引下线的敷设路径，应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不可能直线引下时，也可以弯曲，但应注意弯曲开口处的距离不得等于或小于弯曲部经线段实际长度的0.1倍。引下线也可以暗装，但截面应加大一级，暗装时还应注意墙内其它金属构件的距离。

⑦引下线的固定支点间距离不应大于2m，敷设引下线时应保持一定松紧度。

⑧引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点，以免发生危险。

⑨在易受机械损坏的地方、地上约1.7m至地下0.3m的一段地线应加保护措施，为了减少接触电压的危险，也可用PVC将引下线套起来或用绝缘材料缠绕。

⑩采用多根明装引下线时，为了便于测量接地电阻，以及检验引下线和接地线的连接状况，应在每条引下线距地1.8～2.2m处放置断接卡子。利用混凝土柱内钢筋作为引下线时，必须将焊接的地线连接到首层、配电盘处并连接到接地端子上，可在地线端子处测量接地电阻。

⑾每栋建筑物至少有两根引下线（投影面积小于50㎡的建筑物例外）。防雷引下线最好为对称位置，例如两根引下线成“－”字形或“乙”字形，四根引下线要做“I”字形，引下线间距离不应大于20m，当大于20m时应在中间多引一根引下线。

2、防雷引下线暗敷设做法：

①首先将所需扁钢（或圆钢）用手锤（或钢筋扳子）进行调直或抻直②将调直的引下线运到安装地点，按设计要求随建筑物引上，挂好。

③及时将引下线的下端与接地体焊接好，或与断接卡子连接好。随着建筑物的逐步增高，将引线敷设于建筑物内至屋顶为止。如需接头则应进行焊接，焊接后敲掉药皮并刷防锈漆（现浇混凝土除外），并请有关人员进行隐检验收，做好记录。

④利用主筋（直径不少于Φ16mm）作引下线时，按设计要求找出全部主筋位置，用油漆作好标记，距室外地坪1.8m处焊好测试点，随钢筋逐层串联焊接至顶层，焊接出一定长度的引下线，搭接长度不应小于100mm，做完后请有关人员进行隐检，做好隐检记录。

⑤土建装修完毕后，将引下线在地面上2m的一段套上保护管，并用卡子将其固定牢固，刷上红白相同的油漆。

（十）防雷引下线明敷设

1、防雷引下线明敷设应符合下列规定：

①引下线的垂直允许偏差为2/1000。

②引下线必须调直后进行敷设，弯曲处不应小于90°，并不得弯成死角。

③引下线除设计有特殊要求者外，镀锌扁钢截面不得小于48m㎡，镀锌圆钢直径不得小于8mm。

④有关断接卡子位置应按设计及规范要求执行。

2、防雷引下线明敷设

①引下线如为扁钢，可放在平板上用手锤调直；为圆钢可将圆钢放开。一端固定在牢固地锚的机具上，另一端固定在绞磨（或倒链）的夹具上进行冷拉直。

②将调直的引下线运到安装地点。

③将引下线用大绳提升到最高点，然后由上而下逐点固定，直至安装断接卡子处。如需接头或安装断接卡子，则应进行焊接。焊接后，清除药皮，局部调直，刷防锈漆。

④将接地线地面以上二米段，套上保护管，并卡固及刷红白油漆。

⑤用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固。

(11)避雷网安装：

1、避雷网安装应符合以下规定

①避雷网应平直、牢固，不应有高低起伏和弯曲现象，距离建筑物应一致，平直度每2m检查段允许偏差3/1000。但全长不得超过10mm。

②避雷线弯曲处不得小于90°，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。

③避雷线如用扁钢，截面不得小于48mm；如为圆钢直径不得小于8mm。

④遇有变形缝处应作煨管补偿。

2、避雷网安装

①避雷线如为扁钢，可放在平板上用手锤调节器直；如为圆钢，可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上，另一端固定在绞磨（或倒链）的夹具上，进行冷拉调直。

②将调直的避雷线运到安装地点。

③将避雷线用大绳提升到顶部、顺直，敷设、卡固、焊接连成一体，同引下线焊好。焊接处的药皮应敲掉，进行局部调直后刷防锈漆及铜油（或银粉）。

④建筑物屋顶上有突出物，如金属旗杆，透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等，这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。

⑤在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。

⑥避雷网分明网和暗网两种，暗网格越密，其可靠性就越好。网格的密度应视建筑物的防雷等级而定，防雷等级高的建筑物可使用10m×10m的网格，防雷等级低的一般建筑物可使用20m×20m的网格，如果设计有特殊要求应按设计要求执行。

（12）均压环（或避雷带）安装：

1、均压环（或避雷带）应符合下列规定：

①避雷带（避雷线）一般采用的圆钢直径不小于6mm，扁钢不小于24mm×4mm。

②避雷带明敷设时，支架的高度为10～20cm，其各支点的间距不应大于1.5m。

③铝制门窗与避雷装置连接。在加工订货铝制门窗时应按要求甩出30cm的铝带或扁钢2处，如超过3m时，就需3处连接，以便进行压接或焊接。

2、均压环（或避雷带）安装：

①避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内，或直接利用结构钢筋，并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接，所以避雷带实际上也就是均压环。

②利用结构圈梁里的主筋或腰筋与预先准备好的约20cm的连接钢筋头焊接成一体，并与柱筋中引下线焊成一个整体。

③圈梁内各点引出钢筋头，焊完后，用圆钢（或扁钢）敷设在四周，圈梁内焊接好各点，并与周围各引下线连接后形成环形。同时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出30cm长φ12mm镀锌圆钢备用。

④外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处，与避雷带预留的圆钢焊成整体。

⑤利用屋面金属扶手栏杆做避雷带时，拐弯处应弯成圆弧活弯，栏杆应与接地引下线可靠的焊接。

3、节日彩灯沿避雷带平敷设时、避雷带的高度应高于彩灯顶部，当彩灯垂直敷设时，吊挂彩灯的金属线应可靠接地，同时应考虑彩灯控制电源箱处按装低压避雷器或采取其它防雷击措施。

（13）电源避雷器安装

4、质量标准

4.1避雷引下线和变配电室接地干线敷设

（14）信号线路过电压保护示意图

（15）信号线路过电压保护示意图

四、质量标准

（一）、避雷引下线和变配电室接地干线敷设

1、主控项目

①暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定；明敷的引下线应平直、无急弯，与支架焊接处，油漆防腐，且无遗漏。

②变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。

③当利用金属构件、金属管道做接地线时，应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。

2、一般项目

①钢制接地线的焊接连接应符合GB50303-2002第24.2.1条的规定，材料采用及最小允许规格、尺寸应符合GB50303-2002第24.2.2条的规定。

②明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀，水平直线部分0.5～1.5m：垂直直线部分1.5～3m；弯曲部分0.3～0.5m。

③接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管，钢套管应与接地线做电气连通。

④变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定：

a便于检查，敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修。

b当沿建筑物墙壁水平敷设时，距地面高度250～300mm与建筑物墙壁间的间隙10～15mm。

c当接地线跨越建筑物变形缝时，设补偿装置。

d接地线表面沿长度方向，每段为15～1OOmm，分别涂以黄色和绿色相间的条纹。

e变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。

⑤当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

⑥配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接，应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。

⑦设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗，应就近与接地干线连接可靠，连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。

（二）接闪器安装

1、主控项目

①建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠。

2、一般项目

①避雷针、避雷带应位置正确，焊接固定的焊缝饱满无遗漏，螺栓固定的应备帽等防松零件齐全，焊接部分补刷的防腐油漆完整。

②避雷带应平正顺直，固定点支持件间距均匀、固定可靠，每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力。当设计无要求时，支持件间距符合GB50303-2002第25.2.2条的规定。

五、成品保护

1、接地体：

①其它工程在挖土方时，注意不要损坏接地体。

②安装接地体时，不得破坏散水和外墙装修。

③不得随意移动已经绑好的结构钢筋。

2、支架：

①剔洞时，不应损坏建筑物的结构。

②支架稳注后，不得碰撞松动。

3、防雷引下线明（明）敷设：

①安装保护管时，注意保护好土建结构及装修面。

②拆架子时不要磕碰引下线。

4、避雷网敷设

①遇坡顶瓦屋面，在操作时应采取措施，以免踩坏屋面瓦。

②不得损坏外檐装修。

③避雷网敷设后，应避免砸碰。

5、避雷带与均压环：

①预甩扁铁或圆钢不得超过30cm。

6、避雷针：

①拆除脚手架时，注意不要碰坏避雷针。

②注意保护土建装修。

7、接地干线安装

①电气施工时，不得磕碰及弄脏墙面。

②喷浆前，必须预先将接地干线纸包扎好。

③拆除脚手架或搬运物件时，不得碰坏接地干线。

④焊接时注意保护墙面措施。

六、应注意的质量问题

1、接地体：

①接地体埋深或间隔距离不够。按设计要求执行。

②焊接面不够，药皮处理不干净，防腐处理不好，焊接面按质量要求进行纠正，将药皮敲净，做好防腐处理。

③利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够，应严格按质量要求去做。

2、支架安装：

①支架松动，混凝土支座不稳固。将支架松动的原因找出来，然后固定牢靠；混凝土支座放平稳。

②支架间距（或预埋铁件）间距不均匀，直线段不直，超出允许偏差。重新修改好间距，将直线段校正平直，不得出出允许编差。

③焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象。重新补焊，不允许出现上述缺陷。

④焊接处药皮处理不干净，漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处理干净，补刷防锈漆。

3、防雷引下线暗（明）敷设

①焊接面不免，焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

②漏刷防锈漆，应及时被刷。

③主筋错位，应及时纠正。

④引下线不垂直，超出允许偏差。引下线应横平竖直。超差应及时纠正。

4、避雷网敷设

①焊接面不免，焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

②防锈漆不均匀或有漏刷处，应刷均匀，漏刷处补好。

③避雷线不平直、超出允许偏差，调整后应横平竖直，不得超出允许偏差。

⑤卡子螺丝松动，应及时将螺丝拧紧。

⑥变形缝处未做补偿处理，应补做。

5、避雷带与均压环

①焊接面不够，焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等，应按规范要求修补更好。

②钢门窗、铁栏杆接地引线遗漏，应及时补上。

③圈梁的接头未焊，应进行补焊。

6、避雷针制作与安装

①焊接处不饱满，焊药处理不干净，漏刷防锈漆。应及时予以补焊，将药皮敲净，刷上防锈漆。

②针体弯曲，安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直，符合要求后再安装。

7、接地干线安装

①扁钢不平直，应重新进行调整。

②接地端子漏垫弹簧垫，应及时补齐。

③焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

8、漏刷防锈漆处，应及时补刷。

9、独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m，当小于3m时，应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。

10、利用主筋作防雷引下线时，除主筋截面不得小于90m㎡外，其焊接方法可采用压力埋弧焊，对焊等；机械方法可采用冷挤压，丝接等，以上接头处可做防雷引下线，但需进行隐蔽工程检查验收。

七、质量记录

1、镀锌扁钢或圆钢材质证明及产品出厂合格证。

2、防雷及接地施工预检、自检、隐检记录齐全。

3、设计变更洽商记录、竣工图。

4、防雷接地分项工程质量检验评定记录。

第九章 确保工程质量技术措施

1、强化质量意识，认真贯彻落实“质量第一”的方针，把创优工作贯穿到施工生产的全过程。在施工队伍选配、机构设置、施工方案、管理制度等方面都要紧紧围绕创优目标，以保证和提高工程质量为主线，全面组织优质生产。

2、强化各级第一责任者为首的质量保证体系，配备强有力的人员，做到各级领导、业务部门、现场指挥、作业班组质量责任明确，考核奖罚及时，充分调动全体职工的创优积极。

3、加强与建设、设计单位、监督站的密切配合，主动听取建设单位、监督站的意见，实现"四位一体"，联合创优的质量工作格局。

4、选调精干的管理人员及施工队伍，强化职工质量教育，对参加施工的全体人员进行技术考核和教育培训，对关健或有要求的指定工序的操作人员全部实行持证上岗制度。

5、健全内部检查制度，质检组由公司检查机构派驻，实行施工技术部门管理、质量监督部门监控的监管分立体制，立足自检自控，确保创优目标实现。对项目实行"三控制"措施，即:现场自检合格，质检组检查认可，甲方代表检查签证，并把甲方代表"一次检查合格率"作为考核指标，提高工程检查的严肃性，确保工程质量。

6、完善激励机制和约束手段，采取定期评比，奖优罚劣，实行质量否决制度，运用经济杠杆作用把质量好坏直接与项目经济收入挂钩，促进工程质量的提高。

7、编制切实可行的施工组织设计，制定施工网络计划，按网络节点工期要求，分阶段控制实行均衡生产，避免施工进度和质量发生矛盾，为保证工程质量创造条件。

8、由公司派驻专职人员负责本工程的检、试验工作，制定检、试验计划，对成品、半成品和原材料严格检验控制，确保材料质量合格、资料齐全，配备专职计量员，对所有采用的计量设备按规定定期进行检定，合格后方准投入使用。

9、加强施工技术管理，坚持技术复核制，公司检查科测量人员负责本工程的控制测量布网与施工阶段复测工作。工程技术人员做到施工图纸、技术交底、施工测量及时、准确、无误，实行复核签字制度，所有图纸交底，测量放样资料必须由技术负责人审核签字后方能交付施工，各项资料保存完好，以备核查。对收到的设计文件，开工前总工程师组织有关技术人员进行自审、会审，对存在的疑问及时与设计部门联系解决。

10、回填土严格按照卸土、摊平、碾压、检验四道工序分区控制逐工序检查验收，确保回填质量。

11、砼的浇筑必须在对模板和支架、钢筋、预埋管、预埋件以及止水带等检查合格后，并同有关专业单位会签后，由项目部总工签发浇灌令后方可进行。

12、制定详细的雨期质量保证措施，确保施工质量不受到影响。

13、现场与设计不符的问题，主动向有关部门提出并积极采取措施，与设计协商解决，提合理化建议，没有设计认可(变更)不得擅自施工。

14、施工中应严格遵守设计及有关施工技术规范规程、操作规程，标准覆盖率达100%，并根据设计要求制定更为严格的内控标准，以保证创优实现。

15、针对防雷工程均在施工前制定相应的质量预控措施，以消除质量通病。

16、电气材料如电线，电缆、照明器具等，对其进行唯一性标识，防止误用。

17、安装设备在交接时进行核对，核对依据是交接清单，施工图纸等电气设备还必须对设备的系统内含元件规格型号进行逐一核对。

18、需要短时间保管的材料、设备确保其规定的保管条件。

19、严格实施工序交接制度，实行"三检"制度，即"自检、专检、联检"三检工作中以班组自检为基础。

20、在多项工程施工中，为切实保证工程施工质量，我公司在工程实践中总结出丰富的样板工程引路施工质量检验，即每一单项施工前，均选用优秀的施工人员，以标准化施工方法，用常规施工材料，在小范围内作出一标准作业产品，上产品的检验标准为优质工程标准，然后以此优质样板工序产品作为大面积施工的标准，确保同类工序均以优质样板工程的标准施工，以此保证整个工程的施工质量。

21、样板引路的理念己贯穿于每一施工人员思想中，并在工程实践中不断得到完善提高。

22、工程施工样板引路的操作理念以大大降低不合格品率，使操作人员在施工中有详细具体的参照物，提高操作人员的施工技术水平，使每一个建筑产品的施工质量均得到切实保障。

23、见后页工程质量保证体系、施工质量控制体系、工程质量自检体系、优良工程质量控制流程、工序质量控制程序、工程原材料质量制流程。

第十章 确保文明施工的技术组织措施

1、项目经理部明确由一名副职负责文明施工，制定项目文明施工措施规则，用文字形式上墙，以便全员共勉，各单位开展标准化工地文明施工建设竞比活动。

2、组织设计的平面图，符合规划施现场，做到三通一平，临时用电、风、水设备安装规范。

3、工点设醒目标牌，标明工程项目、施工负责人，开竣工日期、质量、安全目标及有关承诺，现场负责人及工作人员一律挂牌上岗。

4、选派施工技术水平高，各工种配套齐全的施工队伍，进驻现场，建立进度协调制度，建立目标控制体系，确定控制制度（如检查时间、方法、协调会议时间等），对影响进度的因素进行分析和预测。

5、在当地银行建立账号，甲方拔工程款由该项目部自主使用，保证甲方资金全部用于工程上。

6、项目部的工资奖金分配权、物质采购权、机械、人员调配权均由该项目部自已决定，充分发挥项目部的自主、灵活、高效的指挥职能。

7、公司专门组织建立工服务小组，由公司经理、总工亲自挂帅，由材料供应、租赁部门，机械设备供应部门、经营部门、工程技术、安全质量部门、劳资培训部门组成的服务小组，做好后勤保障工作，加强施中调度工作，确保合同工期。

8、配全配足先进性、状况良好的机械设备，现场胶轮挖机、自备发电车等，充分发挥机械设备的效能，加快工期进度。

9、强化物资供应系统，确保物资供应渠道畅通，做到 预先订货，及时采购，准时供应，保证工程材料按时到位。

第十一章  减少扰民噪音和降低

环境污染技术措施

- 现场所有搅拌振捣等噪音较大的施工机具严禁在夜间投入使用。

- 有必要进行夜间施工应使用噪音较小的施工机械投入使用。

- 出入施工现场的车辆及时对其车轮进行清理，防止现场污物由车带出，对外部环境造成污染。

- 每天安排专人清理现场及施工垃圾，确保现场施工环境干净整洁，同时及时维护现场临时道路，整齐畅通，防止积水。每日按时对施工期间产生的泥浆水统一排放到处理池内，不得直接排放到外部。

第十二章  雨季施工措施

1、施工平整场地时，要做好排水坡，设临时防洪沟，并做好防排水措施。

2、基础工程尽量避免雨天施工，严防地面水流入基槽内，基坑开挖后，如遭受雨水浸泡，必须将基槽积水/淤泥清除干净，等干燥后在铺灰土。

3、设置材料棚，水泥/钢材等材料放入材料棚内，并进行上覆下垫。

4、混凝土工程施工，如遇雨天，配合比注意用水量，混凝土浇筑完毕后，立即进行覆盖。

5、进行合理的施工组织安排，外装修及屋面等不宜雨季施工的工程项目，尽量避开雨季。

6、为了保证工程进度，如遇雨天，采取调节施工项目或采取抢攻措施，确保工程按期完工。

第十三章防雨、防风、防雷措施

1、雷雨季施工措施：做好现场排水，主楼四周设排水明沟，将地面雨水及时排至场外，主要通道采用炉渣路面。雷雨季节重点做好机电设备防雨防雷措施。现场所用配电设施一律用正规的箱盘以及保护设施，工地用电采用三相五线制，TN—S配电系统，三相配电，二级保护，做到一机一闸一开关，机具不带病作业，不疲劳作业，所有用电设备做好防护罩。

2、做好防雷接地工作，并做好防雨设施。雷雨天避免室外作业。

3、材料棚，水泥/钢材等材料放入材料棚内，并进行上覆下垫。

4、为了保证工程进度，如遇雨天，采取调节施工项目或采取抢工措施，确保工程按期完工。

第十四章 安全文明技术组织措施

一、编制依据

1、法律法规

（1）中华人民共和国建筑法

（2）中华人民共和国安全生产法

（3）建设工程安全生产管理条例

（4）内蒙古自治区建筑施工安全管理条例

（5）建筑安全生产监督管理规定

（6）企业职工伤亡事故报告和处理规定

（7）内蒙古自治区建设厅关于印发《内蒙古自治区建筑施工安全文明工地评选试行办法》的通知（内建建〔2003〕63号）

２、标准

（1）建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）

（2）施工企业安全生产评价标准（JGJ/T77-2003）

３、规范规程

（1）施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）

（2）内蒙古自治区建筑安全监督总站关于印发《内蒙古自治区施工现场临时用电配电箱技术要求》的通知（内建安监字〔2002〕4号）

二、 安全文明施工教育与培训管理措施

1、新工人入场安全教育

为了确保新工人了解现场实际情况，了解和遵守本项目工程的各项管理制度，必须进行教育培训工作。

（1）总公司教育：新工人在分配到施工队之前，对其进行初步的安全教育。

（2）分公司教育：新工人被分配到施工队以后对其进行安全教育。

（3）项目部教育：新工人分配到班组后，开始工作前对其进行教育和安全技术交底。

对于分公司和项目部组织的教育培训都必须参加考试，考试不合格者不得上岗，待考及格后才可上岗施工。

2、转岗人员教育

对于转岗人员，只有经过安全员培训考试合格，经项目部批准后，方可转岗工作。

三、 施工现场安全文明技术组织措施

（一）施工现场安全管理措施

1、施工现场人的安全行为管理措施

（1）确保所有人员均参加三级安全教育活动，提高施工安全操作意识，认真执行安全技术交底，不违章作业和冒险蛮干。

（2）不准破坏已设置的水平安全网和“三宝四口五临边”的防护。

（3）全面应用好安全防护用品，进入现场要戴安全帽，高处作业时应穿防滑鞋，不向下乱抛物体，站在钢管上等危险环境作业时系好安全带，不乱摸乱动机电设备，不乱爬栏杆，脚手架和提升架。

（4）不涉及非本工作区域如：（施焊区、木工作业区、吊装区、搅拌区等）。

（5）配置的指挥人员具有本专业管理知识和能力，作业前监督本职所辖范围的作业人员戴安全帽、系安全带、穿工作服和工作鞋。

（6）作业前对所用的钢丝绳、链条、卡环、吊钩、板钩、耳钩等各种吊具和索具按有关规定做认真检查。合格后方准使用，不准超载使用。

（7）工作电源采用380+220V。在接通电源前，各控制器调于零位，按有关要求检查起重机的接地和接零保护设施。

（8）作业中，只允许一个人对司机的操作发出指挥信号，其他指挥人员只能互相传递指挥信号。利用通讯设备进行指挥时，所有的指挥人员所使用的通讯设备中，只允许有一个与司机使用的通讯设备的频率相同。

（9）起吊短碎物料时，采用强度足够的网、袋包装，不直接捆扎起吊；起吊细长物料时，对物料捆扎两处，并且用两个吊点吊运，在整个吊运过程中尽量使物料处于水平状态。

（10）吊运重物时，缓慢起落。不防止吊运过程中发生散落、松绑、偏斜等情况，起吊时先将重物吊起离地面0.5m左右停住，确定制动、物料捆扎，吊点和吊具无问题后，方可指挥操作。同时起吊体积大的的重物时，采用拉溜绳的办法控制重物的摆动和旋转。

（11）在起升过程中，当吊钩滑轮组接近起重臂5m时，采用低速起升，严防与起重臂顶撞。

（12）作业中平移起吊重物时，重物高出其所跨越障碍物的高度最少为1.5m。

（13）作业中，临时停歇或停电时，采用将重物卸下，升起吊钩，将各操作手柄（钮）置于“零”位的措施。如因停电无法升、降重物时，则根据现场与具体情况，由有关人员研究，采取适当的措施。

（14）作业中遇有下列情况停止作业：

a、恶劣气候：如：大雨、大雪、大雾，超过允许工作风力等影响安全作业；

b、起重机出现漏电现象；

c、钢丝绳磨损严重、扭曲、断股、打结或出槽；

d、安全保护装置失效；

e、各传动机构出现异常现象和有异响；

f、金属结构部分发生变形；

g、起重机发生其它妨碍作业及影响安全的故障。

（15）起升或下降重物时，下方设有专人进行防护，防止有人在重物下通行或停留。

（16）对起吊的重物采用缓慢下降的方法下降重物。当重物下降距就位点约1m处时，采用慢速就位。

（17）司机必须在规定的通道内上、下起重机。上、下起重机时，不得握持任何物件。

（18）起重机各个部位保持清洁，不乱放工具、零件或杂物，严禁司机从起重机上向下抛扔物品。

（19）结束作业后，把起重机停放在不妨碍回转的位置。并且将吊钩起升到最高点，吊钩上无吊挂重物，把各控制器拉到零位，切断总电源，收好工具，关好所有门窗，并上锁，夜间打开红色障碍指示灯。

2、电焊机安全管理措施

（1）电弧焊的一般规定

a、焊接设备上的电机应有完整的防护外壳，现场使用的电焊机应设有防雨、防晒的机棚，并备有消防用品。

b、焊接时，焊接和配合人员必须采取防止触电和火灾等安全措施。

c、高空焊接或切割时，按规定系好安全带，焊接周围和下方采取防火措施并有专人临护。

d、电焊线通过道路时，采用穿入防护管内埋设在地下。

e、焊钳与手把线连接牢固，不得用胳膊夹持焊钳。清除焊渣时，面部避开焊缝。

f、现场堆放的氧气瓶、乙炔发生器、木才等易燃物放置在距施焊区10m远的地方。

g、雨天不使用电焊机，无需使用时，检查其绝缘电阻不小于0.5MΩ时方可使用。

h、作业后，切断电源、锁好电闸箱，清理场地、消除焊料余热后，方可离开。

（2）交流电焊机使用要求

a、注意初、次级线，不可接错，输入电压采用电焊机铭牌规定的电压。

b、次级抽头连接铜板必须压紧，接线柱设有垫圈。合闸前详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件确保无松动或损坏。

c、移动电焊机时，首先切断电源，采用人工抬移的方法移动焊机，如焊接中突然停电，立即切断电源。

（3）直流电焊机使用要求

a、新机使用前，将换向器上的污物擦干净，使换向器与电刷接触良好。

b、启动时，检查转子的旋转方向是否符合焊机标志的箭头方向。

c、启动后，检查电刷和换向器，如有大量火花时，停机查明原因，经排除后，方可使用。

（4）对焊机

a、作业前，检查对焊机的压力机构应灵活、夹具应牢固，气、液压系统无泄漏、二次电路全部连接螺栓应紧固，确认正常后方可施焊。

b、根据所焊钢筋截面，调整二次电压，不得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。

c、焊接较长钢筋时，设置托架，在焊接时要注意防止火花烫伤，闪光区设置挡板，焊接时无关人员不得入内。

d、冬季施工时，室内温度应不低于5℃，作业后，放尽机内冷却水。

（5）钢筋切断机使用要求

a、操作前检查漏电保护器、刀片是否牢固，电源接线是否正确，各电气部件绝缘是否完好，传动部位是否有护罩，机身是否有可靠的接零（接地）保护。确认无问题后方可使用。

b、使用前先空车试运转，确认无异常后，再正式开始工作。

c、在钢筋切断时，先将钢筋推紧，待活动的刀片退回后，将钢筋送入刀口切断。禁止加工超过规格的或过硬的钢筋。

d、当切断短料时，采用钳子夹紧后送料。防止末端摆动伤人。

e、在机械运转过程中，禁止进行调整、检修和清扫。

f、更换刀片和修理时，先断电后再进行更换。加工好的钢筋放置整齐，对断下的钢筋头，清理干净。加工完后拉闸断电，锁好闸箱后方可离开。

3、现场临电安全管理措施

为确保施工现场安全用电，实现无故障、无隐患运行，结合现行规范要求和我公司的多年施工经验，采取如下措施，确保施工用电安全、可靠、规范。

(1)组织措施

a、设立临电专职安全员

设一名临电专职安全员，在项目部安全管理机构的领导下，负责施工现场临时用电的全面管理工作。具体包括编制临时用电施工组织设计，计划临电材料，组织施工、验收、试运行。施工过程中进行临电安全检查、安全教育、操作交底，以及竣工后的临电拆除。

b、组建临时用电专业施工、维护班组

组建一支临时用电专业安装、维护班组，共7人组成，由一名班长带领，分为2个工段，每工段按12小时值班。本班组在专职安全员的直接管理下，为各工种、各施工段提供全面的施工用电服务。

（2）材料供应保证措施

a、临电材料要由专职安全员负责提供计划，设专人采购，必须选用国内知名厂家的产品，确保产品质量和安全使用。

b、针对现场临电设置情况，必须在现场材料库内配备易损元件的备用品，以保证出现故障能及时更换。

（3）安全技术保证措施

1）一般要求

a、建立完善的检查验收制度和现场维护巡检制度。

b、安装、维修或拆除临时用电的电工，必须由持有上岗证的合格电工进行。

c、对所有电气设备操作人员，必须进行安全用电技术交底，所有进场工人必须进行防止触电安全教育。

d、电工在安装、维护过程中，必须严格执行相关制度，认真穿戴防护用品，严格执行操作规程。

e、严格执行“三相五线制”，“三级配电两级保护”，“一机、一闸、一箱、一漏”，以及自治区其它文件、规程规定。

f、配电箱、柜全部采用标准型室外明装产品，配电线路全部采用电缆埋地暗敷。并在地面设立走向标志。

2）负荷计算

依据施工现场机械设备配备情况，计算各级用电负荷。计算原则是：

1、根据现场用电设备的参数，计算单台设备的运行电流，并以此为依据，选择设备开关箱内元件规格和电缆线路的规格。

3）供电方式

本工程现场用电采用TN-C-S供电系统，在总断路器之后，PE线与N线严格分开，即采用三相五线制供电。PE线上严禁装设开关和熔断器，敷设长度超过50m，要做重复接地，PE线采用黄、绿双色线配设，采用专用PE端子排在箱、柜内连接。与设备外壳、端子板连接，必须焊压接线端子。

4）设置漏电保护器

在一级配电箱和末端开关箱分设两级漏电保护器，一级漏电保护器△In取75~150mA，时间0.2~0.3s。二级漏电保护器△In≤30mA，时间不大于0.1s，在地下室、阴暗、潮湿场所作业时，△In≤15mA，所有漏电保护器必须质量合格，性能稳定，选用抗电流冲击和抗环境干扰能力强的产品。

5）使用安全电压

在如下场所设置36V安全电压：地下室、井道内、地沟内、阴暗场所，高底低于2.5m的施工活动场所。在特别潮湿的场所，导电良好的金属容器内工作，照明电压采用12V。

6）选用移动配电箱

对于建筑物操作楼层内的移动用电设备的供电，必须采取严格的措施，否则极易造成漏电。针对本建筑物体量大，工期紧的特点，分四路引上电源，分别从楼层的一些竖井用钢管配电缆引上，在操作楼层设专用电源箱，分送到各用电设备开关箱，并配有移动式重型耐磨护套软电缆作为输送导线。

（4）电气防火措施

电气线路，电气元件使用不当，或防护不当，极易受热导致火灾，必须高度重视电气防火，要作为安全用电的内容之一，结合现场消防管理采取措施。

a、要严格按使用要求选用合格的电气元件，起到应有的保护作用，严禁使用次、劣、降级产品。

b、严格按设计要求选用开关、线路，回路中要设置具有过载、短路、缺相等保护功能的元件，线路要绝缘摇测合格。

c、发热和产生电火花的电气设备，使用过程中采取防护措施，避免与易燃物靠近。

d、电动机械设备要严格按规程操作，不准超负荷运行，做好日常检修维护，保持发热部位通风、散热良好。

e、增加电气设备要提出申请，由专业电工进行安排，严禁随意拉接，增加负荷。对线路要加强维护，防止接触不良受热。

f、万一发生电气火灾，扑灭时要先切断电源，用非导电灭火剂进行扑灭。非导电灭电剂有：二氧化碳、二氧二溴甲烷、干粉灭火剂等，泡沫灭火剂具有导电性，不可使用。

（5）作业层防护安全管理措施

1、预留孔洞防护

1.5 ×1.5m以下的孔洞无预留通长钢筋网时，加设木盖板或钢盖板。1.5 ×1.5m以上的孔洞，四周采用设两道护身栏杆，中间支挂水平安全网。

2、楼梯踏步及休息平台口防护

楼梯踏步及休息平台处设两道防护栏杆做防护，若有旋转式楼梯时支设首层水平安全网。

3、施工通道口防护

建筑物临时出入通道口，采用钢管进行搭设，顶面铺设30mm厚的硬防护木板，并加盖密目安全网。在两侧面采用密目安全网维护。

5、建筑物楼层四周临边防护

第十五章  降低成本措施

1、镀锌扁铁采用直接焊接连接，可省去钢材搭接，节约钢材。

2、集中下料，连续配筋，合理搭配长短镀锌角钢接头，可减少角钢断头，降低成本。

3、科学合理安排施工工序，缩短工期，加速材料工具周转，降低成本。

4、严格执行经营部的领料计划，确保材料数量的准确性，限额达到降低损耗的目的。

5、明确工期，质量指标及奖励条例，相互促进，相互制约，保证一次成优，避免二次返工。

6、加强成品保护避免二次返工返修浪费。

7、安装水表、电表，节约能源，主要材料实行限额领料，节能降耗。

8、按平面布置图、进度计划堆料及材料进场，减少材料场内二次搬运。

鄂尔多斯市雷安防雷工程部

2007年10月1日