| A |  |  |  |  |  |  | 初版 | 实施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV 版次 | 签名 | 日期 | 签名 | 日期 | 签名 | 日期 | MODI. 修改 | STATUS 状态 |
|  | 编写 AUTH. | 审核 CHK’D BY | 批准 APP’D BY |  |  |
| 文件号DOCUMENT NO. | GPEC/SDP/CD/DY/001 |
| 施工组织设计 电气专业篇 |

目  录

1	设计说明	2

2	工程概述	3

3	施工组织	6

4	施工计划	9

5	施工技术	12

6	施工管理	17

7	安健环体系	22

8	附录	25

发放范围:   (共   份)                      归档夹类：  施工规划   夹号：1

| 发文 | 份数 | 发放形式 | 发文 | 份数 | 发放形式 | 发文 | 份数 | 发放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  | 物资部 |  |  | 综合项目 |  |  |
| 项目副经理(安装) |  |  | 合同部 |  |  | 焊接项目 |  |  |
| 建筑公司现场经理 |  |  | 财务部 |  |  | 力特项目 |  |  |
| 总工室 |  |  | 行政部 |  |  | 金检项目 |  |  |
| 党工办 |  |  | 人事 |  |  | 调试项目 |  |  |
| 施工部管理经理 |  |  | 技术室 |  |  | 水工项目 |  |  |
| 施工部副经理(土建) |  |  | 计划信息室 |  |  | 结构项目 |  |  |
| 施工部经理助理 |  |  | 锅炉项目 |  |  | 中建二局 |  |  |
| 质量部 |  |  | 汽管项目 |  |  |  |  |  |
| 安全部 |  |  | 电仪项目 |  |  |  |  |  |

注：X为网络查询。

# 设计说明

## 目的及内容

### 工程开工前做好电气设备安装的施工计划、技术准备工作，施工过程中进行技术、质量、安全管理，合理组织、有序有效地控制施工，优质高效完成本专业部分的施工任务，是本篇编写的目的。

### 主要内容包括：

#### 电气专业的工程范围及相应工程量。

#### 设备及设计特点。

#### 施工生产计划（包括进度、劳动力、图纸催交、资料准备、机具和设备、材料到场等）

#### 施工组织机构。

#### 施工技术（场地布置、施工技术方案、工艺程序等）

#### 保证工程质量，安全文明施工的技术措施。

## 编制的依据

### 由于现有图纸、资料不全，因此在编写本施工组织设计的过程中，部分内容参照韶关电厂、深圳西部电厂等同类型机组的经验，以后需根据实际情况再作调整。

### 本施工组织设计是根据顺德德胜电厂“上大压小”2X300MW发电工程《初步设计说明书电气部份》、《电气初步设计设备材料清册》编制。

### 本设计根据《火电施工组织设计导则》编制并着重于阐述施工重点项目、新项目、新技术和新工艺。

### 本设计的编制遵守《广东火电总公司质量体系》、《广东火电总公司程序文件》、《广东火电施工组织总体设计》。

# 工程概述

## 工程规模及简介

### 主厂房的主要内容包括主厂房的建筑、结构（汽机房、除氧间、煤仓间、炉前通道、锅炉房、电梯井1m以下、地下设施、土方开挖等）及上下水、暖通、照明、除尘、防雷接地等；

### 锅炉、汽轮机和发电机采用为哈尔滨电机股份有限公司产品，锅炉型式：亚临界、露天布置、单炉膛、燃烧器四角切圆布置、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、悬吊结构、三分仓回转式空气预热器。汽轮机为亚临界、一次中间再热、单轴、三缸、抽汽凝汽式机组。发电机冷却方式为水-氢-氢，励磁方式采用静态励磁方式。

### 主汽及再热系统，主蒸汽及再热蒸汽采用单元制系统。锅炉过热器出口主蒸汽管道为单管，在汽机前分为两根进入自动主汽门。这样可以简化布置及节省合金钢管，同时还可以减少由于锅炉两侧受热不均匀所引起的蒸汽温度偏差，有利于机组的安全运行。

### 主蒸汽联箱出口设有堵阀，再热冷段在锅炉再热器出口设有堵阀，热段在再热器出口设有堵阀，以供锅炉水压实验时隔断用。

## 电气系统简介

### 220KV配电装置主接线采用双母线，本期工程采用发电机-变压器组接入220kV母线，起动/备用电源引自220KV配电装置上。

### 两台机组共用一台起动/备用变压器。发电机与主变压器之间不设断路器和隔离开关，设可拆连接点。

### 2×300MW发电机组均以发电机-变压器单元接线至厂内220kV母线，发电机出口不装设断路器。在主变低压侧与发电机之间引接一台40/25-25MVA分裂变压器作高压厂用变压器。

### 高压厂用备用电源取自电厂220kV配电装置，机组起动电源由220kV系统通过1台额定容量40/25-25MVA启动/备用变压器取得。

## 电气主要设计特性和工作量

#### 2.3.1主要设计特性：

#### 本期工程两台300MW发电机组以发电机-变压器组方式接入厂220 KV室外配电装置，220 KV室外配电装置采用双母线接线，共7个间隔，不设扩建预地。

#### 电气升压站设备采用计算机监控（NCS）方式，NCS系统的操作设备布置于单元控制室。NCS系统采用开放式分层分布式网络结构，设站控层和间隔层。间隔层设备布置于升压站配电装置电子设备间内；站控层设备布置于单元控制室，在单元控制室设一个操作员工作站、一个值长工作站。工程师工作站、远动通信管理工作站布置于电气工程师室，向网调、中调传送信息执行调度命令。网络拓朴采用总线型，网络配置按最终规模考虑。为保证可靠性，总线采用双总线制。

#### 220KV系统电气设备的控制均进入NCS系统，不设常规硬操控制屏。在操作台上设置220kV出线断路器、220kV母线分段断路器的手动紧急跳闸按钮，不经过NCS直接动作于相应断路器跳闸。发变组系统及励磁系统、高低压厂用电源系统、厂用电动机的控制纳入相应机组的热工DCS系统。在操作台上设置发变组和励磁回路的手动紧急跳闸按钮，不经过DCS直接动作于相应断路器跳闸。

#### 发电机出口引接高压厂用变压器，变压器高压侧经封闭母线与发电机出口相连，变压器低压侧经封闭母线引入6KV室，提供厂用工作电源。高压起动/备用电源由一台变压器提供。启动/备用变压器低压侧通过封闭母线与厂用6kV A段和B段相连，为机组启动或厂用工作变压器事故、检修提供启动和备用电源。

#### 主厂房低压厂用段电源由低压厂用工作变压器提供。变压器高压侧接自6kV工作段，低压侧接至低压工作段。主厂房低压厂用备用段电源由低压厂用备用变压器提供，工作分别接在不同的6kV母线上，为两台机组的工作段提供备用电源。厂房低压电动机的供电方式，采用PC段和MCC段的供电方式。

#### 2.3.2 电气主要工作量（部分设备图纸未到，无法完全统计数量）：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机 | 300MW | 台 | 2 |
| 2 | 主变压器 | SFP-360000/220 360MVA | 台 | 2 |
| 3 | 厂高变 | SFF10-CY-40000/20 40/25-25MVA | 台 | 2 |
| 4 | 启动/备用变压器 | SFFZ10-CY-40000/220 40/25-25MVA | 台 | 1 |
| 5 | 励磁调节柜 |  | 套 | 2 |
| 6 | 可控硅整流柜 |  | 套 | 2 |
| 7 | 灭磁及转子过电压保护柜 |  | 套 | 2 |
| 8 | 发电机主封母 |  | 米 |  |
| 9 | 共相封母 |  | 米 |  |
| 10 | 低压干式变 |  | 台 | 20 |
| 11 | 220kV升压站 |  | 套 | 1 |
| 12 | 6kV开关柜 |  | 面 | 93 |
| 13 | 低压配电盘 |  | 面 |  |
| 14 | 照明灯具 |  | 批 | 1 |
| 15 | 接地材料 | 热镀锌扁钢、热镀锌圆钢 | 批 | 1 |
| 16 | 电缆桥架 | 800、600、400、300等 | 批 | 1 |
| 17 | 电力电缆 | 各种型号 | 米 |  |
| 18 | 控制电缆 | 各种型号 | 米 |  |

# 施工组织

## 施工组织体系

### 根据主要工作量及专业特点，电气专业施工组织结构见下表

(表一)  电气施工组织机构

## 主要岗位职责说明

### 主管及主管助理职责

项目主管组织主持编写施工组织设计、现场质量计划、月度施工计划、项目分解等策划、管理工作，全面负责本项目技术、安全、质量、进度等工作，包括经济分配制度、施工进度、计划落实和技术管理工作，做好安全、质量工作，及施工方案审核、资料整理统计上报。是本项目的安全、质量第一责任人，对现场的施工进度、安全状况、质量状况、劳动力及机具的使用状况全面掌握，协调与其它项目的工作接口关系，完成上级部门布置的工作任务。

#### 项目主管直接对其上级主管经理负责 ，全面负责本项目工作、组织、协调和指挥本项目的施工。

#### 根据公司颁布的各项规章制度的精神，结合本项目实际情况建立健全的项目管理制度和工作程序，坚持按章办事，明确责任分工，并以身作责，带头执行。做到“事事有人管，人人有专责”，使项目管理科学化，制度化。

#### 每月主持召开一次本项目施工负责人参加的月例会，总结上月的施工、安全、质量工作，对下月工作做出安排和计划。

#### 召集和主持本项目会议，决定项目的工程编制、技术和施工方案并上报有关上级批准，决定和编制本项目管理机构和制度并与有关的上级接口；协调项目人力、机具等各方面的工作。

#### 有权对项目的施工技术工作和行政工作进行集中统一指挥，对项目人、财、物进行统一调度、使用和处理。

#### 制定编制班组长施工考核经济指标，对本项目施工班组长进行经济考核管理。

### 项目工程师（含助理工程师）岗位职责。

项目工程师对该项目的施工质量、技术、安全等全面负责，编写施工作业指导书，完成各项目工程施工工序，主持和组织进行技术及安全交底，并根据二级施工计划编写三级计划，指导班组按计划完成各项施工任务。对项目的技术资料进行汇总、登记、整理，做好程竣工资料移交工作，对工程的安装项目进行跟踪、完善。项目工程师负责各自项目的技术工作，并协助项目主管对施工进度及劳动力进行策划、管理。

#### 对项目主管负责，全面负责本项目的技术、安全、质量。

#### 按程序协调本项目工作，汇总项目的技术、安全、质量问题。

#### 严格审核处理现场施工中的技术，质量问题并及时向项目主管汇报。

#### 负责编制本项目系统开工报告、作业指导书、编制周进度计划和月进度计划，深入现场指导并解决技术问题。

#### 编制本项目总体施工计划，并追踪现场施工计划的落实。

#### 有权提出本项目范围内的项目预算及奖惩方案。

#### 有权停止违章作业。

#### 有权在本项目内调配劳动力、工机具。

### 班长职责及权限。

班长对该班组的安全、质量、进度及日常工作全面负责，在保证安全、质量的前提下，完成各项施工任务。做好质量和安全带头人，确保按质按量安全完成工作。

#### 在项目主管领导下负责班组全面工作，在技术安全、文明施工中接受项目工程师指导。

#### 根据项目下达的施工任务，制定本班施工计划的执行措施，安排好劳动力，落实安全施工及质量控制。

#### 加强班组管理，强化劳动纪律，健全考勤制度。宣传、贯彻、实施公司各项规章细则，合理公正分配班组经济、支持工会工作，关心职工生活。

#### 班长是班组现场施工第一安全员，对安全工作负全面责任，对事故应做到“三不放过”原则并负有对事故进行调查、分析、处理、事后预防措施制定的责任。

#### 班长负有班组工人的技术培训责任，主要是施工岗位上不断培训，提高员工的岗位技能。

#### 做好班组的政治思想工作，不断进行纪律和职业道德教育，增强法制观念，搞好两个文明建设。

#### 班长对本班现场施工及各项工作有指挥权。

#### 对本班职权范围内的各种问题包括人员组织，工作安排，经济分配有决定权。

#### 对违章作业及人身和设备安全的作业进行临时处置权。

#### 3.2.3.10项目主管给予的其它职权并属主管直接领导。

### 质量员职责

质量员负责项目施工的质量工作，协助主管对项目施工质量的管理。编制项目施工质量计划，编制项目施工质量工艺检查程序及有关规定，对项目施工范围进行巡视，检查施工项目质量措施的落实情况，组织、监督班组抓好质量管理，提出项目的质量工艺评比活动，编制项目施工质量总结。

### 调度员职责

调度负责项目对外及项目内各班组间的协调、调度工作，并对项目的工机具进行管理及调度。

## 班组任务范围划分

### 厂用班：全厂电气盘柜箱及其母线安装；全厂电动机电气检查；全厂直流系统，高、低压配电系统安装。本班范围内设备的领用，保管及工机具的保养。

### 高压班：升压站、主变压器、高压厂变及起动/备用变安装；发电机出线安装；励磁系统部分的一次设备安装；本施工范围的设备领用及保管；材料及工机具准备及保养。

### 电缆班及接线班：全厂电气电缆桥架、竖井、支架安装。 全厂电气电缆保护管安装及电气电缆敷设、做头、接线。全厂电缆防火、防鼠材料安装。本班范围内设备的领用，保管及工机具的保养。

### 电源班：全厂施工电源、临时电源、临时照明的安装、检查维护、撤收。全厂接地网安装，设备照明系统安装。外委及项目零星工作的施工。本班范围内设备的领用，保管及工机具的保养。

# 施工计划

## 施工综合进度计划（见里程碑安装节点日期）

| 里程碑节点日期 |
| --- |
| 序号 | 作业名称 | #1机组 | ＃1实际 | #2机组 | ＃2实际 |
| 1 | 合同正式生效 | 2006-5-18 |  |  |  |
| 2 | 桩基合同生效 | 2006-6-18 |  |  |  |
| 3 | 锅炉基础开挖 | 2006-8-28 |  |  |  |
| 4 | 锅炉基础第一罐混凝土 | 2006-9-28 |  |  |  |
| 5 | 主厂房开始开挖 | 2006-10-20 |  |  |  |
| 6 | 主厂房桩基完成 | 2006-10-30 |  |  |  |
| 7 | 锅炉基础交安 | 2006-11-25 |  | 2006-12-25 |  |
| 8 | 主厂房地基处理结束 | 2006-11-15 |  |  |  |
| 9 | 主厂房浇混凝土 | 2006-11-30 |  |  |  |
| 10 | 钢架开始安装 | 2006-12-15 | 2006-12-13 | 2007-3-24 |  |
| 11 | 主厂房出零米 | 2007-1-29 |  |  |  |
| 12 | 汽包就位 | 2007-3-28 |  | 2007-7-26 |  |
| 13 | 集控楼交安 | 2007-4-14 |  |  |  |
| 14 | 烟囱到顶 | 2007-5-4 |  |  |  |
| 15 | 汽机房封顶完毕 | 2007-5-13 |  | 2007-6-13 |  |
| 16 | 台板就位 | 2007-6-25 |  | 2007-10-23 |  |
| 17 | 倒送电 | 2007-8-12 |  |  |  |
| 18 | 锅炉水压试验 | 2007-8-28 |  | 2007-12-26 |  |
| 19 | 汽轮机扣盖完成 | 2007-10-25 |  | 2008-2-20 |  |
| 20 | 锅炉化学清洗完成 | 2007-11-28 |  | 2008-3-27 |  |
| 21 | 冲管完成 | 2007-12-18 |  | 2008-4-16 |  |
| 22 | 整套启动开始 | 2008-1-15 |  | 2008-5-15 |  |
| 23 | 并网发电 | 2008-1-31 |  | 2008-5-30 |  |
| 24 | 通过168小时,移交生产 | 2008-2-28 |  | 2008-6-28 |  |

## 土建、图纸、设备、材料交付计划：

### 土建交安计划电气部分如下：

发电机出线间设备基础                   2007-5-24

封母基础交安                           2007-5-28

主变压器基础                           2007-5-28

厂用高压变压器基础                     2007-5-28

集控楼移交                             2007-4-14

直流系统基础移交                       2007-4-14

启/备变基础                            2007-5-28

升压站设备基础                         2007-4-12

配电装置设备基础                       2007-5-10

### 设计图纸、清册（包括设备清册，电缆清册，材料清册等）应在2007年4月10前先将厂用受电部分的图纸交出，其余在5月15日前交出。

### 要求在2007年4月将厂用受电部分设备到货，其余可根据电气进度计划分批提供，2007年6月基本到齐。

### 材料按施工进度分批购置。

## 施工工机具配置计划（见下表）

本处列出的工机具主要是指电仪项目施工中所需的中小型的施工机具、工具。具体到施工中要用到的大型机具、车辆，此处不予列出，施工时再与调度联系。

机具使用计划表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压弯管机 | 1/2″--3″ | 台 | 4 | 07-3 |  |
| 2 | 林肯焊机 |  | 台 | 12 | 07-3 |  |
| 3 | 翻斗车 |  | 辆 | 1 | 07-3 |  |
| 4 | 压线钳 | 200t | 把 | 1 | 07-6 |  |
| 5 | 液压钳 | 35-240mm2 | 把 | 4 | 07-1 |  |
| 6 | 手动叉车 | 3吨 | 台 | 2 | 07-3 |  |
| 7 | 手提焊机 |  | 台 | 4 | 07-3 |  |
| 8 | 水平仪 |  | 台 | 1 | 07-3 |  |
| 9 | 液压分体顶 | 20T | 台 | 2 | 07-3 |  |
| 10 | 空心钻 |  | 台 | 1 | 07-3 |  |
| 11 | 台钻 |  | 台 | 2 | 07-3 |  |
| 12 | 磁吸钻 |  | 台 | 1 | 07-3 |  |
| 13 | 平弯机 |  |  | 1 | 07-3 |  |
| 14 | 液压开孔器 | SYK-8 | 台 | 2 | 07-5 |  |
| 15 | 真空泵 |  | 台 | 2 | 07-5 |  |
| 16 | 卷扬机 | 0.5T | 台 | 4 | 07-3 |  |
| 17 | 油罐 | 20T | 只 | 5 | 07-5 |  |
| 18 | 液压开孔器 | 1″--5″ | 台 | 6 | 07-5 |  |
| 19 | 油泵 |  | 台 | 1 | 07-5 |  |
| 20 | 麦式真空计 | 0-650pa | 个 | 2 | 07-7 |  |
| 21 | 交流电焊机 |  | 台 | 15 | 07-5 |  |
| 22 | 冲击钻 | TE52 | 台 | 2 | 07-2 |  |
| 23 | 手电钻 |  | 台 | 4 | 07-3 |  |
| 24 | 电缆敷设机 |  | 台 | 10 | 07-6 |  |
| 25 | 电缆敷设千斤顶 |  | 付 | 2 | 07-6 |  |
| 26 | SF6充气装置 |  | 台 | 1 | 07-5 |  |
| 27 | 电力隔离变压器 | 50KVA | 台 | 2 | 07-4 |  |
| 28 | 真空泵滤油机 |  | 台 | 1 | 07-5 |  |
| 29 | 常用电工工具 | 交流 | 批 | 1 | 07-1 |  |

## 劳动力需用计划（见附表）

## 关键项目的进度控制及说明

### 电气关键路线控制说明

#### 根据电气设备的运行方式，其安装的关键路线是：

全厂接地安装→220kV室外升压站安装→集控楼电缆桥架安装→6kV厂用电系统安装→起动/备用变及其母线桥安装→380V厂用电系统安装→分系统调试→厂用受电→主变压器、高压厂用变及其母线桥安装→发电机出线安装

#### 关键控制点说明

由于厂用电受电工作量大，且相关牵连的系统较多。因此，安装时必须根据厂用受电时间编排专项安装计划，加大劳动力的投入。

由于220KV室外配电装置、主变压器、高压厂用变、启备变及其封闭母线安装工作量较大，质量工艺要求较高，因此可成立一个QC小组进行攻关。

电缆敷设、接线

将电缆清册输入电脑，逐条核对接线图，将发现的问题及时解决；用电脑按电缆起止点整理排列，以方便电缆敷设，应根据电缆通道和走向以及设备位置制作详细的敷设方案和清单。

# 施工技术

## 场地布置说明

### 班房布置：要求每班各配一个集装箱用于施工工机具、贵重设备及材料的保管。在主变压器旁设置另一集装箱，用作变压器安装、室外母线及母线桥安装所需的设备工机具和主材等的保管和存放。

### 施工场地：因电气安装无具体规模的组合场地要求而使用的固定机具和分散材料较为多，固原则上考虑施工区域以班房为单位作扩展，同时为同项目班组间协调使用机具提供便利。

### 工机具布置：在电仪加工班房摆放一台双片台式砂轮机；考虑电缆敷设、开关柜安装等种类施工区域的广泛性，在集控楼安置电缆、电气共两个专业机具箱；发电机出线小间放置两台交流焊机供发电机出线母线支吊架等安装用。

## 质量验收标准、规范

本机组工程施工时主要根据文件进行检查验收，并要执行有关规定。

### 有关厂家图纸（装配图、接线图及零部件），说明书、出厂证明书。

### DL/T5161.1-5161.17-2002电气装置安装工程质量检验及评定规程。

### 设计院施工图纸及说明并经专业会审后的图纸或变更单。

### 设计用的各种标准（按设计规定）。

## 主要施工技术方案及技术管理

### 电气主要施工方案及注意事项

电气安装施工应根据设计、施工及验收规范和质量检验及评定标准编制详尽的施工作业指导书，对于进口设备或重要的系统、工序，要结合实际情况和厂家资料编写方案来指导施工。

#### 施工作业指导书

全厂防雷接地安装作业指导书

临时电源安装作业指导书

高压变压器安装作业指导书

发电机电气检查作业指导书

220kV屋外配电装置安装作业指导书

离相封母安装作业指导书

6kV厂用共箱封母安装作业指导书

6kV盘柜安装作业指导书

380V盘柜安装作业指导书

直流盘柜及蓄电池组安装作业指导书

电缆桥架安装施工作业指导书

电气控制、保护盘柜安装作业指导书

全厂起重设备电气安装作业指导书

全厂电动机检查作业指导书

电气电缆敷设及接线作业指导书

锅炉照明安装作业指导书

#### 主要施工方案及注意事项

##### 220kV户外升压站安装

##### 升压站开工前必须满足下列要求:

土建施工工作完毕，并已清理现场，土建基础交付安装。所有设备基础验收合格，预留件及孔、洞齐全，符合设计要求，各种基础、构架、平台的强度、牢固度等质量符合要求。设备到货，并已按规定验收、清点，有缺陷地方做好记录，并得到厂家认可。

##### 主要的技术要求及注意事项：

保持母线表面光洁平整，不应有裂纹折皱，夹杂物现象，注意防腐处理的质量，母线涂漆的颜色及相色漆要符合要求。安装过程必须按设计及厂家要求安装，尺寸误差控制在规程允许及设计允许范围内。

设备吊装必须使用经检定合格的尼龙带，吊带的额定吊重量应大于起重元件重量，并在使用前检查有无碰伤。严禁使用裸钢丝绳绑扎和起吊。

保证瓷件完整、清洁，铁件和瓷件胶合完整无损，充油套管完整无损。

所有螺栓、垫圈、闭口销、弹簧垫圈、锁紧螺母等都要按相应设计及规程要求上紧，做到紧固件牢固、安全、可靠。

在安装过程中注意设备的防潮防腐工作，保证设备在良好状态。严格按设计、规程施工，保证安全符合要求。使用过的密封胶、密封胶圈不得重新使用。

施工现场严禁外人随便进出，组装期间不宜与其它项目进行交叉作业。

各设备元件组装时必须由有经验的师傅进行。必须保证各种气动、液压、电磁、弹簧机构功能完好，充油、充气部件无渗漏。

必须做好各种必要的记录。

##### 配电盘、控制柜安装

使用水平仪检查土建基础是否符合图纸要求，较好地保证质量、控制基础的误差在合乎要求的范围内。

盘柜的吊装必须小心，并按正确位置绑扎吊带，同时注意保护漆层的完好，盘柜搬运禁止受到剧烈振动。盘、柜就位后的水平、垂直误差要符合要求，测量参考点宜选择盘柜的骨架。各种紧固螺丝连接应牢固，有力矩要求的应使用力矩扳手。

开箱时应按装箱单认真核对，发现问题及时汇报，并应取得有关方面的确认。安装过程认真记录有关数据。

##### 油浸式变压器安装

大型油浸式变压器共有5台：主变压器2台，厂高变 2台，启动/备用变1台。

变压器基础必须经验收合格，就位标高和纵横方向必须全面综合考虑与其它设备连接的情况，偏差须控制在允许的范围内。

变压器现场运输必须派人监护，就位后需与厂方人员一起检查冲击记录仪的记录情况，并做好记录。在破坏充气运输气体前应检查组装件开箱清点是否齐全。瓦斯继电器连接管的坡度应符合厂家要求。变压器需吊罩时，必须有吊罩施工方案，并得到有关部门签证。同时器身暴露在空气中时间不得超过规定要求，空气相对湿度应满足要求并且天气良好。

变压器附件组装期间使用过的垫圈不得再用。进行变压器内部作业时，必须穿专用的无扣工作服，专用工作鞋，并戴上工作帽。所有连接螺丝特别是母线导体的连接螺丝须紧固时，必须用力矩扳手，力矩大小按厂家要求。

变压器内部作业完成，人孔密封前必须经质量部门及业主等检查后才能密封。变压器注油前，变压器各项技术指标（包括电气强度、微水分、介损等）必须符合要求。安装过程必须做好有关记录。

##### 蓄电池安装：

蓄电池室内工程全部施工完毕，并通过验收。通风、照明等可投入使用，门窗安装好。蓄电池就位前，必须检查外壳是否完好，电极对地的绝缘是否符合要求。蓄电池室瓷砖台架布置，引线方式电缆穿塑料管，引线留有余度，以便检修。蓄电池外形尺寸应按制造厂产品到现场后，进行校核调整，才可安装施工。蓄电池组引线正负极应有明显标志，施工时先在蓄电池端子上涂上凡士林，连接后，在螺栓螺母及连接导体的接触处涂上一层防腐剂。基础墩高300mm应有土建预埋管。

##### 电缆桥架安装

电缆桥架安装包括桥架、托盘、支架、桥架接地等工作。

电缆桥架施工一般按照安装图纸进行，托架及支架采用热镀锌钢制品。

支架、桥架的安装、走向、标高必须符合设计要求，若有修改，则必须得到有关方面签字确认。

立柱必须按设计牢固卡接在预埋件上，立柱的垂直偏差应在规定的误差范围内，而且各立柱应在同一线上，其偏差应符合要求。支架的安装间距必须按设计要求。现场设计的支架必须保证电缆走向美观，同时考虑节约电缆，需更改的地方要到业主或设计院的认可。支架在安装过程中，有些支架截断口处或个别损坏地方，应涂以防锈漆处理。

电缆桥架、托盘等在安装过程中要不断进行平直校正，对一些尖角及锐利部分要磨平，以避免损伤电缆。

所有电缆支托架均应与主地网可靠连接，保证有两点以上明显接地。

##### 电缆敷设

电缆敷设是指动力电缆、控制电缆的敷设工作。

电缆敷设的常规原则：在多层托架中，最顶层为中压动力电缆，其次为低压动力电缆，最底层为控制、仪表电缆，有些仪表电缆要求放在托盘内。低压动力电缆与控制电缆不可避免地要在同一支架上敷设时原则上要分开排放。不同类型的电缆在同一线路上敷设时，要将不同电缆分离，其间距符合要求。通过墙或地板的电缆，最后要使用防火材料封堵。

电缆敷设：电缆敷设是根据设计院的电缆敷设清单来进行敷设。电缆敷设有关的定位、分隔、固定和捆扎方法应依据设计图纸和有关规定进行。电缆敷设前应检查电缆管预埋情况，查对电缆桥架各层标志及敷设路径，掌握设备的详细位置，同时要在保护管中穿好铁丝，电缆敷设前应对其外观进行检查，进行绝缘试验。电缆敷设必须按敷设清单指定线路层次进行，高压及室外电缆敷设后，应及时将电缆头包扎好，防止受潮；电缆敷设时不应扭曲、打结和急弯，电缆弯曲半径应是电缆直径的10～15倍，电缆敷设时两头先使用临时标签，整理完成后再挂上正式电缆牌。电缆敷设时两头必须由专职人员负责，重要部位（如转弯、穿管处）要安排责任心强的工人负责。每条电缆敷设完以后要立即整理、固定、穿管，不允许乱堆放后一次性整理，对于控制电缆应在敷设过程中的适当时候整理成扎。

##### 电缆桥架安装

根据施工图纸和现场情况确定电缆桥架的路径、位置、层数、规格等，按所需电缆桥架及配件的数量订货。

电缆支托架应安装牢固，横平竖直，同一层的托臂应在同一水平面，电缆支架应明显接地且接地良好。电缆桥架一般用直连片连接，桥架变高、变宽时应用调高、调宽片连接，水平和垂直走向中的小角度转向时应用弯接片或调角片。安装好的电缆桥架的水平和垂直偏差要求不大于±５mm，接地应良好。电缆保护管弯曲半径应大于电缆管外径的６倍，每根管的弯头不宜超过两个。

### 施工技术管理

明确各方面、各人员的技术责任，务必人尽其责，明确执行施工图纸会审及施工技术交底制度。执行员工技术上岗培训，特殊工种培训，以提高员工技术素质。善于利用已被明确证实为切实可行的新工艺新方法，提高施工技术，提高施工效率。

#### 技术责任： 各项目工程师、技术员负责各自范围内的施工技术。

#### 施工图纸会审制度：主管、各项目工程师在施工前应参加图纸会审。

各项目工程师、技术员在图纸到来时及时进行图纸会审，发现问题应记录在案，以便在会审时提出。

#### 施工技术交底制度： 各班组技术员在每项工作施工前依据作业指导书等技术文件对有关施工人员进行交底工作，所有被交底人员都必须清楚交底、签证后方可施工。

# 施工管理

## 质量控制及工艺要求措施

### 施工质量管理的目的是加强和提高项目全体员工的质量意识，使每一个员工从前期的施工准备到施工、到试运调试移交的整个过程中，贯彻执行全面质量保证及质量标准，以完成项目的质量管理目标。每位员工必须认真学习每周发行的质量周报以及与本专业相关的达标规定和其它质量文件。

### 施工应根据设计、施工及验收规范和质量验收评定标准编制详尽的施工技术及质量文件。加强质量管理，制定、执行各方面的措施以保证质量。

### 在质保体系的指导下，按照ISO9000系列标准，按达标工程的程序要求办事。贯彻“质量第一，按程序办事；用户至上，创优质工程”方针。

### 组织施工人员认真学习有关质保程序，加强施工人员的质量观念、文件观念。严格按照图纸和安装文件进行施工，以程序文件和作业指导书为规范工程质量活动。

### 质量计划是质量保证的重要文件，在施工中应严格按质量计划要求施工，对质量计划中的“W”点，“H”点应严格遵照执行。

### 按照质保大纲，执行质保程序，开展工程质量管理和控制，务必使所有工作都符合质保体系。有计划、有步骤地提高管理水平和质量水平。执行员工质量培训、专业技术上岗培训、特殊工种培训等取证上岗制度。严格要求各类人员持证上岗，根据质量计划控制监控各项工序活动。

### 贯彻落实质量奖惩条例，确保工程项目、工序处于良好状态。认真处理安装过程中所出现的“不符合项”，并按照整改措施给予整改。根据施工实际，有针对性对一些质量隐患及问题，广泛开展QC小组活动。开展各种岗位技能培训，提高员工技术水平。

### 做好施工技术数据统计及施工过程等的记录，使用标准的验评表格和相关质量记录作为移交资料，按程序和达标规定进行质量验收。质量记录填写要求齐全、清晰、准确。

## 计划管理

### 依照计划施工，按程序办事，保证施工在合同期内完成，是项目施工的中心。 同时，要根据施工过程的实际情况对施工计划作出相应的修改。电气施工计划的管理主要是在施工二级计划的指导下，根据土建基础的移交情况，设备到货情况以及相应配合施工材料、人力、资源等状况合理编制施工三级计划，并在施工中加以实施，时刻跟踪，当施工情况有所改变时要有相应的措施，以保证施工能满足合同期及质量的要求。

### 根据二级计划，充分考虑土建移交及设备到货等给施工工作带来的不确定性，合理编制施工三级计划。每周检查三级计划及其进度，并根据当时实际施工情况、条件对三级计划作相应修改。

### 根据实际施工情况，全面考虑好各班组的劳动力、施工机具等情况，适当调整各班组的劳动力，使劳动力得到充分利用。

### 对各项施工要编制行之有效的作业指导书，并在施工前对班组每个成员进行技术交底，班组每个成员必须签名，确保每个人明白施工过程的主要环节及注意事项。依靠科学管理，努力创造良好的施工环境，适当加班加点，以加快施工进度。制订合理的经济管理措施，奖勤罚懒，鼓励职工多提合理化建议，提高劳动生产率，促进工程进度。

## 文明、安全管理措施

### 文明、安全管理是施工过程中不可轻视的重要组成部分。安全管理的目的是强化员工的安全意识和责任感，不断提高员工的安全意识和责任感及自我保护意识和能力。才能安全地完成施工任务。

### 严格按照《电力建设安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》、总公司及工程处制订的安全管理措施来控制，坚持“安全第一，预防为主”的方针，协调好安全与质量、进度、经济效益的关系，制订本项目的安全技术措施，奖罚制度，加强班组安全建设，做好职工安全教育，加大反习惯性违章的力度，做好开工前的安全技术措施的交底工作，严格按安全规程的有关规定来实施。加强对各类不安全因素的监督控制，要从严落实各项安全规程、措施，防范未然，杜绝各类可能引致人身及设备事故的隐患。

### 要明确各岗位安全职责范围，提高安全施工管理水平，分清责任，互相监督指导。

## 项目主管安全职责：

### 项目主管是工程处专业项目安全施工的第一责任者，对本工地的安全施工负直接领导责任。

### 认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和上级有关规定。

### 在计划、布置、检查、总结、评比施工任务的同时，把安全工作贯穿到每个施工环节，在确保安全的前提下组织施工。

### 负责组织对施工项目开工前的安全施工条件进行检查与落实。对重要的施工项目，应亲临现场监督施工。

### 指导本项目专职安全员的工作。充分支持安全部门和安全人员履行职责。

### 认真执行安全施工与经济挂钩的管理办法，严肃查处违章违纪行为。

### 组织并主持轻伤事故和记录事故及严重未遂事故的调查分析。提出对事故责任者的处理意见。

## 项目工程师安全职责：

### 组织并进行本项目安全工作规程和安全施工管理规定的学习与考试。组织并进行安全技术教育工作。

### 负责编制专业施工组织设计中安全施工、文明施工措施和本项目的安全施工措施。办理本项目安全施工作业票的报审并进行交底。

### 组织编制本项目技术革新和施工新技术，新工艺中的安全施工措施。

### 参加本项目的安全施工检查，解决存在的安全技术问题。

### 参加轻伤事故和记录事故及严重未遂事故的调查分析，提出防范事故措施。

## 班长安全职责：

### 班长是本班安全施工的第一责任者，对本班人员在施工过程中的安全和健康负责。

### 负责组织本班安全施工管理目标。

### 负责组织本班组人员学习与执行上级有关安全施工的规程、规定和措施。带头遵章守纪，及时纠正并查处违章违纪行为。

### 认真组织每周一次的安全学习活动，及时总结与布置班组安全工作，并作好安全活动记录，认真进行每天的班前安全讲话。

### 经常检查施工现场的安全情况，确保本班组人员在施工中正确使用劳动防护用品、用具。

### 负责进行班组新员工的三级安全教育和岗位安全教育。

### 在工程项目开工前，负责组织班组参加施工的人员接受安全交底并签字。对未签字人员，不得安排参加该项目的施工。

### 负责班组施工项目开工前的安全施工条件的检查与落实。对危险作业的施工点，必须设安全监护人。

### 组织班组人员分析事故原因，吸取教训，及时改进班组安全工作。

## 项目专职安全员职责：

### 认真贯彻执行电力建设安全工作规程、安全施工管理规定和上级有关安全工作的指示与要求，在项目主管和工程处安全部的领导下，做好本工地的安全施工管理工作。

### 负责监督、检查本工地施工场所的安全施工、文明施工情况，对查处的事故隐患，应立即督促班组整改。

### 有权制止违章作业和违章指挥；有权对违章者进行经济处罚；对严重危及人身安全的施工，有权指令先行停止施工，并立即报告领导研究处理。

### 参加本工地重要施工项目和危险性作业项目开工前的安全措施交底，并到现场检查开工安全施工条件，监督安全措施的执行。

### 协助工程处领导布置与检查每周的安全活动，监督站班会，督促班组加强安全建设。

### 参加本工地安全大检查，对发现的问题按“三定”原则督促整改。

### 开展安全施工的宣传教育；负责对新入项目人员进行二级安全教育。

### 按“三不放过”原则，协助项目领导组织轻伤事故、记录事故及严重未遂事故的调查处理工作。

### 项目员工必须认真学习并深入理解工程处编写的《安全卫生施工计划书》中的规程，施工中要以人为本，将安全放在第一位。不同的施工项目的安全注意重点有所不同，电仪安装人员在施工时要有侧重的注意安全。

### 项目工程师在编写各系统的施工作业指导书时，应结合该系统中的实际情况以及专业特点，制订出完善的安全施工措施，在安全技术交底时作详细的说明，并做好记录。

### 起吊、装卸大型或精密电气设备，如主变、厂用变、电子计算机等，应事先由专业技术人员制定安全技术措施。

### 在部分带电的设备上工作时，须办齐操作票。必须了解设备内带电系统的情况，工具的绝缘良好，并必须设监护人。

### 施工用电设施安装完毕后，应有完整的系统图、布置图的竣工资料，施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护，严禁非电工拆、装施工用电设施。

### 由于本工程外包队伍多，为达到施工用电的安全及规范管理，特制定出施工用电管理规定。

### 根据本专业的实际情况，项目内所有员工都必须熟悉《电力建设安全工作规程》中的各项安全规程，强化员工的安全意识和责任感。不断提高员工的自我保护意识和保护能力，创造良好的安全施工环境。

### 办好站班会，坚持做好安全学习，做好安全自检工作。

### 认真进行安全培训，杜绝习惯性违章。

### 制定相应的安全奖惩措施，全面调动员工积极性。

### 文明施工方面做到工作面一天一清，现场一周一大清扫，工具、材料堆放整齐，保证设备、材料进场后能及时施工，做到工完料尽场地清，避免材料、设备在现场的积压堆放。

## 施工技术培训

### 在开工前，新招民工、合同工都应进行安全考试及技术理论培训。

### 根据安装特点对技工进行工艺、规程方面培训，如电缆敷设、接线，仪表管布置及制安等。

### 进行技工对新机组、新工艺的掌握培训。

## 成本控制措施

根据设计院提供的设备、材料清册及施工图纸，结合现场的实际情况，选择最佳的电缆、管路的敷设线路，核实图纸与电缆清册，尽量做到避免放错电缆，正确估算电缆、管材及材料的数量订货，以避免订多材料，根据施工进度合理确定材料的定货时间，以免造成积压或延误工期。在电缆敷设时做好每条的长度记录。仪表安装尽量靠近取样点安装以节约管材等。制订主材及消耗材料的使用计划并严格按计划来控制使用。调度总体协调项目内部的施工机工具，做到既能满足施工需要，又不浪费。使用机械前要事先与其它项目协调好，做好策划，以免浪费机械台班。合理调配项目内部的劳动力，部份短期用工采用招力工及借工方式解决。

# 安健环体系

## 一般安全要求

### 施工负责人应知道在安全施工及防止事故上的责任：

组织施工项目开工前的安全交底。

对未参加交底的人员不得安排参加该项目的施工。

检查并签字确认已落实施工项目开工的安全条件。

在每天的班前分工及安排施工时，进行“三交”（交任务、交安全、交技术）、“三查”（查衣着、查“三宝”、查精神状态），以保证消除存在的危险因素。

指导下属以安全的方法进行作业。

督促下属正确使用安全防护用品和用具。

对特殊及危险性作业，要指派安全监护人。

对在独立地点或隔离地点施工的人员，要随时与其保持联系。

在每天例行的安全巡视检查中，若发现有不安全情况时，要立即予以改进。

在检查中若发现有违章作业者，要立即予以纠正给予处罚。

若遇有紧急的不安全情况时，要立即指令停工，并向上级报告。

组织和督促施工人员进行文明施工，收工时及时清理整顿作业场所，保持现场整洁。

组织安全日活动，举行安全会议，开展岗位技术练兵和危险预知训练活动，提高下属安全意识和自我防护能力。

发生在管辖范围内的事故，要及时向上级报告，并调查分析清楚，采取改进措施。

各级施工负责人要特别牢记：不论在什么情况下的施工，只要有危险因素存在，都必须为下属人员提供有效的安全防护及保险措施。如果问题不能解决，请及时向上级或安监部门提出要求或建议。否则，若发生事故，就要承担失职的责任。

## 施工人员应知道如何安全地进行工作：

认真学习有关安全工作的规程、规定和措施，遵章守纪，始终保持操作行为安全。

经过安全教育训练和考试，已获取“安全合格证”或必要的“登高作业证”、特种作业合格证“等有关安全施工的许可证件。

如果患有妨碍安全施工或危及他人安全的身心病证，包括惧怕高空、狭窄空间、黑暗等身心不适的一般健康问题，要主动将情况报告给主管和安监及医务部门。

施工项目开工前，要认真接受技术和安全交底，确知如何去作业，若有疑问，要向交底人或主管询问清楚，然后在交底书上签字。

施工项目开工前，要与负责人共同检查作业场所是否符合安全与健康要求，落实安全开工条件。

每天工作开始前首先要检查作业场所安全，以确定是否存在危险问题。如果工作可能危及他人或附近的设备、材料安全，这些都要事先采取安全措施，以确保做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害）。

正确使用、维护和保管好所使用的工器具以及劳动防护用品、用具，并在使用前进行例行检查，以确定是否完好。

穿用适合本工种安全要求的工作服，并特别提醒你在运转的机器周围不要穿着松散的服装，因为这样容易受到被机器绞辗的威胁。

进入施工现场必须戴好安全帽，这是人人都必须遵守的安全规定。如果没有系好帽带，那就等于没戴好安全帽一样。

凡进入高处作业区域的所有工作人员，都必须戴安全带，以备高处作业时随时使用，安全带正确使用方法应是高挂低用，挂在高于腰部上方牢固的构件上。

穿短裤、背心、裙装、穿拖鞋、凉鞋、赤膊光背、高跟鞋、塑料硬底鞋或带钉的皮鞋进入施工现场（车间），容易受到意外的伤害。因此，现场禁止这些行为。

现入现场的女性工作人员必须将辫子或长发塞进安全帽内，现场不准长发披肩，以防意外。同样，要求从事现场工作的人员不得打领带。

配戴手饰（戒指、手镯、手链、项链等）可能引起事故和加重伤害程度，因此要求从事现场工作的人员不要配戴手饰。

严禁使用、占有或以其它方式涉及到非法毒品与受控物品，或在班前及工作时间饮酒。

在现场及工作时间奔跑、追逐、嬉闹、娱乐，以及睡觉、看小说、杂志、编织衣物等行为最容易造成事故，因此，现场杜绝这类行为。

留意遵守现场所有安全警告标志的警示，未经许可，不准进入安全警戒区域。

严格遵守现场及作业所的挂牌、上锁、隔离、装设围栏等安全规定和措施。

现场禁止吸烟。吸烟应到指定地点或吸烟室内。

行走和使用为你提供的安全通道、梯子、平台、楼梯及走台，不准乱走捷径，攀爬斜梁、管道、构件等无安全保障的设备，不得穿越设有路障的区域。

在现场不准边看资料边行走，尤其在高处行走，必须集中精力，随时注意观察，以防摔跌、高处坠落及物体打击等意外。

非工作人员不准在运转的起重运输机械周围逗留，以防意外伤害。

不准操作自己不熟悉或未获授权操作的机械及工器具。

现场所有的安全设施，禁止乱拆乱动，对已获准而临时拆除、挪动的安全设施，工作结束后必须按规定的时间及时恢复。

进入坑井、涵洞、深沟、箱罐等狭窄和密闭场所工作前，必须严格遵守安全作业程序，先测定其内是否缺氧或积聚有可燃，有毒气体，如有异常，应采取安全措施，确认可靠并设监护人后，方可进行工作。

保持通道畅通。脚手管、电焊线、电源线、软管等应靠边固定或架高布置。

工作人员对自己的工作场所保持适当的安全及健康条件负责。因此，有责任向上级和安监人员报告任何危险情况，包括人的不安全行为和物的不安全状态。

对无安全施工措施和未经安全交底的施工项目，你有权拒绝施工并可上报上级。

## 安全施工用电

### 现场所有的电气设备、装置及用电设施的绝缘的性能，屏护措施，安全距离，保护接与接地，合理选型，漏电保护装置，安全标志必须符合“规程”的规定。

### 现场施工用电的配电柜、盘、箱必须符合颁安全设施的规定及配套的要求。

### 电气作业必须由持证的专业电工进行。非电工严禁、拆电气设备与设施。

### 电工作业的一般安全要求：

熟练掌握触电急救法和心肺复苏法。

穿戴个体绝缘防护用品。

使用的工器具经定期试验并符合绝缘和安全标准。

不得单人进行作业，在已送电的线路或用电设备上需停电进行作业时，断开电源的开关必须挂“禁止合闸，有人工作”标示牌，并有专人监护方可作业。

布线要排列整齐，接线要牢固，绝缘要可靠，不得留有人或物体可触及的裸露带电部位。

用电设备的电源引线长度不得长于5米。连接电动机械与电动工具的电气回路要设开关或插座。

直接引至电动机械、电动工具以及照明灯具电气回路的电源引线上，必须装设漏电保护器。

开关及熔断器必须上口接电源、下口接负荷，严禁倒接。配电柜内的开关要标明负荷名称，单相闸刀与单相插座要标明电压。

一个开关只准接一台电动设备。

现场照明应尽量采用“集中广式照明设施”，减少照明电源布线和其它不安全因素。

热元件和熔断器的容量满足被保护设备的要求。熔丝不得削小使用，严禁用其它金属丝代替熔丝。

电源丝路不得接近热源或直接绑挂在金属构件上。

在锅炉燃烧室、汽机冷凝器等特殊场的“金属容器”内装设220V工作电源，要遵照“规程”的要求采取可靠的安全措施。

电源线穿墙时必须加套绝缘套管，管、槽内的电源线不得有接头。

在有爆炸危险的场所及危险仓库内要采用防爆型电气设备，并将开关装在室外。

在散发大量蒸汽、气体和粉尘的场所，要采用密闭型电气设备。

在低压电气网络上带电作业,必须办理安全施工作业票,并设专人监护,在满足了“规程”所要求的安全条件下时，方可带电作业。

# 附录

## 电气专业施工劳动力计划

## 危害辨识与危险评价表

# Text boxes

接线班

厂用班

电源班

电缆班

高压班

电气、电缆项目工程师

质量员

主管助理

调度员

管理员

项目主管