第一章  编制原则及依据

第一节   编制原则

一、认真执行工程建设程序，严格按照施工合同对工程工期要求组织施工。

二、遵循建筑施工工艺及其技术规律，坚持合理的安排施工程序和施工顺序。

三、采用流水施工方法，网络计划技术和线性规划法等组织有节奏、均衡和连续地施工。

四、科学地安排夜间和冬、夏、雨季施工，保证在整个工程施工期内生产的均衡性和连续性。

五、充分利用机械设备，扩大机械施工范围，提高机械化程度，改善劳动条件，提高劳动生产率。

六、尽量采用先进的施工技术，科学地确定施工方案，提高工程质量，确保施工安全，优化工地环境，缩短施工工期，降低工程成本。

七、实行科学管理、合理安排施工程序，加强施工总平面图管理，合理搭设临时设施及储存物资，减少物资二次运输量。

第二节  编制依据

一、施工合同。

二、设计图纸。

三、XX大学教育中心大楼工程答疑资料。

四、施工现场踏勘情况。

五、我公司安全生产管理条例。

六、我公司ISO9001程序文件。

七、我单位同类工程的施工经验。

八、工程施工技术规范：

1、测量规范                               （GBJ 50026-93）

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》    （GB 50202-2002）

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》        （GB 50202-2002）

4、《砌体工程施工质量验收规范》            （GB 50203-2002）

5、建筑抗震设防分类标准                   （GB50223-95）

6、建筑抗震设计规范                       （GB50011-2001）

7、建筑地面工程施工质量验收规范           （GB50210-2001）

8、《给水用聚丙烯管工程技术规程》          （DB62/25-3005-2001）

9、建筑安装工程施工及验收规范

10、建筑电气工程施工质量验收规范          （GB50303-2002）

11、《混凝土结构工程施工施工质量验收规范》 （GB 50204-2002）

12、《建筑防腐工程施工质量验收规范》       （GB50212-2002）

13、《屋面工程质量验收规范》               （GB50207-2002）

14、《建筑装饰装修工程施工施工质量验收规范》（GB 50210-2001）

15、《组合钢模板技术规范》                 （GB50214-2001）

16、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

17、《建筑工程文件归档整理规范》           （GB/T50328-2001）

18、《混凝土泵送施工技术规程》             （JGJ/T10-95）

19、《钢筋焊接验收规范》                   （JGJ18-96）

20、《钢筋焊接接头实验方法标准》           （JGJ/T27-2001）

21、《多孔砖砌体结构技术规范》             （JGJ137-2001）

22、《建筑机械使用安全技术规范》           （JGJ33-86）

23、《建筑现场临时用电安全技术规范》       （JGJ46-88）

24、《建筑施工安全检查标准》               （JGJ59-99）

25、《建筑施工高空作业安全技术规范》       （JGJ80-91）

26、《钢筋机械连接通用技术规程》           （JGJ107-96）

27、相关国家、部颁发的其他规范和标准

28、机械、机具安全操作技术规程

第二章 工程概况

第一节   工程概况

一、工程说明

| 工程名称 | 甘肃广播电视大学现代远程教育中心大楼工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 | XX省XX市滨河东路 |  |  |
| 建设单位 | XX大学 |  |  |
| 设计单位 | XX大学建筑设计研究院 |  |  |
| 结构类型 | 框架-剪力墙结构 |  |  |
| 建筑性质 | 一类高层建筑 |  |  |
| 基础形式 | 天然地基上的平板式筏型基础 |  |  |
| 设计使用年限 | 50年 |  |  |
| 建筑占地面积（m2） | 4910 |  |  |
| 建筑总面积（m2） | 40834.35 |  |  |
| 地下部分面积（m2） | 4885.12 | 地上部分面积（m2） | 35949.23 |
| 建筑基底面积（m2） | 1596.78 | 人防建筑面积（m2） | 997.3 |
| 建筑结构安全等级 | 二级 | 抗震设防类别 | 丙类 |
| 地基基础设计等级 | 甲级 | 地下室防水等级 | 二级 |
| 建筑防火分类等级 | 一类 | 建筑耐火等级 | 一级 |
| 抗震设防烈度 | 8度 | 人防工程类别 | 甲级 |
| 防核武器级别 | 核6级 | 人员掩蔽防化等级 | 丙级 |
| 地下二层框架及剪力墙、连梁抗震等级 |  |  | 三级 |
| 地下一层及地上部分框架及剪力墙、连梁抗震等级 |  |  | 一级 |
| 建筑总高度（m） |  | 103．089 |  |
| 建筑层数 |  | 地下2层，地上22层 |  |
| ±0.000 |  | 1518．45 |  |
| 计划工期 | 开工日期 | 2008年4月16日 |  |
|  | 竣工日期 | 2009年12月27日 |  |
|  | 合同总工期 | 621天 |  |
| 工程质量标准 | 合格、争创“金奖” |  |  |

二、结构概况

1、混凝土

(1)、混凝土标号

| 结构部位或层次 | 标高 | 墙、柱 | 梁、板 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下室底板 |  |  | C40 | 防水混凝土S8 |
| 地下室 | 底板～-0.05 | C50 | C35 | 外墙及顶板防水混凝土S8 |
| 1层～12层 | -0.05～50.65 | C50 | C35 | 标高50. 65梁板为C35， 楼梯及雨蓬混凝土同其楼面梁板混凝土标号。 |
| 13层～19层 | 50.65～77.95 | C40 | C30 |  |
| 20层以上 | 77.95～95.1 | C30 | C30 |  |
| 女儿墙、过梁等其他构件 | C25 |  |  |  |

(2)、环境类别

| 环境类别 | 结构部位 |
| --- | --- |
| 一类环境 | 地下室以上部位 |
| 二a类环境 | 地下室 |
| 二b类环境 | 地下室及一层通道部分、屋顶构架、女儿墙、雨棚等外露构件 |

(3)、混凝土耐久性要求

一类环境中混凝土最大水灰比为0.65，最小水泥用量为225kg/m3，最大氯离子含量为1%；二b类环境中最大水灰比为0.55，最小水泥用量为275 kg/m3，最大氯离子含量为0.2%，最大碱含量为3%；二a类环境中最大水灰比为0.60，最小水泥用量为250 kg/m3，最大氯离子含量为0.3%，最大碱含量为3%。

2、砌体

| 构件部位 | 砖、砌块强度等级 | 砂浆强度等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ±0.000以下 | MU10普通实心砖 | M7.5水泥砂浆 |  |
| ±0.000以上 | A5.0加气混凝土砌块 | M5混合砂浆 | 砌块容重≤ 8. 5KN/m3 |

3、钢筋

(1)、钢筋接头形式

| 构件部位 | 接头形式 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筏板钢筋 | 机械连接 |  |  |
| 地下室剪力墙 | 电渣压力焊 |  |  |
| 顶板 | 绑扎连接 |  |  |
| 梁 | 地下1层～3层及直径≥28 | 机械连接 |  |
|  | 其他 | 闪光对焊 |  |
| 柱 | 机械连接 |  |  |
| 剪力墙 | 绑扎连接及机械连接 |  |  |

(2)、钢筋主筋最小保护层厚度

| 构件部位 | 保护层厚度〔mm〕 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 筏板 | 底部50，顶部25 | 保护层厚度均应≥钢筋直径，板、墙中分布筋的保护层不应小于相应主筋保护层-10mm，且不小于10mm。 |
| 地下室外墙 | 迎水面50，背水面20 |  |
| 地下室临空墙及内墙 | 20 |  |
| 地下室框柱 | 30 |  |
| 地下室顶板、梁 | 梁为30，板为25 |  |
| 剪力墙 | 15 |  |
| 框柱 | 30 |  |
| 梁 | 25 |  |
| 板 | 15 |  |
| 女儿墙、雨棚等外露构件 | 25 |  |
| 屋面构架 | 35 |  |

(3)、同一构件中相邻纵向受拉钢筋的连接接头面积百分率

|  | 绑扎搭接 | 机械连接 | 焊接 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 连接区段长度 | 1．3L | 35d | 35d，且≥500 | 1〕、d为纵筋最大直径 2〕、轴心受拉及小偏心受拉构件（如拉杆、吊柱、吊板等）不得采用绑扎搭接 3〕、钢筋直径d＞28时不宜采用绑扎搭接 |
| 同一连接区段内钢筋接头面积百分率 | 板、墙宜≤25％ 梁应≤50％ 柱宜≤50％ | 宜≤50％ | 应≤50％ |  |

(4)、纵向受拉钢筋抗震锚固长度

| 钢筋 种类 | 钢筋 直径 | 混凝土强度等级及抗震等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C30 |  | C35 |  | ≥C40 |  |
|  |  | 一、二级抗震等级 | 三级抗震等 级 | 一、二级抗震等级 | 三级抗震等 级 | 一、二级抗震等级 | 三级抗震等 级 |
| HPB235 |  | 27d | 25d | 25d | 23d | 23d | 21d |
| HRB335 | d≤25 | 34d | 31d | 31d | 29d | 29d | 26d |
|  | d＞25 | 38d | 34d | 34d | 31d | 32d | 29d |
| HRB400 | d≤25 | 41d | 37d | 37d | 34d | 34d | 31d |
|  | d＞25 | 45d | 41d | 41d | 38d | 38d | 34d |

三、建筑概况

1、外墙做法

| 项目 | 适用范围 | 类别 | 做法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 外墙1 | 填充墙 | 1、涂料面层； 2、20厚1：3水泥砂浆找平； 3、50厚挤塑聚苯板保温层﹝XPS﹞； 4、200厚加气砼砌块墙。 |  |
|  | 外墙2 | 混凝土墙 | 1、涂料面层； 2、20厚1：3水泥砂浆找平； 3、50厚挤塑聚苯板保温层﹝XPS﹞； 4、钢筋砼剪力墙。 |  |

2、内墙做法

| 项目 | 适用范围 | 类别 | 做法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙1 | 涂料内墙 | 1、普通白色内墙涂料一底二度； 2、刮腻子三遍； 3、20厚1：3水泥砂浆面层； 4、界面剂一道﹝砖墙处无﹞； 5、墙体。 | 所有抹灰处按高级抹灰要求，做到阳角找方，按标筋找平；室内柱面、墙面、门窗洞口、楼梯等的阳角处均做1：2水泥砂浆暗护角，宽50mm，高为2100mm﹝门窗洞口处粉到顶﹞。 |
|  | 内墙2 | 乳胶漆 燃烧性能A | 1、一底两度乳胶漆面层； 2、刮腻子三遍； 3、5厚1：2.5水泥砂浆罩面压实赶光； 4、13厚1：3水泥砂浆打底扫毛； 5、界面剂一道﹝砖墙处无﹞； 6、墙体。 |  |
|  | 内墙3 | 防水砂浆面层 | 1、20厚1：3水泥防水砂浆面层； 2、界面剂一道； 3、墙体。 |  |
|  | 内墙4 | 隔声墙面 | 1、10厚穿孔FC板； 2、0.12～0.16mm平纹纤维玻璃布； 3、C50轻钢龙骨框架＠600，骨架内填50厚容重32kg/m3超细玻璃棉板； 4、加气砼墙 |  |
|  | 内墙5 | 吸音墙面 | 详见二次装修 |  |
|  | 内墙6 | 石材墙面 | 30厚干挂石材，详见二次装修 |  |

3、楼地面做法

| 项目 | 适用范围 | 类别 | 做法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼面 楼面 | 楼面1 | 水泥砂浆楼面 燃烧性能A | 1、20厚1：3水泥砂浆面层； 2、30厚加气混凝土垫层； 3、20厚1：3水泥砂浆找平﹝用于地下室地面﹞； 4、加气混凝土垫层180厚﹝用于人防地部位﹞； 5、钢筋混凝土楼面。 |  |
|  | 楼面2 | 水磨石楼面 燃烧性能A | 1、20厚水磨石面层； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，上撒2厚素水泥﹝洒适量清水﹞； 3、素水泥浆结合层一道； 4、钢筋混凝土楼面。 |  |
|  | 楼面3 | 防滑地砖楼面 燃烧性能A | 1、8厚防滑地砖，素水泥浆擦缝； 2、30厚1：3水泥砂浆结合层； 3、25厚挤塑聚苯板保温层﹝用于地下室地面﹞； 4、1.5厚聚氨酯防水层两道； 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚； 6、水泥砂浆一道﹝内掺建筑胶﹞； 7、钢筋混凝土楼面。 |  |
|  | 楼面4 | PVC地材楼面 燃烧性能B1 | 1、50厚C20细石混凝土整筑层﹝内配Ф4＠200双向﹞,随捣随光； 2、2厚高级免保养PVC卷材或块材,专用粘接剂粘贴； 3、素水泥浆结合层一道； 4、钢筋混凝土楼面。 |  |
|  | 楼面5 | 防静电 架空地板 燃烧性能A | 1、600×600防静电活动地板架空150配成套支架； 2、20厚1：3水泥砂浆找平； 3、钢筋混凝土楼面。 |  |
| 踢脚 | 踢脚1 | 水泥砂浆踢脚 | 1、灰色耐磨涂料； 2、8厚1： 2.5水泥砂浆罩面压实赶光； 3、12厚1： 3水泥砂浆打底扫毛； 4、界面剂一道； 5、加气砼砌块。 | 高100 |
|  | 踢脚2 | 地砖踢脚 | 1、8厚铺地砖踢脚； 2、12厚1： 2水泥砂浆打底； 3、界面剂一道； 4、加气砼砌块。 |  |
|  | 踢脚3 | 不锈钢踢脚 | 1、2厚拉丝不锈钢外包； 2、18厚细木工板踢脚。 |  |
| 墙裙 | 墙裙1 | 水泥砂浆墙裙 | 1、灰色耐磨涂料； 2、8厚1： 2.5水泥砂浆罩面赶光； 3、12厚1： 3水泥砂浆打底扫毛； 4、界面剂一道； 5、加气砼砌块。 | 高1000 |

4、天花平顶做法

| 项目 | 适用范围 | 类别 | 做法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶棚 | 平顶1 | 涂料 燃烧性能A | 1、普通白色内墙涂料一底二度； 2、现浇钢筋混凝土板底。 |  |
|  | 平顶2 | 涂料 燃烧性能A | 1、普通白色内墙涂料一底二度； 2、刮腻子三遍； 3、钢筋混凝土楼板。 |  |
|  | 平顶3 | 硅钙板吊顶 燃烧性能A | 1、600×1200硅钙天花板﹝局部穿 孔﹞； 2、T型镀塑轻钢龙骨； 3、板内预留Ф8吊筋＠1200双向； 4、钢筋混凝土楼板。 |  |
|  | 平顶4 | 穿孔铝板吊顶 燃烧性能A | 1、300×600穿孔铝板； 2、T型镀塑轻钢龙骨； 3、板内预留Ф8吊筋＠1200双向； 4、钢筋混凝土楼板。 |  |
|  | 平顶5 | 铝格栅吊顶 燃烧性能A | 1、氟碳喷涂铝板600×1200,平板与穿孔组合； 2、轻钢龙骨； 3、钢筋混凝土楼板。 |  |
|  | 平顶6 | 铝板造型吊顶 燃烧性能A | 详二次装修 |  |
|  | 平顶7 | 声学吊顶 燃烧性能A | 详二次装修 |  |

5、屋面做法

| 项目 | 适用范围 | 类别 | 做法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 屋面1 | 不上人屋面 | 1、40厚C20防水细石混凝土刚性防水层﹝内配Ф4＠200双向﹞,设置20宽分仓缝6m×6m,嵌密封胶； 2、55厚挤塑聚苯板保温层﹝XPS﹞； 3、1.5厚合成高分子防水卷材两道,专用胶粘结； 4、20厚1：3水泥砂浆找平； 5、水泥焦渣找坡层,最薄处30厚,排水坡度为2﹪； 6、现浇钢筋混凝土屋面。 | 建筑找坡2﹪ |
|  | 屋面2 | 不上人屋面 | 1、40厚C20防水细石混凝土刚性防水层﹝内配Ф4＠200双向﹞,设置20宽分仓缝6m×6m,嵌密封胶； 2、55厚挤塑聚苯板保温层﹝XPS﹞； 3、1.5厚合成高分子防水卷材两道,专用胶粘结； 4、20厚1：3水泥砂浆找平； 5、现浇钢筋混凝土屋面。 | 结构找坡3﹪ |

6、地下室防水做法

| 项目 | 适用范围 | 类别 | 做法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 下 室 | 地下室 底板防水 | 人防部位 | 1、20厚1：3水泥砂浆面层； 2、180厚加气混凝土垫层； 3、40厚C25细石混凝土保护层,内配Ф4＠200双向； 4、25厚挤塑聚苯板保温层﹝XPS﹞； 5、现浇防水钢筋混凝土基础底板； 6、40厚C20细石混凝土保护层； 7、环氧沥青厚浆型防水涂料两遍； 8、150厚C15沥青混凝土垫层； | 由上到下 |
|  |  | 非人防部位 | 1、20厚1：3水泥砂浆面层； 2、30厚加气混凝土垫层； 3、40厚C25细石混凝土保护层,内配Ф4＠200双向； 4、25厚挤塑聚苯板保温层﹝XPS﹞； 5、现浇防水钢筋混凝土基础底板； 6、40厚C20细石混凝土保护层； 7、环氧沥青厚浆型防水涂料两遍； 8、150厚C15沥青混凝土垫层； |  |
|  |  |  | 1、8厚防滑地砖,素水泥浆擦缝； 2、30厚1：3水泥砂浆结合层； 3、40厚C25细石混凝土保护层,内配Ф4＠200双向； 4、25厚挤塑聚苯板保温层﹝XPS﹞； 5、现浇防水钢筋混凝土基础底板； 6、40厚C20细石混凝土保护层； 7、环氧沥青厚浆型防水涂料两遍； 8、150厚C15沥青混凝土垫层； |  |
|  | 地下室 外墙防水 |  | 1、60厚聚苯板保温兼保护层﹝EPS﹞； 2、环氧沥青厚浆型防水涂料两遍； 3、现浇防水钢筋混凝土墙板； 4、20厚1：2防水水泥砂浆分三道粉平,面层压实赶光。 | 由外到内 |
|  |  | D轴与旧建筑相邻外墙 | 1、现浇防水钢筋混凝土墙板； 2、环氧沥青厚浆型防水涂料两遍； 3、40厚聚苯板保温兼保护层﹝EPS﹞； 4、20厚1：2防水水泥砂浆分三道粉平,面层压实赶光。 |  |
|  | 地下室顶板室外部分防水 | 广场 | 1、面层用户自理； 2、45厚C25细石混凝土保护层, 内配Ф4＠200双向； 3、55厚聚苯板保温兼保护层﹝XPS﹞； 4、环氧沥青厚浆型防水涂料两遍； 5、地下室顶板； | 由上到下 |
|  |  | 绿化 | 1、300厚覆土,上种植草本植物； 2、45厚C25细石混凝土保护层, 内配 Ф4＠200双向； 3、55厚聚苯板保温兼保护层﹝XPS﹞； 4、环氧沥青厚浆型防水涂料两遍； 5、地下室顶板； |  |

7、道路做法

| 项目 | 适用范围 | 类别 | 做法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外工程 | 道路 | 天然地面部分 | 1、100厚C25混凝土分层捣制, 内配Ф12＠200双向钢筋,按规范设伸缩缝； 2、150厚碎石垫层； 3、素土夯实。 |  |

8、门窗

外门和外窗采用断桥隔热静电喷涂铝型材,窗台低于800,下部固定窗玻璃采用安全玻璃,并安装防护栏杆,门窗玻璃采用6Low-E＋12A＋6中空玻璃，卫生间采用磨砂玻璃，外门窗抗风压性能5级，气密性4级，隔声性能3级。

9、排水

屋面排水采用De150钢塑复合雨水管及配套雨水斗，室内给排水排水立管均用轻钢龙骨TK板封包，地漏排水管采用De75PVC-U雨水管几配套雨水斗，空调冷凝水管采用De75PVC-U及配套地漏接入De50PVC-U立管。

10、节能设计

(1)、屋面

屋面采用55厚挤塑聚苯板保温材料＋最薄处30厚水泥焦渣找坡2﹪，传热系数为0.51W/﹝m2.K﹞。

(2)、外墙

外墙为外保温，采用50厚挤塑聚苯板保温材料，外墙平均传热系数为0.42W/﹝m2.K﹞。

(3)、窗墙比

南立面0.32﹝可开面积552.53m2﹞，北立面0.49﹝可开面积839.04m﹞，玻璃采用断热铝型材6Low-E＋12A﹝需充氩气﹞＋6中空玻璃，气密性4级，传热系数为2.3W/﹝m2.K﹞，遮阳系数0.7，可见光透射比0.4。

(4)、地面热阻和地下室外墙热阻

地下室外墙设60厚膨胀聚苯板﹝EPS﹞，地下室外墙热阻为1.53 m2.K / W，地下室地面设25厚挤塑聚苯板﹝XPS﹞保温，地下室地面热阻为1.89 m2.K / W；底面接触室外空气的楼板板底设置50厚挤塑聚苯板﹝XPS﹞，楼板传热系数为0.58W/﹝m2.K﹞。

四、安装概况

1、电气

电气工程中动力系统、照明系统采用10kV 双回路供电，进户线电缆直埋引入，变配电室设在地下室夹层；消防设备的主要功能室及事故照明的电源均采用低压（380V）双回路供电，两回路在末端配电箱内实现自动切换，防雷接地采用TN-S 系统，箱（盘）壳、线槽、桥、架、电机外壳、钢管、插座的接零端子以及正常情况下不带电的导体均与PE 线相接，PE线和N 线在低压盘内分开，基础接地，接地电阻≤1Ω，防雷保护在屋顶设置环型避雷带，用ф12 镀锌圆钢做接闪器，以柱子的主筋做引下线。7 层以上外墙梁内的两根主筋焊接成封闭环作为均压环，此环与外墙金属窗、装饰系统埋铁及引下线主筋可靠焊接，电气竖井内的接地扁钢每层与压环焊接一致。此外电气工程还有电话、综合布线系统、电视系统。

2、给排水

室内给水系统竖向分为二区，低区为地下室至地上3 层，由市政系统直接供给；高区为4～13 层，由屋顶水箱供给；管材采用镀锌钢管。室内污水排至室外管线，经化粪池处理后排入市政管网；地下室污水汇集至消防电梯井底旁的集水池，经排水泵排至室外管线。屋面雨水采用内排水方式，经室内管道直接排至室外市政雨水管网。

3、采暖

本工程的热源水由集中的市政管网供来，经过热力入口进入地下二层的换热机房。大楼五层以下（含五层）利用市政压力直供采暖；大楼五层以上经板换机组换热后提供二次热水间接供热。大楼热力入口处市政采暖热源水供/回水温度为：90/70℃，经板换机组后的二次采暖水供/回水温度为80/60℃；经板换机组后的二次空调热水供/回水温度为：60/50℃。采暖和空调板式换热机组均自带定压补水装置，故各空调、采暖系统的定压均在换热机房内完成。

本工程的室内供暖系统环路主要以垂直单管跨越式为主，地下层和屋顶设备层部分区域以双管上供上回（或下供下回）的方式进行敷设。散热器跨越管上均设温控三通阀。

采暖系统散热器选用内腔无粘沙型柱型灰铸铁柱翼橄榄745型散热器。采暖管道采用焊接钢管，管径大于DN32者为焊接，等于或小于DN32者为丝接。

第二节   施工条件及特点

一、施工条件

1、施工场地：施工现场拆迁、基坑开挖及边坡支护等工作已基本完成，现场主干道与公路相连，交通方便。

2、水、电：施工用电由施工现场箱变处接入，施工用水由西南角西附楼接出，再由我部接入施工区及生活区。

二、工程特点

1、XX大学教育中心大楼工程造型新颖独特，设计理念先进，使校园增添了新的一景。该工程具有混凝土量大、设计标准高、技术复杂、专业分包单位多等特点，因此，必须引起高度的重视，在建设单位及我项目部的统一协调指挥下，集中优势力量，将优秀的设计与先进的施工技术实现最佳的组合，以便优质、高效、低成本完成本工程，把本工程建成一流的建筑精品工程。

2、工期紧，本工程施工跨越两个冬季施工，且兰州地区进入冬季施工较早，故实际施工时间较短。本工程计划从2008年4月16日开工，2009年12月27日竣工，合同总工期为621天。

3、质量要求较高，整个工程质量标准：“合格”，争创“飞天金奖”。

4、地下水位较高，故对地下室砼施工要求较高。

5、装饰标准较高，类型多样。

6、施工场地东邻兰州市人民政府，南邻住宅区，西邻学校西附楼，施工现场环境质量要求较高，给施工进度带来不利因素。

7、本工程施工场地十分狭小，尤其在基坑未回填以前几乎没有加工场地，故本工程在基坑未回填以前钢筋放在场外加工，不仅加大了成本，而且还给工期造成了一定的影响。

8、由于施工场地狭小，塔吊的位置就十分重要，故塔吊位置的选用将起十分关键的作用。

第三章 工程目标

一、指导思想

科学管理，质量安全第一，业主满意。以质量为中心，按照公司《程序文件》，建立工程质量管理体系，选配高素质的项目经理及工程技术管理人员组成项目部，积极推广应用“四新”技术，精心组织，严格要求，优质高速的完成施工任务。

二、质量目标

我公司把该工程列入公司的重点工程和创优项目，并严格组织施工，使该工程在质量管理和质量水平上都上一个新台阶，确保工程竣工达到“合格”标准，争创“飞天金奖”。

三、工期目标

合理安排工期，各工种穿插作业，日夜兼程，在保证质量的前提下高效快捷的施工，确保在2009年12月27日竣工。

四、安全目标

确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故的发生，轻伤频率控制在3‰以内。

五、文明施工

争创甘肃省“省级文明工地”。

六、服务目标

信守合同，密切配合，认真协调与各方关系，接受业主和监理方的控制与监督，竣工后按国家规定保修服务。

七、科技进步目标

为实现工程质量、工期、安全、文明施工等目标，充分发挥科技是第一生产力的作用，在工程施工中，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备和现代化管理技术。

八、协调目标

做好内外关系协调，充分发挥优势，主动争取各方的支持与配合。

九、环境卫生及职工健康管理目标

粉尘、污水排放达标；减少和控制固、废物的产生、排放；减少噪声对周围环境的影响，保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序，保证职工的身体健康。

第四章  项目经理部组成

我公司是具有工业与民用建筑工程一级资质施工企业，有雄厚的经济实力、先进的技术装备和较强的施工管理能力。历年来我公司承接了一大批高、大、难、急的工程项目，都得到了业主高度的赞赏，我们有理由也有能力按业主要求做好本工程，确保工程按期交付使用。

第一节  项目组织管理结构

本工程工期紧，任务重。本着建造满意工程，提供优质服务的原则，选配具有多年建筑施工经验的管理人员及工程技术人员组成项目部管理机构。项目经理由具有一级项目经理资质证书的崔雪青担任。项目经理部下设五部一室，分别为工程部、安质部、保障部、计划部、财务部、综合办公室，负责现场施工的管理并对施工生产全过程进行控制，确保工程质量。按照ISO9001标准，对从事与质量、安全有关的人员进行要素分配，计划管理人员包括：项目经理、项目副经理，项目总工程师，各部室负责人，计划员，材料员，施工员，质检员，安全员，测量员，资料员，试验员、各种工长等。

项目经理部在项目经理的领导下，作为本项目管理的管理组织机构，全面负责本项目从开工到竣工全过程施工生产技术、经营管理，对作业层负有管理与服务的职能，保证本工程的质量及工期能达到业主的要求。

项目组织管理机构图见图4-1

保

障

部

工

程

部

财

务

部

办

公

室

计

划

部

安

质

部

项 目 经 理

项目（副）

总工程师

项目副经理

外墙保温施工队

抹灰工程施工队

防水工程施工队

地面工程施工队

砌体工程施工队

内外墙涂料施工队

其

他

施

工

队

主体工程施工队

水电工程施工队

图4-1 项目组织管理机构图

第二节  职责和权限

一、项目经理

项目经理是本公司派往工程项目上的委托代理人，是项目部管理体系持续有效运行的第一责任人，对工程质量、职业健康安全、环境保护负直接领导责任，有权处理工程质量、健康安全、环境管理等一切事务，并负有下列职责：

1、向全体职工宣传、贯彻、落实公司管理方针、目标，传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；

2、审批本项目管理计划，建立项目部的质量、健康安全、环境管理目标指标，并保证目标、指标的实现；

3、确保在项目部的相关职能和层次上职责、权限得到规定和沟通；

4、随时掌握施工现场的工程质量、健康安全、环境保护、生产设备机械、工具使用的动态，确保管理体系在项目部的有效运行；

5、履行向公司、相关方和社会作出的承诺，服从公司各职能部门的监督检查，发生紧急情况时负责组织指挥，防止事故扩大并及时向上级报告；

6、确保管理体系在项目部有效运行所必需的资源配置。

二、项目副经理

1、协助项目经理落实公司质量、健康安全、环境方针和目标，确保管理体系在本项目的运行，对分管工作负直接领导责任；

2、配合项目经理实施和履行公司向顾客、相关方和社会作出的承诺；

3、严格按施工组织设计，组织施工及管理，随时对工地危险作业、易燃易爆化学危险品的管理进行检查，杜绝“三违”现象，使工程质量、安全生产、环境保护处于受控状态。

4、负责大型机械及垂直运输设备的协调调度。

三、项目（副）总工程师

1、对所承担工程项目的质量、健康安全、环境保护技术工作负直接责任；

2、组织项目工程部、安质部编制工程项目管理计划/实施性施工组织设计，并审批小型工程项目管理计划/实施性施工组织设计；

3、针对本工程特点及公司下发的重要环境因素清单、重大危害/风险因素清单、公司目标、指标，组织并指导制定本工程项目质量、安全、环境目标、指标及管理方案和应急与响应措施；

4、负责指导、检查管理体系的运行过程控制、监测和测量，对事故、事件、不符合、不合格进行调查和处理，并组织制定相应的纠正和预防措施，以及验证其实施效果；

5、组织对“四新”技术的推广和应用，主持制定相应的质量、安全、环保措施。

四、工程部职责

1、对施工进度实施有效管理，从计划进度、实施进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期完工。

2、具体负责工程项目的技术管理工作，完成现场的验收、检查工作。

3、负责编制施工大纲，并确定施工大纲是否符合工程实际需要。

4、对各班组的施工组织设计和施工方案进行审核检查，协调各班组施工方案上的矛盾冲突。

5、对各专业班组的深化图进行审核协调，避免发生设计与施工的矛盾而造成不必要的返工。

6、完成与项目有关的计量、试验工作确保现场使用的计量、试验设备达到规定标准，使检测工作处于受控状态。

7、负责解决施工现场出现的技术问题与设计、监理协作解决有关技术问题。

8、协助项目总工程师对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺新技术的开发研究。

9、按ISO9001标准管理文件资料，对项目技术资料进行系统化管理。

10、合理安排施工搭接，确保每道工序的接口处于有效管理状态。

11、实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。

12、负责处理和协调各班组之间关系，协调各班组的劳动力使用，合理调配劳动力资源，使工程施工有组织按计划进行。

13、负责不同阶段施工场地和现场堆放场地的协调与管理，有序地组织平面、立体的各种材料和设备的运输、堆放等工作。

14、编制项目进度计划，确保进度计划科学管理，并随工程实际情况不断调整计划安排。

15、推广应用“四新”技术，组织技术攻关，撰写科技论文和工法，开展“QC”小组活动，实施全面质量管理，及时向公司上报各项报表及信息，编制竣工资料和工程移交等工作；

16、负责《施工日记》的记录工作。

五、安质部职责

1、按质量文件与合同要求，向业主全面负责实施全过程质量控制和监督工作。

2、负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立执行施工过程中的质量监督权。

3、对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再行检查验收。

4、负责各种质量记录资料的填制、收集、立卷工作。

5、负责整个工程分项分部的质量评定工作及质监站的对口联系。

6、按ISO9001的质量保证体系对工程质量进行监控。

7、组织对未完成产品及产品的保护，组织现场安全工作，做好各种安全检查和评比工作。

8、负责项目的安全生产和施工出场的安全、消防、保卫工作。

9、完善和健全安全管理各种制度，强化安全管理软件资料工作，负责各种安全记录资料的填写，收集和立卷工作。

10、负责完善本项目各类安全生产制度，消防保卫工作制度，并有针对性地制定安全细则。

11、监督班组认真执行安全、保卫、消防法规、条例、标准和规定的实施。

12、负责现场文明施工管理，定期组织各班组进行安全，文明施工的检查考核。

13、监督班组开展安全教育工作，做好分部分项工程技术安全交底工作。

六、保障部职责

1、贯彻执行公司管理体系文件，对合格供应商的选择、物资设备的采购、保管及与物资设备有关的质量、安全、环保工作；

2、严格执行物资设备招标工作，做好市场调查，负责制定本项目设备需求购置计划、大修计划的上报及落实工作；

3、根据工程特点做好防火、防爆、防毒物泄漏的应急措施，保证应急材料设施到位，确保工程质量、健康安全、环境保护万无一失；

4、制定本项目各项物资设备管理制度、操作规程、岗位职责，保证机械设备处于良好状态，提高完好、利用率；

5、严格履行机械、车辆证件和驾驶证（操作证）的审验，以及各种费税的交纳工作和机械车辆维护保养；

6、制定易燃、易爆、危险品的应急预案，预防措施并组织演练。

七、计划部职责

1、具体实施项目的合同管理，参与施工队伍的选择。

2、负责各施工队伍的年、月报的核实。

3、工程量复核与增减帐管理，并做好阶段性的结算工作。

4、编制项目预决算，并进行工程款的收取与支付。

5、做好成本分析计算，为项目经济提供决策依据。

6、做好项目成本控制，合理组织资金周转。

7、组织进行经济类台帐报表记载、分析与上报工作。

八、财务部职责

1、严格执行公司管理体系文件，及时保证安全、环境技术措施经费，避免因资金不到位而引起的安全、环境责任事故；

2、保证安全、环境措施经费的专款专用，不得挪用。

九、综合部办公室

1、负责对项目部公司管理体系所要求的文件予以控制和管理；

2、负责编制人力需求计划和员工培训计划，上报公司人力资源部，并实施本级员工培训；

3、负责接收公司调配的大中专毕业生、技校毕业生和复转军人；

4、负责对本辖区“易燃、易爆等危险品”的管理和使用，并对法律法规和有关规定的执行情况进行监督、检查；

5、督促辖区“治安隐患整改”的落实；

6、及时了解工程施工中所存在的职业病危害因素，对职业病防治进行宣传教育和计划的实施与控制。

十、材料员

1、建立材料收、发、存明细帐和材料消耗台帐，及时填制材料点验单、发料单，做好回收记录，按期上报统计报表，向上级业务部门反馈有关工作信息；

2、负责材料的市场调查工作，按要求组织物资采购招投标及下场周转材料的清理处置；

3、负责对供应商阐明采购材料的安全、质量、环境要求；

4、根据项目评估、成本测算及总量要求，编制主要材料消耗定额，节能降耗，搞好材料节能降耗核算工作。

十一、试验员

1、熟悉质量技术标准、测试方法，监测装置性能及使用维护方法，严格按标准要求进行检测和实验，确保监测结果的准确性和真实性；

2、根据公司管理体系要求，建立试验仪器、设备台帐、档案，定期送检和维修，及时填写操作使用及维修保养记录，及时上报报表和反馈信息；

3、收集科技信息，应用新设备、新技术、新工艺，参加质量事故的调查分析；

4、对试验检测工作中所涉及的环境因素、危害/风险因素进行控制。

十二、测量员

1、负责对工程测量、环境监测与测量的实施，对测量、检测结果的真实性负责；

2、负责同设计单位进行交接桩工作，参加大型工程项目和控制工程测量、复测和定位工作，实施施工放样，施工控制测量等；

3、按照公司管理体系要求，建立测量、环境监测仪器设备台帐，对仪器设备定期检查、鉴定和维修，及时上报报表；

4、根据施工进度，实施跟踪测量与监测，及时消除事故隐患；

5、负责有关竣工测量资料的整理。

十三、安全员

1、负责监督、检查本单位、同级业务部门在安全生产上落实国家、地方、行业和公司安全生产方针、政策、法规、法令和规章制度的执行情况，对违反有关规定的有权加以纠正和制止，情节严重的有权建议进行严肃处理；

2、对违章指挥、违章作业，违犯劳动纪律者有权制止，如不听劝阻或严重危及职工生命安全和环境时，有权责令其停止作业进行整改，并建议领导追究当事人的责任；

3、对严重危及职工健康安全的生产作业场所、设备、机具等，有权责令其限期改正，对逾期不改的，应停止使用和作业，并报公司安质部；

4、参加安全事故、事件的调查、分析，并按有关规定处理；

5、及时收集危害、风险因素及当地政府法规，按时上报报表和反馈安全信息。

十四、施工员

1、认真贯彻落实设计文件和技术规范、职业标准、技术措施、管理制度等；

2、编制单项施工方案，进行技术交底，填制技术资料；

3、经常检查各班组的施工情况，对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人，有权制止并采取纠正和预防措施；

4、参加质量事故的调查与分析，并参与处理工作

十五、质检员

1、监督检查施工人员对国家有关质量方面的方针、政策、指示及公司颁布的规章制度、措施的贯彻落实情况；

2、参加工程质量检查、审查有关质量保证措施，并对“质量检查表”实施签证；

3、督促并协助现场建立群众性的工程质量“三检”制度，指导兼职检查人员的工作；

4、对不按规定施工或违反操作规程和程序的情况有权提出纠正意见，必要时签发“工程质量问题通知单”令其限期整改。对影响施工质量或有重大质量问题时，有权责令停工，并向领导报告处理意见；

5、及时向上级部门报送质量情况报表及质量情况总结报告。有权越级向上级反映工程质量情况；

6、参加质量事故调查、处理工作，并监督施工单位纠正措施的执行情况。

十六、计划员

1、正确掌握相关专业预算定额，认真执行国家和省、市有关工程造价政策、法令；

2、下发验收施工任务单，根据队组完成质量情况核对签发工作量，严格控制定额用工，提供人工分析表，核发工资、奖金，分包工程应付帐算项目实际成本，计算出成本超支额，定期提出项目的成本预测报告，监视项目成本变化情况，并及时将影响成本的重大因素向项目经理报告；

3、收集、整理施工过程各阶段经济资料，及时做好项目竣工决算。

十七、各工种工长

1、加强班组质量教育，树立“质量第一”意识；负责班组质量指标的分解、落实和完成；

2、认真贯彻执行图纸会审、设计交底和施工方案中有关本工程内容的要求，遵守各种操作规程，严格按图施工；

3、对操作工人进行分部、分项工程技术交底，包括质量要求、安全措施和操作方法；严格掌握各分部、分项工程技术交底，包括质量要求、安全措施和操作方法；

4、严格掌握各分部、项的尺寸、位置，对建筑物的几何尺寸负责；

5、协助质检员、材料对进场物资、半成品进行验证；组织班组工人严格执行“三检制”，保证不合格品不出班组，按“三不放过”原则处理质量事故，对交付检验的工程产品的质量负责；

第三节   项目管理人员配备

项目主要管理人员配备如下：

| 序 号 | 拟任职务 | 姓 名 | 资 格 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 经 理 | XXX | 一级项目经理 | 23 |
| 2 | 项目副经理 | XXX | 工程师 | 32 |
| 3 | 总 工 程 师 | XXX | 工程师 | 8 |
| 4 | 安 全 员 | XX | 工程师 | 5 |
| 5 | 质 检 员 | XXX | 助理工程师 | 3 |
| 6 | 材 料 员 | XXX | 助理经济师 | 6 |
| 7 | 施 工 员 | XXX | 工程师 | 35 |
| 8 | 造 价 员 | XXX | 工程师 | 15 |
| 9 | 机 械 员 | XXX | 工程师 | 27 |
| 10 | 试 验 员 | XXX | 助理工程师 | 8 |

第五章   现场总平面布置

第一节   施工总平面布置原则

一、施工现场实行封闭管理，创造一个安全、文明、有序的施工生活环境。

二、按省级文明施工标准进行布置和管理。

三、根据实际现场，施工设备、料场、道路等力求布局合理整洁美观。并满足各个施工阶段的施工要求。

四、综合各施工阶段的施工特点，临时设施尽量一次成活，尽可能不重拆、不重搭或移地重建。在满足施工需要的安全生产、文明施工的前提下，尽可能减少临时设施的投资。

五、场内合理布置排水管（沟），使施工场内保持干燥无积水。

六、合理布置仓库及堆场，减少二次搬运。

七、垂直运输，满足视线、幅度等要求，确保安全、快速。

八、生活设施舒适，符合文明、卫生、消防、安全、环保等要求。

九、主要材料进入施工现场，要注意施工路基强度。

第二节   施工总平面图

本工程地处滨河东路，在布置施工场地时，由于场地狭小，为了便于施工管理，在临滨河路西段开设主大门，在临滨河路中段及施工场地东南角开设两扇大门，辅助施工用料进场。将现场办公室设置在西附楼六层，北侧地下两层施工完毕基坑回填后，将场地硬化作为钢筋加工场、模板加工常及料场，模板尽量在楼上周转使用，减少堆放场地。全部施工人员在西附楼地下一层住宿。具体布置详见附图一现场平面布置图。

第三节   施工机械的布置

一、塔吊

塔式起重机的选择考虑到本工程平面尺寸和生产用地的位置，选用一台QTZ630自升附着式塔式起重机，覆盖建筑物需要塔机的臂长为50米，放置在建筑物北侧轴与轴之间，方便材料的起吊和塔吊的拆卸，满足施工需要。 具体位置见图5-1和图5-2。

图5-1  塔吊基础平面图

图5-2  塔吊基础剖面图

二、混凝土搅拌机械

本工程结构部分全部使用商品混凝土，建筑部分使用现场搅拌混凝土，现场搅拌砼用量较小，备一台混凝土搅拌机来拌制建筑及零星混凝土。

三、混凝土泵

现场放置混凝土地泵两台，施工时安装在拟建建筑西北及东南侧，±0.00以上输送管固定在楼层预留孔内，布料时采用布料机。

四、施工电梯

采用一台室外双笼人货两用施工电梯，位置见平面布置图。当结构施工至六层时，安装施工电梯，以后每施工三层接高一次。附着杆每2层设一道，附着杆与墙的连接用预埋螺栓（用后螺帽可取出），用螺钉将连接节点板固定在梁上。该处的脚手平台是钢管段搭设的双排落地钢管扣件脚手，脚手平台随施工电梯的加高而同步向上搭设。

第四节   临建设施

一、围墙与门卫

施工现场四周设置围墙，内外粉白，刷蓝色彩带，按集团公司标准编制图案与标语，在场地西北角设主出入口，在门口设值班室，配置值班人员。

二、标牌

在工地主大门西侧附近适当部位设工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、防火责任牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等六牌一图。标牌前设三座不锈钢旗杆，旗座采用庄严的将军红花岗石贴面。旗杆上分别悬挂国旗、建设单位与中国铁建标志旗帜。

三、场地及道路

本工程采用混凝土地面，基层原土压实打2：8灰土30㎝，上浇150厚C20混凝土随捣随抹，在临时道路边设排水沟（管）。在其余地方适当布置绿化。

四、材料堆场

确保材料堆放整齐有序，并在每种材料旁设标志牌，指明材料品名、产地、规格及检验状态等。

五、临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋加工 | 40 | 拟建工程北侧 | 17个月 |
| 木工工场 | 40 | 拟建工程北侧 | 17个月 |
| 砂浆搅拌场 | 130 | 场地内原有建筑东侧 | 8个月 |
| 临 建 | 80 | 拟建工程北侧 | 17个月 |

六、施工用水

1、 施工现场基本用水点布置如下

现场施工设三个供水点，砼、砂浆搅拌区及砌体堆放区、作业层、厕所各设1 个。

2、水力计算

给水管的管径，应根据设计秒流量临时管网能保证的水压和最不利处的配水点所需的水压计算确定。

施工现场临时供水计算

用水量计算

(1)、现场施工用水量计算

q1=k1ΣQ1N1⁄T1t•K2⁄(8×3600)

q1—施工用水量L/s

k1—未预计的施工用水系数（1.05～1.15）

Q1—每天砌筑量（以事物量单位表示）200m3/d

N1—施工用水定额（1700～2400）L/m3

T1—天数d

t—每天工作班数

K2—用水不均衡系数（1.05）

据公式有：

q1=1.05×200×1700÷（3×1.05）÷(8×3600)=3.94(L/s)

(2)、施工机械用水量计算

q2=K1ΣQ2N2•K3/(8×3600)

Q2—同一种机械台数（5 台）

N2—机械台班用水定额

K3 —机械用水不均衡系数（1.05）

据上式有：

q2=1.05×5×1500×1.05÷(8×3600)=0.29(L/s)

(3)、施工现场生活用水量计算

q3=P1N3K4/(t×8×3600)

P1—施工高峰昼夜人数（1000）

N3—施工现场生活用水定额（20～60L/人）

K4—施工现场生活用水不均衡系数（1.05～1.15）

t—每天工作班数（取3 班）

据现场情况：

q3=1000×40×1.05÷(3×8×3600)=0.49(L/s)

q1+q2+q3=3.94+0.29+0.49=4.72(L/s)

根据建筑施工规范要求，消防用水量为10L/s.应以消防用水量计算。

最大配水管径计算

d= √4Q/πV1000

Q—耗水量（L/s）

d—配水管径

V—管网中流速（1.2m/s）

据以上计算

d= √ 4×10 ÷ (3.14×1.2×1000)  =0.1（m）

所以取最大配水管径为DN100

根据工程最大用水量计算，现场设置DN100 的入户管能满足用水量要求，可以按消防要求设置主要给水干管。沿现场布置DN100 的管线，埋地敷设，沿施工现场设消火栓口，并配齐水龙带，做好明显标志。施工临时用水从DN100 的管线上接出DN32 的管线，分给到砼及砂浆搅拌区、砌体堆放区、作业层、厕所。

3、管道布置和敷设

(1)、给水管道的敷设不得妨碍生产操作，交通运输和建筑物的使用。给水埋地管道应避免布置在可能受重物压坏处，管道不得穿越生产设备基础。

(2)、工地排水沟与西附楼排水系统相结合，为防止暴雨季节其他地面水涌入现场，在工地四周设置了排水沟。

(4)、临时水管铺设，有安装和明装。暗装埋地管道覆土不得小于500mm厚，明管在冬季用δ=50mm 岩棉管壳保温，外缠玻璃布。

(5)、管路布置详见临现场平面布置图。

七、 施工用电

1、根据工程实际情况，所有主要电气设备如下：

| 一路 |  |  |  | 二路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功率 | 台数 | 序号 | 名称 | 功率 | 台数 |
| 1 | 吊塔 | 47KW | 1 | 1 | 混凝土输送泵 | 75KW | 2 |
| 2 | 对焊机 | 100 kVA | 1 | 2 | 混凝土搅拌机 | 24kW | 2 |
| 3 | 小冷拉 | 7.5kW | 1 | 3 | 卷扬机 | 4.5kW | 2 |
| 4 | 弯曲机 | 4.5kW | 2 | 4 | 施工电梯 | 22kW | 2 |
| 5 | 切断机 | 4.5kW | 2 | 5 | 电焊机 | 48kVA | 2 |
| 6 | 电焊机 | 45kVA | 2 | 6 | 电焊机 | 32.5kVA | 2 |
| 7 | 电焊机 | 32.5kVA | 2 | 7 | 水泵 | 27kW | 1 |
| 8 | 电锯 | 4.5kW | 1 | 8 | 砂浆机 | 5.5kW | 1 |
| 9 | 照明 | 15kW |  | 9 | 照明 | 15kW |  |
| 10 | 其他 | 10kW |  | 10 | 其他 | 10kW |  |

2、本工程电源取自场内箱变，工地配电室设在现场东北角，采用树干-放射式供电方式，现场分两路供电，一路主供吊塔和钢筋加工区、模板加工区等，二路主供搅拌站和电梯等，总分配电箱位置及线路走向见现场平面图。

3、负荷计算及导线截面选择

一路，所供用电设备有功计算负荷 ΣPjS1 =225.1kW

所供用电设备无功计算负荷 ΣQjS1 =270.12kW

混合系数考虑为0.65

PjS2=225.1×0.65=146.3kW

QjS2=270.12×0.65=175.6kW

SjS= √Pjs22 +Qjs22=228.56kVA

IjS=SjS/ 3Ve=347A

导线穿金属管查表得导线选择120mm2 的塑铜线,电压损耗校验。

Σ(PR +9x)   (146.3× 0.172× 0.1+175.6 ×0.06 ×0.1) ×103

□V =   =            =9.26V                                                            Ve                    380

9.26

ΔV% = □V /Ve =       ×100 = 2.44％＜5％

380

因此所选导线满足电压损耗要求。

二路,所供用电设备有功计算负荷 ΣPjS1=229.57kW

所供用电设备无功计算负荷 ΣQjS1=275.4kW

混合系数考虑为0.65

PjS2=229.5×0.65=149.2kW

QjS2=275.4×0.65=179kVAR

SjS= √Pjs22 +Qjs22=233kVA

IjS= SjS/ √3 Ve=354A

导线穿金属管查表得导线选择120mm2 的塑铜线,电压损耗校验:

Σ(PR +9x)   (149.2× 0.172× 0.14+179 ×0.06 ×0.14) ×103

□V =   =            =13.6V                                                            Ve                    380

13.6

ΔV% = □V /Ve =       ×100 = 3.58％＜5％

380

因此所选导线满足电压损耗要求。

4、用电布置

本工程施工用电按总配电箱→分配电箱→开关箱实行三级配电，在施工现场近电源处设置总配电箱一只，在现场设分配电箱。在每台机械设备边3M范围内设开关箱一只。

分配电箱与开关箱距离不大于30M，所有配电箱均选用铁质配电箱，装设端正、牢固、固定式配电箱下底面与地面的垂直距离为1.3－1.5M，移动式开关箱下底与地面距离大于0.6M，小于1.5M。

箱体外壳及金属电器安装板作保护接零，配电箱上设防雨棚。并在配电箱上标明名称、用途、编号及负责人。所有配电箱均配锁。箱内电器按规定装设，进出线设在箱体的下底面。

配电线路采用三相五线制，采用五芯电缆穿钢管埋地敷设。穿管埋地敷设时，深度不小于0．6M，并在电缆上下各均匀铺设不小于50MM厚的砂，然后覆盖砖等硬质保护层。各路导线截面根据允许电压降与机械强度计算选用，其中保护零线采用绿／黄双色线，线径不小于工作零线的截面，用绝缘铝线时不小于16mm2，铜线不小于10 mm2，与电气设备相边的保护零线不小于2．5 mm2绝缘多股铜线。

漏电保护器选用省级审批许可生产且通过电工产品认证的产品，其中分配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流为50－70mA；开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA；其中手持式电动工具的漏电保护器额定动作电流不大于15mA；额定漏电动作时间均应小于0.1S。

保护接零从第一级漏电保护器的电源侧的零线引出，并在引出后作重复接地，另外在线路的中间和未端处再设二处重复接地。接地装置的接地线采用二根以上导线，在不同点与接地体作电气连接。重直接地体采用角钢，接地电阻不大于10Ω。

所有电机设备不带电的外露导电部分均做保护接零。保护零线上不得装设任何开关与熔断器。

5、技术措施

(1)、本工程严格采用三级配电两级保护,自配电室引至各分配电箱内设漏电保护器,分配电箱至用电设备做到一机一箱一闸一漏电。

(2)、所有供电线路采用三相五线制和单相三线制,各配电箱和用电设备要有可靠的接地。

(3)、工作零线,保护零线引自配电室接地装置,在配电室和线路末端做重复接地,要求接地电阻实测≤10Ω。

(4)、现场所有机械设备和电气设备安装及线路敷设必须符合《建设工程施工现场供电安全规范》。

6、安全措施

(1)、凡电工人员进入现场必须穿绝缘鞋,戴安全帽,持证上岗,学员、实习人员须在持证电工监护指导下进行操作。

(2)、电工操作人员严格遵守临电有关安全法规,规程和制度,不得违章作业。

(3)、供电负责人要认真做好临电巡视定期检查和隐患整改工作,及时准确地填写工作记录和规定的表格,并做好安全用电宣传工作。

(4)、进行有危险作业时应完备审批手续,否则应拒绝施工,电气人员有权制止违章作业和违章指挥,确保把安全用电落到实处。

7、电气防火措施

(1)、施工现场应注意防火,使用明火应打动火报告,并经有关人员同意方能动火,并有专人看护。

(2)、配电室需设置防火装置如干粉灭火器,不得放置易燃物品。

(3)、易燃物品需远离配电箱,严禁使用裸导线和有破漏的电线。

(4)、线路架设和照明器具安装距顶和易燃物要满足规定距离。

(5)、使用低压照明线路及电焊五次要使用绝缘导线,防止导线短接或其他导线物连接产生火花。

(6)、现场严禁使用碘钨灯和电炉等取暖。

八、排水布置

本工程拟采用自流水排水与强排水相结合的方式，确保施工现场无积水，大雨期间排水畅通。

1、场地排水：道路、堆料场等向排水沟方向设置0.1％的坡度，使雨水能自然流向排水沟。

2、排水沟：沿施工道路边与建筑物外侧设置砖砌排水沟（管），排水沟截面尺寸为300×300MM。

3、排水管、窨井：排水管采用Ф300管道，并根据现场排水管布置情况，在转弯处等部位设置一定数量的窨井，上盖混凝土盖板。

4、在砂浆机、搅拌机边设沉淀池与排水，以确保周围无积水，以便及时排放清洗用水。

5、强排水：大雨期间，当自然排水不能满足要求时，采用强排水，在沉淀池等处布置水泵，由水泵将水抽出。

第六章   施工部署

第一节   施工部署原则

加强施工过程中的动态管理，合理安排劳动力和施工机械设备的投入，在确保每道工序的工程质量与安全的前提下，抢时间，争速度，科学地组织交叉施工，严格劳动纪律，严肃施工调度命令，纵向到底，横向到边，全面实施质量、安全、进度、计划管理，严格控制关键工序的施工工期，确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。

第二节   施工总体部署

根据本工程特点，以土建工程为主导，实行沿后浇带分段流水施工方法贯穿整个施工过程。其它专业适时进入，密切配合土建工程进行施工，同时，将在时间、空间和劳动力、模板、材料机具等资源方面，进行适时合理搭接，做到资源共享，快速高效，确保主体结构工程在计划工期内完工；抹灰装修收尾阶段，采用“整体同步”竖向分层、分段流水作业，满足计划工期。主体工程流水段划分见图6-1。

为了确保安全及防止干扰周围单位、居民的正常工作和休息，对噪声超标施工机具，搭设隔音防护棚，内挂棉毡，做到施工噪声达标排放。建筑物外围搭设悬挑双排外脚手架，密目网全封闭，建筑物四周按要求搭设安全防护棚，确保安全施工。将施工过程对周边环境的影响和干扰降到最低限度。

总体施工顺序：按照先地下，后地上，先结构，后围护；先主体，后装修；先土建，后专业的总施工顺序原则进行部署。

首先组织基础施工，基础施工完毕后组织基础工程验收，待完成二层结构之后，及时组织地下室外防水和深基坑外围土方回填工作，然后按工期进度安排逐层实施。

主体结构施工过程中，做好工序的紧密配合和工序质量控制，计划主体结构验收分两次进行，先组织进行十层以下（含十层）结构验收，然后迅速做出样板间，及时展开室内砌体作业和抹灰作业，从时间和空间上缩短装饰工程施工周期。

主体结构施工封顶，组织完成十层以上结构验收，室内砌体和抹灰继续向上分层流水作业。待外墙砌体砌筑完毕后及时组织外墙外保温装饰系统施工作业，由上向下有序展开，从主体结构施工到外墙外保温装饰系统施工作业全过程，悬挑式外脚手架提供施工作业条件和安全防护保障。在整个施工过程中，安装工程的预留、预埋、安装、调试工作应始终贯穿于主体、装饰、收尾过程中，在时间和空间上充分紧凑搭接，循序推进，严格工序交接制度，健全成品保护措施，避免交叉污染。

为确保工程质量目标的实现，工程施工前，建立并明确工程质量责任制度。加强对各种埋件及预留洞位置及规格尺寸准确性的检查复核，以保证给排水、采暖、电气等各安装系统作业的顺利进行和安全使用功能的正常运行。

根据施工条件有所侧重安排开工次序，合理组织电气、给排水、采暖专业施工人员进场时间。先抓管道敷设，后抓设备安装；先做“样板间”、“样板层”，经甲方、监理及我部验收合格后再进行推广施工。工程工期短，工作量大，安装系统功能繁多，施工的重点应放在各专业之间交叉施工以及与土建交叉配合的合理协调安排上，做到“交叉作业，密切配合，顾全大局，合理安排。”

第三节   施工顺序

一、单位工程施工顺序

单位工程施工顺序见图6-2

楼地面

油漆工程

水电安装

工程使用后，回访回修

屋面施工

竣 工 验 收

地 上 结 构

墙体砌筑

墙体抹灰

门窗安装

户 内 装 饰

外墙装饰

基 坑 回 填

筏板

地 下 结 构

垫层

图6-2  单位工程施工顺序

二、分部工程施工顺序

1、基础工程施工顺序

施工准备（搭设临时现场设施，施工机械设备进场）→放线定位→人工开挖300mm厚预留土层→细石混凝土垫层→地下室底板防水→防水保护层→筏板钢筋绑扎及墙柱插筋就位→筏板砼浇筑及养护→地下二层墙柱钢筋绑扎→地下二层墙柱模板支设→地下二层墙柱砼浇筑→地下二层顶板、梁及南侧坡道处筏板模板支设→地下二层顶板、梁及南侧坡道处筏板钢筋绑扎→地下二层顶板、梁砼浇筑→地下一层墙柱钢筋绑扎→地下一层墙柱模板支设→地下一层墙柱砼浇筑→地下一层顶板、梁模板支设→地下一层顶板、梁钢筋绑扎→地下一层顶板、梁砼浇筑→坡道筏板钢筋绑扎及剪力墙插筋就位→坡道筏板砼浇筑→坡道剪力墙钢筋绑扎→坡道剪力墙模板支设→坡道剪力墙砼浇筑→坡道顶板模板支设→坡道顶板钢筋绑扎→坡道顶板砼浇筑→地下室外墙及顶板防水施工→基础工程验收→基坑回填

2、主体工程施工顺序

一层墙、柱钢筋绑扎→一层墙、柱、顶板及梁模板支设→一层顶板、梁钢筋绑扎→一层墙、柱、顶板及梁砼浇筑～十层墙、柱钢筋绑扎→十层墙、柱、顶板及梁模板支设→十层顶板、梁钢筋绑扎→十层墙、柱、顶板及梁砼浇筑→主体工程验收→十一层墙、柱钢筋绑扎→十一层墙、柱、顶板及梁模板支设→十一层顶板、梁钢筋绑扎→十一层墙、柱、顶板及梁砼浇筑→～二十二层墙、柱钢筋绑扎→二十二层墙、柱、顶板及梁模板支设→二十二层顶板、梁钢筋绑扎→二十二层墙、柱、顶板及梁砼浇筑→主体工程验收→屋面构架及水箱间、机房钢筋、模板、砼施工

第四节  主要施工部署

一、流水段划分

根据总体施工部署，本工程以后浇带为界限分两个流水段同时施工，见图6-1。

二、主要分项工程施工部署

1、施工测量

本工程建筑工程测量和竖向轴线坐标传递采用一台激光经纬仪、一台全站仪及两台自动安平精密水准仪进行框架柱及楼层平面轴线测量控制及楼层标高控制。本工程测量将配备专职测量人员，确保标高和轴线控制在规范要求误差之内。

2、脚手架工程

本工程地下二层至一层外架采用双排落地钢管脚手架，高层主楼外架采用槽钢悬挑钢管脚手架，外架与主体结构拉接固定，内墙砌体采用搭设双排钢管脚手架，墙柱支撑加固采用钢管加固及斜撑，梁采用双排钢管承重支架，现浇板采用支撑满堂架加固。内墙抹灰采用搭设双排钢管架。安全设施按不同部位使用平立张网、密目安全防护网、围栏、挡板、护棚及隔离棚布等围护。

3、模板工程

本工程剪力墙模板采用30系列小钢模现场组合、拼装组合模板；筏板四周采用砖胎模；顶板全部采用12mm厚竹胶板、梁底模及侧模采用18mm厚多层板，支撑为钢管支柱支模体系；框架柱采用18mm厚多层板，加固采用钢管加固及斜撑。±0.00以上配足三层模板，然后周转使用。

3、钢筋工程

钢筋制作采用机制手绑，本工程框架柱及其余构件直径在大于25㎜的钢筋采用直螺纹机械连接。其余钢筋分别采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊及绑扎搭接等不同的连接方法。

4、混凝土工程

本工程混凝土采用商品混凝土，预备一台搅拌机拌制建筑和零星混凝土、两台混凝土输送泵及一台混凝土布料机，混凝土采用机械振捣。

三、项目管理阶段任务部署

| 管理 阶段 | 管 理 目 标 | 主 要 工 作 |
| --- | --- | --- |
| 施工准备 阶段 | 从组织机构、人力、物力、施工设备等方面确保施工项目具备开工和连续施工的基本条件。 | 1、根据需要公司组建工程项目经理部，配备人员； 2、编制实施性施工组织设计和施工项目管理计划； 3、进行施工现场准备，达到开工要求； 4、编写开工申请报告，上报，待批开工。 |
| 施工阶段 | 完成工程承包合同规定的全部施工任务，达到验收交工标准。 | 1、按实施性施工组织设计进行施工； 2、做好动态控制管理，保证质量、进度、成本、安全等目标的全面实现； 3、管理好施工现场，文明施工； 4、严格执行工程承包合同，协调好业主、监理及相关单位关系； 5、处理好合同变更； 6、作好记录。 |
| 验收交工与结算阶段 | 对竣工工程验收交工，总结评价对外结清债权、债务，结束交易关系，向业主提供需求的建筑产品。 | 1、工程收尾； 2、进行试运转； 3、在预验基础上接受正式验收； 4、整理移交竣工文件，进行结算； 5、总结工作，编制竣工总结报告； 6、办理工程交接手续。 |
| 竣工后服务阶段 | 指导用户正确使用，使建筑产品正常发挥功能反馈信息，改进今后工作，提高企业信誉。 | 1、在合同规定的责任期内进行保修服务； 2、为保证正常使用提供必要的技术咨询、服务； 3、进行工程回访，听取用户意见，总结经验，发现问题及时维修、维护； |

第七章  施工进度计划及保障措施

第一节   施工进度计划

一．施工进度安排

1、前期施工准备

在进驻现场施工前，进行项目管理机构及人员、劳务分包、机械设备投入、施工安排、施工组织和技术方案的选择，并组织人员进入施工现场，着手现场平面布置、临建安排和临水临电布设。

2、施工总计划

本建设工程计划于2008年4月16日开工，于2009年12月27日竣工交付使用。合同工期为621日历天。具体计划详见附图二施工进度计划横道图。

3、阶段进度计划目标

| 序号 | 施工阶段 | 开始时间 | 完成时间 | 阶段工期（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 结构工程 | 2008年4月16日 | 2009年5月15日 | 336 |
| 1 | 基础分部 | 2008年4月16日 | 2008年7月24日 | 100 |
| 2 | 主体分部 | 2008年7月25日 | 2009年5月15日 | 236 |
| 二 | 装修工程 | 2008年11月13日 | 2009年12月10日 | 333 |
| 1 | 内装修 | 2009年11月13日 | 2009年12月10日 | 333 |
| 2 | 外装修 | 2009年6月1日 | 2009年10月28日 | 150 |
| 三 | 屋面工程 | 2009年5月15日 | 2009年6月24日 | 40 |
| 四 | 水暖电安装工程 | 2008年5月1日 | 2009年12月20日 | 525 |

二、施工进度计划管理流程

施工计划管理流程见图7-1

周计划审核

编制周进度计划

确定周进度计划

月计划审核

提出意见及存在问题

解决工长提出问题

项目经理、总工程师、计划员进行计划监督

在主管生产的项目副经理领导下，周计划落实到每天，由工长安排完成

成成成成成

编制专业工种日记

实   施

计算各分项工程完成天数

施工总进度计划

阶段性施工进度计划

编制月进度计划

确定月进度计划

计算工程量

套用劳动定额算出工日数

劳动力总数

处理解决

追查原因

发现问题、调整

图7-1  施工进度计划管理流程图

第二节   施工进度计划保障措施

我公司将以一流的施工策划与运作、一流的管理与协调、一流的技术与工艺、先进的设备与材料、优秀的承包商与劳动力素质等来保证本工程各项目标的实现，从而以过程精品达到工程精品，满足建设单位对工期、质量等方面的要求，尤其是对工期采取如下保证措施。

一、建立完善的计划保证体系

建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面、保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以施工总进度计划为总体实施计划，以月、周、日计划为具体执行计划，并由此派生出专业分包进场计划、技术保障计划、物资供应计划、劳动力计划、资金使用计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障一系列计划，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

二、人、财、物的保障

1、在本工程中，委派施工过类似工程、具有大型工程总承包经验和能力的一级优秀项目经理和从事项目总承包管理的各类专业人员组成项目经理部，以最大程度地满足本工程的需要。

2、我们除具有强大的公司对项目实施和管理进行支撑、服务、和控制外，还具有门类齐全、实力强大的专业化公司所形成的施工保障能力，同时具备组装和组合社会优良资源的经验和能力。

3、我们具备良好的资信、资金状况和履约能力。具备丰富的工程项目策划、管理、组织、协调、实施和控制的经验和水平，多年来，我们所形成的项目管理和运作模式广为建设单位和用户认可。

4、我们本身拥有强大的施工机械设备资源，包括门类齐全、性能先进的各类施工机械设备、测量仪器设备、检验试验设备，能满足大型复杂工程的需要。本工程拟投入的设备具体详见本方案中的主要施工机械设备的配备。

三、技术工艺及措施的保证

1、编制有针对性的施工组织设计、施工方案

以技术为先导、为策划，全面带动项目管理。“方案先行，样板引路”是我公司施工管理的特色，本工程将按照方案编制计划，编制具有战略指导性的、详细的、有针对性的、可操作性的专项《施工方案》，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程有条不紊的按期保质地完成。施工中强调方案的严肃性，严格按方案执行。

2、采用流水施工

根据前述工程施工总进度计划图和阶段计划目标要求，采用流水施工方式进行组织施工。节拍均衡流水施工方式是一种科学的施工组织方法，其思路是使用各种先进的施工技术和施工工艺，压缩或调整各施工工序在一个流水段上的持续时间，实现节拍的均衡流水，在实际施工中，我公司将根据各阶段施工内容、工程量以及季节的不同，采用合理调整资源投入，加强协调管理等措施满足流水节拍均衡的需要。

3、采用早拆支撑体系

本工程顶板、梁支撑采用钢管式脚手架早拆体系，将大跨度板、梁分割成≤2～8m，加快了架体和模板的周转，节省费用。

4、采用商品混凝土泵送工艺

本工程混凝土全部采用商品混凝土，混凝土运送至现场由混凝土输送泵通过布料杆输送至作业面。

四、总承包管理的保障

1、采用城建制的劳务分包、引入竞争机制

信誉良好、实力强的优秀施工队伍是保证工程按期完成的基本条件，本工程拟通过招投标方式选择与我公司长期合作、具有一级或二级资质的城建制队伍作为劳务分包，以确保工期目标的实现。

2、建全管理制度，强化现场管理

发挥综合协调管理的优势，对各专业承包商进行有效的组织、管理、协调和控制，我们将以合同为控制手段，以总控计划为依据，发挥综合协调管理的优势，调动各分包商的积极性，使各分包商密切合作和相互配合、相互支持，尤其是交叉施工的合理性和有效衔接。利用我们长期以来所形成的分包管理经验对各专业分包商进行组织、协调、管理和控制，在计划、工期、质量、安全、文明施工、成品保护、物资管理、技术管理、资料管理、合同管理、工程款支付等方面建立了一整套分包管理规定，我们将站在总包的高度全面协调、组织、管理好所有分包商，调整、规范各分包商的行为，极其高效的实现建设单位满意的工程目标。

3、建立例会制度，保证各项计划的落实

计划管理是项目管理最为重要的手段，我们将建立如下的会议制度，每周三举行项目部部门负责人以上人员会议，协调内部管理事务，每周二由总包召开一次各分包参加的生产例会，总结计划完成情况，发布下周计划，每周一召开建设单位、监理、总包三方例会，分析工程进展形势，相互协调各方关系，制定工作对策。通过例会制度，使施工各方问题解决渠道通畅、及时，制定四级控制计划，即通过日计划保证周计划，通过周计划保证月计划，通过月计划保证总进度计划。

4、加强现场平面布置管理

我公司将根据阶段的特点和需求设计现场平面布置图，平面图涉及现场道路的布置、大型机械的布置、材料堆场等方面的布置。现场平面布置图和物资采购、设备订货、资源配备等辅助计划相配合，对现场进行宏观调控，在施工紧张的情况下，保持现场秩序井然。现场秩序井然是施工顺利进行和保证工期的重要保证之一。

5、加强与政府和社会各方面的协调

在这方面我公司历来非常重视，并积累了十分成熟的经验，在施工过程中，外界影响生产的因素很多，我公司将设置专门的负责人，加强对交通、市政、供电供水、环保市容、街道等政府机构和单位的协调，取得政府及相关部门机构的支持，为保证施工生产的正常进行创造良好的外部环境。

6、加强与建设单位、监理、设计方的合作与协调

我公司将从工程大局出发，积极协作，与建设单位、设计、监理以及各专业分包商之间建立起稳定、和谐、高效和健康的合作关系，积极主动地为建设单位服务，加强工程各方的配合与协调，使现场发生的任何问题能够及时快捷的解决，为工程创造出良好的环境和条件。

第八章  主要施工方案

第一节   工程测量

一、施工测量要求

1、组建测量小组，建立健全测量管理制度。建立健全施工测量管理制度，是搞好施工测量、提高施工质量的前提和保障。

(1)、测量成果及资料的管理制度。

(2)、自检复线及验线制度。

(3)、交接桩及护桩管理制度。

(4)、仪器操作及安全作业制度。

(5)、仪器检校及安全维护管理制度

2、选用精密仪器，建立施工控制网。

3、轴线传递、建筑定位放线等一系列工作都要按施工测量规范规定进行操作。

4、施工测量的各项计算，依据红线图、轴线关系图、轴线尺寸图、总平面布置图进行推算，步步校核，保证结果可靠。校核的方法采用复算校核，对算校核、总校核、几何条件校核和改变计算方法等。

二、测量工具准备

本工程主要测量工具有：激光经纬仪一台，全站仪一台，水准仪两台，5m铝合金塔尺二根，50m钢卷尺两把，施工测量中所使用的计量器具应经省、市计量监督局检测合格后，方可使用。

三、平面、垂直度控制

1、基础平面控制

本工程平面测量控制采用内外相结合的方法。首先以总平面图提供的定位坐标点，确定建筑物轴线，建立“井”字形方格控制网，并根据各轴线间尺寸关系，确定其余轴线，将各轴线向外作引桩，建立建筑平面测量控制网。采用双仪投点法，根据已确定的平面控制网对基础平面进行轴线控制需二次测设：

第一次在基础垫层施工完成后，定出主要轴线，以控制基础边线及墙柱插筋位置；

第二次在地下室施工完成后，定出主要轴线控制地上墙体平面位置。

2、主体结构平面及垂直度控制

采用激光经纬仪内控法，保证建筑物的平面轴线尺寸与立面垂直度，垂直度的精度达到17mm/100m以内。

(1)、楼层放线基点设置

地下一层顶板砼浇筑后，在～/～轴、～/～轴处分别距、、轴线2m处、～/～轴、～/～轴处分别距、、轴线2m处及～/～2/D轴、～/～轴处分别距、、轴线2m处预埋10mm厚100×100mm钢板。通过平面控制网进行地面层放线时，将以上位置点标出，复核无误后，用电钻钻出一直径1mm的小孔，灌注红油漆。作为主体结构楼层平面放线基点，施工中严格保护。具体详见图8-1。

(2)、楼层放线

各楼层施工中，在楼层放线基点各点相应位置留出100×100mm预留孔，将各点分别投影至相应楼层，各施工段以激光经纬仪投影的各点为放线基点，用经纬仪配合钢尺实施楼层平面放线。

(3)、高程控制

以业主提供场区内的高程为水准基点，用水准仪引至施工场区，在待建筑物四周选择沉降稳定，通视良好，不易被破坏的位置，布置3～5个半永久性水准基点，经复核无误后用红油漆标注，与原水准基点形成场区高程控制系统，施工中定期复核。

3、基础施工抄平放线

(1)、用水准仪把相应的标高引测到水平桩或轴线桩上，并画出标高标记。

(2)、基坑开挖完成后，基坑坑底开挖宽度应通线校核，坑底深度应经水平标高校核无误后，并把轴线和标高引移到基坑，在基坑中设置轴线，基础边线及高程标记。

4、主体施工抄平放线

(1)、各层柱筋连接安装完毕后把水准点结合建筑物各层相应的50线引测至竖向钢筋上，用红油漆标示。

(2)、砌体施工抄平放线：先根据各层平面的轴线和各层建筑施工平面图，放出墙体的平面轴线、墙边线及门窗洞口等位置，在砌好的砖墙上用墨线标出各楼层相应的50线，以控制门窗洞口等高度。

5、装饰抄平施工

建筑外装饰利用经纬仪与50m钢卷尺相结合的方法，在外墙上用钢丝设控制线，转角两边均需设置。同时用50m钢尺在外墙上拉出每层的+0.500m控制线。用水准仪引测到各楼层内墙上，并弹出墨线。

- 土方开挖

一、施工简介

根据勘察场地内地层主要由杂填层、卵石层和泥质砂岩组成。土方开挖工作面交于我部前施工至筏板下垫层底标高上300mm，由于场地内地下水位较高，泥质砂岩挖开后易风化，且遇水易软化，故预留300mm泥质砂岩层，待垫层施工准备充分后分区段开挖至设计标高，边开挖边施工垫层，垫层为C15细石混凝土垫层，内掺KJ-2型防腐阻锈剂，厚度为150mm。

二、施工方案

1、施工流程

施工准备

降   排  水

分区段垫层施工

分区段土方开挖

测量放线

2、施工区段的划分及施工安排

因为土方一次开挖方量较大，如若挖开后不及时封闭，易造成砂岩风化和被水浸泡，影响地基承载力，故需分区段开挖，根据现场开挖情况以及筏板下垫层标高，划分为4个施工区段，按Ⅰ～Ⅳ的顺序施工。

3、测量放线

（1）、首先根据现场给定的定位坐标点及高程控制点，复测基坑的位置及底标高，如不符合设计要求，需与土方施工队、甲方及监理联系确认。

（2）、平面控制

以总平面图提供的定位坐标点，采用全站仪在远离基坑边缘且不受施工影响的地点建立方格控制网，设置控制点，控制点应设置牢固、稳定，不下沉，不变位，平面控制点不得少于8个，然后将控制网引至基坑内，用控制网将每个施工区段四个角位置拉尺确定，并在转角及中间段每隔5m插钢筋头标识，拉线确定土方开挖及垫层的边线。

（3）、高程控制

以业主提供场区内的高程点为水准基点，用水准仪引至施工场区，在待建筑物四周选择沉降稳定，通视良好，不易被破坏的位置，布置3～5个半永久性水准基点，经复核无误后用红油漆标注，与原水准基点形成场区高程控制系统，施工中定期复核。土方开挖前用水准仪把每个施工区段的标高控制点（控制点标高为垫层底标高+200mm）引测到钢筋头上，画出标记，拉线控制土方开挖及垫层的标高。

4、降排水

土方开挖前及土方开挖过程持续降水及排水，基坑内土层表面的积水引入排水沟内及时排出，防止土层被浸泡。

5、土方开挖

（1）、施工人员及机械

本工程计划每次挖土人员30人，混凝土浇筑10人，1台小型挖机及3～5辆拉土车。

（2）、开挖顺序

以轴为界限东西两侧各分两个施工区段，按Ⅰ～Ⅳ的顺序先施工东侧北段，然后施工东侧南段，待土方施工队将轴～轴间土方开挖至筏板下垫层底标高上300mm后，再施工Ⅲ施工段，最后将坡道全部挖除并达到标高后施工最后一个区段，考虑每个施工区段土方量较大，施工作业面小，第Ⅳ施工区段最后出土困难，故除第Ⅳ施工区段分三次完成外，其余三个施工区段分两次完成。

（3）、开挖方法

由于土层较坚硬，人工开挖时间较长，且基坑容易被水浸泡，故基坑内200mm厚预留土层由小型挖机挖除，挖土时我部配备两名技术人员随挖随抄标高，严格控制土层标高，为防止砂岩层被扰动，影响地基承载力；剩余100mm厚预留土层采用人工开挖，边拉线控制标高边开挖，边开挖边整平，整平后及时浇筑砼垫层。第Ⅰ施工区段由北向南开挖，第Ⅱ施工区段由东向西开挖，第Ⅲ区段由南北两个方向向中间开挖，第Ⅳ施工区段由南向北开挖，这样方便土方向场外倒运。除～轴/～轴和～轴/～轴集水坑待垫层施工完毕强度超过50%后方可开挖外，其余集水坑必须同300mm土层一起开挖，挖～轴/～轴和～轴/～轴集水坑时，由于深度较深，易塌方，浇筑垫层混凝土时在集水坑四周垫层内预埋钢丝网片并甩出，伸入垫层内不小于500mm，开挖时每次开挖深度不超过1m，每次开挖完后，及时浇筑细石混凝土垫层，并将钢丝网压入垫层内，钢丝网搭接不少于200mm。基础垫层底面标高见附图2。

坡道处土方安排1台挖机由西向东、由南向北进行挖土作业，退至西北角大门处，边挖边装车倒运，第Ⅳ施工区段开挖1/3时，及时派人挖除300mm预留土层，开挖出的土堆至南侧，由挖机装车运走，第Ⅳ施工区段南侧最后挖机无法挖除的地方改用人工挖土，堆至基坑边，用塔吊吊运装车。

（4）、土方开挖需注意的问题

A、土方开挖过程中严格控制地面标高，开挖到位，不得欠挖，严禁超挖，标高开挖偏差±30mm，边坡和边线的允许偏差为±100㎜；

B、土方开挖过程中如发现软弱土层时，须将软弱土层全部挖除并用砂夹石换填；

C、土方开挖过程中如发现有积水，应将积水及时引入基坑四周排水沟内，防止开挖后的土层被水浸泡；

D、挖开后有积水的土层严禁上人胡乱踩踏；

D、土方开挖后2～3小时内必须施工砼垫层将地表封闭；

E、每次土方开挖一定面积后需经监理验收合格后方可进入下一道工序的施工。

F、待坡道处土层挖除后，用钢管及密目安全网搭设下坑斜道，见图8-2。

G、土方挖运必须按规定办理弃土排渣证及城管、环卫各有关手续，汽车运泥不得装的太满，防止路上掉泥，车上路前必须清扫冲洗，严禁带泥上路，做好文明施工。

图8-2   下坑斜道搭设示意图

三、安全施工管理

项目部成立安全生产领导小组，项目经理为组长，项目副经理及总工程师为副组长，各部室负责人及安全员为组员，由专职安全员负责全面实施，同时施工队也建立相应的安全生产管理小组，在纵向上从项目经理到作业班组工人，在横向上以各施工队到各业务部门都来参与安全生产管理工作，使工作项目得以优质、高速、低耗、安全顺利地完成。

1、严格执行各项《安全管理制度》、《安全操作规程》及有关《安全施工技术规范》等国家标准；

2、施工项目安全生产的好坏，直接影响项目的正常进展与企业信誉，必须引起项目领导的高度重视，项目管理人员首先要以身做则，带头遵守国家有关安全生产法规，使各级领导及全体施工人员真正认识到安全生产的重要性。凡进入施工现场的工作人员必须严格遵守《建筑安装工人安全技术规程》，自觉遵守各项安全生产的法规法令和规章制度。

3、凡进入施工现场人员必须戴好安全帽。

4、基坑四周做1.2m防护栏杆，满挂密目网，防止物体坠入基坑，在防护栏杆上设立醒目的标语、警句提醒进场人员注意安全。

- 土方回填

一、施工准备

1、材料及主要机具

(1)、土：宜优先利用基槽中挖出的土，但不得含有有机杂质。使用前应过筛，其粒径不大于50mm，含水率应符合规定。

(2)、主要机具有：蛙式打夯机、手椎车、筛子（孔径40～6Omm）、木耙、铁锹（尖头与平头）、2m 靠尺、胶皮管、小线和木折尺等。

2、作业条件

(1)、施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等，合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数；重要回填土方工程，其参数效应通过压实试验来确定。

(2)、回填前应对地下外墙防水层、保护层等进行检查验收，并且要办好隐检手续。基础混凝土强度必须达到规定的要求，方可进行回填土。

(3)、施工前，应做好水平标志，以控制回填土的高度或厚度。

二、工艺流程

基坑底地坪上清理、检验土质→分层铺土、平整、打夯→检验密实度→修整找平→验收

三、操作工艺

1、基坑底地坪上清理、检验土质：填土前应将基坑底或地坪上的垃圾等杂物清理干净；检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内；如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填土的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。

2、分层铺土、平整、打夯：回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200～250mm；回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

3、检验密实度：回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土。

4、修整找平：填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土夯实。

四、成品保护

1、施工时对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等，填运时不得撞碰，也不得在龙门板上休息。应定期复测和检查标准桩点是否正确。

2、现浇混凝上应达到一定强度，不致因填上而受损坏时，方可回填。

五、土方回填质量验收标准及控制程序

土方回填质量应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002规定。

土方回填质量控制程序见图8-3。

确定回填方案

测量仪器准备

回填机械准备

清理现场、作好排水

清除基地杂物和草皮

中 间 抽 查

自       检

办理回填土隐蔽验收签证

清理现场文明施工

回填分层，控制厚度

灰土拌合均匀

清除大土快和生石灰快

分层测量填土标高

分层检验填土质量

分部分项工程书面交底

操作人员参加

技术交底

施    工

质量评定

熟习图纸和技术资料

熟习操作规程和质量标准

准备工作

资料管理

执行验评标准

干密度取样数量：基坑每20~50m21组（每个基坑不少于1组）；基槽或管沟，每层按长度20~50m21组室外填土每层按100~500m21组；场地平整每层按400~900m21组。取样部位在每层压实后的下半部

施 工 记 录

回填土夯实，干密度实验

记录

隐蔽验收记录

自 检 记 录

质量评定记录

图8-3  土方回填工程质量控制程序

六、应注意的质量问题

1、未按要求测定干土的质量密度：回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员，未达到设计要求的部位，应有处理方法和复验结果。

2、回填土下沉：因虚铺土超过规定厚度或夯实不够遍数，甚至漏夯，坑底有有机杂物或落土清理不干净，这些问题均应在施工中认真执行规范的有关各项规定，并要严格检查，发现问题及时纠正。

3、回填土夯压不密：应在夯压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮上”挖出，重新换好上再予夯实。

4、夜间施工时，应合理安排施工顺序，设有足够的照明设施，防止铺填超厚，严禁汽车直接倒土入糟。

第三节   基础及地下室外墙防水

一、材料要求

本工程基础底板及地下室外墙采用环氧沥青厚浆型防水涂料涂刷两遍，该材料应具有出厂合格证及厂家产品的检验报告，并经试验室复检合格后方可用于施工。

二、主要机具

电动搅拌器、搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤等。

三、作业条件

1、涂刷防水层前，应先降低地下水位，做好场内排水工作，并保持到防水层施工完。

2、涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层，要求抹平、压光、坚实平整，不起砂，含水率低于9%，阴阳角处应抹成圆弧角。

3、涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物，残留的灰浆硬块，有突出的部分处理、清扫干净。

4、涂刷时不得在淋雨的条件下施工，施工的环境温度不应低于5℃，操作时严禁烟火。

5、涂刷防水涂料作业前，基层必须保持干燥。

四、工艺流程

基层清理→附加层施工→防水层施工→保护层

五、施工工艺

1、基层处理：对于主体遗留下来的止水螺栓眼、水泡眼、气孔眼、蜂窝点，钢筋头，绑丝对点等部位用水泥掺入15%用量的108 胶做成水泥腻子刮平，对突出墙面的钢筋头，绑丝等异物必须彻底割掉，并凹进墙面2mm，对于阴阳角部位，在阴阳角处用1∶2.5 水泥砂浆把阴阳角抹成小圆角，以利于角部防水质量，墙面的突起物、砂浆疙瘩等异物需彻底铲除，并进行清扫，对于油污，铁锈等需用钢丝刷，砂纸和有机溶剂等彻底清干净。

2、附加层施工：

穿过墙、顶的管根部、阴阳角等薄弱部位，在涂膜层大面积施工前，先做好上述部位的增强涂层（附加层）。

3、防水层施工：

1、材料配制：将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物，在搅拌状态下按漆：固化剂为10：1（重量比），加入专用固化剂并搅拌均匀。配制好的涂料放置10～15分钟后使用。

2、涂刷第一遍涂料：涂刮第一遍防水材料用塑料或橡皮刮板均匀涂刮，力求厚度均匀，方向一致。

3、涂刷第二道涂料：第一遍涂料固化后，即可在其上均匀地涂刮第二道涂料，涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直，涂刮第二道与第一道相间隔的时间一般不小于8h。

4、稀撒砂子：在第三道涂膜固化之前，在其表面稀撒粒砂子，加强涂料层与其保护层的粘结作用。

5、保护层：最后一道涂料固化干燥后，根据设计要求平面浇筑40mm厚细石混凝土保护层，混凝土选用坍落度在180±20mm，和易性较好的，浇筑时严禁使用坚硬的工具摊铺混凝土；在外墙面涂完防水涂料后，在其外侧直接铺贴聚苯板，边铺贴边回填。

六、应注意的质量问题

1、防水层及其局部应加强的预埋管件处、阴阳角部位的做法，必须符合设计要求和施工规范的规定，不得渗漏水。

2、涂膜防水的基层应牢固，表面洁净，密实平整，阴阳角呈圆弧形。

3、防水层涂料厚度均匀、粘结牢固严密，不允许有脱落、开裂、孔眼、涂刷压接不严密的缺陷。

4、涂膜防水层表面不应有积水和渗水的现象。保护层不得有空鼓、裂缝、脱落的现象。

5、穿过墙体的管根、预埋件、变形缝处，涂膜施工时不得碰损、变位。

6、已涂好的涂膜未固化前，不允许上人和堆积物品，以免涂膜防水层受损坏，造成渗漏。

七、质量通病的防治

1、气孔、气泡：材料搅拌方式及搅拌时间未使材料拌合均匀；施工时应采用功率、转速不过高的搅拌器。另一个原因是基层处理不洁净，做涂膜前应仔细清理基层，不得有浮砂和灰尘，基层上更不应有孔隙，涂膜各层出现的气孔应按工艺要求处理，防止涂膜破坏造成渗漏。

2、起鼓：基层有起皮、起砂、开裂、不干燥，使涂膜粘结不良；基层施工应认真操作、养护，待基层干燥后，先涂底层涂料，固化后，再按防水层施工工艺逐层涂刷。

3、涂膜翘边：防水层的边沿、分项刷的搭接处，出现同基层剥离翘边现象。主要原因是基层不洁净或不干燥，收头操作不细致，密封不好，底层涂料粘结力不强等造成翘边。故基层要保证洁净、干燥，操作要细致。

4、破损：涂膜防水层分层施工过程中或全部涂膜施工完，未等涂膜固化就上人操作活动，或放置工具材料等，将涂膜碰坏、划伤。施工中应保护涂膜的完整。

第四节   钢筋工程

一、钢筋的检验

1、进场钢筋钢筋进场后应分类架空堆放，并以标识牌标明钢筋的规格、产地、数量、进场时间。

2、钢筋进场必须有出厂合格证，进场后认真检查钢筋外观，钢筋表面必须清洁无损伤，不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、油渍、结疤、拆叠和漆污现象，钢筋端头保证平直无弯曲现象。

3、外观检查合格后，与监理单位共同在现场取样，送检测单位进行钢筋原材料复试，复试合格后方可使用。

4、按时收听天气预报，雨雪来临前要对钢筋加以覆盖，避免锈蚀和污染。

二、钢筋加工制作

基坑回填以前钢筋拟在场外加工制作，钢筋加工成半成品后，根据现场施工部位和所需钢筋型号，运至现场工作面进行组合、连接、绑扎成型。待回填土施工完毕后在场内设置钢筋加工场加工制作。

根据图纸及规范要求由施工班组先下钢筋配料单，经钢筋工长及主管工程师审核后，严格按配料单进行下料，钢筋形状、尺寸必须符合设计要求及现行施工规范要求。加工后的成品必须有专人复核，技术人员随时抽检，并按其规格尺寸分类堆放，钢材锈蚀的必须经过除锈后方可使用。钢筋原材料及半成品堆场设在钢筋加工场附近，原材及半成品必须挂标识牌，以防错用。

1、钢筋冷拉、调直

工程中的φ6.5～φ10盘圆钢筋应进行冷拉、调直。用自动调直切断机对盘圆钢筋进行调直切断，经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形，其表面伤痕不应使钢筋截面减少4% 。

2、钢筋切断

根据图纸要求尺寸，对φ12以上钢筋按钢筋配料单使用钢筋切断机切断。

3、钢筋弯曲

根据钢筋配料单所附大样图，按照设计要求使用钢筋弯曲机将钢筋弯曲成图纸要求形状，并按规定部位、尺寸组别分类码放，挂牌标识。

4、钢筋加工质量要求

(1)、钢筋拉直应平直，无局部曲折。

(2)、钢筋切断断口不得有马蹄形或起弯等现象，钢筋的长度应力求准确。

(3)、钢筋弯曲成型形状正确，平面上没有翘曲不平现象。

(4)、钢筋加工的允许偏差。

| 项目 | 允许偏差值（mm） | 测量法 |
| --- | --- | --- |
| 钢下料长度 | ±10 | 尺检 |
| 成型长度 | ±5 | 尺检 |
| 180弯钩平直段长度 | ±5 | 尺检 |
| 箍筋135平直段长度 | ±5 | 尺检 |
| 90弯折 | ±20 | 直角尺检 |
| 墙板钢筋 | ±10 | 尺检 |
| 柱主筋 | ±10 | 尺检 |
| 受力钢筋顺长度方向的净尺寸 | ±10 | 尺检 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 | 尺检 |

(5)、成型好的钢筋按平面布置图的指定地点堆放，防止锈蚀和污染。挂上标牌，并标注尺寸、型号、规格、形状、使用部位、数量、制作人等。

三、钢筋连接

基础底板、柱、剪力墙边缘构件部分主筋连接采用机械连接。其它小直径竖向钢筋采用搭接接头或电渣压力焊接头，水平钢筋连接采用闪光对焊连接。

1、钢筋直螺纹套筒连接

本工程钢筋机械连接拟采用直螺纹连接新技术，采用该新技术，可提高工效2倍以上，其技术措施如下：

(1)、材料准备

钢筋原材应有出厂合格证及复验报告；连接套筒应有产品合格证，套筒表面不得有影响性能的裂痕、节疤等缺陷，尺寸符合要求。

(2)、施工放样

接头位置布置在受力较小区段。相临钢筋接头宜适当错开，以方便操作。钢筋密集区段，应保证套筒横向净距大于25mm，放样工作完成后，应仔细校对无误。加工严格按照放样尺寸加工，避免接头位置不符合要求造成浪费。

(3)、接头螺纹轧制工艺流程

切割下料→接头处理→轧制螺纹→安装保护套→做标识分类堆放→现场安装

(4)、直螺纹接头的安装工艺

根据我公司施工中遇到的实际情况，按待接钢筋转动难易情况分为4种安装方法：

A、钢筋转动，将套筒装在已在现场安装好的固定钢筋上，旋接上待接钢筋，并拧紧接头；

B、接钢筋长且重，再反转动套筒，将已在现场安装好的固定钢筋连接起来；

C、端部钢筋均无法转动：将其中一钢筋端部螺纹加长，转动销紧螺母和套筒至加长螺纹尽头，再反向转动套筒，使其套住待接钢筋，最后反向转动锁紧螺纹母以锁紧套筒。

D、端钢筋无法转动但可纵向挪动：将套筒内螺纹加工成正、反两向螺纹，钢筋两端分别加工成相应方向的螺纹，安装时靠转动套筒来就位。

(5)、质量控制

外观检查：根据目测钢筋上的螺纹在套筒外的长度判别，钢筋直螺纹接头连接质量是否符合要求；

强度检查：钢筋直螺纹接头按规定同一施工条件下，采用同一批材料的同等级、同规定接头，接头以500个为一验收批进行检验与验收，不足500个也作为一个验收批。

2、闪光对焊

待钢筋夹紧在电极钳口上后闭合电源，使两钢筋端面轻微接触，由于钢筋端不平，开始只有一点或数点接触，接触小而电流密度和接触电阻很大，接触点很快熔化并生产金属蒸汽飞溅，形成闪光现象，闪光一开始就徐徐移动钢筋，使形成连续闪光过程，同时接头也被加热，等接头烧平，闪去杂质和氧化膜，白热熔化时随即施加轴间压力迅速进行顶端，使两根钢筋焊牢。

(1)、钢筋对焊接头外观要求

A、接头上下不得有横向裂纹，与电极接触的表面不得有明显的烧伤。

B、接头处弯折角度不得大于4°。

C、接头处的钢筋轴线偏移不得大于1/10钢筋直径，同时不得大于2mm。

D、当有一个接头不符合要求时，应对全部接头进行检查，如出现不合格品，切除不合格接头，重焊后再进行二次验收。

(2)、钢筋对焊异常现象、焊接缺陷及防止措施：

| 项次 | 异常现象和缺陷种类 | 防止措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烧化过分剧烈并产生强烈的爆炸声 | 1、降低变压器级数 2、减慢烧化速度 |
| 2 | 闪光不稳定 | 1、清除电极底部和表面的氧化物 2、提高变压器级数 3、加快烧化速度 |
| 3 | 接头中有氧化膜、未焊透或夹渣 | 1、增加预热程度 2、加快临近顶锻时的烧化速度 3、确保带电顶锻过程 4、加快顶锻速度 5、增大顶锻压力 |
| 4 | 接头中有缩孔 | 1、降低变压器级数 2、避免烧化过程过分强烈 3、适当增大顶锻留量及顶锻压力 |
| 5 | 焊缝金属过烧或热影响区过热 | 1、减小预热程度 2、加快烧化速度，缩短焊接时间 3、避免过多带电顶锻 |
| 6 | 接头区域裂纹 | 1、检验钢筋的碳、硫、磷含量 2、采取低频预热方法，增加预热程度 |
| 7 | 钢筋表面微熔及烧伤 | 1、清除钢筋被夹紧部位的铁锈和油污 2、清除电极内表面的氧化物 3、改进电极槽口形状，增大接触面积 4、夹紧钢筋 |
| 8 | 接头弯折或轴线偏移 | 1、正确调整电极位置 2、修整电极钳口或更换已变形的电极 3、切除或矫直钢筋的弯头 |

3、钢筋电渣压力接头

(1)、工艺流程如下：

钢筋断料→钢筋端面刷净、加工→钢筋放入提升架、上紧夹→焊剂烘干装入焊剂盒→接通电源引弧→启动电动机对接头加压，接头墩粗→拆除夹具，清除电渣→质量检验。

(2)、电渣压力焊操作应符合下列要求：

A、施焊前，先将钢筋端部120mm范围内的铁锈、油污、精刷干净、钢筋端部必要时可用气割工具吹平。

B、钢筋安装于夹具钳口内预以夹紧，上下钢筋轴线以保持在一条直线上。

C、设置同一构件内钢筋的接头位置应符合设计要求或符合有关规程和规定，同时应考虑钢筋制作时的对焊接头。

D、关闭焊剂盒，装满所需的焊剂。焊剂在使用前，须经烘箱250℃烘焙1-2h后方可使用。

E、采用手工电渣压力焊时，可采用直接引弧法，先将上钢筋与下钢筋接触，接通焊接电源后，立即将上钢筋提升2-4mm，引燃电弧；然后继续缓缓上提钢筋数毫米，使电弧稳定燃烧后。随着钢筋的熔化而渐渐下送，并转入电渣过程。待钢筋熔化达到一定程度后，在切断焊接电源的同时，迅速进行顶压，持续数秒后方可松开操作杆，以免接头偏斜或结合不定。钢筋的上提和下送的速度需经过试焊而确定，以防断路或短路。

F、焊接时要求电压稳定，电压不得小于360V。

G、焊接前，应先试焊三个接头，经外观检查合格后，方可进行焊接。每换一批钢筋都应重新调整焊接参数。对外观检查不合格的接头，应将其切除重焊。

(3)、质量检验

A、取样数量

钢筋电渣压力焊接头的外观检查应逐个进行。强度检验时，从每批成品中切取三个试样进行拉伸试验。在一般构筑物中，每300个同类型接头（同钢盘级别、同钢筋直径）作为一批。在现浇钢筋混凝土框架结构中，每一楼层中以300个同类型接头作为一批；不足300个时，仍作为一批。

B、钢筋电渣压力焊接头焊接质量要求

(A)、外观检查

接头焊包应饱满和比较均匀，钢筋表面无明显烧伤等缺陷；接头处钢筋轴线偏移不得超过钢筋直径的0.1倍，同时不得大于2mm；接头处弯折不得大于4度。相互接头之间或与楼面间距≥500 mm，且还应满足≥35D。外观检查不合格的接头，应切除重焊或采取补强措施。

(B)、拉伸试验

钢筋电渣压力焊接头拉伸试验结果，三个试样均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值。如有一个试样的抗拉强度低于规定数值，应取双倍数量的试样进行复验；复验结果如仍有一个试样的强度达不到上述要求，则该批接头即为不合格品。

(4)、焊接缺陷及防治措施

| 缺陷性质 | 防 治 措 施 |
| --- | --- |
| 轴线 偏移 | 1、钢筋的焊接端部力求挺直 2、正确安装夹具和钢筋 3、及时修理或更换已变形的电极钳口 4、焊接操作过程避免晃动 |
| 接头 弯折 | 1、钢筋的焊接端部力求挺直 2、正确安装钢筋，并在焊接时始终扶持端正 3、焊毕，适当延长扶持上钢筋的的时间 4、及时修理或更换已变形的电极或夹具 |
| 结合 不良 | 1、正确调整动夹头的起始点，确保上钢筋下送到位 2、避免下钢筋伸出钳口的长度过短，确保熔池金属受到焊剂正常依托 3、防止在焊接时焊剂局部泄露，避免熔池金属局部流失 4、避免顶压前过早断电，有效地排除夹渣 |
| 焊包 不匀 | 1、减少钢筋端面的不平整度 2、装焊剂时，力求钢筋四周一致 3、焊剂回收使用时排除一切杂质 4、避免电弧电压过高，减少偏弧现象 5、防止焊剂局部泄露，避免熔池金属局部流失 |
| 过热（焊包薄而大） | 1、合理选择焊接参数，避免采取大能量焊接法 2、减少焊接时间 3、缩短电渣过程 |
| 气孔 夹渣 | 1、遵守使用焊剂的有关规定 2、焊前对钢筋端部的锈斑、杂物清除干净 3、缩短电渣过程，使钢筋端面呈微凸状 4、及时进行顶压过程 |

四、钢筋绑扎

绑扎前应充分熟悉图纸，核对半成品钢筋的规格、级别形状、尺寸数量和间距是否与配料单相符，并备好铁丝、绑扎工具、绑扎脚手架等。

1、绑扎的基本方法

(1)、钢筋摆放位置线的标定：每根钢筋摆放位置线用至少两个粉笔点来标识，插筋在插入部分的底和顶用红漆标点标识。板筋、梁主筋摆放线分别在每层顶板模板四周和梁底模端部标出。柱、梁箍筋摆放线在对角主筋上标出。墙体水平筋摆放线在竖向钢筋上标出。

(2)、钢筋的绑扎：钢筋采用22号钢丝绑扎，钢丝的长度见下表。所有钢筋交错点均绑扎，且必须牢固。同一水平直线上相邻绑扣呈“八”字形，朝向混凝土体内部（局部无法朝向内部的，只有朝向外部，但绑扣露头部分应与水平筋相贴，且同一直线上相邻绑扣露头部分朝向应正反交错），露头部分与水平筋成45°，且同一直线上相邻绑扣露头部分朝向正反交错。

| 钢筋直径 （mm） | 绑扎钢丝的下料长度（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22 | 25 | 28 |
| 6～8 | 150 | 170 | 190 | 220 | 250 | 270 | 290 |
| 10～12 |  | 190 | 220 | 250 | 270 | 290 | 310 |
| 14～16 |  |  | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 |
| 18～20 |  |  |  | 290 | 310 | 330 | 350 |
| 22 |  |  |  |  | 330 | 350 | 370 |

2、筏板钢筋绑扎

(1)、工艺流程

清理→放线→复线→清理→筏板横向下铁钢筋→筏板纵向下铁钢筋→垫块→支撑马凳→纵向上铁钢筋→横向上铁钢筋→暗柱插筋→导墙插筋→墙筋定位加固→导墙垫块→水平梯子筋→自检→交接检→质检→支模→浇筑

(2)、布筋原则

A、筏板下铁下层钢筋沿筏板短向布置，上层钢筋沿筏板长向布置；上铁下层钢筋沿筏板长向布置，上层钢筋沿筏板短向布置。

B、筏板下铁的接头位置在房间跨中1/3范围内，上铁在墙体或房间跨边1/3范围内。

(3)、施工要点

A、筏板上下层钢筋间采用焊接式马凳铁控制钢筋间距，马凳铁间距1500mm。马凳示意图见图8-4。

图8-4  马凳示意图

B、根据钢筋位置线布筋，用自制工具式“卡具”控制、检测钢筋的间距。

C、筏板钢筋保护层控制采用大理石垫块，厚度50mm，按600×600网格分布。

D、根据筏板墙体、暗柱位置线，进行墙体、暗柱插筋施工。为了防止插筋位移，采取以下措施：

(A)、将所有插筋与筏板钢筋绑扎牢固，并于墙体两侧加设Ф12钢筋限位。

(B)、暗柱钢筋在两层底板钢筋间设置两道箍筋定位。

(C)、墙体上口用水平梯形定位筋控制钢筋的保护层及水平间距。

(D)、内墙插筋：浇筑筏板混凝土时，在暗柱主筋间拉通线，派专人监控插筋的定位情况，及时调整插筋位置，确保插筋不发生位置偏移。

3、梁、柱钢筋绑扎

(1)、框架柱工艺流程：

校正钢筋位置→套箍筋→竖向钢筋连接→划分挡线→绑箍筋→绑保护层→验收

(2)、梁钢筋绑扎顺序应根据具体部位，分别对待，若梁截面过高，则采用先支设梁底模板，然后绑扎钢筋，钢筋绑扎完成后，必须对所绑扎钢筋进行校核，当钢筋数量、规格、位置准确无误后方可支设梁侧模的办法。若梁截面不高，则采用先支设梁的底模、侧模，然后将梁的钢筋架空在梁顶上绑扎，最后再把钢筋落下的方法。梁板钢筋，先绑扎梁钢筋，然后绑扎板下层钢筋穿梁而过，板上部钢筋放在最上层，各加密区上下层筋、垫块均按要求设置。

(3)、施工要求：

A、梁、柱钢筋直径、间距及规格应符合设计要求，箍筋与受力筋垂直，梁开口向上，环口沿受力方向错开布置，箍筋弯钩尺寸应满足135º，平直长度不少于10d。主次梁板筋交叉处，应按照板筋在上，次梁筋居中，主梁筋在下的次序布置。柱、梁两端箍筋应加密，加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计要求。在主次梁下部受力筋下、柱纵筋外侧均应垫设垫块，以保证其保护层厚度。每一层框柱最上面套一个定位箍筋，浇筑砼时，保证柱筋间距及位置，可重复使用。柱钢筋定位加固见图8-5。

图8-5  框柱钢筋定位加固图

B、梁主筋接头通长上铁在跨中1/3范围内接头，梁的下铁在距支座处1/3跨长处接头。

C、梁主筋上部纵筋水平净距不小于30mm且1.5倍钢筋直径，下部钢筋不小于25mm且不小于钢筋一个直径。当梁下部纵筋多于二层时，则二层以上纵筋的水平中距应比下面二层的中距增大一倍。

D、梁端第一道箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处，梁端与柱交接处箍筋应加密，其间距及加密区长度均要符合设计要求。

E、当边框架梁贴柱边设置时，应使梁的主筋位于柱主筋内侧。

F、框架梁的纵筋不应与箍筋、拉筋以及预埋件等焊接。

G、当主次梁相交而在主梁上为注明附加箍筋和吊筋时，应在主梁上设置附加箍筋，每侧不少于3个；当两道相似梁相交时，应同时在两道梁上设置附加箍筋，每侧不少于3个，附加箍筋直径及肢数同该梁箍筋。

H、柱纵筋应均匀布置，不应并列，其水平净距应≥50mm。

I、一级框架角柱，柱净高与截面长边之比≤4，柱箍筋间距应全高加密。

4、墙钢筋绑扎

(1)、工艺流程

插筋调整→水平定位钢筋绑扎→竖向钢筋绑扎→水平钢筋绑扎→保护层垫块→验收

(2)、节点构造

A、墙钢筋构造：

地下结构外墙为竖筋在外，水平筋在内，内墙为竖筋在内，水平筋在外；地上结构墙体均为竖筋在内，水平筋在外。墙体水平筋放置在墙体暗柱主筋外，墙体连梁放置在墙筋内，墙体保护层为净保护层。

B、墙钢筋定位

(A)、梯子筋：梯子筋起步位置为暗柱边800mm。每道墙焊接梯子筋的钢筋直径要求大于或等于设计纵向钢筋一个规格，水平间距1500m设置一道，梯子筋中的横筋要求按竖向方向，设置上、中、下三道同墙厚的支撑筋，支撑筋端头要求用磨光机打磨平整，刷防锈漆两道。保证端头平整且不会出现锈痕，这样既能控制墙体钢筋的位置，又能保证墙体截面尺寸。在墙体上方设置一道水平“梯型架”定位筋，该“梯型架”位于顶板上皮50～70cm。在绑扎下一层墙体钢筋时就绑扎到位，不再拆除。地下及地上墙体梯子筋的规格和加工尺寸见下图8-6。

(B)、垫块：墙体钢筋保护层垫块采用塑料垫块，垫块间距800×800，垫块布置起点为距楼板第二步水平筋，呈梅花形布置。

图8-6  墙体纵向梯子筋示意图

(3)、操作工艺

A、顶板混凝土浇筑完毕后，当混凝土强度达到1.2MPa后，可进行楼层放线，弹出墙体位置线及控制线，根据墙体位置线调整墙体插筋位置。如有偏移，应按1:6弯成打弯。

B、墙体水平起步筋距楼板的距离、墙体纵向钢筋起步筋距暗柱边的距离、梁箍筋起步筋距暗柱边的距离均为50mm；在上述起步筋搭接部位，要求搭接筋贴向楼板、暗柱一侧设置，即与楼板、暗柱的距离不得大于50mm。

C、钢筋绑扎好后，在暗柱和窗下等没有墙体定位筋的部位，按800×800 间距梅花形布置卡好保护层垫块。D、搭接接头任一接头中心至1.3laE范围内或焊接接头任一接头中心至35d且≥500mm范围内，受力钢筋接头面积不能超过规范规定。

E、外边轴墙体、框架柱插筋弯钩，外侧弯钩向内，内墙柱弯钩应向两边。

F、墙体端头做法见图8-7。

图8-7  墙体端头做法示意图

(4)、质量控制措施：

A、为有效控制钢筋绑扎间距，在绑扎板、墙筋时均要求操作工人先画线后绑扎。

B、在浇筑混凝土前，应详细检查墙体筋和暗柱钢筋的位置是否准确，固定措施是否牢固，检查无误后方可进行下道工序施工。在浇筑混凝土过程中应派专人管理，随时检查钢筋偏位情况，发现问题应随时处理。

C、通过垫块保证钢筋保护层厚度；钢筋卡具控制钢筋排距和纵、横间距。

D、钢筋绑扎后，只有土建和安装质量检查员均确定合格后，经监理检验合格后方可进行下道工序的施工。

E、焊工必须持证上岗，焊接前应做班前焊试件，以确保所调整的焊接工艺参数满足焊接规范的规定。焊接及机械连接接头必须逐一进行外观检查。

F、所有原材料、半成品、成品必须有合格证或检验报告，需送检的原材料按标准程序的规定严格执行，坚决杜绝使用不合格的产品。

G、预留穿墙套管必须与板墙上的附加钢筋焊牢，保证其位置准确无误。

H、所有预埋件、电管等的固定不得与主筋焊接，如需焊接，必须附加钢筋。

5、板钢筋绑扎

(1)、工艺流程

校正预留位置→清理模板→划线、分档→绑下铁→水电预留→绑负弯矩筋→垫保护层垫块→验收

(2)、操作工艺

A、板筋绑扎前，先清除模板上刨花、碎木、电线管头等杂物，并办完模板预检手续。

B、用粉笔在模板上划好主筋、分布筋间距，按划好的间距摆放受力主筋及分布筋、预埋件、电线管及预留孔等施工配合安装。板筋绑扎用“八字扣”，除周围两根筋的相交点全部绑扎外，其余各点交错绑扎（双向板相交点须全部绑扎），负弯距筋每个相交点均要绑扎。板筋绑扎完毕，在钢筋下面垫好砂浆垫块，纵横间距不得大于1.5m。

C、双层楼板钢筋间距控制采用“马凳铁”。马凳铁钢筋直径要求大于12mm；马凳铁间距600mm，设置在上层铁下筋与下层铁上筋之间。且马凳与下铁主筋交点处必须设置垫块，不得直接接触模板。

D、板钢筋从距墙或梁边5cm开始配置；下部纵向受力钢筋伸至墙或梁的中心线，且不应小于5d（d为受力钢筋直径）。板下部钢筋在支座处搭接，上部钢筋在跨中1/3处搭接，搭接长度≥36d，且≥300mm。

E、施工中设钢筋凳（Φ25）上铺脚手板作为人行通道，防止上筋被踩变形，钢筋凳高度应高于板顶标高150mm以上。

F、下排钢筋中受力筋在下，分布筋在上；上排钢筋只有在有负弯矩筋的地方才有分布筋。上层弯钩朝下，下层弯钩朝上。板、次梁与主梁交叉处，板筋在上，次梁筋在中层，主梁筋在下。

G、施工缝的钢筋处理：施工缝处应将配筋预埋甩出，甩出的钢筋最小长度应大于1000mm，并大于搭接长度，接头位置错开应符合有关构造要求。

H、在外墙转角处按图纸要求加设板面放射筋。

I、在双向跨度≥4200mm的内跨板四周板角处，板面需按图纸加强。

J、在楼层、屋面檐口及飘出部分阳角的板面处，均应加设放射筋。

K、板上有隔墙而板下无梁时，需在板底另加钢筋4φ14，并锚入支座。

五、钢筋绑扎安装质量标准

(1)、钢筋绑扎安装必须符合《钢筋混凝土施工验收规范》、《钢筋焊接及验收规程》要求。

(2)、主控项目和一般项目：钢筋品种、质量、机械性能必须符合设计、施工规范、有关标准规定；钢筋表面必须清洁，带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用；钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置必须符合设计及施工规范规定；气压焊机械性能、接头位置的留设必须符合焊接及验收专门规定。

(3)、允许偏差

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绑扎网眼 |  | ±20 | 尺量连续三挡，取其最大值 |
| 2 | 绑扎骨架 | 宽、高 | ±5 | 尺 量 |
|  |  | 长度 | ±10 | 尺 量 |
| 3 | 受力主筋 | 间距 | ±10 | 尺 量 |
|  |  | 排距 | ±5 | 尺 量 |
| 4 | 箍筋、构造钢筋间距 |  | ±10 | 尺量连续五个间距 |
| 5 | 电渣压力焊 | 焊包凸出钢筋表面 | ≥4 | 尺 量 |
| 6 | 焊接预埋件 | 中心线位置 | 5 | 尺 量 |
|  |  | 水平高差 | +3，-0 | 尺 量 |
| 7 | 受力主筋保护层 | 基础 | ±5 | 尺量受力主筋外表面至模板内表面垂直距离 |
|  |  | 梁、柱 | ±3 |  |
|  |  | 墙板、楼板 | ±3 |  |

(4)、其他：

A、钢筋应100%绑扎，不得有缺扣、松扣现象。

B、所有结构钢筋不应点焊。

C、预埋件不要漏放或放置不规范。

6、避免工程质量通病

(1)、钢筋骨架外形尺寸不准，绑扎时宜将多根钢筋端部对齐，防止绑扎时钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。

(2)、保护层砂浆垫块厚度应准确，垫块间距应适宜，否则导致平板面出现裂缝，梁底、柱侧露筋。

(3)、钢筋骨架吊装入模时，应力求平稳，吊点应根据骨架外形预先确定，骨架各钢筋交点要绑扎牢固，必要时焊接牢固。

(4)、钢筋骨架绑扎完成后，会出现斜向一方，绑扎时铁丝应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏、间距不对要及时调整好。

(5)、柱子箍筋接头应错开放置，绑扎前要先检查；绑扎完成后再检查，若有错误应立即纠正。

(6)、浇筑混凝土时，受到侧压钢筋位置出现位移时，应及时调整。

(7)、同截面钢筋接头数量超过规范规定：骨架未绑扎前要检查钢筋接头数量，如超出规范要求，要作调整后才可绑扎成型。

六、砼保护层控制

控制砼保护层的垫块可用水泥砂浆垫块或大理石块、塑料卡。水泥砂浆垫块的厚度应等于保护层的厚度，水泥砂浆垫块当保护层的厚度≤20mm时为30mm*30mm，大于20mm时为50mm*50mm。当在垂直方向使用垫块时，可在垫块中埋入20号铁丝。梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上，且不得有超过GB50204-2002中钢筋安装位置允许偏差表中数值1.5倍的尺寸偏差。检验时可采取红外线检测办法。

七、钢筋半成品及成品的管理

1、成型钢筋按捆捆牢，堆放到堆放棚区内，支垫好，防锈蚀。挂好标识牌及填写好尺寸、规格、部位。

2、加工好的半成品，按指定地点堆放，地面用钢管搭设存放架，距地面300mm高，并标明规格、尺寸、简图、部位，堆放整齐。

3、严禁随意私自割断钢筋。

4、绑扎完的梁、板钢筋要设钢筋凳，上铺脚手板作为人行通道，防止板负弯矩筋被下移以及受力构件配筋位置变化而改变受力构件。

5、绑扎完的墙、柱钢筋，人员上下要经过脚手架，禁止攀爬钢筋。

6、浇筑混凝土时，地泵管应用钢筋凳架起并放置在跳板上，不允许直接铺放在绑好的钢筋上，以免泵管振动将结构钢筋振动移位。

7、浇筑混凝土前，必须对竖向插筋加套管或进行围挡保护，以防止钢筋被污染。

8、严格控制各加密区段的钢筋量，不得漏缺。

9、钢筋绑扎完后，严禁施工机械的油污等污染钢筋，如果钢筋被油污污染可采用适当浓度的洗涤液进行清洗，并用清水冲洗干净。

10、钢筋绑扎成形后，认真执行三检制度，对钢筋的规格、数量、锚固长度、预留洞口的加固筋、构造加强筋等都要逐一检查核对，骨架的轴线、位置、垂直度都必须实测检查，经质检员检验合格后报请监理公司验收，做好隐蔽验收记录，质量达到优良水平。

八、安全与文明的施工

1、施工人员均需经过三级安全教育，进入现场必须戴好安全帽，穿防滑鞋。

2、所有临电必须由电工接至作业面，其他人员禁止乱接电线。机电人员应持证上岗，并按规定使用好个人防护用品。

3、电焊作业前应检查周围的作业环境，并设专人看火。灭火器材配备齐全后，方可进行作业。

4、夜间作业，作业面应有足够的照明；同时，灯光不得照向场外，影响马路交通及居民休息。

5、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，码放高度必须符合规定，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

6、调直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2m区域内禁止行入，人工绞磨拉直，不准用胸、肚接触推杠，并缓慢松卸，不得一次松开。操作人员必须持证上岗。

7、展开盘圆钢筋时要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧。

8、人工断料，工具必须牢固。掌克子和打锤要站成斜角，注意扔锤区域内的人和物体。切断小于30cm的短钢筋，应用夹子夹牢，禁止用手把扶，并在外侧设置防护箱笼罩。

9、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。

10、在高空、深坑绑轧钢筋和安装骨架时，须搭设脚手架和马道。

11、绑扎立柱、墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4m以内重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在4m以上，应搭设工作台。柱梁骨架，应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

12、绑扎基础钢筋时，应按施工设计规定摆放钢筋，钢筋支架或马凳架起上部钢筋，不得任意减少马凳或支架。

13、绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋时，应搭设外挂架或安全网。绑扎时要挂好安全带。

14、进入施工现场要正确戴好安全帽，同时施工时必须注意轻拿轻放。

15、柱、墙钢筋绑扎时，临时脚手架的搭设必须符合安全要求，脚手板2m以上做到一板三寸量，严禁使用探头板、飞板。使用时必须执行高挂低用的规定。

16、对于电动机具，使用前必须报总包方批准，经审核验收合格后方能投入使用。机械在使用过程中要注意机械的维修与保养，杜绝机械伤人。2m以上高空作业必须正确使用安全带。

17、严禁私自移动安全防护设施，需要移动时必须经总包方安全部门批准。移动后应有相应的防护措施，施工完毕后应恢复原有的标准。

18、作业人员要做到文明施工，施工场地划分环卫包干区，指定专人负责，做到及时清理场地。

19、要注意做到“安全第一，预防为主”，生产必须安全，安全为了生产，在结构施工阶段，安全难点集中在：

(1)、施工防止坠落，主体交叉作业防止物体打击；

(2)、基坑周边的防护、预留孔洞口、竖井处防坠落；

(3)、脚手架安全措施；

(4)、各种电动工具施工用电安全；

(5)、现场使用安全。

九、钢筋工程质量控制程序

钢筋工程质量控制程序见图8-8

中间抽查

执行验评标准

不合格的处理（返工）

按不同型号挂牌

钢筋、砼工序交接检查

书面交底

操作人员参加

熟习图纸和技术资料

熟习操作规程和质量标准

钢材合格证复印

检查脚手架、脚手板

准备工作

技术交底

钢筋下料

成型

现场

钢筋绑扎

质量评定

资料管理

制订与审核钢筋配料表

自    检

办理隐蔽验收手续

清理现场文明施工

按墙、梁、柱、板抽查10%，但不少于3件；

钢筋合格证

钢筋代用单

自    检

自检记录

隐蔽验收记录

质量评定记录

施 工 记 录

事故处理记录

图8-8  钢筋工程质量控制程序

第五节   模板工程

一、施工准备

1、技术准备

(1)、项目部组织经理部技术、生产人员熟悉图纸，认真学习掌握施工图的内容、要求和特点，同时针对有关施工技术和图纸存在疑点作好记录，通过会审，对图纸中存在的问题，与设计、甲方、监理共同协商解决，取得一致意见后，办理图纸会审记录，作为施工的变更依据和施工操作依据。

(2)、技术交底：熟悉各部在截面尺寸、标高，编制详细的施工方案，对施工班组进行技术交底。

(3)、测量放线：柱模安装之前，在楼层上依次弹出墙体、柱子轴线，柱模的安装位置线和门洞口位置线及20cm控制线。轴线引测后，测量员复验。

(4)、刷脱模剂：刷脱模剂对于保护模板、延长模板寿命、保持混凝土表面的洁净和光滑，均起着重要作用。刷脱模剂之前，必须将模板上的污物清理干净后方可涂刷，涂刷时，必须涂刷均匀。

2、机具准备

| 名称 | 规格 | 功率 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锤子 | 重量 0.25 、 0.5kg |  | 50把 |
| 单头扳手 | 开口宽（mm） 17～19 、 22～24 |  | 20把 |
| 圆盘锯 | MJ-503 | 3KW | 1台 |
| 手电钻 | 钻头直径 12～20mm |  | 2 把 |
| 手提电锯 | M-651A | 1.05KW | 3台 |
| 手提电刨 |  | 0.45KW | 5台 |
| 活动扳手 | 最大开口宽 35mm |  | 2把 |
| 钢丝钳 |  |  | 5把 |
| 水准仪 | DSG280 |  | 1台 |
| 水平尺 | 长 450 、 500 、 550mm |  | 10 |
| 钢卷尺 | 5 米、 50 米（2 把） |  | 50个 |

3、材料准备

进场的木枋要经检验合格，对部分弯曲的木枋要用平刨机刨平，并保证木枋的横截面高度误差控制在2mm内。进场的模板也要经检验，确保平整光滑、无孔洞。进场的钢管要调直、扣件及时检验清洗，更换锈蚀或“咬死”的螺杆。模板的堆放场地设置在塔吊工作半径范围内，便于直接调运。脱模剂选用油性脱模剂。

二、模板体系设计选型

各部位模板体系设计选型如下：

1、垫层模板

垫层模板采用方木，沿垫层边线设置方木，方木支撑在基坑壁上。

2、筏板模板

筏板厚度为1500mm和700mm，侧模全部采用砖模，沿底板边线外延 50mm 砌筑 240mm、每隔3000mm设置370 厚砖垛，高度 = 底板厚 +50mm。 因有明沟排水，砖模后加固根据现场排水量的情况，如排水量较小采用砂夹石回填并夯实，如排水量较大时，砖模后用竹架板、钢管及顶托顶撑在基坑四周护坡上,300mm到导墙用小刚模板支设钢管加固。

3、墙模板

剪力墙模板采用30系列小钢模拼装，φ48×3.5mm 钢管做背楞，φ 14mm@400mm 对拉杆（±0.00以下为止水对拉杆）和钢管斜支撑加固 ，门口洞口侧模采用12厚竹胶板，背楞采用60*80mm方木，φ 48×3.5mm 钢管加固。

4、柱模板

柱模板采用18mm 厚多层板，竖楞采用 60×80mm 方木，方木均经压刨找平，每20 cm一道。柱箍采用φ 48×3.5mm 钢管，每 400mm 一道，最底一道距地面 200mm ，中间设置两道φ12对拉杆，竖向间距500mm。支撑采用φ 48×3.5mm 架子管刚性支撑。其板块与板块竖向接缝处做成企口式拼接，然后加柱箍、支撑体系将柱固定。

5、梁模板

底模与侧模均采用 18mm 厚多层板，背楞选用 60mm×80mm@200mm 双面刨光方木。梁侧模、梁底模按图纸尺寸进行现场加工，由塔吊吊至作业面组合拼装。然后加横楞并用利用支撑体系将梁两侧夹紧。

6、顶板模板

顶板模板采用12mm竹胶板，主龙骨采用φ 48×3.5mm 钢管，在满堂架搭设过程中根据标高进行搭设，次龙骨选用 60mm×80mm 双面刨光方木。为保证顶板的整体砼成型效果，将整个顶板的竹胶板按同一顺序、同一方向对缝平铺，必须保证接缝处下方有龙骨，且拼缝严密，表面无错台现象。若与柱相交，则不刻意躲开柱头，只要该处将竹胶板锯开与柱尺寸相应洞口，下垫方木作为柱头的龙骨。

7、楼梯模板

楼梯梯板选用竹胶板，踏步选用多层板，踏步侧板两端钉在梯段侧板木档上，靠墙的一端钉在反三角木上，踏步板龙骨采用 60mm 厚方木。制做时在梯段侧板内划出踏步高度线一侧留出踏步侧板厚度定上当。

8、后浇带模板

筏板后浇带垂直施工缝用木模板，其余采用钢丝网模板，楼层后浇带模板使用独立支撑系统。

三、各部位模板施工工艺

1、模板施工一般要求:

(1)、模板的配置：

A、模板配制前，要熟悉图纸，然后严格按图纸的几何尺寸进行模板的配制。

B、配模时要注意合理用料和节约用料，考虑模板的周期性及模板的改制和补充。

C、配模时，考虑现场拼装的方便，应适当加长或缩短其中一部分模板的几何尺寸，管道井、电梯井等需配制角模，使拆模时方便拆除模板。

D、拼制模板时，应做到板边平直、接缝紧密；用来钉模板的钉子的长度一般为板厚的2～2.5倍，每块板至少要钉2个钉子，第二块板的钉子要朝第一块板的方向斜钉，使接缝紧密。

E、模板配制后，应涂刷隔离剂、编好号码、写明部位用途，分别堆放好，备用模板要加遮盖予以保护，防止变形。

(2)、模板的支设：

A、支设模板前，应清除墙、柱头内的杂物，弹好各种控制线，将标高标示好，并熟悉图纸，以保证各物件的尺寸和位置的准确性。

B、模板的稳定性、刚度和强度，必需由工地技术人员验算是否能可靠地承受浇灌砼时的重力和侧压力，以及施工中所产生的施工荷载；支撑的间距、数量、对拉螺杆的间距、木方的大小和间距、柱箍间距等均应按工地技术人员的技术交底进行。

C、现浇钢筋砼梁板，当跨度等于或大于4米时，模板支设时应起拱，当无具体要求时，起拱高度为跨度的2/1000。

D、支墙梁模板时，应拉线控制，以保证墙梁模板平直；墙、柱帽接头要直，上下接缝应紧密。

E、模板支设应考虑便于装拆，支模时接缝要紧密，以防出现漏浆现象。

F、墙、柱模板底部应开设清理孔。

G、固定在模板上的预埋件和预留孔，应按图准确留设，不得遗漏，而且安装要牢固，其允许偏差如下表示：

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 预埋钢板中心线位置 |  | 3 |
| 预埋管预留孔中心线位置 |  | 3 |
| 预留螺栓 | 中心线位置 | 2 |
|  | 外露长度 | +10，0 |
| 预留洞 | 中心线位置 | 10 |
|  | 截面内部尺寸 | +10，0 |

H、模板应垂直、平直、顺直，其允许偏差如下表示：

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 |
| 底模上表面标高 |  | ±5 |
| 截面内部 尺 寸 | 基础 | ±10 |
|  | 墙、柱、梁 | +4, -5 |
| 层高垂直 | 全高≤5m | 6 |
|  | 全高＞5m | 8 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 |
| 表面平整(2m长度上) |  | 5 |

I、模板支设完毕后，应进行自检、专检、工序交接检，验收合格后方可进行下道工序施工。

2、基础底板模板施工

基础底板侧模采用不少于240mm宽的砖砌胎模，每隔3000设置一个370mm 砖垛，垫层宽度每边增加砖侧模厚度。砖侧模采用MU7.5机制红砖，M5水泥砂浆砌筑，要求砌体内边线比筏板外边线向外让出5cm，侧模背面用砂夹石填实或用钢管斜撑，砖侧模内表面待达到一定强度后，采用1：2水泥砂浆按照施工基础放线弹出的筏板外边线粉刷压光，要求表面坚实平整无空鼓。

3、柱模板施工

(1)、工艺流程

安装前准备 → 一侧柱模安装就位 → 安装斜撑 → 清扫柱内杂物 → 安装就位对面模板 → 安装斜撑 → 安装另一方向模板 → 调整模板位置 →紧固对拉螺栓 → 斜撑加固 → 预检

(2)、施工方法

A、支设前模板底部板面应平整，沿柱边线向外3-5mm贴好海绵条，检查柱模板编号，检查模板是否清理干净，门窗洞口模板及预埋件是否安装到位。

B、安装斜撑调整至模板与楼面呈45°，使其稳定座落于基准面上，并进行临时固定。

C、柱模板钢管支撑体系采用φ48钢管加快拆头斜撑，在斜撑钢管中部设横向钢管及反拉钢管一道，柱每个面设两道斜撑，所有斜撑通过扫地杆顶在距柱边2m的φ25预埋地锚筋上。详见图8-9。

图8-9  框柱加固示意图

4、剪力墙体模板施工

剪力墙模板采用30系列小钢模，模板拉至现场后根据图纸组拼成对应墙体大模板，用塔吊吊至施工现场后安装。

(1)、工艺流程

安装前准备 → 安装洞口模板 → 一侧墙模安装就位 → 安装斜撑 → 插入穿墙螺栓及塑料套管 (或止水螺栓)→ 清扫墙内杂物 → 安装另一侧墙模板 → 安装斜撑 →穿墙螺栓穿过另一侧墙模 → 调整模板位置 → 紧固穿墙螺栓 → 斜撑固定 → 与相邻模板连接。

(1)、施工方法

A、支设前模板底部板面应平整，沿墙体边线向外3-5mm贴好海绵条，检查模板是否清理干净，门窗洞口模板及预埋件是否安装到位。

B、将一侧墙模板按位置线安装就位，安装斜撑调整至模板与地面呈45°，使其稳定座落于基准面上，并进行临时固定。

C、安装穿墙或对拉螺栓和支固塑料套管，将模板内部清理干净。

D、以同样的方法安装另一侧墙模板，使穿墙螺栓穿过模板并在螺栓杆端戴扣件和螺母，然后调整两块模板的位置和垂直，与此同时调整斜撑角度，合格后，固定斜撑，紧固斜撑，紧固全部穿墙螺栓的螺母。

E、采用同样的方法安装相邻模板及角模，模板安装完毕后，全面检查扣件、螺栓、斜撑是否紧固、稳定，模板拼缝及下口是否严密。

F、地下室剪力墙施工时，为避免割除对拉螺杆时在墙上留下的痕迹影响砼效果，封模时在螺杆两端穿上12厚50×50mm木胶板，砼浇注及模板拆除后取出木塞子，伸入到凹坑内割除螺杆，然后用高标号1：2.5加微膨胀剂水泥砂浆填坑。

G、外墙内侧模板及内墙模板支撑系统采用φ48钢管加斜撑，在斜撑钢管中部设横向钢管及反拉钢管一道。在楼（底）板上预埋φ25地锚，斜撑钢管与地锚通过扫地杆相连。模板支设图见图8-10。地下室/～轴及/～轴处剪力墙一侧靠近西附楼地下室外墙及护坡，只能支设一侧模板，其模板支撑系统见图8-11。

图8-10  剪力墙模板支设示意图

图8-11  地下室一侧模板支撑示意图

5、梁、板模板施工

粱、板模板支撑体系采用钢管支撑体系，60×80木枋和12厚竹胶板及18厚多层板。顶板、梁支撑按1200×1200mm的间距设置，支撑高度依部位楼层层高，沿竖向高度每1.5m设置一道水平杆，十字交叉固定立杆上，底部距地300mm设置一道扫地杆，顶部设置活动顶撑，每根立杆立在方木或坚硬的地面上，木枋间距按300mm间距设置，侧板木枋按间距300mm立放设置。拼缝必须严密，梁跨中按设计要求起拱。为保证梁侧向的稳定另加设斜向撑杆加固。

(1)、工艺流程

空间放线 → 搭设满堂脚手架（底部垫木枋） → 调整梁底支撑标高 → 安装梁底模 → 安装顶撑并调平 → 安装梁侧模 → 墙边木枋（贴密封条）就位 → 摆设主次龙骨 → 铺设楼板模板 → 支撑架加固

(2)、施工方法

A、 楼板模板施工前应先进行空间放线，根据放线搭设满堂脚手架；脚手架立杆下垫好短木枋，放好梁位置线，采用吊线坠的方式将位置线引至钢管架上。

B、调整梁底支撑标高，调平后，铺设梁底模，梁底模两侧锁紧，防止梁

底模跑位。

C、梁钢筋绑扎完毕后，封梁侧模。

D、 铺设主次龙骨，按配置方案将模板摆放好，模板拼缝要严密，用钉子把模板固定。楼板模板压在梁侧模上。

F、主龙骨上铺间距300mm的次龙骨，次龙骨接长时采用搭接形式，搭接长度不少于500mm。梁板支设详见图8-12。

图8-12  顶板、梁支撑体系示意图

6、楼梯模板施工

楼梯模板施工前应根据实际层高放样,先支设平台模板,再支设楼梯底模板（楼梯模板支撑体系见图8-13），然后支设楼梯侧板，底模板超出侧模2-3cm。先在侧板内侧弹出楼梯底板厚度线和侧板位置线，侧模、踢步模板和踏步模板按图加工成型，现场组装。为了保证踏步板一次成型，踢步模板下口背枋倒45度角，便于铁抹子收光。为确保踏步线条尺寸的准确，踏步板的

高度必须与楼梯踏步的高度一致，放样时，须预留出装修面层的厚度。楼梯模板支撑体系采用钢管加快拆头斜撑，中间设横向拉杆一道，侧模固定采用50×100的木枋固定（侧模固定详见图8-14）。

图8-13  楼梯模板支撑体系示意图

图8-14  楼梯踏步模板示意图

7、特殊部位施工

(1)、墙、柱根部处理

为确保墙、柱根部不烂根，在安装模板时，所有墙柱根部均需加砂浆找平层以防止混凝土浇筑时因漏浆而导致烂根。

(2)、梁柱接头处理

考虑到梁柱接头处阴阳角多，为确保线条顺直，要求模板接缝平整且缝隙小。模板边线平直，四角归方，接缝平整；梁底边、二次模板接头处和转角处均加垫10mm厚海绵条以防止漏浆。

8、模板拆除

(1)、模板拆除规定

模板拆除均要以同条件混凝土试块的抗压强度报告为依据，填写拆模申请单，由项目主管工程师和项目总工程师签字后报送监理审批方可生效执行。

A、侧模：在砼强度能保证表面棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。

B、底模：构件跨度大于8m的砼强度达到设计强度的100%后，方可拆除。构件跨度小于8m的砼强度达到设计强度的75%后，方可拆除，预应力梁板在预应力张拉完毕后拆除底模。

C、现浇结构拆模时所需砼强度

| 结构类型 | 结构跨度(m) | 设计的砼强度标准值的百分率计(%) |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | 50 |
|  | ＞2，≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 悬臂构件 | ≤2 | 75 |
|  | ＞2 | 100 |

(2)、模板及支撑体系拆除方法

A、模板拆除顺序与安装顺序相反，先支后拆，后支先拆，先拆非承重模板，后拆承重模板，先拆纵墙模板后拆横墙模板，先拆外墙模板，再拆内墙模板。

B、板模拆除方法为：将旋转可调支撑向下退100mm，使龙骨与板脱离，先拆主龙骨，再拆次龙骨，最后取顶板模。拆除时人站在扣件脚手架下，待顶板上木料拆完后，再拆钢管架。

C、拆除大跨度梁板模时，宜先从跨中开始，分别拆向两端。当局部有砼吸附或粘接模板时，可在模板下口接点处用撬棍松动，禁止敲击模板。

D、拆模时不要用力过猛，拆下来的材料要及时运走，整理拆下后的模板及时清理干净，按规格分类堆放整齐。

E、模板拆除后，应将表面粘结的砼块、砂浆清除干净，铁钉要拨除，然后将支撑、木方、模板等运至集中堆放点堆放整齐，对木方等要搭好防护棚，并做好消防准备工作。

9、应注意的质量问题

(1)、梁、板模板

质量问题：梁、板底不平、下挠；梁侧模板不平直；梁上下口涨模。

防治方法：梁、板底模板的龙骨、支柱的截面尺寸及间距应通过设计计算决定，使模板的支撑系统有足够的强度和刚度。作业中应认真执行设计要求，以防止混凝土浇筑时模板变形。模板支柱应立在垫有通长木板的坚实的地面上，防止支柱下沉，使梁、板产生下挠。梁、板模板应按设计或规范起拱。梁模板上下口应设销口楞，再进行侧向支撑，以保证上下口模板不变形。

(2)、柱模板：

质量问题：涨模、断面尺寸不准。

防治方法：根据柱高和断面尺寸设计核算柱箍自身的截面尺寸和间距，以及对大断面柱使用穿柱螺栓和坚向钢楞，以保证柱模的强度、刚度足以抵抗混凝土的侧压力。

质量问题：柱身扭向。

防治方法：支模前先校正柱筋，使其首先不扭向。安装斜撑（或拉锚），吊线找垂直时，相邻两片柱模从上端每面吊两点，使线坠到地面，线坠所示两点到柱位置线距离均相等，即使柱模不扭向。

质量问题：轴线位移，一排柱不在同一直线上。

防治方法：成排的柱子，支模前要在地面上弹出柱轴线及轴边通线，然后分别弹出每柱的另一方向轴线，再确定柱的另两条边线。支模时，先立两端柱模，校正垂直与位置无误后，柱模项技通线，再支中间各柱模板。柱距不大时，通排支设水平拉杆及剪刀撑，柱距较大时，每柱分别四面支撑，保证每柱垂直和位置正确。

(3)、墙模板：

质量问题：墙体厚薄不一，平整度差。

防治方法：模板设计应有足够的强度和刚度，龙骨的尺寸和间距、穿墙螺栓间距、墙体的支撑方法等在作业中要认真执行。

质量问题：墙体烂根，模板接缝处跑浆。

防治方法：模板根部砂浆找平塞严，模板间卡固措施牢靠。

质量问题：门窗洞口混凝土变形。

防治方法：门窗模板与墙模或墙体钢筋固定牢固，门窗模板内支撑须按技术交底加固，不得遗漏。

10、质量要求

(1)、固定在模板上的预埋件和预留孔，应按图准确留设，不得遗漏，而且安装要牢固，其允许偏差如下表示：

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 预埋钢板中心线位置 |  | 3 |
| 预埋管预留孔中心线位置 |  | 3 |
| 预留螺栓 | 中心线位置 | 2 |
|  | 外露长度 | +10，0 |
| 预留洞 | 中心线位置 | 10 |
|  | 截面内部尺寸 | +10，0 |

(2)、模板应垂直、平直、顺直，其允许偏差如下表示：

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 |
| 底模上表面标高 |  | ±5 |
| 截面内部 尺 寸 | 基础 | ±10 |
|  | 墙、柱、梁 | +4, -5 |
| 层高垂直 | 全高≤5m | 6 |
|  | 全高＞5m | 8 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 |
| 表面平整(2m长度上) |  | 5 |

四、模板工程质量控制

模板工程质量控制程序见图8-15。

按强度曲线定拆模事件

注意保护棱角

执行验评标准

不合格的处理（返工）

按梁、柱的件数，各抽查

10%，但均不少于3件；

带形基础、圈梁、板每30~50m（m2）各抽查1处，但不少于3块

钢筋砼工序交接检查

浇筑砼时留人看模

清理现场文明施工

自 检 记 录

质量评定记录

施 工 记 录

分部分项工程书面交底

中 间 抽 查

自       检

书面交底

操作人员参加

标高、中心线、截面尺寸放线

熟习图纸和技术资料

熟习操作规程和质量标准

平 整 模 板

模板涂刷隔离剂

钢筋工序完成

检查脚手架、脚手板

准备工作

技术交底

支    模

质量评定

拆   模

资料管理

模 板 选 择

图8-15  模板工程质量控制程序

五、体系计算

1、剪力墙计算

因为地下一层剪力墙层高较高，墙最厚，故取地下一层剪力墙模板为计算对象。

A、混凝土侧压力

(A)、混凝土侧压力标准值

F1＝0.22γct0β1β2ν1/2＝0.22×24×200/（15＋20）×1.2×1.15×1.81/

＝55.82KN/m2

F2＝γcH＝24×4.35＝104.4 KN/m2

取两者中小值，即F1＝55.82 KN/m2

(B)、混凝土侧压力设计值

F3＝F1×分项系数×折减系数≡55.82×1.2×0.85≡56.94KN/m2

B、倾倒混凝土时产生的水平荷载

查表为2 KN/m2

水平荷载设计值F4＝2×1.4×0.85≡2.38KN/m2

C、荷载组合

F＝F3＋F4＝56.94＋2.38＝59.32KN/m2

D、验算

(A)、钢模板验算

查表得：钢模板截面特征，Ix ＝26.97×104mm4，Wx＝5.94×103 mm3。

q1＝56.94×0.3/1000＝17.8N/mm

q2＝56.94×0.3/1000＝17.08 N/mm

抗弯强度验算：

M＝q1m2/2＝17.8×1802/2＝29×104N.mm

σ＝M/W＝29×104/5.94×103＝48.8N/mm2＜215N/mm2（满足要求）

挠度验算：

ω＝q2m（-l3＋6m2l＋3m3）/24EIx

＝12.36×180×（-4003＋6×1802×400＋3×1803）/24×2.06×105×26.97×104＝0.07mm＜[ω]＝1.5mm（满足要求）

(B)、对拉杆验算

查表得T14螺栓净截面面积A＝105mm2

对拉螺栓的拉力：

N＝F×内楞间距×外楞间距＝59.32×0.4×0.4＝9.49KN

σ＝N/A＝9490/705＝90.38N/mm2＜170N/mm2（满足要求）

2、梁、板计算

承重架采用φ 48×35钢管，为简化计算，并确保安全，梁截面取350×800，作为验算对象。梁下计划横距为0.8m，纵距为1.2m。板下横距为1.2，纵距为1.2，步距为1.5m。并且均应设置纵横向扫地杆，重要部位设置剪刀撑，立杆必须设置执垫木，楼板模板应支撑在间距为0.4～0.5m的木楞上，木楞尺为60×80mm。

荷载总体考虑如下：

模板、钢筋砼、施工人员及施工设备、振捣砼时产生的承重模板支架立杆稳定性计算。

参与模板支架荷载效应组合的各项荷载及其荷载标准值按现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定取值。

(1)、梁下承重架的验算

A、不组合风荷载时计算：

N/ΦA≤f

模板支架立杆计算段的轴向力设计值 N，应按下式计算：

N=1.2∑N GK +1.4∑N QK

∑ N GK 为模板、新浇混凝土自重与钢筋自重标准产生的轴向力总和；

B、楼面梁板模板自重

计算区（即 2根立杆作用范围）模板展开考勤度：

（梁高 -0.10）×2+梁下横距+板下横距=（0.8-0.10）×2+0.8+1.2=3.4m

计算区模板作用面积：

模板展开长度×纵距=3.4×1.2=4.08m2

平均每根立杆承担模板重：

查 GB50204-92附录一附表1.1：取0.5KN/m2，则平均每根立杆承担模板重为：

模板作用面积× 0.5÷2根=4.08×0.5÷2=1.02KN

C、新浇混凝土自重

计算区（即2根立杆作用范围）梁重，查GB50204-92规范：混凝土自重取24KN/m3

梁宽×梁高×纵距× 24=0.35×0.8×1.2×24=8.064KN

计算区（即 2根立杆作用范围）板重，查GB50204-92规范：混凝土自重取24KN/m3

（梁、板下横距 -梁宽）×纵距×板厚×24=（0.8+1.2-0.35）×1.2×0.10×24=4.752KN

平均每立杆承担的梁板自重

（梁重 +板重）÷2=（4.8+4.752）÷2=4.776KN

D、钢筋自重

查 GB50204-92规范：钢筋自重取1.5KN/m3

（梁体积 +板体积）×1.5÷2根=(0.225+0.257)×1.5÷2=0.361KN

一根立杆的∑ GK =1.044+5.789+0.361=7.194KN

∑ QK 为施工人员及施工设备荷载标准值、振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的轴向力总和。

施工人员及施工设备荷载标准值，查 GB50204-92规范：取1.0KN/m2

横距×纵距×1.0÷2=2.2×1.2×1.0÷2=1.32KN

振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的轴向力，查GB50204-92规范：取2.0KNm2

横距×纵距×2.0÷2=2.2×1.2×2.0÷2=2.64KN

∑ N QK =1.32+2.64=3.96KN

E、在不组合风荷载时，荷载组合如下：

全部恒载×恒载分项系数

7.194×1.2=8.633KN

恒载×恒载分项系数+全部活载×活载分项系数

=7.194×1.2+3.96×1.4=14.177KN

则 N值为 8.633+14.177=22.81KN

φ为轴心受压构件的稳定系数，根据λ，查表得

λ长细比，λ =L 0 /i L 0 =h+2a

L 0 =h+2a=1.5+2×0.3=2.1m

λ =L 0 /I=2.1×100cm/1.58cm=132.91

查表得，φ =0.381

A为立杆的截面面积，查表得A=4.89Cm2

N/φA=22810÷(0.381×489)=122.43N/mm2≤f=205N/mm2

因此，不组合风载时承重支架立杆的稳定性符合要求。

(2)、板下承重架的验算

A、楼面梁板模板自重

计算区（即1根立杆作用范围）模板重，查GB50204-92规范：取0.5KN/m2

横距×纵距×0.5=1.5×1.2×0.5=0.9KN

B、新浇混凝土自重

作用在一根立杆上的现浇板重，查 GB50204规范：混凝土自重取24KN/m3

横距×纵距×0.11×24=1.5×1.2×0.11×24=4.752KN

C、钢筋自重

作用在一根立杆上的钢筋重，查 GB50204-92规范：钢筋自重取1.5KN/m3

横距×纵距×0.11×1.5=1.5×1.2×0.11×1.5=0.297KN

一根立杆的∑ N GK =0.9+4.752+0.297=5.949KN

D、∑ N QK 为施工人员及施工设备荷截标准值、振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的轴向力总和。

施工人员及施工设备荷载标准值，查GB50204-92规范：取1.0KN/m2

横距×纵距× 1.0=1.5×1.2×1.0=1.8KN

振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的轴向力，查GB50204-92规范：取2.0KN/m2

横距×纵距× 2.0=1.5×1.2×2.0=3.6KN

∑ N QK =1.8+3.6=5.4KN

E、在不组合荷载时，荷载组合如下：

全部荷载×恒载分项系数

=5.949×1.2=7.139KN

全部荷载×恒载分项系数 +全部活载×活载分项系数

=5.949×1.2 +5.4×1.4=12.699KN

综合所述，不组合风载时的一根立杆最大轴向设计值

N=7.139+12.699=19.838KN

φ为轴心受压构件的稳定系数，根据λ，查表得

λ长细比，λ =L 0 /i L 0 =h+2a

L 0 =h+2a=1.5+2×0.3=2.1m

λ =L 0 /I=2.1×100cm/1.58cm=132.91

查表得，φ =0.381

A为立杆的截面面积，查表得A=4.89Cm2

N/φA=19.838÷(0.381×489)=106.489KN/mm2≤f=205N/mm2

因此、不组合风载时承重支架立杆的稳定性符合要求。

六、成品保护管理

1、预组拼的模板要有存放场地，场地要平整夯实。模板平放时，要有木方垫架。立放时，要搭设分类模板架，模板触地处要垫木方，以此保证模板不扭曲不变形。不可乱堆乱放或在组拼的模板上堆放分散模板和配件。

2、工作面已安装完毕的墙、柱模板，不准在吊运其它模板时碰撞，不准在预拼装模板就位前作为临时椅靠，以防止模板变形或产生垂直偏差。工作面已安装完毕的平面模板，不可做临时堆料和作业平台，以保证支架的稳定，防止平面模板标高和平整产生偏差。

3、拆除模板时，不得用大锤、撬棍硬碰猛撬，以免混凝土的外形和内部受到损伤。

4、水暖现浇顶板预留洞截面做成梯形，砼浇筑前事先用“十”字线定出预留洞位置，将紧固构件与模板用钉子固定，将钢筒体套在上面，用螺栓固定，在砼初凝前，松开螺栓，将筒体拔出，这样既可以重复利用，又可以保护预留洞口位置及尺寸的正确。现浇板预留洞模具图见图8-16。

图8-16  现浇板预留洞模具图

第六节   混凝土工程

砼采用商品混凝土。砼输送采用泵送砼施工工艺，一次完成水平和垂直运输作业。

二、砼制备

砼供应单位应首先选用有资质、重质量、讲信誉的大型专业商品砼供应单位。在砼制备前，安排项目工程部会同业主和监理部门核验商品砼配合比通知单，符合设计和规范要求后方可采用。待商品砼搅拌站进行所有材料复试，具有出厂合格证以及复试报告，经业主代表和监理部门认可后，方可按照出具的砼通知单，进行商品砼的搅拌制备和运输。在制备过程中项目部设专人随时监控混凝土的生产全过程，以确保混凝土的技术指标和总体质量。

二、砼运输、泵送

1、泵送砼的运送

泵送砼的运送采用砼搅拌运输车，但必须防止砼的离析和分层，砼搅拌运输车的数量应根据所选用的砼输送泵的输出量决定。

施工现场采用2台砼输送泵，为有效防止固定泵管振动引起的作业面模板支撑体系的偏移，根据以往施工经验垂直运输采用楼层预留300×300mm施工洞，将泵管通过预埋件固定于楼层内部剪力墙或柱边，逐层加固。泵管安装到浇筑面后，采用砼布料机进行砼现场布料，布料机采用电动控制，可方便快捷地将砼输送到要浇筑的地点砼输送泵的实际平均输出量，可根据砼输送泵的最大输出量、配管情况和作业效率计算：

Q1＝Qmax×α1×η

式中Q1——每台砼泵的实际平均输出量（m3/h);

Qmax——每台砼泵的最大输出量（m3/h）;

α1——配管条件系数。可取0.8～0.9；

η——作业效率。根据砼搅拌车向砼泵供料的间歇时间、拆装砼输送管和布料停歇等情况，可取0.5～0.7。

当砼输送泵连续作业时，输送泵所需配备的砼搅拌运输车台数，根据以下公式计算：

N1＝Q1/60V1（60L1/S0＋T1）

式中N1——砼搅拌运输车台数（台）；

V1——每台砼搅拌车容量（m3）；

S0——砼搅拌运输平均行车速度（km/b）；

L1——砼搅拌车往返距离（km）；

T1——每台砼搅拌运输车总计停歇时间（min）。

通过以上计算得出施工现场实际最小需求量，保证现场砼能够连续供应。

2、砼的现场安排

(1)、砼搅拌运输车行车的线路设置成环行通道，满足重车行驶要求；

(2)、车辆的出入口处，安排专门交通安全指挥人员；

(3)、夜间施工，在交通出入口的运输道路上，设置良好的照明，危险区域设置警戒标志；

(4)、安排监督人员检查砼运输车装料前，将搅拌筒内的积水倒净，运输途中，严禁向拌筒内加水。当运到施工现场，检查发现坍落度过大时，可在符合配合比要求的条件下适量加入减水剂，并强力搅拌后，方可卸料；严重超标时，予以退回。搅拌运输车在行驶中，搅拌筒应保持3～6r/min的转速。

3、泵送砼

(1)、施工准备

砼浇筑前，应对模板及支架、钢筋和预埋件、管、预留洞进行检查和清理；及时报请业主或监理进行隐蔽工程验收，对浇筑用脚手架、走道进行安全检查；核查原材试验报告及配合比符合设计和规范要求；施工机械设备及工具准备就绪。

(2)、泵送投料要求

A、向料口内喂料前，应用中高速旋转搅拌筒，使砼拌合均匀，避免出料的砼的分层离析；

B、喂料时，反转卸料应配合泵送均匀进行，且应使砼保持在集料斗内高度标志线以上；

C、暂时中断泵送作业时，应使搅拌筒低速搅拌砼；

D、砼泵进料斗上，应安排专人监视网筛喂料，防止粒径过大的骨料和异物进入输送泵造成堵塞。

E、严禁将质量不符合泵送要求的砼入泵,喂料完毕后,应及时清洗搅拌筒并排尽积水。

(3)、配管要求

A、砼输送管，根据施工现场情况尽可能缩短管线长度，为了减小压力损失，少用弯管和软管。铺设应保证施工安全，便于清洗、故障的排除和装拆维修的方便；

B、管线要求布置的横平竖直，在同一管线中，采用相同管径的输送管，同时采用新旧管时，应将新管布置在泵送压力较大处；

C、砼输送管道垂直向上配管时，地面水平管一般不小于垂直管长度的1／4，并不小于15m，在砼泵机出料口3～6m处的输送管根部设截止阀，防止砼拌合物反流；

D、在高温炎热的夏雨季节施工时，在砼输送管上遮盖湿草袋或麻包，避免阳光直射，定时洒水湿润；

E、冬期施工时，砼输送管上应用保温材料包裹,防止管内砼受冻,保证砼的入模温度；

F、砼输送管道应定期检查,特别是弯管和锥形管等部位的磨损情况,防止爆管。

(4)、泵送工艺

A、泵送砼前，先把储料斗内清水从管道泵出，达到湿润和清洗管道的目的，然后向料斗内加入与砼配比相同的水泥砂浆，润滑管道后即可开始泵送砼,润滑用的水泥浆或水泥砂浆应分散布料，不得集中浇筑在同一处。

B、开始泵送时，泵送速度宜放慢，油压变化应在允许值范围内，待泵送顺利时，逐步加速，同时观察砼泵的压力和各系统的工作情况，待各系统运转顺利后，才用正常速度进行泵送。

C、泵送期间，料斗内的砼量应保持不低于在缸筒口上100mm到料斗口下150mm之间为宜。避免吸入效率低，容易吸入空气而造成塞管，太多则反抽时会溢出并加大搅拌轴负荷。

D、砼泵送宜连续作业，当供应不及时，需降低泵送速度，泵送暂中断时，搅拌不应停止。当叶片被卡死时，需反转排除，再正转、反转到一定时间，待正转顺利后方可继续泵送。

E、泵送中途若停歇时间超过20min、管道又较长时，应每隔4～5min开泵一次，泵送少量砼，管道较短时，可采用每隔5min正反转2～3个行程，使管内砼蠕动，防止泌水离析，长时间停泵（45min）、气温高、砼坍落度小时可能造成堵塞输送管，宜将砼从泵和输送管中清除。

F、泵送先远后近，在浇筑中逐渐根据浇筑位置操作布料机进行布料。

G、砼泵送中，不得把砼散落在未浇筑的部位。泵送过程中和结束后废弃的砼，按照预先确定的处理方法和场所及时妥善处理。

H、泵送管道的水平换算距离总和应小于设备的最大泵送距离。

I、泵送将结束后，应估算砼管道内和料斗内储存的砼量及浇捣现场所欠砼量，以便决定拌制砼量。

J、泵送完毕，应立即清洗砼泵和布料机、管道。

三、砼浇筑与振实

1、基础底板混凝土的浇筑

本工程基础底板厚度为1500mm，局部700mm，工程量较大，在混凝土浇筑中应采用以下措施控制裂缝产生。

(1)、提前做好施工组织准备

施工前召开班前工作会，首先对项目管理人员进行分工，明确职责，配备对讲机互相联系，并服从统一协调，同时做好质量、安全交底。组织分工时重点将总调度指挥，车辆调度员，质量、安全、试验等落实到人，各种机械设备、电气线路检验、试验完成，电工、机操工配备到各作业点，有问题马上解决。

(2)、运输车辆组织

提前联系商品砼供应单位，明确砼使用量、使用时间和其他要求。根据施工现场需求计算确定商品砼搅拌运输车的数量。并提前与相关部门联系，在交通高峰期和禁行期间确保交通顺畅，保证砼的连续供应。

(3)、严格监控原材料和配合比

A、要求商品砼供应单位选用低水化热水泥及缓凝型减水剂，在满足设计强度要求前提下尽量减少水泥用量，以降低水化热，推迟混凝土内部水化热峰值时间，并减少温度应力，延缓初、终凝时间，避免混凝土出现冷接缝。

B、按要求掺加混凝土外加剂，能有效补偿混凝土干缩，并在一定程度上补偿混凝土冷缩，减少混凝土的温度应力，同时可有效改变混凝土内部分子结构，增加密实度，提高混凝土的抗渗、抗裂能力。

C、粗骨料选择级配良好的石子，含泥量不超过1%，细骨料采用中砂，细度模数2.3～2.6，含泥量不大于3%。

(4)、混凝土浇筑方法

A、筏板混凝土浇筑必须连续进行，浇筑方式采用“斜面分层，循序推进，一次到顶”的原则。在下层混凝土初凝前必须将上层混凝土浇筑振实。每层混凝土浇筑最大间隙时间不超过混凝土初凝时间，以免形成施工缝。

B、混凝土振捣

根据混凝土泵送时自然形成一个坡度的情况，在每个浇筑层下料处布置两排插入式振动棒振捣，第一排布置在卸料点，主要解决上部的振实，第二排布置在混凝土坡角处，确保下部的振实。为防止混凝土集中堆积，先振捣出料口处混凝土，形成自然流淌坡度，然后全面振捣，在振捣时应将振动棒插入下层混凝土50mm，以消除层面接缝，振动棒应快插慢拔，每点振捣时间20～30秒，以表面不溢出气泡为止，每点距离不大于500mm，严格控制振捣时间和移动间距。见图8-17。

图8-17  混凝土振捣示意图

C、混凝土沁水处理

大流态混凝土在浇筑振捣过程中，上涌的沁水和浮浆顺混凝土坡面流至低处，要及时用潜水泵将水向外排出。

D、混凝土表面处理

由于泵送混凝土振捣后表面水泥浆较厚，在浇筑后，按底板标高要求，用2m刮杆刮平，然后用木搓板反复搓压，至少两遍，使其表面密实平整，并可控制混凝土表面龟裂。

E、技术管理措施

(A)、加强混凝土的质量检验，按照规范要求留置混凝土试块，特别对坍落度要每车进行检验，并做好详细记录。

(B)、降低水化热，首先选用低水化热的水泥，其次在满足设计要求强度的条件下，尽量减少水泥用量，掺入一定量的粉煤灰。

F、劳动力及机械设备组织

施工人员分为三组，作业采用三班倒制，每班交接工作提前半小时完成，人不到岗不准换班，并作好交接记录。

对机械设备做好维修保养，保证正常运转。

G、混凝土养护

为了防止混凝土内外温差过大，导致温度应力产生，养护尤为重要。混凝土养护采用塑料薄膜与草袋相间覆盖的方法。随混凝土的浇筑顺序，在每一段混凝土表面收光后，即混凝土初凝硬化阶段时，及时铺上塑料薄膜和草袋。为防止气温骤变影响，在混凝土升温和早期降温过程中，要有控制地加强保温。在混凝土降温中期，为加快降温速率，根据测温情况拟采用白天掀开部分保温层，夜间加之覆盖的方法。混凝土降温后期，采用逐渐掀开保温层的做法。

H、混凝土内部温度监测及控制

为正确地了解混凝土内部温度变化状况，本工程拟设测温度孔，一般布置在每个测点的底部、中部及表面。测温过程中如发现温差大于25℃时，及时采取覆盖湿润的麻包袋保温，当温差少于25℃时，可停止测温。测温记录由专人负责，并交项目总工程师阅签，并及时上报监理部门和业主备案，作为混凝土施工及质量控制依据。

F、测温孔处理

测温孔使用完毕后，采用与筏板混凝土配合比相同的砂浆填塞。

2、剪力墙、柱、梁、板浇筑

剪力墙、柱砼浇筑振捣应分层进行，分层高度控制在500mm左右，振捣时应观察当混凝土不再下沉，表面不冒气泡时即达到振捣效果，予留洞口两侧要适当加长振捣时间，混凝土应一次浇筑完成，不留施工缝。

对于剪力墙砼浇筑应特别注意：

剪力墙砼浇筑应控制下料高度，高差不得大于2m，以防混凝土离析，浇捣必须保证充分到位，以保证振捣密实。浇筑过程中不得挪动钢筋，并经常留意两侧钢筋保护层厚度正确，防止钢筋移位，并留意预埋件和预埋管的牢固程序，发现移位及时校正。梁、板砼浇筑时由一端开始用“赶浆法”推进，先将梁分层浇筑成阶梯形，当达到楼板位置时再与板的砼一起浇筑，用振动泵垂直浇筑方向来回振捣。注意不断用移动标志以控制砼板厚度。振捣完毕，用刮尺或搓板抹平表面。在浇筑与柱、墙连成整体的梁和板时， 应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，使其获得初步沉实，再继续浇筑。

3、楼梯混凝土浇筑

楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，随时用木抹子将踏步上表面抹平。

四、砼养护

砼浇筑后，应在12h内进行洒水养护。洒水次数以能保持砼具有足够湿润状态为宜。对竖向结构混凝土，拆模后用塑料薄膜进行外包或外表刷薄膜养生液进行养护。对梁板等水平结构混凝土覆盖塑料薄膜或派专人进行浇水养护。对施工缝处要进行薄膜和草袋覆盖养护。砼养护至其强度达到1.2N/mm2以上时，才可进行上部结构施工，施工时严禁冲击砼。砼养护时间不得少于7天，并由专人负责做好砼养护记录。

五、施工缝留置、处理

1、施工缝的留置：

本工程施工中，将剪力墙、柱、梁板同时浇筑混凝土，除竖向结构在每层后浇带处留置施工缝外，其它位置尽量不留施工缝。但考虑到浇筑混凝土时的各种不确定因素，对特殊情况下施工缝的留置应提前予以考虑。

(1)、施工缝宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。

(2)、单向板留设在平行于板的短边的任何位置。

(3)、有主次梁的楼板宜顺着次梁的方向浇筑，施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。

(4)、楼梯的施工缝应留置在楼梯段1/3的部位，并垂直与板面。

(5)、地下室外墙距地≥300mm设置墙体水平施工缝，墙中埋置300*4的镀锌钢板。见图8-18。

图8-18  地下室外墙施工缝构造示意图

2、施工缝的处理：

施工缝必须经过以下处理，方可继续浇筑混凝土：

(1)、施工缝表面应清除水泥浆和松动石子，并将表面凿毛，冲洗干净并保持充分湿润，但不得积水。

(2)、在施工缝处混凝土抗压强度不应小于1.2N/mm2。

(3)、施工缝位置钢筋的周围的混凝土不受松动和损坏。

(4)、在浇筑混凝土前，宜先在施工缝处铺一层10～15mm厚与混凝土成份相同的水泥砂浆，方可浇筑下一层混凝土。

(5)、混凝土浇筑完毕后对施工缝接缝处应加强养护。

六、不同强度等级连接砼的施工方法

不同强度等级的混凝土现浇构件相连接时，两种混凝土的接缝应设置在低强度等级的构件中，并离开高强度等级构件一段距离。

墙柱

H

H

接缝

梁

图8-19  不同强度等级砼连接示意图

当接缝两侧的混凝土强度等级不同且分先后施工时，可沿预定的接缝位置设置孔径5×5MM的固定筛网，先浇筑高强度等级的混凝土，后浇筑低强度等级的混凝土。

当接缝两侧的混凝土强度等级不同且同时浇筑时，可沿预定的接缝位置设置隔板，且随着两侧混凝土浇入逐渐提升隔板并同时将混凝土振捣密实；也可沿预定的接缝位置设置胶囊，充气后在其两侧同时浇入混凝土，待混凝土浇完后排气取出胶囊，同时将混凝土振捣密实。

根据混凝土泵送时自然形成的流淌斜坡度，在每条浇筑带前、后、中各布置3道振动器，第一道布置在混凝土卸料点，振捣手负责管混凝土的振捣，使之顺利通过面筋流至底层；第二道设置混凝土的中间部位，负责振捣斜面混凝土的密实；第三道设置在坡脚及底层钢筋处，因底层钢筋间距较密，振捣手负责混凝土流入下层钢筋底部，确保下层钢筋混凝土的振捣密实。浇筑方向自下而上，上层振捣自上而下，严格控制振动棒移动的距离、插入深度、振捣时间，避免各浇筑带交接处的漏振。

七、冬期施工

冬期浇筑的混凝土掺负温复合外加剂时，应根据温度情况的不同，使用不同的负温外加剂。且在使用前必须经专门试验及有关单位技术鉴定。柱、墙养护宜采用养护灵或塑料薄膜包裹保温养护。

冬期施工前应制定冬期施工方案，对原材料的搅拌、运输、浇筑和养护等进行热工计算，并应据此施工。混凝土在浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪、污垢。运输浇筑过程中，温度应符合热工计算所确定的数据、如不符时，应采取措施进行调整。

冬施养护：模板及保温层，应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。混凝土与外界温差大于15℃时，拆模后的混凝土表面，应临时覆盖，使其缓慢冷却。

混凝土试块除正常规定组数制作外，还应增设二组与结构同条件养护的试块，一组用以检验混凝土受冻前的强度，另一组用以检验转入常温养护28d 的强度，作为结构验评的依据。

冬期施工过程中，应填写“混凝土工程施工记录”和“冬期施工混凝土日报”。

八、砼工程质量控制

砼工程质量控制程序见图8-20

按时覆盖

清理现场文明施工

1、每个工作班组不少于1组；2、每拌制100m3混凝土不少于1组；3、现浇楼层不少于1组

标准养护试块

岗位分工、操作挂牌

木工钢筋工跟班保质量

执行重量比

根据情况调整配合比

暖热季节定时浇水

冬季注意保温防冻

不合格处理（返工）

执行验评标准

按梁柱和独立基础的件数，各抽查10%，但均不少于3件；带形基础圈梁和板每30~50%m（m2）各抽查一处，但均不少于3处

质量评定记录

混凝土浇灌记录

混凝土施工记录

事故处理记录

自检记录

试块报告单

材料合格证

测温记录

分部分项工程书面交底

操作人员参加

专业会签

克服上道工序弊端的补救措施

熟习图纸和技术资料

熟习操作规程和质量标准

材料准确、出具合格证

申请混凝土配合比

准备试模和坍落度筒

模板、钢筋混凝土工序交接

检查脚手架及道路

确定保证混凝土质量标准

准备工作

技术交底

申请浇筑令

质量评定

资料管理

浇筑砼

养  护

垂直水平运输机械准备

图8-20  砼工程质量控制程序

九、成品保护

1、要保证钢筋和垫块的位置正确，不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋，不碰动预埋件和插筋。

2、不用重物冲击模板，不在梁或楼梯踏步模板吊帮上蹬踩，应搭设跳板，保护模板的牢固和严密。

3、已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到1.2MP以后，方准在上面进行操作及安装结构用的支架和模板。

4、柱子及剪力墙模板拆除后及时对墙、柱阳角用木板包裹加以保护。

5、冬期施工在已浇的模板上覆盖时，要在铺的脚手板上操作，尽量不踏脚印。

第七节   砌体工程

一、材料准备

根据材料需求计划，保证砖、水泥、砂及时供应。砖、水泥应有出厂合格证及复验单，强度等性能应满足设计要求。

二、工艺流程

配合比申请→材料试验→放线→墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→砌块浇水→校正→砂筑镶砖→竖缝灌砂浆→勒缝

三、施工工艺

1、墙体放线：砌体施工前，应将基础面或楼层结构面按标高找平，依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。

2、砌块排列：按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线，排列砌块的方法和要求如下：

(1)、砌块砌体在砌筑前，应根据工程设计施工图，结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图，经审核无误，按图排列砌块。

(2)、砌块排列应从地基或基础面、±0.00面排列，排列时尽可能采用主规格的砌块，砌体中主规格砌块应占总量的75%～80%。

(3)、砌块排列上、下皮应错缝搭砌，搭砌长度一般为砌块的1/2，不得小于砌块高的1/3，也不应小于150mm，如果搭错缝长度满足不了规定的压搭要求，应采取压砌钢筋网片的措施，具体构造按设计规定。

(4)、外墙转角及纵横墙交接处，应将砌块分皮咬槎，交错搭砌，如果不能咬槎时，按设计要求采取其它的构造措施；砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝，且不得采用砖镶砌。

(5)、砌体水平灰缝厚度一般为15mm，如果加钢筋网片的砌体，水平灰缝厚度为20～25mm，垂直灰缝宽度为20mm。大于30mm的垂直缝，应用C20的细石混凝土灌实。

(6)、砌块排列尽量不镶砖或少镶砖，必须镶砖时，应用整砖平砌，且尽量分散，镶砌砖的强度不应小于砖块强度等级。

(7)、砌块墙体与结构构件位置有矛盾时，应先满足构件布置。

3、制配砂浆：按设计要求的砂浆品种、强度制配砂浆，配合比应由试验室确定，采用重量比，计量精度为水泥±2%，砂控制在±5%以内，应采用机械搅拌，搅拌时间不少于2min，砂浆如果出现泌水现象，应在砌筑前再次拌合。砂浆应随拌随用。水泥砂浆必须在拌成后3h内使用完毕。当施工期间最高气温超过30℃时，必须在拌成后2h内使用完毕。

4、铺砂浆：将搅拌好的砂浆，通过吊斗、灰车运至砌筑地点，在砌块就位前，用大铲、灰勺进行分块铺灰，较小的砌块量大铺灰长度不得超过1500mm。

5、砌块就位与较正：砌块砌筑前一天应进行浇水湿润，冲去浮尘，清除砌块表面的杂物后方可吊、运就位。砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内；每层开始时，应从转角处或定位砌块处开始；应吊砌一皮、校正一皮，皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。

砌块安装时，起吊砌块应避免偏心，使砌块底面能水平下落；就位时由人手扶控制，对准位置，缓慢地下落，经小撬棒微撬，用托线板挂直、核正为止。

6、砌筑镶砖：用普通粘土砖镶砌前后一皮砖，必须选用无横裂的整砖，顶砖镶砌，不得使用半砖。

7、竖缝灌砂浆：每砌一皮砌块，就位校正后，用砂浆灌垂直缝，随后进行灰缝的勒缝（原浆勾缝），深度一般为3～5mm。

8、后砌墙斜槎砖做法见图8-21：

图8-21  后砌墙斜槎砖做法示意图

四、质量要求

1、保证项目：

(1)、使用的砌块和原材料，其技术性能、强度、品种必须符合设计要求，并有出厂合格证，规定试验项目必须符合标准。

(2)、砂浆的品种，强度等级必须达到设计要求，按规定制作试块，试压强度等级不得低于设计强度。

2、 基本项目：

(1)、砌筑错缝应符合规定，不得出现竖向通缝。

(2)、转角处、交接处必须同时砌筑，必须留槎时应留斜槎.

(3)、砌筑砂浆应密实，砌块应平顺，不得出现破槎、松动。

(4)、所有墙身的顶部必须用砌块嵌紧斜砌密实，不得与上面的梁板脱空。

(5)、对于200（100）左右的墙身，当墙净高大于4m（3m）时，应在墙高的中部或门洞顶部设置一道与柱连接的且沿墙全长贯通的水平圈梁，圈梁钢筋应锚入柱30d，当墙长超过5m（4m）中间又无横墙或柱支承时，宜在墙顶与梁板结合处设置拉结筋或设置后浇的砼构造柱。并在其所处的梁面及梁底预留钢筋，当墙长超过层高的两倍时，应设置后浇的砼构造柱。

(6)、填充墙应沿框架柱全高每隔500mm间距设置墙身拉结筋2φ6，沿墙全长贯通，在砼构造柱及墙体相互连接处，也应设置拉结筋。

(7)、卫生间四周墙下，先用C20素砼浇筑200mm高与墙等厚的反梁，然后再砌筑墙体。

(8)、用砖砌筑屋面女儿墙时，应在女儿墙中设置构造柱，其间距应4m；构造住的纵筋底部应锚入梁、柱中，顶部应锚入女儿墙压顶中；构造柱与女儿墙的拉结筋做法同砌体。

(9)、砌块砌体允许偏差

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 |  |  | 10 | 经纬仪，水平仪检查，并检查施工记录 |
| 2 | 基础或楼面标高 |  |  | ±15 | 经纬仪，水平仪检查，并检查施工记录 |
| 3 | 垂 直 度 | 每楼层 |  | 5 | 吊线检查 |
|  |  | 全高 | 10m以下 | 10 | 经纬仪或吊线检查 |
|  |  |  | 10m以上 | 20 |  |
| 4 | 表面平整 |  |  | 10 | 2m长直尺和塞尺检查 |
| 5 | 水平灰缝 平直度 |  | 清水墙 | 7 | 10m长拉线和尺量检查 |
|  |  |  | 混水墙 | 10 |  |
| 6 | 水平灰缝厚度 |  |  | +10、-5 | 尺量检查 |
| 7 | 垂直缝宽度 |  |  | +10、-5 | 尺量检查 |
| 8 | 门窗洞口宽度 |  |  | +10、-5 | 尺量检查 |
| 9 | 清水墙面错缝 |  |  | 2.0 | 吊线和尺量检查 |

五、成品保护

1、装门窗框时，应注意固定框的埋件牢固，不可损坏、不可使其松动。

2、砌体上的设备槽孔以预留为主，因漏埋或未预留时，应采取措施，不因剔凿而损坏砌体的完整性。

3、砌筑施工应及时清除落地砂浆。

4、拆除施工架子时，注意保护墙体及门窗口角。

六、砌体工程质量控制

砌体工程质量控制程序见图8-22。

执行验评标准

试块报告单

施 工 记 录

材料合格证

事故处理记录

自 检 记 录

质量评定记录

外墙：按楼层（4m高以内）每20m抽。内墙：按有代表性的自然间数抽查10%，但不应少于2间，每间不应少于2点；柱：不应少于5根

每一楼层（基础按一个楼层计）或250m3砌体至少应制作1组试块（每组6块）

试块预留养护定期试压

预埋件、预留孔洞按图施工

墙面平整、垂直、砂浆饱满接槎合理

严格执行重量比搅拌均匀

分部分项工程书面交底

操作人员参加

克服上道工序弊病的

补救措施

熟习图纸和技术资料

熟习操作规程和质量标准

申请砂浆配合比

平面尺寸标高测量放线

水平垂直运输工具准备

脚手架、马路准备

按图立皮数杆

准备工作

技术交底

砌    砖

质量评定

资料管理

砖、水泥、砂准备，出

具合格证

执行验评标准

清理现场文明施工

图8-22  砌体工程质量控制程序

七、应注意的质量问题

1、砌体粘结不牢：原因是砌块浇水、清理不好，砌块砌筑时一次铺砂浆的面积过大，校正不及时；砌块在砌筑使用的前一天，应充分浇水湿润，随吊运随将砌块表面清理干净；砌块就位后应及时校正，紧跟着用砂浆（或细石混凝土）灌竖缝。

2、第一皮砌块底铺砂浆厚度不均匀：原因是基底未事先用细石混凝土找平标高，必然造成砌筑时灰缝厚度不一，应注意砌筑基底找平。

3、拉结钢筋或压砌钢筋网片不符合设计要求：应按设计和规范的规定，设置拉结带和拉结钢筋及压砌钢筋网片。

4、砌体错缝不符合设计和规范的规定：未按砌块排列组砌图施工。应注意砌块的规格并正确的组砌。

5、砌体偏差超规定：控制每皮砌块高度不准确。应严格按标帜杆高度控制，掌握铺灰厚度。

第八节   抹灰工程

一、施工准备

1、主要材料和机具：

(1)、水泥：32.5R矿渣水泥和普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单。

(2)、砂：中砂，平均粒径为0.35～0.5mm，使用前应过5mm孔径的筛子。且不得含有杂质。

(3)、主要机具：砂浆搅拌机、平锹、筛子（孔径5mm）、窄手推车、大桶、灰槽、灰勺、2.5m大杠、1.5m中杠、2m靠尺板、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、八字靠尺、5～7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、长舌铁抹子、铁水平、长毛刷、排笔、钢丝刷、笤帚、喷壶、胶皮水管、小水桶、粉线袋、小白线、钻子（尖、扁头）、锤子、钳子、钉子、托线板、工具袋等。

2、作业条件：

(1)、必须经过有关部门进行结构工程的验收，合格后方可进行抹灰工程。

(2)、抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确，与墙体连接是否牢固。连接处缝隙用1∶3水泥砂浆分层嵌塞密实，若缝隙较大时，应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞，使其塞缝密实；木门框需设铁皮保护。

(3)、将过梁、梁垫、圈梁及组合柱表面凸出部分混凝土剔平。对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处，刷素水泥浆一道（内掺水重10%的107胶），紧跟用1∶3水泥砂浆分层补平。脚手眼应堵严，外露钢筋头、铅丝头等要剔除，窗台砖应补齐。内隔墙与楼板、梁底等交接处应用砖斜砌严。

(4)、管道穿越墙洞、楼板洞应及时安放套管并用1∶3水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实；电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕，并将背后露明部分钉好铅丝网；接线盒用纸堵严。

(5)、根据室内高度和抹灰现场的具体情况，提前准备好抹灰高凳或脚手架，架子应离开墙面及墙角200～250mm，以利操作。

(6)、室内大面积施工前应制定好施工方案，先做样板间，经验收合格后再大面积施工。

二、工艺流程

墙面浇水→吊垂直抹灰饼→抹水泥踢脚或墙裙→做护角→抹水泥窗台→墙面充筋→抹底灰→抹罩面灰

三、操作工艺

1、墙面浇水：抹灰前一天，应用胶皮管自上而下浇水湿润。

2、根据设计图纸要求的抹灰质量等级，按照基层表面平整垂直情况，吊垂直、套方、找规矩，经检查后确定抹灰厚度。操作时先抹上灰饼再抹下灰饼；抹灰饼时要根据室内抹灰的要求（分清抹踢脚板还是墙裙），以确定下灰饼的正确位置，用靠尺找好垂直与平整。方饼宜用1∶3水泥砂浆抹成5cm见方形状。

3、抹水泥踢脚板（或水泥墙裙）：用清水将墙面洇透，尘土、污物冲洗干净，根据已抹好的灰饼充筋（此筋应冲得宽一些，8～10cm为宜），因此筋即为抹踢脚或墙裙的依据，同时也是抹水泥砂浆墙面的依据，抹底灰一般采用1∶3水泥砂浆，抹好后用大杠刮平。木抹子搓毛，常温第二天便可抹面层砂浆。面层灰用1：2.5水泥砂浆压光。

4、做护角：室内墙面的阳角、柱面的阳角和门窗洞口的阳角，应用1∶3水泥砂浆打底与所抹灰饼找平，待砂浆稍干后，再用107胶素水泥抹成小圆角；或用1∶2水泥砂浆做明护角（比底灰高2mm，应与罩面灰齐平），其高度不应低于2mm，每侧宽度不小于5cm。门窗口护角做完后，应及时用清水刷洗门窗框上的水泥浆。

5、抹水泥窗台板：先将窗台基层清理干净，松动的砖要重新砌筑好。砖缝划深，用水浇透，然后用1∶2∶3细石混凝土铺实，厚度大于2.5cm。次日，刷掺水重10%的107胶素水泥浆一道，紧跟抹1∶2.5水泥砂浆面层，待面层颜色开始变白时，浇水养护2～3d。窗台板下口抹灰要平直，不得有毛刺。

6、墙面冲筋：用与抹灰层相同砂浆冲筋，冲筋的根数应根据房间的宽度或高度决定，一般筋宽为5cm。

7、抹底灰：一般情况下充完筋2h左右就可以抹底灰，抹灰时先薄薄地刮一层，接着分层装档、找平，再用大杠垂直、水平刮找平一遍，用木抹子搓毛。然后全面检查底灰是否平整，阴阳角是否方正，管道处灰是否抹齐，墙与顶交接处是否光滑平整，并用托线板检查墙面的垂直与平整情况。抹灰后应及时将散落的砂浆清理干净。

8、抹罩面灰：当底灰六、七成干时，即可开始抹罩面灰（如底灰过干应浇水湿润）。罩面灰应二遍成活，最好两人同时操作，一人先薄薄刮一遍，另一人随即抹平。按先上后下顺序进行，再赶光压实，然后用铁抹子压一遍，最后用铁抹子压光，随后用毛刷蘸水将罩面灰污染处清刷干净。

9、冬期施工：应符合下列规定：

(1)、冬期施工，室内墙面抹灰时应采取保温措施，拌灰所用的材料不得受冻，涂抹时，砂浆的温度不宜低于5℃。

(2)、室内抹灰工程施工的环境温度不应低于5℃。若低于5℃需提前做好室内的采暖保温和防寒工作。

(3)、用冻结法砌筑的墙，应待其解冻后，而室内温度保持在+5℃以上，方可进行室内抹灰。不得在负温度和冻结的墙上抹砂浆。

(4)、冬期施工要注意室内通风换气排除湿气，应设专人负责定时开关门窗和测温，抹灰层不得受冻。

四、质量标准

1、质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001规定。

2、允许偏差项目

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直 | 5 | 2m托线板检查 |
| 2 | 表面平整 | 4 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角垂直 | 4 | 2m托线板检查 |
| 4 | 阴阳角方正 | 4 | 20cm方尺和塞尺检查 |
| 5 | 分格条 (缝) 平直 | 3 | 不足5m拉通线和尺量检查 |

五、抹灰工程质量控制

抹灰工程质量控制程序图8-23。

执行验评标准

按自然间抽10％，但不少于2间

施 工 记 录

材料合格证

事故处理记录

自 检 记 录

质量评定记录

清理现场文明施工

熟习图纸和技术资料

熟习操作规程和质量标准

检查基层平面、垂直情况

基层清理、剃打干净

脚手架搭设

分部分项工程书面交底

操作人员参加

作 样 板 间

防止室内空气对流

认真执行配合比（重量比）

克服上道工序弊病的

补救措施

中间抽查，严格跟样

自    检

准备工作

技术交底

抹   灰

质量评定

资料管理

制定质量保证措施

严格执行操作规程

不合格的处理( 返工)

图8-23  抹灰工程质量控制程序

六、成品保护

1、抹灰前必须事先把门框与墙连接处的缝隙用水泥砂浆嵌塞密实，门口钉设铁皮或木板保护。

2、要及时清扫干净残留在门框上的砂浆。

3、推小车或搬运东西时，要注意不要损坏口角和墙面。抹灰用的大杠和铁锹不要靠在墙上。严禁蹬踩窗台，以防损坏其棱角。

4、拆除脚手架要轻拆轻放，拆除后材料码放整齐，不要撞坏门窗、墙角和口角。

5、墙上的电线槽、盒、水暖设备预留洞等不要随意抹死。

6、抹灰层凝结前，应防止快干、水冲、撞击、振动和挤压，以保证抹灰层有足够的强度。

7、要注意保护好楼地面面层，不得直接在楼地面上拌灰。

第九节   内墙涂饰工程

一、施工准备

1、材料要求：

(1)、涂料：乳胶漆及内墙涂料应有产品合格证、出厂日期及使用说明。

(2)、填充料：大白粉、石膏粉、滑石粉、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液、立德粉等。

(3)、颜料：各色有机或无机颜料，应耐碱、耐光。

2、主要机具：

一般应备有高凳、脚手板、半截大桶、小油桶、铜丝箩、橡皮刮板、钢片刮板、腻子托板、小铁锹、开刀、腻子槽、砂纸、笤帚、刷子、排笔、擦布、棉丝等。

3、作业条件：

(1)、墙面应基本干燥，基层含水率不得大于10%。

(2)、抹灰作业已全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等应提前处理完毕，为确保墙面干燥，各种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。

(3)、门窗玻璃要提前安装完毕。

(4)、地面已施工完，管道设备安装完，试水试压已进行完。

(5)、大面积施工前应事先做好样板间，经有关质量部门检查验收合格后，方可组织班组进行大面积施工。

(6)、冬期施工室内涂料工程，应在采暖条件下进行，室温保持均衡，一般室内温度不得低于+10℃，相对湿度为60%，不得突然变化。同时应设专人负责测试和开关门窗，以利通风排除湿气。

二、工艺流程

基层处理→修补腻子→刮腻子→施涂底漆→施涂第一遍面漆→施涂第二遍面漆

三、操作工艺

1、基层处理：首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平，将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。

2、修补腻子：用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净。

3、刮腻子：刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定，一般情况为三遍，腻子的配合比为重量比，有两种，一是适用于室内的腻子，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液（即白乳胶）∶滑石粉或大白粉∶2%羧甲基纤维素溶液=1∶5∶3.5；二是适用于外墙、厨房、厕所、浴室的腻子，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液∶白水泥∶水=1∶5∶1。具体操作方法为：第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头时，要注意收的要干净利落。干燥后用1号砂纸磨，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料和方法同第一遍腻子，干燥后用1号砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子，用钢片刮板满刮腻子，将墙面等基层刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，注意不要漏磨或将腻子磨穿。

4、施涂底漆：施涂顺序是先刷顶板后刷墙面，刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净，再用布将墙面粉尘擦净。涂料(或乳胶漆)使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍涂料施涂不均匀。干燥后复补腻子，待复补腻子干燥后用砂纸磨光，并清扫干净。

5、施涂第一遍面漆：操作要求同底漆，使用前要充分搅拌，如不很稠，不宜加水或尽量少加水。以防露底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

6、施涂第二遍面漆：操作要求同第一遍面漆。由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐涂刷向另一头，要注意上下顺刷互相要衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后再处理接头。

四、质量标准

质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001规定。

五、成品保护

(1)、施涂墙面时，涂料不得污染地面、踢脚线、阳台、窗台、门窗及玻璃等已完成的分项工程。

(2)、最后一遍涂料施涂完毕后，室内空气要流通，预防漆膜干燥后表面无光或光泽不足。

(3)、涂料未干前，不应打扫室内地面，严防灰尘等沾污墙面涂料。

(4)、涂料墙面完工后要妥善保护，不得磕碰污染墙面。

第十节   楼地面工程

一、水泥砂浆楼地面

1、施工准备

(1)、材料

A、水泥：32.5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，冬季施工宜用32.5级普通硅酸盐水泥。

B、砂：中、粗砂，含泥量不大于3%。

(2)、作业条件

施工前应在四周墙身弹好+50cm的水平墨线。门框和楼地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合格。各种埋管、孔洞、缝隙等应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆堵实)。办好作业层的结构隐蔽验收手续。

2、操作工艺

(1)、工艺流程

基层清理→刷素水泥浆结合层→打灰饼、冲筋→铺水泥砂浆并抹平压光

A、基层清理：首先应进行基层清理，清除楼板上的杂物、粉尘并用水清洗干净。

B、刷素水泥浆结合层：宜刷水灰比为0.4～0.5的素水泥浆，并控制一次涂刷面积不宜过大。

C、打灰饼、冲筋：根据+50cm水平线，在地面四周做灰饼，然后拉线打中间灰饼，再用干硬性水泥砂浆做软筋，软筋间距约1.5m。在有地漏和坡度要求的地面，应按设计要求做泛水和坡度。对于面积较大的地面，则应用水准仪测出面层平均厚度，然后边测标高边做灰饼。

D、水泥砂浆地面操作工艺：砂浆要求湿润松散，手握成团、落地开花、不泌水分为准。水泥砂浆配合比为1：3。操作时先在两冲筋之间均匀地铺上砂浆，比冲筋面略高，然后用刮尺以冲筋为准刮平、拍实，待表面水分稍干后(禁止用水泥粉吸水催干)，用木抹子打磨，要求把砂眼、凹坑、脚印打磨掉，操作人员在半径内打磨完后，即用纯水泥浆(水灰比约为0.6～0.8)均匀满涂在面上，再用铁抹子进行第一遍抹光。操作时向后退着进行，在水泥砂浆初凝前完成。

D.第二遍压光：在水泥砂浆初凝前，即可用铁抹子压抹第二遍(此时人站在上面有脚印但不下陷、要用水泥袋纸包裹平整木板垫脚)，要求不漏压，做到压实、压光，凹坑、砂眼和踩的脚印都要填补压平。

E.第三遍压光：在水泥砂浆终凝前，此时人踩上去有细微脚印，当试抹无抹纹时，即可抹压第三遍，压时用劲稍大一些，把第二遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平，达到压平、压实、压光。

二、防滑地砖楼地面

1、施工准备

(1)、材料要求

水泥：32.5级普通水泥或矿渣水泥、白水泥。

砂子：中、粗砂。

地砖：花色、品种、规格按业主及图纸设计要求选用。

(2)、作业条件

门框、各种管线、埋件安装完毕，并经检验合格。楼地面各种孔洞缝隙应事先用细石混凝土灌填密实(细小缝隙可用水泥砂浆灌填)，并经检查无渗漏现象。弹好四周墙体+50cm水平墨线，在地面弹开间中心十字线和花样品种分隔线。地砖在铺贴前一天，应浸透、晾干备用。

2、施工工艺流程

钢筋混凝土楼板→20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层→撒素水泥面→8～10mm厚地砖，干水泥擦缝。

3、操作工艺

(1)、抹结合层

根据+50cm水平线，打灰饼及用刮尺推好冲筋。浇水湿润基层，再刷水灰比为0.5的素水泥浆。根据冲筋厚度，用1:4干硬性水泥砂浆抹铺结合层，结合层以手握成团，不泌水为准。用刮尺、木抹子将结合层压平打实，同时应保证基层湿润，不得有风干现象，结合层抹好后，以人站上面只有轻微脚印无凹陷为准)。对照中心线(十字线)在结合层面上弹上地砖控制线，靠墙一行地砖与墙边距离应保持一致，一般纵横每五块地砖设置一道控制线。

(2)、地砖铺贴

根据控制线先铺贴好左右靠边基准行，然后根据基准行由里向外挂线逐行铺贴。铺贴时用水泥膏(约2～3mm厚)满涂块料背面，对准挂线及缝格安放地砖，用小皮锤略略敲击至平整。非整砖铺贴在两侧靠墙处，铺砖时随时用靠尺进行表面平整度的检查和缝格平直度、宽度的检正。挤出的水泥膏及时清干净，并保证地砖缝比砖面凹1mm为宜。

待粘贴水泥膏凝固后，用白水泥填平砖缝，用锯末、棉纱将表面擦干净至不留残灰为止，并经常撒水养护，在此期间不得上人或放物。

楼地面施工完成后，要制订相应的防护措施，以防成品被破坏。

三、水磨石楼地面

1、施工准备

(1)、材料及主要机具：

A、水泥：425号以上的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，有出厂合格证。

B、白水泥：普通硅酸盐水泥，标号不低于425号。

C、砂：粗砂或中砂，含泥量不大于3%。

D、预制水磨石板：应有出厂合格证，每块板上有合格标记，按加工定货单要求的规格、尺寸、颜色检查验收，并分别码放（立着）在垫木上。为防止板块变形，宜存放在库房内，避免日光强烈曝晒。

水磨石板块材质要求：

| 名 称 | 允许偏差（mm） |  |  | 外观要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度 宽度 | 厚度 | 平整度最 大偏差值 |  |
| 水磨石板材 | +0、-1 | +1、-2 | 长度≥400 1.0 长度≥800 2.0 | 表面要求石子均匀、颜色一致，无旋纹、气孔 |

E、石膏粉、蜡、草酸。

F、主要机具：砂浆搅拌机、磨石机、砂轮锯、45号钢砂轮片、木抹子、木刮杠、靠尺、水平尺、橡皮锤、90度钢度尺、小线笤帚等。

(2)、作业条件：

A、室内墙顶抹灰完，门框安完。

B、墙面已弹好+50cm水平线。

C、穿过楼面的管洞已堵严塞实。

D、预埋在地面中电线管均已铺设完，并做完隐蔽验收手续。地面垫层已做完，其强度达到1.2MPa以上。

E、铺设前先检查预制水磨石板的颜色、规格、尺寸是否符合设计要求，并进行挑选，将有裂纹、掉角、窜角、翘曲等缺陷的板块排出，不得用于施工。

2、工艺流程

基层处理→定线→水磨石板浸水→砂浆拌制→刷素水泥浆结合层→铺干硬性水泥砂浆结合层及预制水磨石板→养护灌缝→贴镶踢脚板→酸洗打蜡

3、操作工艺：

(1)、基层处理：将粘结在基层上的砂浆（或洒落的混凝土）及浆皮砸掉刷净，并用扫帚将表面浮土清扫干净。

(2)、定基准线：根据设计图纸要求的地面标高，从墙面上已弹好的+50cm线，找出板面标高，在四周墙面上弹好板面水平线。然后从房间四周取中拉十字线以备铺标准块，与走道直接连通的房间应拉通线，房间内与走道如用不同颜色的水磨石板时，分色线应留在门口处。有图案的大厅，应根据房间长宽尺寸和水磨石板的规格、缝宽排列，确定各种水磨石板所需块数，绘制施工大样图。

(3)、砂浆拌制：找平层应用1﹕3干硬性水泥砂浆，是保证地面平整度、密实度的一个重要技术措施（因为它具有水分少、强度高、密实度好、成型早以及凝结硬化过程中收缩率小等优点），因此拌制时要注意控制加水量，拌好的砂浆以用手捏成团，颠后即散为宜，随铺随抹，不得拌制过多。

(4)、基层洒水及刷水泥浆：将地面基层表面清扫干净后洒水湿润（不得有明水）。铺砂浆找平层之前应刷一层水灰比为0.5左右的素水泥浆，注意不可刷的过早、量过大，刷完后立即铺砂浆找平层，避免水泥浆风干不起粘结作用。

(5)、铺水泥砂浆结合层及预制水磨石板：

A、确定标准块的位置：在已确定的十字线交叉处最中间的一块为标准块位置（如以十字线为中缝时，可在十字线交叉点对角安设两块标准块），标准块做为整个房间的水平及经纬标准，铺砌时应用90度角尺及水平尺细致校正。确定标准块后，即可根据已拉好的十字基准线进行铺砌。

B、虚铺干硬性水泥砂浆结合层：检查已刷好的水泥浆无风干现象后，即可开始铺砂浆结合层（随铺随砌，不得铺的面积过大），铺设厚度以2.5～3cm为宜，放上水磨石板时比地面标高线高出3～4mm为宜，先用刮杠刮平，再用铁抹子拍实抹平，然后进行预制水磨石板试铺，对好纵横缝，用橡皮锤敲击板中间，振实砂浆至铺设高度后，将试铺合适的预制水磨石板掀起移到一旁，检查砂浆上表面，如与水磨石板底相吻合后（如有空虚处，应用砂浆填补），满浇一层水灰比为0.5左右的素水泥浆，再铺预制水磨石板，铺时要四角同时落下，用橡皮锤轻敲，随时用水平尺或直板尺找平。

C、标准块铺好后，应向两侧和后退方向顺序逐块铺砌，板块间的缝隙宽度如设计无要求时，不应大于2mm，要拉通长线对缝的平直度进行控制，同时也要严格控制接缝高低差。安装好的预制水磨石板应整齐平稳横竖缝对齐。

D、铺砌房间内预制水磨石板时，铺至四周墙边用非整板镶边时，应做到相互对称（定基准线在房间内拉十字线时，应根据水磨石板规格、尺寸计算出镶边的宽度）。凡是有地漏的部位，应注意铺砌时板面的坡度，铺砌在地漏周围的水磨石块，套割、弧度要与地漏相吻合。

(6)、养护和填缝：预制水磨石板铺砌2昼夜，经检查表面无断裂、空鼓后，用稀水泥浆（1﹕1=水泥﹕细砂）填缝，并随时将溢出的水泥浆擦干净，灌2/3高度后，再用与水磨石板同颜色的水泥浆灌严（注意所用水泥的强度）。最后铺上锯末或其他材料覆盖保持湿润，养护时间不应少于7d，且不能上人。

(7)、酸洗、打蜡：

A、酸洗：预制水磨石板在工厂内虽经磨光打蜡，但由于在安装过程中水泥浆灌缝污染面层及安装后成品保护不当，因此在单位工程竣工前应将面层进行处理，撒草酸粉及清水进行擦洗，再用清水洗净撒锯末扫干（如板块接缝高低差超过0.5mm时，宜用磨石机磨后再进行酸洗）。

B、打蜡：预制磨石面层清洗干净后（表面应晾干），用布或干净麻丝沾稀糊状的成蜡。涂在磨石面上（要均匀），再用磨石机压麻打第一遍蜡，用同样方法打第二遍蜡达到表面光亮、图案清晰、色泽一致。

4、质量标准

(1)、保证项目：

面层所用预制水磨石板的品种、规格、颜色、质量必须符合设计要求，面层与基层结合必须牢固、无空鼓。

(2)、基本项目：

A、表面洁净、图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直，板块无裂纹、缺楞、掉角等现象。

B、楼地面镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范的规定，边角整齐、光滑。

C、打蜡质量同现制水磨石面层。

D、预制水磨石地面允许偏差

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高级 水磨石 | 普通 水磨石 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2 | 3 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 缝格平直 | 3 | 3 | 拉5m线。不足5m拉通线和尺量检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 0.5 | 1 | 尺量和楔形塞尺检查 |
| 4 | 踢脚缝上口平直 | 3 | 4 | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 5 | 板块间隙宽度不大于 | 2 | 2 | 尺量检查 |

5、成品保护

(1)、预制水磨石地面完成后房间应封闭，不能封闭的过道，应在面层上铺覆盖物保护（塑料薄膜等）。

(2)、防止油漆、刷浆污染已完工的预制水磨石板。

(3)、严禁在水磨石地面上拌和砂浆、堆放油漆桶及其它杂物。

(4)、运输材料时注意不得碰撞门口及墙。保护好水暖立管、预留孔洞、电线盒等，不得碰坏、堵塞。

6、应注意的质量问题

(1)、地面空鼓。其原因和防止措施如下：

A、找平层砂浆与基层结合不牢：由于基层清理不干净，浇水湿润不够或水泥素浆结合层涂刷不均匀或涂刷时间过长，致使风干硬结造成面层和结合层一起空鼓。因此地面基层必须认真清理，并充分湿润，涂刷水泥浆时应涂刷均匀。

B、结合层砂浆与面层结合不牢：结合层砂浆必须用于硬性砂浆，如果加水较多或一次铺得太厚，敲击不密实，容易造成面层空鼓。

C、板块背面浮灰没有清理干净，未浸水湿润，也会影响粘结效果。

(2)、接缝不平不直，缝隙不匀：挑选磨石板时不严格，薄厚不均、宽窄不一致而造成接缝不平不直，缝隙不匀。试铺时应仔细调整，缝子必须拉通线加以控制。

(3)、板块间高低缝差过大：板块之间高低缝差超过允许念头时，宜采取机磨方法处理，并打蜡磨光。

四、踢脚线

安装前先由专人挑选，厚度必须一致，并将踢脚板用水浸湿晾干。如设计要求在阳角处相交的踢脚板有割角时，在安装前应将踢脚板一端割成45°角。踢脚线安装有以下两种贴镶方法：

1、粘贴法：根据主墙结构构造形式确定踢脚板底灰厚度。

(1)、主墙是混凝土或砖砌体时，在已抹好灰的墙面垂直吊线确定踢脚板底灰厚度（同时要考虑踢脚板出墙厚度，一般为8～10mm），用1﹕2水泥砂浆抹底灰（基层为混凝土时应刷一层素水泥浆结合层，其水灰比为0.4～0.5），并刮平划纹，待底子灰干硬后，将已湿润阴干的踢脚板背面抹上2～3mm厚水泥浆或聚合物水泥浆（掺10%107胶）进行粘贴，并用木锤敲实，拉线找平找直，次日用白色水泥浆擦缝。

(2)、主墙是石膏板轻质隔墙时，不用抹底灰，直接用水泥砂浆粘贴踢脚板，操作方法同上。

2、灌浆法：主墙是混凝土或砖墙基体时，墙面已抹完灰，下部踢脚线可不抹底灰，先立踢脚板后灌砂浆。

(1)、首先确定踢脚板出墙厚度（约8～10mm），用木靠尺板（或线坠）测出墙底两端踢脚板位置，然后拉上口水平线。

(2)、将墙面清扫干净并浇水湿润，然后由阳角开始向两侧试安，检查是否平整，接缝是否严密，有无掉角等，不符合要求时应进行调整，然后正式进行安装，下部用靠尺板托平直，板上下口处用石膏作临时固定。石膏凝固后，检查平整度、接缝高低差、上口平直度、出墙厚度，符合标准要求后，用1﹕2水泥砂浆（稠度一般为8～12cm）灌注，并随时将踢脚板上口多余的砂浆清理干净。

(3)、灌浆24h后洒水养护3d，经检查无空鼓，剔掉临时固定的石膏并清擦干净，用同踢脚板颜色的水泥砂浆擦缝。

(4)、贴镶踢脚板时，踢脚板立缝宜与地面地砖缝对缝镶贴。

3、应注意的质量问题

(1)、踢脚板安装后出墙厚度不一致：主要原因是墙面垂直度、平整度偏差过大，在安踢脚板时要预先处理墙面，达到出墙厚度一致。

(2)、踢脚板根部有孔隙，不严密：主要是安装踢脚板时水平标高线未控制好，因此在安装前首先找好踢脚板上口标高控制点，再拉水平线进行控制施工。

(3)、踢脚板上口不洁净：主要原因是墙面喷浆或刷乳胶漆时，踢脚板未覆盖保护所致，打蜡前应将上口清擦干净。

第十一节   外墙保温及涂料

本工程外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料，以粘、钉结合方式与墙身固定，抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层，涂料饰面的外墙保温系统。外墙保温施工时采用外悬挑架为施工作业面,外墙涂料施工时基层及底漆随外悬挑架由上而下逐层施工,面漆采用电动吊篮由上而下分段涂刷。

一、外墙保温

1、施工准备：

(1)、材料要求

A、挤塑聚苯乙烯泡沫板

规格为50mm厚、平头式、阻燃型，表观密度25～32kg/m3。

B、专用聚合物粘结、面层砂浆

厂家已配制好，现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌，重量比为水:聚合物砂浆等于1:5，可操作时间不小于2h。

C、固定件

采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板，要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于0.6kN。

D、耐碱玻纤网格布

用于增强保护层抗裂及整体性；孔径4mm×4mm，宽度1000mm。

(2)、施工条件

A、经业主、监理、总包、外保温施工单位联合验收的墙体垂直、平整度满足规范要求，门窗框安装到位，办理交接单后即可进行施工。

B、雨天施工时，须采取有效防雨措施，防止雨水冲刷刚施工完的粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。

C、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h 内均不得低于5℃，风力不大于5 级。

D、大面积施工前需做样板层，经项目部、监理及甲方共同验收合格后方可大面积施工。

(3)、施工工具

电热丝切割器或壁纸刀、电锤、根部带切割刀片的冲击钻钻头、手持式电动搅拌器、木锉或粗砂纸、其他抹灰专用工具。

2、工艺流程

基层清理→配专用聚合物粘结砂浆→刷专用界面剂一道→粘贴聚苯板→钻孔、安装固定件→聚苯板打磨、找平及清洁→拌制聚合物砂浆→刷一遍专用界面剂→抹第一遍面层聚合物抗裂砂浆→粘贴网格布→粘贴分隔条→抹面层聚合物抗裂砂浆→工序验收

3、操作工艺

(1)、基层清理

A、清理墙面上残留的浮灰等杂物及抹灰空鼓部位等。

B、要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm，超差时对突出墙面处进行打磨，对凹进部位进行找补（需找补厚度超过6mm 时用1﹕2.5 水泥砂浆抹灰，需找补厚度小于6mm 时用聚合物粘结砂浆实施找补）；以确保整个墙面的平整度在4mm 内，阴阳角方正、上下通顺，外墙各种洞口填塞密实。

(2)、配制砂浆

A、施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。

B、施工时用手持式电动搅拌机搅拌，拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5，边加水边搅拌；搅拌时间不少于5min，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，并有一定黏度。

C、砂浆调制完毕后，须静置5min，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在1h 内用完。

(3)、刷专用界面剂一道

为增强聚苯板与粘结砂浆的结合力，在粘贴聚苯板前，在聚苯板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂；待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘贴施工。

(4)、粘贴聚苯板

A、施工前，根据整个楼外墙立面的设计尺寸编制聚苯板的排板图，以达到节约材料、施工施工速度的目的。聚苯板以长向水平铺贴，保证连续结合，上下两排板须竖向错缝1/2 板长，局部最小错缝不得小于200mm。

B、聚苯板的粘贴应从细部节点及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度，并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm 控制线，以确保水平铺贴，在区段内的铺贴由下向上进行。

C、粘贴聚苯板时，板缝应挤紧，相邻板应齐平，施工时控制板间缝隙不得大于2mm，板间高差不得大于1.5mm。当板间缝隙大于2mm 时，须用聚苯板条将缝塞满，板条不得用砂浆或胶结剂粘结；板间平整度高差大于1.5mm 的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。

D、按照事先排好的尺寸（见图8-24）切割聚苯板（用电热丝切割器），从拐角处垂直错缝连接，要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。

图8-24 外墙聚苯板排列示意图

E、用抹子在每块聚苯板周边涂50mm 宽专用聚合物粘结砂浆，要求从边缘向中间逐渐加厚，最厚处达10mm；注意在聚苯板的下侧留设50mm 宽的槽口，以利于贴板时将封闭在板与墙体间的空气溢出。然后再在聚苯板上抹8 个厚10mmφ100 的圆形聚合物粘结砂浆灰饼，如图8-25所示。

图8-25  外墙聚苯板点框粘结法示意图

F、粘贴时不允许采用使板左右、上下错动的方式调整预粘贴板与已贴板间的平整度，而应采用橡胶锤敲击调整；目的是防止由于聚苯板左右错动而导致聚合物粘结砂浆溢进板与板间的缝隙内。

G、聚苯板按照上述要求贴墙后，用2m靠尺反复压平，保证其平整度及粘结牢固，板与板间要挤紧，不得有缝，板缝间不得有粘结砂浆，否则该部位则形成冷桥。每贴完一块，要及时清除板四周挤出的聚合物砂浆；若因聚苯板切割不直形成缝隙，要用木锉锉直后再张贴。

H、聚苯板与基层粘结砂浆在铺贴压实后，砂浆的覆盖面积约占板面的30%～50%，以保证聚苯板与墙体粘结牢固。

I、网格布翻包：从拐角处开始粘贴大块聚苯板后，遇到窗洞口等部位需进行耐碱玻纤网格布翻包；即在基层墙体上用聚合物粘结砂浆预贴网格布，翻包部分在基层上粘结宽度不小于80mm，且翻包网格布本身不得出现搭接，目的是避免面层大面施工时在此部位出现三层网格布搭接导致面层施工后露网。见图8-26。

图8-26  门窗洞口附加网络布示意图

J、在门窗洞口部位的聚苯板，不允许用碎板拼凑，需用整幅板切割，其切割边缘必须顺直、平整、尺寸方正，其他接缝距洞口四边应大于200mm。见图8-27。

图8-27  聚苯板洞口处切割及接缝距离要求示意图

K、在窗洞口位置的板块之间搭接留缝要考虑防水问题，在窗台部位要求水平粘贴板压立面板，意即避免迎水面出现竖缝；但在窗户上口，要求立面板压住横板。

L、在遇到脚手架连墙件等突出墙面且以后拆除的部位，按照整幅板预留，最后随拆除随进行收尾施工。

(5)、安装固定件

A、聚苯板粘结牢固后，在8～24h内安装固定件，按照方案要求的位置用冲击钻钻孔，要求钻孔深度进入基层墙体内50mm（有抹灰层时，不包括抹灰层厚度）。

B、固定件个数按横向位置居中、竖向位置均分放置，任何面积大于0.1m2的单块板必须加固定件，且每块板添加数量不小于4 个。

C、操作时，自攻螺栓需需拧紧，使用根部带切割刀片的冲击钻，切割刀片的大小、切入深度与钉帽相一致，将工程塑料膨胀钉的钉帽比聚苯板边表面略拧紧一些；如此才可保证聚苯板表面平整，利于面层施工；同时方可确保膨胀钉尾部膨胀部分因受力回拧膨胀使之与基体充分挤紧。

D、固定件加密：阳角、孔洞边缘及窗四周在水平、垂直方向2m范围内需加密，间距不大于300mm，距基层边缘为60mm。如图8-28所示。

图8-28  墙体边角、洞口处固定件示意图

(6)、打磨

聚苯板接缝处表面不平时，需用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为：呈圆周方向轻柔旋转，不允许沿着与聚苯板接缝平行方向打磨，打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。

(7)、涂刷专用界面剂

A、聚苯板张贴及胀钉施工完毕经质检员、监理验收合格后，在膨胀钉帽及周圈50mm范围内用毛刷均匀的涂刷一边专用界面剂。待界面剂晾干后，用面层聚合物砂浆对钉帽部位进行找平。要求塑料胀钉钉帽位置用聚合物砂浆找平后的表面与大面聚苯板平整。这样做的目的是为了避免顶帽位置由于面层聚合物粘结砂浆过厚，将来在成活后的面层出现流坠、干缩痕迹。

B、待塑料胀钉钉帽位置聚合物砂浆干燥后，用辊子在聚苯板板面均匀的涂一遍专用界面剂。

(8)、抹第一遍面层聚合物抗裂砂浆

A、在确定聚苯板表面界面剂晾干后进行第一遍面层聚合物砂浆施工。用抹子将聚合物砂浆均匀的抹在聚苯板上，厚度控制在1～2mm 之间，不得漏抹。

B、第一遍面层聚合物砂浆在滴水槽凹槽处抹至滴水槽槽口边即可，槽内暂不抹聚合物砂浆。

C、伸缩缝内聚苯板端部及窗口聚苯板通槽侧壁位置要抹聚合物砂浆，以粘贴翻包网格布。

(9)、埋贴网格布

A、埋贴网格布用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离，然后向上向下将网格布抹平，使其紧贴底层聚合物砂浆。

B、门窗洞口内侧周边及洞口四角均加一层网格布进行加强，洞口四周网格布尺寸为300mm×200mm，大墙面粘贴的网格布搭接在门窗口周边的加强网格布之上，一同埋贴在底层聚合物砂浆内。

C、将大面网格布沿长度、水平方向绷直绷平。注意将网格布弯曲的一面朝里放置，开始大面积的埋贴，网格布左右搭接宽度100mm，上下搭接宽度80mm；不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。要求砂浆饱满度100%，严禁出现干搭接。

D、在墙身阴、阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接，各面搭接宽度为不小于200mm。（见图8-29）

图8-29   阴、阳角处网格布搭接示意图

(10)、粘贴分格缝：首先根据设计要求进行吊垂直、套方、找规矩、弹分格缝。此项工作必须严格按标高控制好，必须保证建筑物四周要交圈，垂直分格缝则必须进行吊直，千万不能用尺量，否则差3mm亦会很明显，缝格必须是平直、光滑、粗细一致等。网格布粘贴完后，在分隔缝的凹槽中嵌满聚合物抗裂砂浆，将塑料分隔条嵌入凹槽中并粘结牢固，用抗裂砂浆抹平茬口。分隔条选用10mm宽的塑料分隔条。

(11)、抹面层聚合物抗裂砂浆

A、抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后，待砂浆凝固至表面基本干燥、不粘手时，开始抹面层聚合物砂浆，抹面厚度以盖住网格布且不出现网格布痕迹为准，同时控制面层聚合物抗裂砂浆总厚度在3～5mm之间。

B、所有阳角部位，面层聚合物抗裂砂浆均应作成尖角，不得做成圆弧。

C、面层砂浆施工应选择施工时及施工后24h 没有雨的天气进行，避免雨水冲刷造成返工。

D、在预留孔洞位置处将网格布断开，此处面层砂浆的留槎位置应考虑后补网格布与原大面网格布搭接长度要求而预留一定长度。面层聚合物抗裂砂浆应留成直槎，砂浆具体留槎位置见图8-30。

图8-30  预留洞口处面层砂浆留槎示意图

4、细部要求：

为便于排水，砖砌体的外窗台都砌出一定的坡度，如窗台用丁砖平砌一皮或两皮，砖要低于窗台一皮砖，窗台突出外墙6cm，两端伸入窗间墙6cm，然后抹灰。再有，外窗台是与腰线连在一起的砖檐，也有的不出砖檐，而靠抹灰抹出坡檐。

检查并进行测量，外窗台抹灰前，要先检查台面的平整度和与左、右、上、下窗台的相对位置关系，即高度、进出是否一致，窗台与窗框下槛的距离是否满足要求，若有问题应行予以修整。然后清理基层并洒水湿润，用1∶3的水泥砂浆嵌实窗台下槛的间隙，防止窗台渗水。

窗台抹灰要先有1∶2.5的水泥砂浆打底，厚度为10mm，抹时的顺序时先垂直面，后水平面，再底面，最后抹侧面。用钢筋夹将八字尺卡住，上灰后用木抹子搓平，棱角要抹清晰，为罩面打好基础。第二天用1∶2的水泥砂浆罩面，厚度为5～8mm待砂浆达到6～7成干后，再进行搓平、压光。为了节省时间，可连续粗抹几个窗台，再回过头来搓平压光，并用阳角抹子捋角，窗下槛处则要用阴角抹子捋光，以免下雨时向室内渗水。

滴水线的做法是将窗台下边口的直角改成锐角，并将此角往下延伸10mm，形成滴水。滴水槽的做法是在窗台底面距边口20mm处粘上分格条，抹完后将分格条取出即可。

窗楣抹灰要求与外窗台抹灰一样，但抹灰要先拉水平通线来检查窗楣的平整度，同时要用线坠吊垂线检查上下左右相邻窗楣的关系，即高低进出是否一致，窗框上槛与过梁距离能否满足抹灰要求。并留有10～20mm的缝隙。窗楣抹灰时上面做出流水坡度，下面做出滴水线，抹灰完毕应保持同一建筑立面一排窗楣进出一致，水平及垂直成一线。

腰线抹灰多为抹水泥砂浆，抹法与外窗台抹灰一样。抹灰前要拉出水平通线，对于不上线的砖块要凿齐补平。腰线的上部应往外抹出流水坡度，下部要抹出摘水线，若腰线突出墙面60mm。也有一皮挑砖或两皮挑砖的。

腰线抹灰多为抹水泥砂浆，抹法与外窗台抹灰一样。抹灰前要拉出水平通线，对于不上线的砖块要凿齐补平。腰线的上部应往外抹出流水坡度，下部要抹出滴水线，若腰线突出墙面60mm，最好还要做出滴水槽。

腰线是供外见装饰的线条，所以要求表面光滑平整一致、棱角清晰、水平呈一线、突出应一致。

压顶多为女儿墙顶现浇的混凝土板带，也有专门砌挑砖的。用水泥砂浆做压顶抹灰的方法基本同腰线抹灰，但分一面挑出檐和两面侧抹出流水坡面。

檐口和雨篷一般都是突出墙面的预制或现浇的混凝土板，抹灰的方法大至与上述相同。应该注意的是，檐口多为水平通长布置，所以抹灰前要先拉出通长的水平线，确定抹灰的厚度。抹灰的顺序是：清理基层、彻底湿润、刷素水泥浆一道或凿毛，底层、中层水泥砂浆可以一次成活，面层根据要求可以抹纸筋灰或大白腻子。

雨篷上面用1∶3水泥砂浆由墙根向外抹出流水坡度，墙根部要抹成圆弧形并反墙上200～300mm高，用以防水。檐口及雨篷口边，抹灰方法与腰线抹灰基本相同，但上反檐口要比正面抹灰突出5mm，宽度为60mm。檐口上面做流水坡度，檐口下面要往里反120mm左右，且比板厚3～5mm，要做出滴水线或滴水槽。

5、安全措施

(1)、在外脚手架上操作的人员，必须经过培训，持有国家劳动部门颁发的作业证件持证上岗。

(2)、工人在脚手架上作业必须戴好安全帽，系好帽带，必须佩戴安全带，将保险钩挂在大横杆上后方可进行施工。

(3)、安装固定件前打眼用的电锤必须有出厂合格证，末级开关箱必须配漏电保护器，工人必须带绝缘手套进行操作，专业电工进行接线。

(4)、在外脚手架上的操作人员需穿防滑鞋，有恐高症、心脏病的人员禁止上架，严禁酒后上架施工。

6、文明施工及成品保护

(1)、裁切下来的聚苯板碎板条必须随手用袋子装好，禁止到处乱丢，随处飘洒。

(2)、在涂抹聚苯板粘结砂浆时，注意不要污染窗副框，被污染的副框必须及时用湿布擦洗干净。

(3)、粘贴上部聚苯板时，掉落下来的粘结砂浆可能会污染下部聚苯板及网格布，必须及时清理干净。

(4)、拆除脚手架时应做好对成品墙面的保护工作，禁止钢管等重物撞击聚苯板墙面。

(5)、严禁在聚苯板上面进行电、气焊作业。

(6)、施工用砂浆必须用小桶拌制，用完水后关好水管阀门。

(7)、进场的聚苯板必须堆积成方，做好防雨保护。

7、成本降低措施

(1)、施工中依据配板图裁切聚苯板，减少浪费；

(2)、对工人进行交底，使其熟悉节点部位做法，合理利用边角料；

(3)、控制好砂浆的拌制量，特别在施工停歇前应计算好砂浆的用量，防止砂浆超时而无法使用，造成浪费。

(4)、通过样板层的施工，准确掌握每个部位网格布的规格、尺寸，做到定型加工，定点使用。

二、外墙涂料

1、施工准备：

(1)、材料要求：

根据设计要求、基层情况、施工环境和季节，选择、购买建筑涂料及其他配套材料。

(2)、主要机具：

A、刷涂工具：排笔、棕刷、料桶等；

B、滚涂工具：长毛绒辊、压花辊、印花辊、硬质塑料或橡胶辊；

C、抹涂工具：不锈钢抹子、塑料抹子、托灰板等；

D、电动吊篮；

E、手持式电动搅拌器等。

(3)、作业条件：

A、墙面已干燥，含水率不得大于8%。

B、涂料施涂时的环境温度，应按产品说明书的温度控制。

C、施涂前应将基体或基层的缺棱掉角处，用1∶3水泥砂浆（或聚合物水泥砂浆）修补；表面麻面及缝隙应用耐水性能腻子填补齐平。

D、对施工人员已进行安全技术交底。

E、大面积施工前应先做样板，经我部、甲方及监理验收合格后，方可组织班组施工。

2、工艺流程：

基层处理→分分格缝→施涂封底涂料→滚主涂层→滚面层涂料→涂料修整

3、操作工艺：

(1)、基层处理：将混凝土或水泥混合砂浆抹灰面表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等清除干净。同时将基层缺棱掉角处，用1∶3水泥砂浆修补好；表面麻面及缝隙应用聚醋酸乙烯乳液l，水泥5，水1调合成的腻子填补齐平，并用同样配合比的腻子进行局部刮腻子，待腻子干后，用砂纸磨平。

(2)、具体操作工艺要求是：

A、刷涂：涂刷方向、距离应一致，接槎应在分格缝处。如所用涂料干燥较快时，应缩短刷距。刷涂一般不少于两道，应在前一道涂料表于后再刷下一道，在预涂墙面上上下垂直来回滚动，应避免扭曲蛇行。两道涂料的间隔时间一般为2～ 4h。

B、复层涂料：这是由底层涂料、主涂层、面层涂料组成的涂层。底层涂料可采用喷、滚、刷涂的任一方法施工。主涂层用喷斗喷涂，喷涂花点的大小、疏密根据需要确定。花点如需压平时，则应在喷点后适时用塑料或橡胶辊蘸汽油或二甲苯压平。主涂层干燥后，即可涂饰面层涂料。面层涂料一般涂两道，其时间间隔为2h左右。

复层涂料的三个涂层可以采用同一材质的涂料，也可由不同材质的涂料组成。例如，主涂层除可用合成树脂乳液涂料、硅溶胶涂料外，也可采用取材方便、价格低廉的聚合物水泥砂浆喷涂。面层涂料也可根据对光泽度的不同要求，分别选用水性涂料或溶剂型涂料。有时还可以根据需要增加一道罩光涂料。

C、修整：涂料修整工作很重要，其修整的主要形式有两种，一种是随施工随修整，它贯穿于班前班后和每完成一分格决或一步架子；另一种是整个分部、分项工程完成后，应组织进行全面检查，如发现有“漏涂”、“透底”、“流坠”等弊病，应立即修整和处理。

4、质量标准：

(1)、保证项目

A、彩色喷涂的材料品种、质量、色彩均符合设计要求并有产品证书，必须按产品组合配套使用。

B、各抹灰层之间和抹灰层与涂层之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。

(2)、基本项目：

A、喷涂、滚涂、弹涂等表面颜色一致，花纹、色点大小均匀，不显接槎，无漏涂、透底和流坠。

B、分格条（缝）的宽度和深度均匀一致，条（缝）平整光滑，楞角整齐，横平竖直、通顺。

C、流水坡向正确，滴水线顺直，滴水槽深度、宽度均不小于10mm，整齐一致。

5、成品保护：

(1)、施工前应将不进行喷涂和弹涂的门窗及墙面遮挡保护好，以防玷污。

(2)、滚涂完成后，应及时用木板将洞口保护好，防止碰撞损坏。

(3)、拆、翻架子时，要严防碰撞墙面和污染涂层。

(4)、油工在施工操作时严禁蹬踩已施工完毕的部位，还应注意切勿将油桶、涂料污染墙面。

(5)、涂料干燥前，应防止雨淋、尘土玷污和热空气的侵袭，如一旦发生，应及时进行处理。

(6)、施涂工具使用完毕后，应及时清洗或浸泡在相应的溶剂中，以确保下次继续使用。

6、应注意的质量问题：

(1)、面层空鼓、裂缝：主要原因是结构基底不平，底层抹灰厚薄不匀，没按规程分层打底和分格施工，由于大面积水泥砂浆抹后不分格、不分层，干燥收缩不一，会形成空鼓裂缝；此外，在做面层时，由于基层清理不净，基层比较干燥，亦同样会将面层拉裂。

(2)、颜色不匀，二次修补接槎明显：主要原因是配合比掌握不准，掺加料不匀；或涂层厚度不一；解决办法：设专人掌握配合比和统一配料，且计量要准；滚涂面层施工要指定专人负责，以便操作手法一致，面层厚度掌握均匀。

(3)、底灰抹的不平，或抹纹明显：主要原因是涂层较薄，底灰上的弊病，要想通过面层来掩盖是掩盖不了的，所以要求底灰抹好后，应按水泥砂浆抹面交验的标准检，否则，影响面层的质感。

(4)、面层施工接槎明显：主要原因是面层施工时没将施工槎子留在不显眼的地方，而是无计划乱甩槎，形成面层花感。解决办法：施工中间留槎必须留在分格条、伸缩缝或管后，如水落管等不显眼的地方，严禁在分块中间甩槎。二次接槎施工时注意涂层的厚度，避免重叠涂层，形成局部花感。

(5)、施工时颜色很好，交工时污染不清：主要原因是涂层内的颜色选择不好，施工完到竣工，经风吹雨打日晒，颜色变化，交竣时面层污染不清。解决办法：选用抗紫外线、抗老化的无机颜料，施工时严格控制加水量，中途不得随意加水，以保持颜色一致；要防止面层的污染，可在涂层完工24h后喷有机硅一道，并注意喷时要喷的厚度一致，既要防止漏喷，又要防止流淌或过厚，形成花感。

第十二节   木门安装

一、施工准备

1、材料及主要机具：

(1)、木门：木门加工制做的型号、数量及加工质量必须符合设计要求，有出厂合格证，且要求木门制作时的木材含水率不应大于12％。

(2)、墙体中用于固定门框的预埋件、木砖和其它连接件应符合规范要求。

(3)、小五金及其配件的种类、规格、型号必须符合规范要求，并与门框扇相匹配。

(4)、主要机具：粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨斗、木钻、小电锯、担子板、笤帚等。

2、作业条件：

(1)、门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前先检查型号、尺寸是否符合设计及规范要求。

(2)、门框靠墙、靠地的一面应刷防腐涂料，其它各面扇均应涂刷清油一道，刷油后应通风干燥。

(3)、刷好油的门应分类码放在存物架上，架子上面应垫平，且距地20～30cm，码放时框与框、扇与扇之间应垫木板条。如露天堆放时，需用苫布盖好，严禁日晒雨淋。

(4)、门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸，并注意门的开启方向，安装高度应按室内+50cm线控制。

(5)、门框安装应在抹灰前进行，门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时，应注意对成品的保护，以防碰撞和污染。

二、工艺流程

弹线找规矩→ 决定门框安装位置→ 决定安装标高→ 掩扇、门框安装样板→ 门安装→ 门扇安装

三、操作工艺

1、室内外门框应根据图纸位置和标高安装，为保证安装的牢固，应提前检查预埋木砖数量是否满足。1.2m高的门口，每边预埋两块木砖；高1.2～2m门口，每边预埋木砖3块；高2～3m的门口，每边预埋木砖4块；每块木砖上应钉2根长10cm的钉子，将钉帽砸扁，顺木纹钉入木门框内。

2、木门框安装应在地面工程和墙面抹灰施工以前完成。

3、弹线安装门框扇：应考虑抹灰层厚度，并根据门尺寸、标高、位置及开启方向，在墙上画出安装位置线。

4、木门扇的安装：

(1)、先确定门的开启方向及小五金型号、安装位置，对开门扇扇口的裁口位置及开启方向。

(2)、检查门口尺寸是否正确；边角是否方正，有无窜角，检查门口高度应量门的两个立边，检查门口宽度应量门口的上、中、下三点，并在扇的相应部位定点划线。

(3)、五金安装应符合设计图纸的要求，不得遗漏，一般门锁、碰珠、拉手等距地高度为95～100cm，插销应在拉手下面。

四、质量标准

质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001规定。

五、成品保护

1、一般木门框安装后应用厚铁皮保护，其高度以手推车车轴中心为准。

2、修刨门时应用木卡具，将门垫起卡牢以免损坏门边。

3、门框进场后应妥善保管，入库存放，其门存放架下面应垫起离开地面20～40cm，并垫平，按其型号及使用的先后次序码放整齐，露天临时存放时上面应用苫布盖好，防止日晒、雨淋。

4、进场的木门框应将靠墙的一面刷木材防腐剂进行处理，其余各面宜应刷清油一道，防止受潮后变形。

5、安装门时应轻拿轻放，防止损坏成品；修整门时不能硬撬，以免损坏扇料和五金。

6、安装门扇时，注意防止碰撞抹灰口角和其它装饰好的成品面层。

7、已安装好的门扇如不能及时安装五金时，应派专人负责管理，防止刮风时损坏门及玻璃。

8、严禁将窗框、窗扇做为架子的支点使用，防止脚手板搬动时砸碰和损坏门框、扇。

9、小五金的安装型号及数量应符合图纸要求，安装后应注意成品保护，喷浆时应遮盖保护，以防污染。

10、门装好后不得在室内推车，防止破坏和砸碰门。

第十三节   卫生间防水

一、施工准备

1、材料要求

(1)、聚氨酯防水涂料，应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件，并复验以下技术性能。

聚氨酯防水涂料，以甲组份及乙组份桶装出厂；甲组份：异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。乙组份：羟基含量以0.7±0.1%为宜。

两组份材料应分别保管，存放在室内通风干燥处，贮期甲组份为6个月，乙组份为12个月，使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合，形成聚氨酯防水涂料，技术性能指标如下：

固体含量：≥93%；

抗拉强度：≥0.6MPa

延伸率：≥300%

低温柔度：在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹

耐热度： 80℃不流淌

不透水性： >0.2MPa

干燥时间： 1～6h

(2)、辅助材料：

A、磷酸：用于做缓凝剂

B、二月桂酸二丁基锡：用于做促凝剂。

C、二甲苯或醋酸乙酯：用于稀释和清洗工具。

3、主要机具：

(1)、电动机具：电动搅拌器。

(2)、手用工具：搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。

4、作业条件

(1)、涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层，要求抹平、压光、坚实平整，不起砂，含水率低于9%，阴阳角处应抹成圆弧角。

(2)、涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物，残留的灰浆硬块，有突出的部分处理、清扫干净。

(3)、涂刷聚氨酯时基层必须保持干燥，施工的环境温度不应低于5℃，操作时严禁烟火。

二、工艺流程

基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工

三、操作工艺

1、基层处理：涂刷防水层施工前，先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净，经检查基层无不平、空裂，起砂等缺陷，方可进行下道工序。

2、涂刷底胶（相当于冷底子油）：

(1)、底胶（基层处理剂）配制：先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶2的比例（重量比）配合搅拌均匀，配好的料在2h内用完。

(2)、底胶涂刷：将配制好的底胶料，用长把滚刷均匀涂刷在基层表面，涂刷量为0.3kg/m2左右，涂刷后约4h手感不粘时，即可做下道工序。

3、涂膜防水层施工：

(1)、材料配制：聚氨酯按甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶0.3的比例（重量比）配合，用电动搅拌器强制搅拌3～5min，至充分拌合均匀即可使用。配好的混合料应2h内用完，不可时间过长。

(2)、附加涂膜层：穿过墙、顶、地的管根部，地漏、排水口、阴阳角，变形缝并薄弱部位，应在涂膜层大面积施工前，先做好上述部位的增强涂层。

附加涂层做法：是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布，涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡，将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上，阴阳角部位一般为条形，管根为块形，三面角，应裁成块形布铺设，可多次涂刷涂膜。

(3)、涂刷第一道涂膜：在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后，应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡，如没有，即可涂刷第一层涂膜；如有气孔或气泡，则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔，局部再刷涂膜，然后进行第一层涂膜施工。

涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料，可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮，力求厚度一致，在1.5mm左右，即用量为1.5kg/m2。

(4)、涂刮第二道涂膜：第一道涂膜固化后，即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜，涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直，涂刮第二道与第一道相间隔的时间一般不小于24h，亦不大于72h。

(5)、涂刮第三道涂膜：涂刮方法与第二道涂膜相同，但涂刮方向应与其垂直。

四、质量要求

1、保证项目：

(1)、涂膜防水材料及加层玻璃布性能必须符合设计和有关标准规定。并有产品合格证、试验报告。

(2)、涂膜防水层及其局部应加强的变形缝、预埋管件处、阴阳角部位的做法，必须符合设计要求和施工规范的规定，不得渗漏水。

2、基本项目：

(1)、涂膜防水的基层应牢固，表面洁净，密实平整，阴阳角呈圆弧形，底胶涂层应均匀，无漏涂。

(2)、附加涂膜层的涂刷方法、搭接、收头应按设计要求，粘结必须牢固，接缝封闭严密，无损伤、空鼓等缺陷。

(3)、聚氯酯涂膜防水层、涂膜厚度均匀、粘结牢固严密，不允许有脱落、开裂、孔眼、涂刷压接不严密的缺陷。

(4)、涂膜防水层表面不应有积水和渗水的现象。保护层不得有空鼓、裂缝、脱落的现象。

(5)、穿过顶板的管根、预埋件、变形缝处，涂膜施工时不得碰损、变位。

(6)、已涂好的涂膜未固化前，不允许上人和堆积物品，以免涂膜防水层受损坏，造成渗漏。

五、质量通病与预防

1、气孔、气泡：材料搅拌方式及搅拌时间未使材料拌合均匀；施工时应采用功率、转速不过高的搅拌器。另一个原因是基层处理不洁净，做涂膜前应仔细清理基层，不得有浮砂和灰尘，基层上更不应有孔隙，涂膜各层出现的气孔应按工艺要求处理，防止涂膜破坏造成渗漏。

2、起鼓：基层有起皮、起砂、开裂、不干燥，使涂膜粘结不良；基层施工应认真操作、养护，待基层干燥后，先涂底层涂料，固化后，再按防水层施工工艺逐层涂刷。

3、涂膜翘边：防水层的边沿、分项刷的搭接处，出现同基层剥离翘边现象。主要原因是基层不洁净或不干燥，收头操作不细致，密封不好，底层涂料粘结力不强等造成翘边。故基层要保证洁净、干燥，操作要细致。

4、破损：涂膜防水层分层施工过程中或全部涂膜施工完，未等涂膜固化就上人操作活动，或放置工具材料等，将涂膜碰坏、划伤。施工中应保护涂膜的完整。

第十四节   屋面工程

一、工艺流程

钢筋砼屋面板→水泥焦渣找坡(仅屋面一做)→素水泥浆结合层→水泥砂浆找平层→卷材防水→XPS板保温层→砼保护层

二、操作工艺

１、基层处理：楼层结构完成后，找坡层施工前的应事先清理基层，外露的钢筋头及浮混凝土、垃圾。预埋落水头子，完成伸出屋面的所有管道，各种出气管道预留孔洞用细石混凝土分两次灌密实。竖向立管及落水头子四周应与基层接触处留宽200 mm的凹槽，用防水油膏填实不发生渗漏水。

２、找坡层：炉渣过筛材料应按配合比搅拌均匀，最薄处３０mm厚，排水坡度要求层面坡度为1:0.02，纵向天沟的坡度不宜小于５‰，天沟宽度为500mm，找披层必须根据上述排水坡度先测饼冲盘筋，以保证坡度准确，找坡层的铺设应拍振密实，表面出现泛浆水为止，并用木抹子搓平。

3、20mm厚１：3水泥砂浆找平层施工前应先冲筋打饼，以保证排水坡度和表面平整度，不得有积水现象，水泥砂浆应按配合比计量下料，严格控制水灰比搅拌均匀，并应拍实，刮平搓出浆水，防水找平层应分二次压光，压光时间应控制在终凝前完成，并充分养护及成品保护，屋面塔楼、厨房、屋面排气及设备基础四周，女儿墙、天沟、水落口屋脊等各阴阳角均应用特制园弧形模具做成半成径Ｒ不小于２０mm的圆角，突出屋面的管道屋面排气管四周应做成圆弧形。管道与找平层间应留２０mm凹槽。，并嵌填密封材料。

4、防水卷材的铺贴

(1)、施工工艺：基层清理→涂刷基层处理剂→特殊部位进行增补处理（附加层）→铺贴防水卷材→收头处理

(2)、 技术要点

A、 卷材施工前必须在施工位置上放置0.5h以上，使卷材放松，消除任何原因产生的应力痕迹。

B、粘贴时应彻底排除与基层之间的空气，使其粘结牢固。

C、铺贴平面与立面相连的卷材时，应先铺贴平面，然后由下向上铺贴，并使卷材紧贴阴角，不允许有空鼓的现象存在，同时应避免卷材在阴阳角处接缝，卷材的接缝必须离开阴阳角200mm以上。

D、卷材接缝边缘必须做密封处理，所有卷材收头部位必须做密封处理。 E、伸缩缝处施工应断开以免产生防水层撕裂。

F、接槎应粘贴牢固，不松动，卷材搭接应符合规范要求。

(3)、操作工艺

A、基层清理：施工前将验收不合格的基层上杂物、尘土清扫干净。

B、在大面积涂刷基层处理剂施工前，先在阴角、管根等复杂部位均匀涂刷一遍， 再用SBS卷材铺贴一层处理。在管根、阴阳角两侧铺贴宽度不小于200mm。铺贴卷材完后用长把滚刷大面积顺序涂刷基层处理剂，涂刷底胶厚度要均匀一致，不得有露底现象，涂刷的底胶经4h干燥，手摸不粘时，即可进行下道工序。

C、铺贴卷材防水层：将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用，操作时将已卷好的卷材，用φ30的管穿入卷心，卷材端头比齐开始铺的起点，点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪，加热基层与卷材交接处，喷枪距加热面保持300mm左右的距离，往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时，手扶管心两端向前缓缓滚动铺设，要求用力均匀、不窝气，铺设压边宽度应掌握好，满贴法搭接宽度为80mm，条粘法搭接宽度为100mm。

D、热熔封边：卷材搭接缝处用喷枪加热，压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。

E、伸出屋面的管道四周，防水层收头处应用金属箍箍紧，并用密封材料封严，水落口处应设球形网罩或铁栅罩，构造见图8-31。

图8-31  伸出屋面管道防水构造示意图

F、蓄水试验：在防水层铺贴后即做架隔热板或铺地砖前，必须做２４h盛水试验，达到不渗漏水和有关设计及施工规范要求，经过监理和有关检验质量单位验收后方可进入下道工序。

三、屋面工程管理和维护

１、屋面施工完毕竣工验收前，施工单位应加强管理及保护，严禁在已完成的屋面上进行其他分项工程施工，否则应采取保护措施。

2、使用单位指派专人负责屋面管理，严禁在防水层上凿孔打洞，重物冲击，不得任意在屋面上堆放杂物及增设构筑物，并应经常检查屋面节点的进行情况，做好维修保养记录。

第十五节   后浇带施工

一、模板支设

筏板后浇带垂直施工缝用木模板，其余采用钢丝网模板，楼层后浇带模板使用独立支撑系统。

二、结构混凝土浇筑

1、混凝土浇筑厚度应严格按规范和施工方案进行，以免因浇筑厚度较大钢丝网模板的侧压力增大而向外凸出，造成尺寸偏差．

2、采用钢丝网模板的垂直施工缝，在混凝土浇筑和振捣过程中，应特别注意分层浇筑厚度和振捣器距钢丝网模板的距离。为防止混凝土振捣中水泥浆流失严重，应限制振捣器与模板的距离不小于400mm。

3、为保证混凝土密实，垂直施工缝处应采用钢钎捣实。

三、垂直施工缝的处理

1、对木模板处的垂直施工缝根据现场情况和规范要求，尽早拆模并及时用人工凿毛。

2、对较严重的蜂窝或孔洞应进行修补。

3、在后浇带混凝土浇筑前应用高压水清理表面。

四、后浇带细部做法

后浇带细部做法见图8-32，图8-33，图8-34，图8-35。

图8-32  筏板后浇带细部构造示意图

图8-33  板处后浇带细部构造示意图

图8-34  地下室外墙后浇带细部构造示意图

图8-35  梁处后浇带细部构造示意图

五、后浇带的保护措施

1、为防止底板周围施工积水流进后浇带内，在后浇带两侧500mm宽处，用砂浆做出宽50mm，高50～100mm挡水带。

2、后浇带施工缝处理完毕并清理干净后，顶部用木模板或铁皮封盖，并用砂浆做出挡水带，四周设临时栏杆围护，以免施工过程中污染钢筋，堆积垃圾。

六、后浇带混凝土浇筑

1、伸缩后浇带视先浇部分混凝土的收缩完成情况而定，一般为施工后60d；沉降后浇带宜在建筑物基本完成沉降后进行。

2、浇筑后浇带混凝土前，用水冲洗施工缝，保护湿润24h，并排除混凝土表面积水。

3、浇筑后浇带混凝土前，宜在施工缝处铺一层与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。

4、后浇带混凝土必须采用无收缩混凝土，可采用膨胀水泥配制，也可采用添加具有膨胀作用的外加剂和普通水泥配制，混凝土的强度应提高一个等级，其配合比通过试验确定，宜掺入早强减水剂，且应认真配制，精心振捣。

第十六节   外墙悬挑脚手架工程

一、外墙悬挑脚手架的搭设方案

本工程地上部分外脚手架采用全封闭悬挑双排外脚手架，计划在一层顶平面开始设槽钢悬挑并钢丝绳及钢管斜拉，下部用钢管斜支撑结构，每三层断开搭设。

脚手架钢管选用Φ48×3.5，外挑采用16号槽钢，固定工字钢在楼面上用2Φ20的圆钢，距外墙边为1.5米。立杆纵向间距为1.5米，内立杆距外墙0.35m，外立杆距外墙面为1.4米，大横杆间距为0.6米，小横杆长度为1.5米。脚手架与建筑物的连墙拉结采用刚性连接，垂直间距为3.9m，水平间距为5.5m～9m，连墙件用Φ48×3.5的钢管，其与脚手架的连接采用直角扣件，部分连墙件通过预先埋设的Φ50穿墙套管穿过结构外墙，在结构墙体内外各用一根短钢管锁紧，部分连墙件采用扣件和钢管与框柱四周锁紧连接。

本工程考虑悬挑架分段搭设，大致以三层为一段，共搭设七次。因为第一段高度较高，故选择第一段悬挑架高度计算荷载及对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。

二、悬挑脚手架的材质及构造要求

1、脚手架材质要求

(1)、钢梁必须符合16#槽钢要求，钢管外径为48mm，壁厚不小于3.5mm，必须涂有防锈漆，有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用。

(2)、扣件要有出厂合格证，有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用，扣件表面应进行防锈处理，扣件活动部位应能灵活转动。当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离不应小于5mm。

(3)、密目式安全网应紧随架体搭设高度满挂，密目式安全网的目数为在网上任意一处100mm×100mm＝10000mm2的面积上大于2000目。使用的密目式安全网须是建设部认证产品。

(4)、所有材料未经报审检验合格的均不得用于本脚手架工程中。

2、搭设构造要求

(1)、立杆

立杆接头除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接，立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置，两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内，并且在高度方向至少错开1500mm；各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。立杆在顶部搭接时，搭接长度不小于1m，必须等间距3个旋转扣件固定。

(2)、大横杆

大横杆置于小横杆之下，立柱的内侧，用直角扣件与立杆扣紧，采用至少1.8m且同一步大横杆四周要交圈。

大横杆采用对接扣件连接，其接头交错布置，不在同步同跨内；相邻接头水平距离不小于1500mm，各接头距立柱距离不大于纵距的1/3，即不大于50cm，大横杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/300，本工程不超过20cm，局部高差不超过5cm。

(3)、小横杆

每一立杆与大横杆相交处（主节点）都必须设置一根小横杆，并采用直角扣件扣紧在大横杆上，该杆轴线偏离主节点不大于15cm。小横杆间距与立杆纵距相同，且根据作业层脚手板搭设的需要，在两立柱之间等距离设置1根小横杆，最大间距不超过75cm。

小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm，伸出里排大横杆距离结构外边缘15cm。上下层小横杆在立杆处错开布置，同层的相邻小横杆在立杆处相向布置。

(4)、剪刀撑及斜撑

剪刀撑随主体工程、纵横向水平杆同步搭设，用通长剪刀撑沿架高连续布置，全部采用单杆通长剪刀撑。

剪刀撑每3步4跨设置一道，斜杆与地面的夹角在45°～60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上，并沿架高连续布置，剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上，另一根扣在小横杆伸出的端头上，两端分别用旋转扣件固定，在其中间增加2～4个扣节点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。

为保证剪刀撑的顺直，同时充分考虑剪刀撑的安全作用，剪刀撑采用对接扣件连接。

横向斜撑除在每一拐角处设置外，中间每隔6跨也必须设置一道。横向斜撑在同一节间，由底至顶层呈之字形连续布置，斜杆采用通长杆件，使用旋转扣件固定在与之相交的立杆或横向水平杆的伸出端上。

(5)、脚手板

作业层脚手板采用竹架板，两端设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。在作业层下部加设一道水平兜网，随作业层上升，同时作业层不超过两层。首层满铺一层脚手板，以上每隔3层也需要满铺一层脚手板，并设置安全网及防护栏杆。

脚手板设置在三根横向水平杆上，并在两端8cm处用直径14 号镀锌钢丝箍绕2～3 圈固定。

脚手板应平铺、满铺、铺稳，接缝处搭设两根小横杆，各杆距离接缝的距离均不大于15cm。靠墙一侧的脚手板距离结构墙的距离不大于15cm。拐角处两个方向的脚手板重叠放置，避免出现探头及空挡现象。

(6)、连墙件

连墙件采用刚性连接，垂直间距为3.9m，水平间距为5.5m～9m。连墙件用Φ48×3.5的钢管，其与脚手架的连接采用直角扣件，部分连墙件通过预先埋设的Φ50穿墙套管穿过结构外墙，在结构墙体内外各用一根短钢管锁紧，部分连墙件直接与框柱连接，采用扣件和钢管与框柱四周锁紧。连墙件尽量靠近主节点，偏离主节点不大于300mm。

连墙件中的连墙杆尽量呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，不得采用上斜连接；当脚手架暂时不能设置连墙件时可搭设抛撑，抛撑采用通长杆与脚手架可靠连接，与地面成45°～60°夹角。

(7)、防护设施

脚手架满挂全封闭密目安全网，密目网采用1.8m×6.0m规格，用网绳绑扎在大横杆、立杆内侧。作业层安全网应高于平台1.2m，并在作业层下部挂一道水平兜网，在架内高度3.6m 左右设首层平网，往上每隔6步设隔层平网，施工层随层设网。

作业层脚手架立杆于0.6m和1.2m处设两道防护栏杆，底部侧面设18cm高的挡脚板，挡脚板刷黄黑相间的油漆标识。

(8)、槽钢

挑架施工时必须待主体砼强度达到75％以上时方可张紧钢丝绳承受外架荷载。

槽钢长4m、悬挑1.5m，楼板余留部位应埋两道Φ25拉结筋，并用楔子楔紧，焊牢，槽钢间距为立杆纵距即1500mm。

为防止架体滑移，可在悬挑钢梁上的立杆位置焊接Φ25钢筋头予以固定。

外伸槽钢刷黄黑相间的油漆标识。

三、脚手架的搭设及拆除施工工艺

1、悬挑式临时钢管脚手架的搭设施工工艺

(1)、搭设顺序

悬挑脚手架的搭设顺序为：水平挑杆→立杆→纵向大横杆→横向小横杆→大横杆→剪刀撑→铺脚手板→搭防护栏杆→绑扎安全网

(2)、施工工艺

在施工需设置型钢楼面结构时留设地锚，地锚为2φ25光圆钢筋，间距1500mm，转角处加密。地锚每端锚固于混凝土内长度不小于40d，地锚距墙边或支点1500mm。室内外设置三道大横杆与挑杆固定，其中两道在室内，一道紧靠地锚后连通，另一道在结构墙边连通，设在室外的一道紧靠结构墙面。连墙杆设在二层中部，水平间距5.5m～9m，采用刚性连接。挑架外侧设剪刀撑，采用Φ48 钢管按45°角度设置。架子拆除后，穿墙孔采用与相临部位高一强度等级的混凝土填满捣实。

2、脚手架的拆除施工工艺

(1)、拆除顺序

拆除作业应按确定的程序进行拆除：安全网→挡脚板及脚手板→防护栏杆→剪刀撑→斜撑杆→大横杆→小横杆→立杆。

(2)、施工工艺

不准分立面拆除或在上下两步同时拆除，做到一步一清，一杆一清。拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣件。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣件。所有连墙杆必须随脚手架拆除同步下降，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架，分段拆除高差不应大于两步。拆除后架体的稳定性不被破坏，如附墙杆被拆除前，应加设临时支撑防止变形，拆除各标准节时，应防止失稳。当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时，应先在适当位置搭临时抛撑加固，后拆除连墙件。

四、质量要求

1、构配件允许偏差

2、脚手架搭设的允许偏差和检验方法

3、扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准

4、质量保证注意事项

(1)、脚手架必须经过安全员验收合格后方可使用，作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。

(2)、脚手架的验收和日常检查按照以下规定进行，检查合格后，方允许使用或继续使用：

A、搭设完毕后；

B、连续使用达6个月；

C、施工中中途停止使用超过15天，在重新使用之前；

D、在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后；

E、在使用过程中发现显著变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时。

(3)、操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料。

(4)、在架子的使用过程中，要做好日常的维护、保养工作，派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板及安全网的使用情况，遇有问题及时解决。

(5)、外观质量

安全网总体颜色应当一致，每一立面安全网的颜色不得出现过大色差，安全网挂设必须紧凑，表面绷紧。

脚手架钢管颜色一致。

五、安全施工措施

1、材质及其使用的安全技术措施

(1)、扣件的紧固程度宜在40～50N·m，并不大于65N·m，对接扣件的抗拉承载力为3kN。对接扣件安装时其开口应向内，以防进雨，直角扣件安装时开口不得向下，以保证安全。

(2)、各杆件端头伸出扣件盖板边缘不小于100mm。

(3)、钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用，禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

(4)、严禁将外径48mm与51mm 的钢管混合使用。

(5)、钢管和扣件均要现场取样送检,合格后方可使用。

2、脚手架搭设的安全技术措施

(1)、搭设过程中划出工作标志区，禁止行人进入，统一指挥、上下呼应、动作协调，严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方，并得到允许，以防坠落伤人。

(2)、开始搭设立杆时应每隔6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

(3)、脚手架及时与结构拉结或采取临时支顶，以保证搭设过程安全，未完成脚手架在每日收工前，一定要确保架子稳定。

(4)、脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设的高度不得超过相邻连墙件以上两步。

(5)、在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次，达到设计施工要求后挂合格牌。

3、脚手架上施工作业的安全技术措施

(1)、结构外脚手架每支搭一层，支搭完毕后，经项目经理部安全员验收合格后方可使用，任何班组长和个人，未经同意不得任意拆除脚手架部件。

(2)、严格控制施工荷载，脚手板上不得集中堆放荷载，施工荷载不得大于3kN/M2，确保较大安全储备。

(3)、结构施工时不允许三层同时作业，装修施工时同时作业层数不超过两层，临时使用的悬挑脚手架同时作业层数不超过一层。

(4)、当作业层高出其下连墙件3.1m以上，且其上尚无连墙件时应采取适当的临时抛拉措施。

(5)、各作业层之间设置可靠的防护栏杆，防止坠落物体伤人。

(6)、定期检查脚手架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修加固，以达到坚固稳定，确保施工安全。

4、脚手架拆除的安全技术措施

(1)、脚手架搭拆人员必须是经过考核的专业架子工，并持证上岗。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。

(2)、拆架前，全面检查待拆脚手架，根据检查结果，拟订出作业计划，报请批准，进行技术交底后才准备工作。

(3)、架体拆除前，必须察看施工现场环境，包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、揽风绳、连墙杆及被拆除架体各吊点、附件、电器装置情况，凡能提前拆除的尽量拆除掉。

(4)、拆除时应划出作业区，周围设绳绑围栏或树立警示标志，地面设专人围护，禁止非作业人员进入。

(5)、拆除时统一指挥、上下呼应、动作协调，当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方并得到允许，以防坠落伤人。

(6)、拆架时不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。

(7)、每天拆架下班时，不应留下隐患部位。

(8)、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线，以防触电事故。

(9)、在拆除过程中，凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走，避免误扶、误靠已松脱的杆件。拆除的杆、配件严禁向下抛掷，应吊至地面，同时做好配合协调工作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。

(10)、所有杆件和扣件在拆除时分离，不准在杆件上附着扣件或两杆连着送至地面。

(11)、所有的脚手板，应自外向里竖立搬运，以防止脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

(12)、拆除的零配件要装入容器内，用吊篮吊下；拆下的钢管要绑扎牢靠，双点起吊，严禁从高空抛掷。

(13)、六级风以上（含六级）时停止拆除脚手架施工。

六、文明施工要求

根据脚手架施工的特殊性，结合公司职业健康安全管理手册、程序文件，要求施工时做到：

1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿好防滑鞋等，现场严禁吸烟。

2、进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标识牌，不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标识牌。

3、严禁酗酒人员上架作业，施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

4、脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工，上岗人员定期体检，体检合格者方可发上岗证。凡有高血压、贫血病的、心脏病及其他不适宜高空作业者，一律不得上脚手架操作。

5、上架子作业人员上下均应走人行梯道，不准攀爬架子。

6、护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时，如需要拆改时，应由架子工来完成，任何人不得任意拆改。

7、脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改，如需作局部拆改时，须经技术部同意后由架子工操作。

8、不准利用脚手架吊运重物；作业人员不准攀登架子上下作业面；不准推车在架子上跑动；塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

9、不得将模板支撑、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上，严禁任意悬挂起重设备。

10、在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉结点和脚手板，以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

11、拆除架子而使用电焊气割时，派专职人员做好防火工作，配备料斗，防止火星和切割物溅落。

12、脚手板使用时间较长，因此在使用过程中需要进行检查，发现地基下沉、杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。

13、要保证脚手架体的整体性，不得与施工电梯等一并拉结，不得截断架体。

14、施工人员严禁凌空抛掷杆件、物料、扣件及其他，材料、工具用滑轮和绳索运输，不得乱扔。

15、使用的工具要放在工具袋内，防止掉落伤人；登高要穿防滑鞋，袖口及裤口要扎紧。

16、脚手架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管，并建立严格领料手续。

17、施工人员做到活完料净脚下清，确保脚手架施工材料不浪费。

18、运至地面的材料应按指定地点随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件和钢丝要集中回收处理，应及时整理、检查，按品种、分规格堆放整齐，妥善保管。

19、六级以上(含六级)大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬期、雨期要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积雪、积水等物，若有则应随时清扫，并要采取防滑措施。

七、悬挑式脚手架安全性能计算

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）。

搭设尺寸为：立杆的纵距为1.5m，立杆的横距0.8m，立杆的步距1.80m。

采用的钢管类型为Φ48×3.5，施工均布荷载为3.00KN/m2，同时施工2层，脚手板共铺设6层。

悬挑水平钢梁采用[16b槽钢，其中建筑物外悬挑段长度1.5m，建筑物内锚固段长度2.5m。

1、大横杆计算

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算，按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

(1)、均布荷载值计算

大横杆的自重计算标准值    q1＝0.038KN/m

脚手板的荷载标准值        q2＝0.35×0.8/3＝0.093KN/m

活荷载标准值              Q=3.000×0.8/3=0.8KN/m

静荷载的计算值            q1＝1.2×0.038+1.2×0.093＝0.157KN/m

活荷载计算值              q2＝1.4×0.8＝1.12KN/m

(2)、强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续均布荷载作用下的弯矩，大横杆各部位受弯最大时可能受力组合如下图：

跨中最大弯矩计算公式如下：

M1max＝0.08q1L2+0.10q2L2

跨中最大弯矩为：

M1=（0.08×0.157+0.10×1.12）×1.5002＝0.28KN/m

支座最大弯矩计算公式如下：

M2max＝-0.10q1L2-0.117q2L2

支座最大弯矩为：

M2=-(0.10×0.157+0.117×1.12)×1.5002=-0.33KN/m

我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算：

σ＝0.33×106/5080.0＝64.96N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2，满足要求！

(3)、挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下：

q1L4                      q2L4

Vmax=0.677        ＋0.990

100EI          100EI

静荷载标准值q1＝0.038+0.093＝0.131KN/m

活荷载标准值q2＝0.8KN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=（0.677×0.131+0.990×0.8）×15004/（100×2.06×105×121900）

＝1.776mm

大横杆的最大挠度小于1500/150与10mm，满足要求！

2、小横杆计算

小横杆按照简支梁进行强度计算和挠度计算， 用大横杆支座的最大反力计算值，在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

(1)、荷载值计算

大横杆的自重标准值 q1＝0.038×1.500＝0.057KN

脚手板的荷载标准值 q2＝0.350×0.8×1.500/3＝0.14KN

活荷载标准值       Q=3.000×0.8×1.500/3＝1.2KN

荷载的计算值       P＝1.2×0.057+1.2×0.14+1.4×1.2＝1.916KN

(2)、强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和均布荷载最大弯矩计算公式如下：

Mqmax＝ql2/8

集中荷载最大弯矩计算公式如下：

Mpmax＝pl/3

M=(1.2×0.038)×0.82/8+1.916×0.8/3＝0.515KN/m

σ＝0.515×106/5080.0＝101.37N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2，满足要求！

(3)、挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和均布荷载最大挠度计算公式如下：

qL4

Vqmax=

384EI

集中荷载最大的弯矩计算公式如下：

pL(3L2－4L2/9)

Vpmax=

72EI

小横杆自重均布荷载引起的重大挠度

V1=5.0×0.038×8004/（384×2.06×105×121900.0）＝0.008mm

集中荷载标准值P＝0.057+0.14+1.2＝1.397KN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2＝1397×800×（3×8002-4×8002/9）/（72×2.06×105×121900.0）＝1.013mm

最大挠度和：

V＝V1+ V2＝1.021mm

小横杆的最大挠度小于800/150至10mm，满足要求！

3、扣件抗滑力的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算（规范5.2.5）：

R≤RC

其中RC－扣件抗滑承载力设计值，取8.0KN；

R－纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

荷载值计算

横杆的自重标准值   P1＝0.038×0.8＝0.03KN

脚手板的荷载标准值 P2＝0.350×0.8×1.500/2＝0.21KN

活荷载标准值       q＝3.000×0.8×1.500/2＝1.8KN

荷载的计算值       R＝1.2×0.03+1.2×0.21+1.4×1.8＝2.808KN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求！

当直角扣件的拧紧力矩达到40～65KN·m时，试验表明：单扣件在12KN的荷载下会滑动，其抗滑承载力可取8.0KN：

双扣件在20KN的荷载下会滑动，其抗滑承载力可取12.0KN。

4、脚手架荷载标准值

作用与脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

(1)、静荷载标准值包括以下内容：

每米立杆承受的结构自重标准值为0.125 KN/m

NG1＝0.125×45＝5.63KN

脚手板的自重标准值为0.35KN/㎡

NG2=0.350×4×1.500×（0.8+0.3）/2＝1.155KN

栏杆与挡脚手板自重标准值为0.140KN/m

NG3=0.140×1.500×4/2=0.420KN

吊挂的安全设施荷载，包括安全网为0.005 KN/㎡

NG4=0.005×1.5×0.8/2＝0.003KN

经计算得到，静荷载标准值

NG=NG1+ NG2+ NG3+ NG4

=5.63+1.155+0.420+0.003=7.2KN

(2)、活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和，内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到，活荷载标准值NQ＝3×2×1.5×0.8/2＝3.6KN

(3)、风荷载标准值应按照以下公式计算

W＝0.7UZ·US·WO

其中：WO－基本风压（KN/㎡），按照《建筑结构荷载规范》（GBJ9）的规定                           采用：WO＝0.60

UZ－风荷载高度变化系数，按照《建筑结构荷载规范》（GBJ9）的规             定采用：UZ＝0.840

US－风荷载体型系数：US＝1.000

经计算得到，风荷载标准值WK=0.7×0.60×0.840×1.000＝0.353KN/㎡

考虑风荷载时，立杆的轴向压力设计值计算公式

N=1.2NG+0.85×1.4NQ

=1.2×7.2+0.85×1.4×3.6＝12.92KN

风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW计算公式

MW＝0.85×1.4×WKLah2/10

＝0.85×1.4×0.353×1.5×1.82/10

＝0.204KN/m2

其中：WK－风荷载基本风压值（KN/㎡），WK＝0.353KN/㎡

La-立杆的纵距（m），La＝1.5

h－立杆的步距（m），h＝1.8

5、立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时，立杆的稳定性计算公式

N

σ＝        ≤[f]

∮A

σ＝12.92×103/0.186×489mm2

＝142N/ mm2

其中：N－立杆的轴心压力设计值，N＝12.852KN

∮－轴心受压立杆的稳定系数，由长细比LO/i的结果查表得0.186

i－计算立杆的截面回转半径（i＝1.58cm）

LO－计算长度（m）由公式LO＝Kμh确定

K－为计算长度附加系数，取值1.155

μ－考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数，查表得1.50

h－立杆的步距（m），h＝1.8

LO＝Kμh＝1.155×1.5×1.80＝3.119m

A－立杆净截面距离，A＝4.89cm2＝489mm2

W－立杆净截面模量（抵抗矩），W＝5.08cm3

σ－钢管立杆抗压强度设计值（N/mm2）

[f]－钢管立杆抗压强度设计值为205.00N/mm2

不考虑风荷载时，立杆的稳定性计算σ＜[f]，满足要求！

考虑风荷载时，立杆的稳定性计算公式

N              MW

σ＝        ＋        ≤[f]

∮A        W

其中：N－立杆的轴心压力设计值，N＝12.92KN

∮－轴心受压立杆的稳定系数，由长细比LO/i的结果查表得0.186

LO－计算长度（m）由公式LO＝Kμh确定

其中：μ查表得1.50，h步距1.80，K计算长度附加系数1.155

LO＝Kμh＝1.155×1.5×1.80＝3.119m

A－立杆净截面距离，A＝4.89cm2＝489mm2

W－立杆净截面模量（抵抗矩），W＝5.08cm3

MW－计算立杆由风荷载设计值产生的弯矩MW＝0.204KN·m

σ－钢管立杆抗压强度设计值（N/mm2）

经计算：

N              MW

σ＝        ＋        ≤[f]

∮A        W

＝182.15N/mm2

[f]－钢管立杆抗压强度设计值为205.00N/mm2

考虑风荷载时，立杆的稳定性计算σ＜[f]，满足要求！

6、连墙件的计算

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算

N1=N1W+N0

其中N1W－风荷载产生的连墙件轴向力设计值（KN），应按照下式计算：

N1W＝1.4×WK×AW

WK－风荷载基本风压值，WK＝0.353KN/m

AW－每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积，

AW＝4.50×3.60＝16.20㎡

N0－连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力（KN）为5.000

经计算得到N1W＝8.01KN，连墙件轴向力计算值N1＝13.01KN

连墙件轴向力设计值Nf＝∮A[f]

其中∮－轴心受压立杆的稳定性系数，由长细比L/i＝30/1.58的结果查表得到∮＝0.94

A=4.89cm2；[f]＝205.00N/mm2

经计算得到Nf＝94.230KN    ∵Nf＝94.230KN＞N1＝13.01KN

∴连墙件的设计计算满足要求！

连墙件采用扣件与墙体连接。

经过计算得到N1＝13.01KN大于扣件的抗滑力8.0KN，不满足要求！

∴采用双扣件，双扣件的抗滑力为12KN，大于N1＝11.0KN，故满足要求！

7、悬挑梁的受力计算

悬挑梁脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。

悬臂部分脚手架荷载N的作用，里端B为楼板的锚固点，A为墙支点。见图8-36。

图8-36  悬挑脚手架示意图

水平支撑梁的截面惯性矩I＝2571.40cm4，截面抵抗矩W=233.80cm3，截面积A＝36.24cm2

受脚手架集中荷载P＝1.2×7.2+1.4×3.6＝13.68KN

水平钢梁自重荷载q＝1.2×36.24×0.0001×7.85×10＝0.34KN/m

剪力计算：

P·0.8+q·2.5·1.25-N2·1＝0

N2＝12KN

N1＝2p+2.5q- N2＝16.21KN

QA= N1-P=2.53KN(↓)

QD左＝N1-P-0.8q＝2.26KN(↓)

QD右＝2P+0.8q- N1＝11.42KN(↑)

QB左＝QD右+0.2q＝11.49KN(↑)

QB右＝N2－QB左＝0.51KN(↓)

Qc＝0

弯矩计算：

MA=0

MD=0.8N1-0.8P+0.82q/2＝2.13KN·m（下部受弯）

MB=1P+0.2P+2.5×0.25q-1N1=0.006KN·m(上部受弯)

Mc=0

8、悬挑梁的整体稳定性计算

水平钢梁采用16b号槽钢，计算公式如下：

M

σ＝        ≤[f]

∮bWx

其中：∮b-均匀弯曲的受弯构件稳定性系数，按下式计算

570tb        235

∮b＝         *

Lh       fy

经计算得到∮b＝570×11.5×79×235/（1050×220×210）＝2.51

∮b由于大于0.6，按照《钢结构设计规范》附录表查得∮b＝0.813

经过计算得到强度

σ＝2.13×106/（0.813×233800.00）＝11.21N/mm2

水平钢梁得稳定性计算σ﹤[f]，满足要求！

9、拉绳的强度计算

钢丝绳（斜拉杆）的轴向力RU，计算后我们取最大值进行计算，

为RU＝13.86KN

如果上面采用钢丝绳，钢丝绳的容许拉力按下式计算：

αFg

[Fg]＝

K

其中：[Fg]－钢丝绳的容许拉力（KN）；

Fg－钢丝绳破断拉力总和（KN），计算中可以近似计算Fg＝0.5d2，d为钢丝绳直径（mm）；

α－钢丝绳之间的荷载不均匀系数，对6×19、6×37、6×21钢丝绳分别取0.85、0.82、0.8；

K－钢丝绳安全系数，K＝3.5

计算中[Fg]取13.86KN，α＝0.82，K=3.5得

K[Fg]

Fg ＝          ＝59.15KN

α

选钢丝绳规格（直径）

Fg＝0.5d2

∴d＝10.88（mm）

钢丝绳的最小直径必须大于11mm才能满足，要求现场采用14直径钢丝绳。

钢丝绳（斜拉杆）的吊环强度计算公式为

N

σ＝        ≤[f]

A

其中[f]为吊环受力的单肢抗剪强度，[f]＝125N/mm2；

所需吊环的最小直径D＝[13680×4/3.14×125]1/2=11.8mm，现场实际采用直径20钢筋作吊环（Ⅰ级钢）。

第十七节   吊料平台

一、转料平台的构造要求及技术措施

从经济和实用的角度考虑，卸料平台设计为悬挑式型钢平台，规格为5.0m×4.5m×1.5m（长×宽×高）悬挑长度为3m。平台上要设置限定荷载标牌，本工程卸料平台限重为1.0t。

主梁和次梁均采用槽钢，所有构件为焊接。防护栏杆采用Φ48×3.5钢管，分别在75cm和150cm处设置两道，并与四周槽钢焊接。四周槽钢外侧面及防护栏杆刷黄黑相间的油漆标识，并满布密目安全网。平台每侧设两根6×19、Φ20的钢丝绳，每根绳设夹具不少于3个，钢丝绳与卸料平台钢管架接触处垫橡胶胶皮，以缓冲钢丝绳的拉力。钢丝绳通过梁上侧模对拉螺栓孔拉接，但两根钢丝绳不得拉接于同一个对拉螺栓孔，并且预留的梁上预留的孔洞要保证钢丝绳穿过。平台底面设脚手板，满铺、铺牢、两端用8号度锌铁丝捆紧，并在四周设置18cm高的挡脚板。

二、转料平台的施工工艺

卸料平台加工完毕后经验收合格后方可吊装，吊装时先挂好四角的吊钩，传发初次信号，但只能稍稍提升平台，放松斜拉钢丝绳，方可正式吊装，吊钩的四条引绳应等长，保证平台在起吊过程中平稳。吊装至预定位置后，先将平台工字钢与预埋件固定后，再将钢丝绳固定，紧固螺母及钢丝绳卡子，完毕后方可松塔吊吊钩，卸料平台安装完毕后经验收合格方可使用，卸料平台的限重牌应挂在该平台附近的明显位置。要求提升一次验收一次。

第十八节   安全防护

一、电梯井洞口防护措施

电梯井口设置不低于1.2m高的自闭式防护门，用Φ12的螺纹钢筋，按照水平间距15cm，竖向间距20cm焊制而成，并在防护门上刷黑、黄油漆标识并挂标识牌。

电梯井筒内每隔一层在入口处设置一个用Φ25螺纹钢筋、钢管及木板搭设的平台，中间一层用钢筋支托安全网一道，网上及平台上均不得存有杂物。电梯井内不准做垂直运输通道或垃圾通道。

二、结构临边防护措施

在结构层外墙所有洞口处设置封闭式防护栏杆，使用材料采用Φ48×3.5钢管。其高度不低于1.2m，立杆间距不大于1.5m，竖向每隔0.6m 设一道通长大横杆。沿钢管长度方向刷黄黑间隔的油漆、挂醒目标志牌；护身栏杆满挂密目安全网。

三、楼梯间防护措施

楼梯的侧边利用脚手架做安全防护，架子立管从楼梯井内搭设，侧边沿楼梯坡度方向做一道1.2m高的护身栏，侧边底部设18cm高的挡脚板。

四、施工电梯出口处防护措施

施工电梯出口处设置4.5m×3.6m×6m（长×宽×高）出入口防护棚，顶部铺50mm厚的双层脚手板。

五、防雷避电措施

1、本工程脚手架接地、避雷措施执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-88）标准。

2、本工程采用避雷针与大横杆连通、接地线与整栋建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。

3、本工程拟设置4根避雷针，避雷针采用Φ12镀锌钢筋制作，高度1.5m，设置在脚手架四角立杆上，并将所有最上层的大横杆全部连通，形成避雷网络。

4、接地线采用40×4的镀锌扁钢，将立杆分别与建筑物楼层内的避雷系统连成一体。接地线的连接牢靠，与立杆连接采用2道螺栓卡箍连接，螺钉加弹簧垫圈以防止松动，并保证接触面积不小于10mm2，并将表面的油漆及氧化层清除干净，露出金属光泽并涂以中性凡士林。

5、接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50m设置一个，位置尽量避免人员经常走动的地方，以避免跨步电压的危害，防止接地线遭机械破坏。两者的连接采用焊接，焊接长度大于2倍的扁钢宽度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻，要求冲击电阻不大于10Ω，同时注意检查与其他金属物或埋地电缆之间的安全距离不小于3m，以避免发生击穿事故。

第十九节   PP-R给水管热熔连接

一、施工准备

1、材料要求

(1)、外观

PP-R管材内外壁应光滑、平整，不允许有气泡、裂纹及明显的沟槽、凹陷、杂质等缺陷，不允许存在尖锐的痕纹和凹槽。

管件内外表面应光滑、平整，不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的收缩变形以及色泽不均、分解变色等缺陷。

(2)、几何尺寸

PP-R管材、管件均须符合ISO15874:1999的规定。管材基本尺寸及允许偏差应符合相关规范规定；管件壁厚不小于相同标准尺寸率（SDR）同规格的管材壁厚。

(3)、物理力学性能

PP-R管材、管件的物理力学性能指标应符合ISO15874:1999的规定。

(4)、卫生性能

PP-R管材、管件卫生性能均须符合GB/T17219-1998的规定。

2、作业条件

(1)、施工图纸及其它技术文件齐全，且已进行图纸技术交底，满足施工要求；

(2)、施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工；

(3)、施工人员应经过建筑给水PP-R管道安装的技术培训。

(4)、提供的管材和管件应符合设计规定，并附有产品说明书和质量合格证书。

(5)、不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常，应在使用前进行技术鉴定或复检。

(6)、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。

(7)、施工安装时复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧，处于显眼位置。

二、工艺流程

管道敷设 → 管道连接 → 支吊架设置 → 管道试压 → 管道清洗、消毒

三、操作工艺

1、管道敷设

(1)、管道安装时，不得有轴向扭曲，穿墙或穿楼板时，不宜强制校正。给水PP-R管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离，净距离不宜小于100mm，且PP-R管宜在金属管道的内侧。

(2)、室内明装管道，宜在土建粉刷完毕后进行，安装前应配合土建正确预孔洞或预埋套管。

(3)、管道穿越楼板时，应设置钢套管，套管高出一般地面20mm，高出卫生间、厨房地面50mm，并有防水措施。管道穿越屋面时，应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。

(4)、热水管道穿墙壁时，应配合土建设置钢套管，冷水管穿墙时，可预留孔洞，洞口尺寸较管道外径大50mm。

(5)、建筑物埋地引入管和室内埋地管敷设要求如下：

A、室内地坪±0.00以下管道铺设宜分两段进行。先进行地坪±0.00以下到基础墙外壁段的铺设；等土建施工结束后，再进行户外连接管的铺设；

B、室内地坪以上管道铺设应在土建工程回填土夯实以后，重新开挖进行。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设；

C、铺设管道的沟底应平整，不得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒粒径不宜大于12mm，必要时可铺100mm厚的砂垫层；

D、埋地管道回填时，管周回填土不得夹杂尖硬物直接与管壁接触。应先用砂土或颗粒粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mm处，经夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度不宜小于300mm；

E、管道出地坪处应设置护管，其高度应高出地坪100mm；

F、管道在穿过基础墙时，应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度应符合设计要求，若设计无规定时不应小于100mm；

G、管道在穿越街坊道路，覆土厚度小于700mm时，应采取严格的保护措施。

2、管道连接

(1)、同种材质的给水PP-R管及管配件之间，应采用热熔连接，安装应使用专用热熔工具。

(2)、给水PP-R管与金属管件连接，应采用带金属嵌件的PP-R管件作为过渡，该管件与PP-R管采用热熔连接，与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。

(3)、PP-R管道与其它材质管道也可采用法兰连接。

(4)、热熔连接应按下列步骤进行：

A、热熔工具接通电源，到达工作温度指示灯亮后方能开始操作；

B、切割管材，必须使用端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机，必要时可使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛边和毛刺；

C、管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油迹污渍；

D、若环境温度小于5℃，加热时间应延长50%。管材、管件经加热、承插后，可立即轻微纠正连接角度，使管道连接处横平竖直。

E、熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，在管件和管材的轴向方向上，用辅助标志标出其位置；

F、连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。加热时间应满足规范的规定（也可按热熔工具生产厂家的规定）；

G、达到加热时间后，立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地真线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘。切忌将管材过份插入管件，以免熔料堵塞内孔，影响通水流量。在熔合及冷却过程中，不得移动、旋转管材和管件，不得对连接处施加作何外力。

3、支吊架设置

(1)、管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架，位置应准确，安装应牢固，埋设要平整，管卡与管道接触应紧密，但不得损伤管道表面。

(2)、采用金属管卡或吊架时，金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管配件与给水PP-R管道连接部位，管卡应设在金属管配件一端。

(3)、立管和横管支吊架的间距不得大于规范的规定。可采用1000～1500mm。

(4)、管敷设的支吊架作防膨胀的措施时，应按固定点要求施工。管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处，应采取可靠的固定措施。

4、管道试压

(1)、在管道系统最低处安装压力表。

(2)、冷水管试验压力，应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0MPa。

(3)、热水管试验压力，应为管道系统工作压力的2.0倍，但不得小于1.5MPa。

(4)、管道水压试验应符合下列规定：

A、热熔连接管道，水压试验时间应在连接完成24小时后进行；

(6)、水压试验之前，管道应固定，接头须明露；

(7)、向管道内缓慢注水，注满水后，先排出管道内空气，进行水密性检查；

(8)、加压宜用手动泵，升压时间不少于10分钟，测定仪器的压力精度不应低于0.01MPa至规定试验压力，稳压1小时，测试压力降不得超过0.06MPa；

(9)、在工作压力的1.5倍状态下，稳压2小时，压力降不得超过0.03MPa ,同时检查各连接处，不得渗漏。

(10)、直埋在地坪面层和墙体内的管道，试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行，达到试压要求后，土建方能继续施工。

5、管道清洗、消毒

(1)、给水管道系统在验收前，应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2m/s，应不留死角，每个配水点龙头应打开，系统最低点应设放水口，清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。

(2)、生活饮用水系统经冲洗后，还应用含20～30mg/l的游离氯的水灌满管道进行消毒，含氯水在管中应滞留24小时以上。

(3)、管道消毒后，再用饮用水冲洗，并经卫生监督管理部门取样检验，水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后，方可交付使用。

第二十节   排水管道安装

一、施工准备

1、材料要求：

进厂材料必须符合设计要求，并有产品合格证及说明书，进行报验后再进行施工。

2、主要机具：手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝扳、毛刷、棉布、线坠等。

3、作业条件：

(1)、埋设管道，应挖好槽沟，槽沟要平直，必须有坡度，沟底夯实。

(2)、暗装管道（包括设备层、竖井、吊顶内的管道）首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除，操作场地清理干净，安装高度超过3.5m 应搭好架子。

(3)、室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好，初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。

二、工艺流程

安装准备→ 预留、预埋→ 管道安装→ 闭水试验→ 通水试验

三、操作工艺

1、预留、预埋，为落实预留、预埋工作。保证质量和进度。现场项目经理和技术总负责及施工员组织班组长及施工人员进行技术交底及安全交底。

2、认真熟悉图纸精神、做好相应的材料、型号、明确预埋、预留的数量、规格、坐标位置。绘制草图以保证预留不漏、不错位置准确。

3、在混凝土浇灌前应有专人全面复核一次，在浇灌过程中有专人巡回检查，防止位移，以保证预留准确。

4、管道安装：

(1)、现场施工人员认真向班组进行施工方案、宣讲及技术交底、安全交底。

(2)、管道安装应按系统分别进行，从下至上逐步完成。

(3)、管道安装前对管材、阀门、配件规格、质量进行核对检查、对进场材料要严把质量，按质量标准严格侧检。

(4)、管道支架及吊架做法参见省标准02N4图集，应符合规范及设计要求。

(5)、管道坡度应符合图集及规范要求。

5、排水管道安装后，按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后，必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。

四、成品保护

1、管道安装完成后，应将所有管口封闭严密，防止杂物进入，造成管道堵塞。

2、安装完的管道应加强保护，尤其立管距地2m 以下时，应用木板捆绑保护。

3、严禁利用塑料管道做为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管，以防管道变形。

4、油漆粉刷前应将管道用纸包裹，以免污染管道。

第二十一节    室内电缆桥架安装

一、施工准备

1、作业条件

(1)、技术准备：审阅设计，现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路段；电缆桥架途图纸径；建筑结构类型；预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。

(2)、编制施工方案：根据阅图和勘察记录，选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式；根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定：

A、电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装。

B、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。

C、梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m；线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。

D、桥架垂直敷设时，在距地1.8m以下部分应加金属盖保护，但敷设在电气专用房间内时可除外。

E、电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为：

(A)、桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m；

(B)、电力电缆桥架间不应小于0.3m；

(C)、控制电缆桥架间不应小于0.2m；

(D)、弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m，如有屏蔽盖板可减至0.3m。

F、下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外，均不应敷设在同一层桥架上：

(A)、l kV以上和l kV以下的电缆；

(B)、强电、弱电、控制电缆；

(C)、应急照明和其他照明电缆；

(D)、向一级负荷供电的双路电源电缆。

G、几组电缆在同一高度敷设时，各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要，一般不宜小于0.6m。

H、电缆桥架水平敷设时，支撑跨距一般为1.5～3m，垂直敷设时，固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时，应在距弯曲段与直线段接合处300～600mm的直线段侧设一个支撑，当弯曲半径大于300mm时，还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。

I、电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。

J、电缆桥架在穿过墙及楼板时，应采取防火隔离措施。

K、直线段钢制电缆桥架超过30m，铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时，应有伸缩节，其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处，应设置伸缩缝或伸缩板。

L、电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道下方，否则应采取防腐隔热措施。

M、电缆可敷设在线槽内，但在梯架或托盘(指未完全封闭)内，不应直接敷设导线。

N、室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的电缆，否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆，应剥除麻护层，并对铠装加以防腐处理。

O、电缆在桥架内的填充率，电力电缆不应大于40％，控制电缆不应大于50％。

P、JH电缆或导线在桥架内不应有接头，接头应设置在接线箱内。

2、现场条件

(1)、土建工程应全部结束且预留孔洞，预埋件符合设计要求，预埋件安装牢固，强度合格。

(2)、桥架架设沿线模板等设施拆除完毕，场地清理干净，道路畅通。

(3)、室内电缆桥架的安装宜在管道施工基本完毕后进行。如需交叉作业，既要做好电气工程的成品保护，又要执行其他分项工程成品保护措施。

3、材质要求

(1)、根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划，包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。

(2)、根据设计要求和现场勘察记录，编制电缆使用计划，包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。

(3)、电缆桥架的进货检验：

A、桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告，并按清单清点桥架或附件的规格和数量。

B、检查桥架板材厚度应满足下表要求：

| 桥架宽度（㎜） | 允许最小厚度（㎜） |
| --- | --- |
| ＜400 | 1.5 |
| 400～800 | 2.0 |
| ＞800 | 25 |

C、桥架外观检查

测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。

热浸镀锌桥架镀层表面应均匀，无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、周部未镀锌(直径2 mm以上)等缺陷，螺纹镀层应光滑，螺栓能拧入。电镀锌的锌层表面应光滑均匀，无起皮、气泡、花磨、划伤等缺陷。喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀，无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于φ16时，可比螺杆直径大2 mm。同一组内相邻两孔间距允许偏差±0.7 mm，任意两孔间距允许偏差±l mm。相邻两组的端孔间距允许偏差±1.2 mm。

D、检验工作完成后，将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。

(4)、电线、电缆进货检验：

A、供应商应提供每个品种、每种规格电线、电缆的出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。

B、检查电线、电缆规格型号是否符合设计要求，检查截面尺寸、绝缘层是否符合现行国家标准。

C、电缆外观应无扭曲、损坏及漏油现象。

D、对1kY以下电缆线路，应使用1000V绝缘电阻表测线间及对地的绝缘电阻，且阻值不得低于1MΩ。

E、检验工作完成后，将结果如实存档，将收集的出厂合格证和出厂检验报告等质量证明文件整理后一并存档。

4、主要机具

(1)、电工工具、电锤、电钻、钢卷尺、粉线袋等。

(2)、流动配电箱、移动电缆盘、经纬仪、水准仪、绝缘电阻表、万用表、高凳、梯子、电焊机等。

二、质量要求

质量要求应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)的规定。

三、工艺流程

划线定位→固定件安装→桥架支撑件安装→梯架托盘线槽安装→金属桥架的接地保护→敷设

四、操作工艺

1、划线定位

从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度，电缆桥架应随其坡度)，确定并标出支撑物的具体位置。

2、固定件安装

采用直径不小于8 mm的圆钢自制或选用成品，在土建结构施工中按划定的位置预埋，注意固定牢固，用胶布包缠螺纹部分。

3、金属膨胀螺栓安装

(1)、适用于C15以上混凝土构件及实心砖墙上，不适用空心砖墙或陶粒混凝土砌块等轻型墙体。

(2)、钻孔直径的误差不得超过+0.5mm～0.3mm；深度误差不得超过+3mm；钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。

(3)、打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内，表面平齐为宜。

(4)、用木锤或垫上木块后用铁锤将膨胀螺栓敲人洞内，螺栓固定后，其头部偏斜值不应大于2mm。

(5)、预埋铁的自制加工尺寸不应小于120×60×60mm，在土建结构施工中进行预埋，预埋铁平面应紧贴模板，并应固定牢固。

4、桥架支撑件安装

(1)、桥架支撑件在室内安装常用的几种型式，参照国标图集86SDl69《电缆桥架安装》。

(2)、自制支架与吊架所用扁铁规格不应小于30mm×3mm，扁钢规格不小于25×25×3mm，圆钢不小于φ8。自制吊支架必须按设计要求进行防腐处理。

(3)、支架与吊架在安装时应挂线或弹线找直，用水平尺找平，以保证安装后横平竖直。

(4)、轻钢龙骨上敷设桥架应设各自单独卡具吊装或支撑系统，吊杆直径不应小于8mm，支撑应固定在主龙骨上，不允许固定在辅助龙骨上。

(5)、钢结构：可将支架或吊架直接焊在钢结构上，也可用万能吊具进行安装。

5、梯架、托盘、线槽安装

(1)、梯架、托盘、线槽用连接板连接，用垫圈、弹垫、螺母紧固，螺母应位于梯架、托盘、线槽外侧。

(2)、桥架与电气柜、箱、盒接茬时，进线和出线口处应用抱脚连接，并用螺丝紧固，末端应加装封堵。

(3)、桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时，桥架本身应断开，槽内用内连接板搭接，一端不需固定。

(4)、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施，具体做法见相关国标图集。

6、金属桥架的接地保护

(1)、桥架全长应为良好的电气通路。镀锌制品的桥架搭接处用螺母、平垫、弹簧垫紧固后可下做跨接地线。如设计另有要求的按设计施工。

(2)、桥架在建筑变形缝处要做跨接地线，跨接地线要留有余量，跨接地线截面按下表选择。

| 桥架内最大电缆的相导线截面积S(mm2) | 保护地线最小截面积SP(mm2) |
| --- | --- |
| S≤16 | SP=S |
| 16＜S≤35 | SP=16 |
| 35＜S≤400 | SP=S／2 |

7、室内电缆桥架上敷设电缆

(1)、室内电缆桥架敷设的电缆不应有黄麻或其他易燃材料外护层，否则在室内部分的电缆应剥除麻护层，并对铠装加以防腐处理。

(2)、在有腐蚀或特别潮湿的场所宜选用塑料护套电缆。

(3)、电缆敷设前应清扫桥架，检查桥架有无毛刺等可能划伤电缆的缺陷，并予以处理。

(4)、电缆在桥架上可以无间距敷设，应分层敷设且排列整齐，不应交叉。

(5)、桥架内电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有编号、型号及起止点等标记。标记应清晰齐全，挂装整齐。

(6)、电缆敷设时弯曲半径应满足下表要求。

| 电缆形式 |  |  | 多芯 | 单芯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制电缆 |  |  | 10D |  |
| 橡皮绝缘电力电缆 | 无铅包、钢铠护套 |  | 10D |  |
|  | 裸铅包护套 |  | 15D |  |
|  | 钢铠护套 |  | 20D |  |
| 聚氯乙烯绝缘电力电缆 |  |  | 10D |  |
| 电缆形式 |  |  | 多芯 | 单芯 |
| 交联聚乙烯绝缘电力电缆 |  |  | 15D | 20D |
| 油浸纸绝缘 电力电缆 | 铅包 |  |  |  |
|  | 铅包 | 有铠装 | 15D | 20D |
|  |  | 无铠装 | 20D |  |
| 自容式充油(铅包)电缆 |  |  | 20D |  |

注：表中D为电缆外径

(7)、在建筑物中有变形缝处敷设的电缆应留有余量。

五、成品保护

1、室内沿桥架或托盘敷设电缆，宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行，防止其他专业施工时损伤电缆。

2、电缆两端头处的门窗装好，并加锁，防止电缆丢失或损毁。

六、应注意的质量问题

1、沿桥架敷设电缆时，应防止电缆排列混乱，不整齐，交叉严重。在电缆敷设前须将电缆事先排列好，画出排列图表，按图表进行施工。电缆敷设时，应敷设一根整理一根、卡固一根。

2、电缆弯曲半径不符合要求。在电缆桥架施工时，应事先考虑好电缆路径，满足桥架是上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求，并考虑好电缆的排列位置。

七、安全注意事项

1、电缆桥架安装时，其下方不应有人停留。进入现场应戴安全帽。

2、使用人字梯必须坚固，距梯脚40～60 cm处要设拉绳，防止劈开。使用单梯上端要绑牢，下端应有人扶持。

3、使用电气设备、电动工具要有可靠的保护接地(接零)措施。打眼时，要戴防护眼镜，工作地点下方不得站人。

第二十二节    管路暗敷设施工方法

一、施工准备

1、材料要求：

(1)、凡所使用的KBG薄壁钢管，其材质均应符合国家标准，并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。

(2)、KBG管其外壁应有间距不大于1m的连续标记和制造厂厂标，管里外应光滑，无凸棱、凹陷、针孔、气泡；内外径尺寸应符合国家统一标准，管壁厚度应均匀一致。

(3)、所用KBG管附件及暗配制品，如各种灯头盒、开关盒、接线盒、插座盒、端接头、管箍等，必须使用配套制品。

(4)、所使用灯头盒，开关盒、接线盒，均应外观整齐，开孔齐全，无劈裂损坏等现象。

(5)、辅助材料：镀锌铁丝，专用粘接剂等。

2、主要机具：

(1)、铅笔、皮尺、卷尺、尺杆、线坠、小线、水平尺。

(2)、手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、半圆锉、活扳子、水桶、灰桶、灰铲。

(3)、弯管弹簧（简称弯簧），剪管器，手电钻、钻头、压力案子、台钻等。

(4)、电锤、热风机、电炉子、开孔器、绝缘手套，工具袋，工具箱，煨管器、高凳等。

3、作业条件：

(1)、配合土建砌体（如砖混结构加气砖、矿渣砖等）施工时，根据电气设计图要求与土建墙上弹出的水平线，安装管路和盒箱。

(2)、配合土建混凝土结构施工时，大模板施工混凝土墙、在钢筋绑扎过程中，根据设计图要求预埋套盒及管路，同时办理隐检手续。

二、工艺流程

弹线定位→ 加工管弯→ 稳注盒箱→ 暗敷管路→ 扫管穿带线

三、操作工艺

1、弹线定位：

(1)、根据设计图要求，在砖墙、大模板混凝土墙、木模板混凝土墙、组合钢模板混凝土墙等处，确定盒、箱位置进行弹线定位，按弹出的水平线用小线和水平尺测量出盒，箱准确位置并标出尺寸。

(2)、根据设计图灯位要求，在现浇混凝土楼板上，进行测量后，标注出灯头盒的准确位置尺寸。

(3)、各种隔墙剔槽预埋开关盒弹线。根据设计图要求，在砖墙、钢丝网架岩棉板墙等，需要预埋开关盒的位置，进行测量确定开关盒准确位置尺寸。

2、加工管弯：

(1)、断管：小管径可使用剪管器，大管径可使用钢锯断管，断口应锉平，铣光。

(2)、用膝盖煨弯：将弯管弹簧（简称弯簧插入KBG管内需要煨弯处，两手抓牢管子两头，顶在膝盖上用手扳，逐步煨出所需弯度，然后，抽出弯簧（当弯曲较长的管子时，可将弯簧用镀锌铁丝拴牢，以便拉出弯簧）。

(3)、使用手扳弯管器煨弯，将管子插入配套的弯管器，手板一次煨出所需弯度。

3、稳注盒、箱：

(1)、盒、箱固定应平正牢固、灰浆饱满，收口平整，纵横座标准确，符合设计图和施工验收规范规定。

(2)、砖墙稳注盒、箱：

A、预留盒、箱孔洞：根据设计图规定的盒、箱预留具体位置，随土建砌体电工配合施工，在距盒、箱约300mm处预留出进入盒、箱的管子长度，将管口堵好，甩在盒、箱预留孔外，等待最后一管一孔地进入盒、箱稳埋好。

B、剔洞稳埋盒、箱，再接短管：按弹出的水平线，对照设计图找出盒、箱的准确位置，然后剔洞，所剔孔洞应比盒、箱稍大一些。洞剔好后，先用水把洞内四壁浇湿，并将洞中杂物清理干净。依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔，再用高标号水泥砂浆填入洞内将盒、箱稳端正，待水泥砂浆凝固后，再接短管入盒、箱。

(3)、组合钢模板、大模板混凝土墙稳埋盒、箱：

A、在模板上打孔，用螺丝将盒、箱固定在模板上；拆模前及时将固定盒、箱的螺丝拆除。

B、利用穿筋盒，直接固定在钢筋上，并根据墙体厚度焊好支撑钢筋，使盒口或箱口与墙体平面平齐。

4、顶板稳埋灯头盒：

(1)、现浇混凝土楼板等，需要安装吊扇、花灯或吊装灯具超过3kg时，应预埋吊钩或螺栓，其吊挂力矩应保证承载要求和安全。

(2)、隔墙稳埋开关盒、插座盒。如在砖墙，剔槽前应在槽两边先弹线，槽的宽度及深度均应比管外径大，开槽宽度与深度以大于1.5倍管外径为宜。砖墙可用錾子沿槽内边进行剔槽；泡沫混凝土墙可用刀锯锯成槽的两边后，再剔成槽。

剔槽后应先稳埋盒，再接管，管路每隔1m左右用镀锌铁丝固定好管路，最后抹灰并抹平齐。如为石膏圆孔板时，宜将管穿入板孔内并敷至盒或箱处。

5、暗敷管路：

(1)、管路连接：

A、管路连接应使用套箍连接（包括端接头接管）。将管子插入套箍；管口应到位, 然后用压管钳对管口进行压制。

B、管路垂直或水平敷设时，每隔1m距离应有一个固定点，在弯曲部位应以圆弧中心点为始点距两端300～500mm处各加一个固定点。

C、管进盒、箱，一管一孔，先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上，在管孔上用顶帽型护口堵好管口，最后用纸或泡沫塑料块堵好盒子口（堵盒子口的材料可采用现场现有柔软物件，如水泥纸袋等）。

(2)、管路暗敷设：

A、现浇混凝土、墙板内管路暗敷设：管路应敷设在两层钢筋中间，管进盒，箱时应煨成灯叉弯，管路每隔1m处用镀锌铁丝绑扎牢，弯曲部位按要求固定，往上引管不宜过长，以能煨弯为准，向墙外引管可使用“管帽”预留管口，待拆模后取出“管帽”再接管。

B、现浇混凝土楼板管路暗敷设：根据建筑物内房间四周墙的厚度，弹十字线确定灯头盒的位置，将端接头、内锁母固定在盒子的管孔上，使用顶帽护口堵好管口，并堵好盒口，将固定好盒子，用机螺丝或短钢筋固定在底筋上。跟着敷管、管路应敷设在弓筋的下面底筋的上面，管路每隔1m用镀锌铁丝绑扎牢。引向隔断墙的管子、可使用“管帽”预留管口，拆模后取出管帽再接管。

C、灰土层内管路暗敷设：灰土层夯实后进行挖管路槽，接着敷设管路，然后在管路上面用混凝土砂浆埋护，厚度不宜小于80mm。

6、扫管穿带线：

对于现浇混凝土结构，如墙、楼板应及时进行扫管，即随拆模随扫管这样能够及时发现堵管不通现象，便于处理因为在混凝土未终凝时，修补管路。

对于砖混结构墙体，在抹灰前进行扫管，有问题时修改管路，便于土建修复。经过扫管后确认管路畅通，及时穿好带线，并将管口、盒口、箱口堵好，加强成品配管保护，防止出现二次堵塞管路现象。

四、成品保护

1、剔槽打洞时，应预先划好线，避免用力猛剔，造成洞口或槽剔的过大、过宽，甚至影响土建结构质量。

2、管路敷设完毕后注意成品保护，特别是在现浇混凝土结构施工中，电工配合土建施工关系密切，在合模和拆模时，应注意保护管路不要移位、砸扁或踩坏等现象出现。

3、配合土建浇灌混凝土时，应派电工看护，以防管路移位或受机械损伤。

五、应注意的质量问题

1、保护层<15mm管路有外露现象，应将管槽深度剔到1.5倍管外径的深度，并将管子固定好后用水泥砂浆保护并抹平灰层。

2、预埋盒、箱有歪斜；暗盒、箱有凹进、凸出墙面现象；盒、箱破口；座标超出允许偏差值。对于预埋盒、箱应先用线坠找正，座标正确再固定预埋；暗装盒子口或箱口，应与墙面平齐，不出现凹凸墙面的现象。暗箱贴脸与墙面缝隙预留好；用水泥砂浆将盒箱底部四周填实抹平，盒子收口平整。

3、由于墙厚度较薄，箱体厚度与墙厚度相差无几，箱底处抹灰开裂，在箱底处加金属网固定后，再抹灰找平齐。

4、管子煨弯处的凹扁度过大及弯曲半径小于6D（D管子直径）。煨弯应按要求进行操作其弯曲半径应大于6D。

5、管路不通，朝上管口未及时堵好管堵，造成杂物落入管中。应在立管时，随时堵好管堵，其它工种作业时，应注意不要碰坏已经敷设完毕的管路，避免造成管路堵塞。

第二十三节   管内绝缘导线敷设及连接

一、施工准备

1、材料要求：

(1)、绝缘导线：导线的型号，规格必须符合设计要求，并有产品出厂合格证。

(2)、镀锌铁丝或钢丝：应顺直无背扣、扭接等现象，并具有相应的机械拉力。

(3)、护口：应根据管径的大小选择相应规格的护口。

(4)、螺旋接线钮：应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。

(5)、LC型压线帽：具有阻燃性能氧指数为27%以上，适用于铝导线2.5mm2、4mm2两种，适用于铜导线1mm2至4mm2结头压接，分为黄、白、红、绿、蓝五种颜色，可根据导线截面和根数选择使用（铝导线用绿、蓝；铜线用黄、白、红）。

(6)、套管：有铜套管，铝套管，铜铝过渡套管三种，选用时应采用与导线材质，规格相应的套管。

(7)、接线端子（接线鼻）：应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。

(8)、焊锡：由锡、铅和锑等元素组合的低熔点（185～260℃）合金。焊锡制成条状或丝状。

(9)、焊剂：能清除污物和抑制工件表面氧化物。一般焊接应采用松香液，将天然松香溶解在酒精中制成乳状液体，适用于铜及铜合金焊件。

(10)、辅助材料：橡胶（或粘塑料）绝缘带、黑胶布、滑石粉、布条等。

2、主要机具：

(1)、克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车。

(2)、电炉、锡锅、锡斗、锡勺、电烙铁。

(3)、一字改锥，十字改锥、电工刀、高凳、万用表、兆欧表。

3、作业条件：

(1)、配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕。

(2)、高层建筑中的强电竖井、弱电竖井、综合布线竖井内，配管及线槽安装完毕。

(3)、配合土建工程顶棚施工配管或线槽安装完毕。

二、工艺流程

选择导线→ 扫管→ 穿带线（管口带护口）→ 放线与断线→ 导线与带线的绑扎→ 管内穿线→ 导线连接→ 导线接头包扎→线路检查及绝缘摇测

三、操作工艺

1、选择导线：

(1)、应根据设计图规定选择导线。进出户的导线宜使用橡胶绝缘导线。

(2)、相线，中性线及保护地线的颜色应加以区分，用淡蓝颜色的导线为中性线，用黄绿颜色相间的导线为保护地线。

2、清扫管路：

(1)、清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。

(2)、清扫管路的方法：将布条的两端牢固的绑扎在带线上，两人来回拉动带线，将管内杂物清净。

3、穿带线：

(1)、穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求。

(2)、穿带线的方法：

A、带线一般均采用φ1.2～2.0mm的铁丝。先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内，在管路的两端均应留有10～15cm的余量。

B、在管路较长或转弯较多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。

C、 穿带线受阻时，应用两根铁丝同时搅动，使两根铁丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。

D、阻燃型塑料波纹管的管壁呈波纹状，带线的端头要弯成圆形。

E、管口带护口：穿带线完成后，管口应带护口保护，护口的规格应选择与管径配套，并做到不脱落。

4、放线及断线：

(1)、放线：

A、放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对。

B、放线时导线应置于放线架或放线车上。

(2)、断线：剪断导线时，导线的预留长度应按以下四种情况考虑。

A、接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度应为15cm。

B、配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2。

C、出户导线的预留长度应为1.5m。

D、公用导线在分支处，可不剪断导线而直接穿过。

5、导线与带线的绑扎：

(1)、当导线根数较少时，例如二至三根导线，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实，绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。

(2)、当导线根数较多或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位，便于穿线。

6、管内穿线

(1)、钢管（电线管）在穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐整，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。

(2)、当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。

(3)、两人穿线时，应配合协调，一拉一送。

(4)、穿线时应注意下列问题：

A、同一交流回路的导线必须穿于同一管内。

B、不同回路、不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内，但以下几种情况除外：

(A)、标称电压为50V以下的回路；

(B)、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路；

(C)、同一花灯的几个回路；

(D)、同类照明的几个回路，但管内的导线总数不应多于8根。

C、导线在变形缝处，补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余度。

D、敷设于垂直管路中的导线，当超过下列长度时，应在管口处和接线盒中加以固定：

(A)、截面积为50mm2及以下的导线为30m；

(B)、截面积为70～95mm2的导线为20m；

(C)、截面积在180～240mm2之间的导线为18m。

E、导线在管内不得有接头和扭结。

F、管内导线包括绝缘层在内的总截面积应不大于管内截面积的40%。

G、不进入接线盒（箱）的垂直向上管口，穿入导线后应将管口密封。

7、导线连接

(1)、剥削绝缘

A、剥削绝缘常用的工具有电工刀、电工钳和剥线钳，一般4mm2以下的导线原则上使用剥线钳。

B、剥削绝缘方法

(A)、单层剥法：一般适用于单层绝缘导线，应使用剥线钳剥削绝缘层，不允许使用电工刀转圈剥削绝缘层。

(B)、分段剥法：一般适用于多层绝缘导线，加编织橡皮绝缘导线，用电工刀先削去外层编织层，并留有约15mm的绝缘台，线芯长度随接线方法和要求的机械强度而定。

(C)、斜削法：用电工刀以45°角倾斜切入绝缘层，当切近线芯时就应停止用力，接着应使刀面的倾斜角度改为15°左右，沿着线芯表面向前头端部推出，然后把残存的绝缘层剥离线芯，用刀口插入背部以45°角削断。

(2)、单芯铜导线的直线连接

A、自缠法：适用于4mm2及以下的单芯线连接。将两线芯交叉，互绞三圈后，将两线端分别在另一个芯线上密绕不少于5圈，剪掉余头，线芯紧贴导线。

B、绑扎法：截面较大单股导线多用绑扎法，在两根连接导线中间加一根相同直径的辅助线，然后用1.5mm2的裸铜线作为绑线，从中间向两边缠绕，长度为导线直径的10倍。然后将两线芯端头折回，单缠5圈与辅助线捻绞2圈，余线剪掉。

(3)、单芯铜导线的分支连接

A、自缠法：适用于4mm2及以下的单芯线连接。用分支线路的导线在干线上紧密缠绕5圈，剪掉余头。

B、绑扎法：适用于6mm2级以上单芯线的分支连接、将分支线折成90°，紧靠干线，用同材质导线缠绕，其长度为导线直径的10倍，将分支线折回，单卷缠绕5圈后与分支线绞在一起，剪断余下线头。

(4)、多芯铜导线直接连接：多芯铜导线连接一般采用绑扎法，适用于七股导线。先将绞线分别拆开成伞形，将中心一根芯线剪去2/3，把两线相互交叉成一体，各取自身导线在中部相绞一次，用其中一根芯线作为绑线在导线上缠绕5～7圈后，再用另一根线芯与绑线相绞后把原来的绑线压住在上面继续按上述方法缠绕，其长度为导线直径的10倍，最后缠卷的线端与一条线捻绞2圈后剪断。也可不用自身线段，而用一根φ2.0mm的铜线缠绕。

(5)、多芯铜导线分支连接

A、一般采用绑扎法，将分支线折成90°紧靠干线。在绑线端部适当处弯成半圆形，将绑线短端弯成与半圆形成90°角，并与连接线紧靠，用较长的一端缠绕，将短头压在下面，缠绕长度应为导线结合处直径5倍，再将绑线两端捻绞2圈，剪掉余线。

B、将分支线破开（或劈开两半），根部折成90°紧靠干线，用分支线其中的一根在干线上缠圈，缠绕3～5圈后剪断，再用另一根线芯继续缠绕3～5圈后剪断，按此法直至连接到双根导线直径的5倍时为止，应保证各剪断处在同一直线上。

(6)、铜导线在接线盒、箱内的连接

A、单芯线并接头：首先将导线绝缘台并齐合拢。然后在距绝缘台约12mm处用其中一根线芯在其连接端缠绕5～7圈后剪断，把余头并齐折回压在缠绕线上。

B、不同直径导线接头：无论是独根（导线截面小于2.5mm2）还是多芯软线，均应先进行涮锡处理。再将细线在粗线上距离绝缘层15mm处交叉，并将线端部向粗导线（独根）端缠绕5～7圈，将粗导线端折回压在细线上。

C、采用LC安全型压线帽压接：铜导线压线帽分为黄、白、红三种颜色，分别适用于1.0mm2、1.5 mm2、2.5 mm2、4 mm2的2～4条导线的连接。操作方法：将导线绝缘层剥去适当长度，长度按压线帽的规格型号决定，清除氧化层，按规格选用适当的压线帽，将线芯插入压线帽的压接管内，若填不实，可将线芯折回头，填满为止。线芯插到底后，导线绝缘应和压接管平齐，并包在压线帽壳内，用专用压接钳压实即可。

D、采用接线端子压接：多股导线可采用与导线同材质且规格相应的接线端子压接。压接时首先剥去导线的绝缘层，然后将线芯紧紧地绞在一起，清除接线端子孔内的氧化膜，之后将线芯插入端子，用压线钳压紧压牢。注意导线外露部分应小于1～2mm。

(7)、导线与平压式接线柱连接

A、单芯导线盘圈压接：用机螺丝压接时，导线要顺着螺钉旋转方向紧绕一圈后进行压接。不允许逆时针方向盘圈压接，盘圈开口不宜大于2mm。

B、多股铜芯软线用螺丝压接时，先将线芯拧绞盘圈做成单眼圈，涮锡后，将其压平再用螺丝加垫圈压紧。

以上两种方法压接后外露线芯的长度不宜超过2mm。

(8)、导线与插孔式接线桩连接：将连接的导线剥出线芯插入接线桩孔内，然后拧紧螺栓，导线裸露出插孔不大于2mm，针孔较大时要折回头插入压接。

(9)、导线接头涮锡：导线连接接头做完后，均须在连接处进行涮锡处理，线径较小的单股线或多股软铜线可以直接用电烙铁加热进行涮锡处理。如果施工场地允许时，可以用喷灯或电炉将锡锅内的焊锡熔化，直接对导线接头涮锡。涮锡时要掌握好温度，使接头涮锡饱满，不出现虚焊、夹渣现象。涮锡后将焊剂处理干净。

8、导线接头包扎

先用塑料绝缘带从导线接头始端的完好绝缘层处开始，以半幅宽度重叠包扎缠绕2个绝缘带幅宽度，然后以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应收紧绝缘带。最后再用黑胶布包扎，包扎时要衔接好，同样以半幅宽度边压边进行缠绕，在包扎过程中应用力收紧胶布，导线接头处两端应用黑胶布封严密。包扎后外观应呈橄榄形。

9、线路检查及绝缘摇测

(1)、线路检查：导线接头全部完成后，应检查导线接头是否符合规范要求。合格后再进行绝缘遥测。

(2)、绝缘遥测：低压线路的绝缘遥测一般选用500V，量程为1～500MΩ兆欧表。线路绝缘遥测按下面两步进行：

A、电气器具未安装前进行线路绝缘遥测时，首先将灯头盒内导线分开，开关盒内导线连通。分别遥测支线和干线，遥表转速应保持在120r/min左右，1min后读数并记录数值。

B、电气器具全部安装完在送电前进行遥测时，按系统、按单元、按户遥测一次线路的干线绝缘电阻。先将线路上的开关、仪表、设备等置于断开位置，遥测方法同上所述，确认绝缘遥测无误后再进行送电试运行。

第二十四节   防雷及接地安装

一、施工准备

1、材料要求：

(1)、镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等，使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料，应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。

(2)、镀锌辅料有铅丝（即镀锌铁丝）、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。

(3)、电焊条、氧气、乙炔、沥青漆，混凝土支架，预埋铁件，小线，水泥，砂子，塑料管，红油漆、白油漆、防腐漆、银粉，黑色油漆等。

2、主要机具：

(1)、常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。

(2)、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨（或倒链）、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。

3、作业条件：

(1)、接地体作业条件：

A、按设计位置清理好场地。

B、底板筋与柱筋连接处已绑扎完

C、桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

(2)、接地干线作业条件：

A、支架安装完毕。

B、保护管已预埋。

C、土建抹灰完毕。

(3)、支架安装作业条件：

A、各种支架已运到现场。

B、结构工程已经完成。

C、室外必须有脚手架或爬梯。

(4)、防雷引下线暗敷设作业条件：

A、建筑物（或构筑物）有脚手架或爬梯，达到能上人操作的条件。

B、利用主筋作引下线时，钢筋绑扎完毕。

(5)、防雷引下线明敷设作业条件：

A、支架安装完毕。

B、建筑物（或构筑物）有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。

C、土建外装修完毕。

(6)、避雷带与均压环安装作业条件：

土建梁钢筋正在绑扎时，配合做此项工作。

(7)、避雷网安装作业条件：

A、接地体与引下线必须做完。

B、支架安装完毕。

C、具备调直场地和垂直运输条件。

(8)、避雷针安装作业条件：

A、接地体及引下线必须做完。

B、需要脚手架处，脚手架搭设完毕。

C、土建结构工程已完，并随结构施工做完预埋件。

二、接地体安装工艺

1、人工接地体（极）安装

(1)、接地体的加工：根据设计要求的数量，材料规格进行加工，材料一般采用钢管和角钢切割，长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状，遇松软土壤时，可切成斜面形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜，也可加工成扁尖形；遇土土质很硬时，可将尖端加工成锥形。如选用角钢时，应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢，切割长度不应小于2.5m，角钢的一端应加工成尖头形状。

(2)、挖沟：根据设计图要求，对接地体（网）的线路进行测量弹线，在此线路上挖掘深为0.8～1m，宽为0.5m的沟，沟上部稍宽，底部如有石子应清除。

(3)、安装接地体（极）：沟挖好后，应立即安装接地体和敷设接地扁钢，防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上，打入地中，一般采用手锤打入，一人扶着接地体，一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将接钢管或角钢打劈，可加一护管帽套入接地管端，角钢接地可采用短角钢（约10cm）焊在接地角钢一即可。使用手锤敲打接地体时要平稳，锤击接地体正中，不得打偏，应与地面保持垂直，当接地体顶端距离地600mm时停止打入。

(4)、接地体间的扇钢敷设：扁钢敷设前应调直，然后将扁钢放置于沟内，依次将扁钢与接地体用电焊（气焊）焊接。扁钢应侧放而不可放平，侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直，焊好后清除药皮，刷沥青做防腐处理，并将接地线引出至需要位置，留有足够的连接长度，以待使用。

(5)、核验接地体（线）：接地体连接完毕后，应及时请质检部门进行隐检、接地体材质、位置、焊接质量，接地体（线）的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求，经检验合格后方可进行回填，分层夯实。最后，将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。

(6)、人工接地体（极）安装应符合以下规定：

A、人工接地体（极）的最小尺寸应符合规范规定。

B、接地体的埋设深度其预部不应小于0.6m，角钢及钢管接地体应垂直配置。

C、垂直接地体长度不应小于2.5m，其相互之间间距一般不应小于5m。

D、接地体理设位置距建筑物不宜小于1.5m；遇在垃圾灰渣等埋设接地体时，应换土，并分层夯实。

E、当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时，应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50～90mm厚度沥青层，其宽度应超过接地装置2m。

F、接地体（线）的连接应采用焊接，焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮敲净后，刷沥青做防腐处理。

G、采用搭接焊时，其焊接长度如下：

(A)、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍，三面施焊。（当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准）。敷设前扁钢需调直，煨弯不得过死，直线段上不应有明显弯曲，并应立放。

(B)、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊（当直径不同时，搭接长度以直径大的为准）。

(C)、镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。

(D)、镀锌扁钢与镀锌钢管（或角钢）焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，还应直接将扁钢本弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。

H、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时，应用水泥砂浆全面保护。

I、采用化学方法降低土壤电阻率时，所用材料应符合下列要求：

(A)、对金属腐蚀性弱；

(B)、水溶性成分含量低。

J、所有金属部件应镀锌。操作时，注意保护镀锌法。

2、自然基础接地体安装

(1)、利用无防水底板钢筋或深基础做接地体。

利用无防水底板钢筋或深基础做接地体：按设计图尺寸位置要求，标好位置，将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋（不少于2根）底部与底板筋搭接焊好，并在室外地面以下将主施焊好连接板，消除药皮，并将两根主筋用色漆做好标记，以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检，同时做好隐检记录。

(2)、利用柱形桩基及平台钢筋做好接地体，按设计图尺寸位置，找好桩基组数位置，把每组桩基四角钢筋搭接封焊，再与柱主筋（不少于2根）焊好，并在室外地面以下，将主筋预埋好接地连接板，清除药皮，并将两根主筋用色漆做好标记，便于引出和检查，并应及时请质检部门进行隐检，同时做好隐检记录。

3、接地干线安装：

接地干线应与接地体连接的扁钢相连接，它分为室内与室外连接两种，室外接地干线与支线一般敷设在沟内。室内的接地干线多为明敷，但部分设备连接的支线需经过地面，也可以埋设在混凝土内。具体安装方法如下：

(1)、室外接地干线敷设：

A、首先进行接地广线的调直、测位、打眼、煨弯，并将断接卡子及接地端子装好。

B、敷设前按设计要求的尺寸位置先挖沟。挖沟要求见3.3，然后将扁钢放平埋入。回填土应压实但不需打夯，接地干线末端露出地面应不超过0.5m，以便接引地线。

(2)、室内接地干线明敷设：

A、预留孔与埋设支持件：按设计要求尺寸位置，预留出接地线孔，预留孔的大小应比敷设接地干线的厚度、宽度各大出6m。以上。其方法有以下三种：

(A)、施工时可按上述要求尺寸截一段扁钢预埋在墙壁内，当混凝土还未凝固时，抽动扁钢以便待凝固后易于抽出。

(B)、将扁钢上包一层油毛毡或几层牛皮纸后埋设在墙壁内，坝留孔距墙壁表面应为15～20mm。

(C)、保护套可用厚1mm以上铁皮做成方形成圆形，大小应使接地线穿入时，每边有6mm以上的空隙。

B、支持件固定：根据设计要求先在砖墙（加气混凝土墙）上确定坐标轴线位置，然后随砌墙将预制成50mm×50mm的方木样板放火墙内，待墙砌好后将方木样板剔出，然后将支持件放入孔内，同时洒水淋湿孔洞，再用水泥砂浆将支持件埋牢，待凝固后使用。现浇混凝土墙上固定支架，先根据设计图要求弹线定位，钻孔，支架做燕尾埋入孔中，找平正，用水泥砂浆进行固定。

C、明敷接地线的安装要求

(A)、敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修，并便于检查。

(B)、接地线应水平或垂直敷设，也可沿建筑物倾斜结构平行在直线段上，不应有高低起伏及弯曲情况。

(C)、接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面应保持250～300mm的距离，接地线与建筑物墙壁间隙应不小于10mm。

(D)、明敷的接地线表面应涂以15～100mm宽度相等的绿色漆和黄色漆相间的条纹，其标志明显。

(E)、在接地线引向建筑物内的入口处或检修用临时接地点处，均应刷白色底漆后标以黑色符号，其符号应标志明显。

D、明敷接地线安装：当支持件埋设完毕，水泥砂浆凝固后，可敷设墙上的接地线。将接地扁钢沿墙吊起，在支持件一端用卡子将扁钢固定，经过隔墙时穿跨预留孔，接地干线连接处应焊接牢固。末端预留或连接应符合设计要求。

(3)、接地干线的安装应符合以下规定：

A、接地干线穿墙时，应加套管保护，跨越伸缩缝时，应做煨弯补偿。

B、接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子，一般采用暗盒装入，同时加装盒盖并做上接地标记。

C、接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内（做地面以前埋好）

D、接地干线距地面应不小于200mm，距墙面应不小于10mm，支持件应采用40mm×4mm的扁钢，尾端应制成燕尾状，入孔深度与宽度各为50mm，总长度为70mm。支持件间的水平直线距离一般为1m，垂直部分为1.5m，转弯部分为0.5m。

E、接地干线敷设应平直，水平度与垂直度允许偏差2/1000，但全长不得超过10 mm。

F、转角处接地干线弯曲中径不得小于扁钢厚度的2倍。

G、接地干线应刷黑色油漆，油漆应均匀无遗漏，但断接卡子及接地端子等处不得刷油漆。

4、避雷针制作与安装

(1)、避雷针制作：按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如针尖采用钢管制作，可先将上节钢管一端锯成锯齿形，用手锤收尖后，进行焊缝磨尖，涮锡，然后将另一端与中、下二节钢管找直，焊好。

(2)、避雷针安装：先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上，焊上一块助板，再将避雷针立起，找直、找正后，进行点焊，然后加以校正，焊上其它三块肋板。最后将引下线焊在底板上，清除药皮刷防锈漆。

(3)、避雷针制作与安装应符合以下规定

A、所有金属部件必须镀锌，操作时注意保护镀锌层。

B、采用镀锌钢管制做针尖，管壁厚度不得小于3mm，针尖刷锡长度不得小于70mm。

C、避雷针应垂直安装牢固，垂直度允许偏差为3/1000。

D、焊接要求清除药皮后刷防锈漆。

E、避雷针一般采用圆钢或钢管制成，其直径不应小于下列数值：

F、独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。

G、屋面上的避雷针一般直采用直径25mm镀锌钢管。

H、水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管。

I、烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管。

J、避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢，其厚度应为4mm。

三、支架安装及要求

1、支架安装

(1)、应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。

(2)、根据设计要求进行弹线及分档定位。

(3)、用手锤、錾子进行剔洞，洞的大小应里外一致。

(4)、首先埋注一条直线上的两端支架，然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。

(5)、如用混凝土支座，将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线，然后将其它支座用砂浆找平找直。

(6)、如果女儿墙预留有预埋铁件，可将支架直接焊在铁件上，支架的找直方法同前。

2、支架安装应符合下列规定：

(1)、角钢支架应有燕尾，其埋注深度不小于100mm，扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。

(2)、所有支架必须牢固，灰浆饱满，横平竖直。

(3)、防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm；接地干线支架其顶部应距墙面20mm。

(4)、支架水平间距不大于1m（混凝土支座不大于2m）；垂直间距不大于l.5m。各间距应均匀，允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。

(5)、支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000，垂直度每3m检查段允许偏差2/1000；但全长偏差不得大于10mm。

(6)、支架等铁件均应做防腐处理。

(7)、埋注支架所用的水泥砂浆，其配合比不应低于1∶2。

四、防雷引下线暗敷设

1、防雷引下线暗敷设做法：

(1)、首先将所需扁钢（或圆钢）用手锤（或钢筋扳子）进行调直或种直。

(2)、将调直的引下线运到安装地点，按设计要求随建筑物引上，挂好。

(3)、及时将引下线的下端与接地体焊接好，或与断接卡子连接好。随看建筑物的逐步增高，将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止。如需接头则应进行焊接，焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆（现浇混凝土除外），并请有关人员进行隐检验收，做好记录。

(4)、利用主筋（直径不少于φ16mm）作引下线时，按设计要求找出全部主筋位置，用油漆作好标记，距室外地坪1.8m处焊好测试点，随钢筋逐层串联焊接至顶层，焊接出一定长度的引下线，搭接长度不应小于100mm，做完后请有关人员进行隐检，做好隐检记录。

(5)、土建装修完毕后，将引下线在地面上2m的一段套上保护管，并用卡子将其固定牢固，刷上红白相间的油漆。

2、防雷引下线暗敷设应符合下列规定：

(1)、引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm；圆钢直径不得小于12mm。

(2)、引下线必须在距地面1.5～1.8m处做断接卡子或测试点（一条引下线者除外）。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm，并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。

(3)、利用主筋作暗敷引下线时，每条引下线不得少于二根主筋。

(4)、现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。焊接要求见3.2节。

(5)、建筑物的金属构件（如消防梯、烟囱的铁爬梯等）可作为引下线，但所有金属部件之间均应连成电气通路。

(6)、引下线应沿建筑的外墙敷设，从接闪器到接地体，引下线的敷设路径，应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不可能直线引下时，也可以弯曲，但应注意弯曲开口处的距离不得等于或小于弯曲都线段实际长度的0.l倍。引下线也可以暗装，但截门应加大一级，暗装时还应注意墙内其它金属构件的距离。

(7)、引下线的固定支点间距离不应大于2m，敷设引下线时应保持一定松紧度。

(8)、引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点，以免发生危险。

(9)、在易受机械损坏的地方、地上约1.7m至地下0.3m的一段地线应加保护措施，为了减少接触电压的危险，也可用竹筒将引下线套起来或用绝缘材料缠绕。

(10)、采用多根明装引下线时，为了便于测量接地电阻，以及检验引下线和接地线的连接状况，应在每条引下线距地1.8～2.2m处放置断接卡子。利用混凝土柱内钢筋作为引下线时，必须将焊接的地线连接到首层、配电盘处并连接到接地端子上，可在地线端于处测量接地电阻。

(11)、每栋建筑物至少有两根引下线（投影面积小于50m2的建筑物例外）。防雷引下线最好为对称位置，引下线间距离不应大于20m，当大于20m时应在中间多引一根引下线。

五、防雷引下线明敷设

1、防雷引下线明敷设做法

(1)、引下线如为扁钢，可放在平板上用手锤调直；如为圆钢叶将圆钢放开。一端固定在牢固地锚的机具上，另一端固定在绞磨（或倒链）的夹具上进行冷拉直。

(2)、将调直的引下线运到安装地点。

(3)、将引下线用大绳提升到最高点，然后由上而厂逐点固定，直至安装断接卡子处。如需接头或安装断接卡子，则应进行焊接。焊接后，清除药皮，局部调直，刷防锈漆。

(4)、将接地线地面以上二米段，套上保护管，并卡固及刷红白油漆。

(5)、用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固。

2、防雷引下线明敷设应符合下列规定：

(1)、引下线的垂直允许偏差为2/1000。

(2)、引下线必须调直后进行敷设，弯曲处不应小于90°，并不得弯成死角。

(3)、引下线除设计有特殊要求者外，镀锌扁钢截面不得小于48mm2，镀锌圆钢直径不得小于8mm。

(4)、有关断接卡子位置应按设计及规范要求执行。

(5)、焊接及塔接长度应按有关规范执行。

六、避雷网安装

1、避雷网安装

(1)、避雷线如为扁钢，可放在平板上用手锤调直；如为圆钢，可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上，另一端固定在绞磨（或倒链）的夹具上，进行冷拉调直。

(2)、将调直的避雷线运到安装地点。

(3)、将避雷线用大绳提升到顶部、顺直，敷设、卡固、焊接连成一体，同引下线焊好、焊接处的药皮应敲掉，进行局部调直后刷防锈漆及铅油（或银粉）。

(4)、建筑物屋顶上有突出物，如金属旗杆，透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等，这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。

(5)、在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。

(6)、避雷网分明网和暗网两种，暗网格越密，其可靠性就越好。网格的密度应视建筑物的防雷等级而定，防雷等级高的建筑物可使用10m×10m的网格，防雷等级低的一般建筑物可使用20m×20m的网格，如果设计有特殊要求应按设计要求执行。

2、避雷网安装应符合以下规定

(1)、避雷线应平直、牢固，不应有高低起伏和弯曲现象，距离建筑物应一致，平直度每2m检查段允许偏差3/ 1000。但全长不得超过10mm。

(2)、避雷线弯曲处不得小于90°，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。

(3)、避雷线如用扁钢，截面不得小于48mm；如为圆钢直径不得小于8mm。

(4)、遇有变形缝处应作煨管补偿。

七、均压环（或避雷带）安装

1、均压环（或避雷带）安装：

(1)、避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内，或直接利用结构钢筋，并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接，所以避雷带实际上也就是均压环。

(2)、利用结构圈梁里的主筋或腰筋与预先准备好的约20cm的连接钢筋头焊接成一体，并与柱筋中引下线焊成一个整体。

(3)、圈梁内各点引出钢筋头，焊完后，用圆钢（或扁钢）敷设在四周，圈梁内焊接好各点，并与周围各引下线连接后形成环形。同时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出30cm长φ2mm镀锌圆钢备用。

(4)、外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处，与避雷带预留的圆钢焊成整体。

(5)、利用屋面金属扶手栏杆做避雷带时，拐弯处应弯成圆弧活弯，栏杆应与接地引下线可靠的焊接。

2、均压环（或避雷带）应符合下列规定：

(1)、避雷带（避雷线）一般采用的圆钢直径不小于6mm，扁钢不小于24mm×4mm。

(2)、避雷带明敷设时，支架的高度为10～20cm，其各支点的间距不应大于1.5m。

(3)、建筑物高于30m以上的部位，每隔3层沿建筑物四周敷设一道避雷带并与各根引下线相焊接。

(4)、铝制门窗与避雷装置连接。在加工订货铝制门窗时就应按要求甩出30cm的铝带或扁钢2处，如超过3m时，就需3处连接，以便进行压接或焊接。

第二十五节   室内散热器组对与安装

一、施工准备

1、材料要求：

(1)、散热器：散热器的型号，规格，使用压力必须符合设计要求，并有出厂合格证；散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平，偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。

(2)、散热器的组对零件：对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求，无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正，松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm 厚为宜（不超过1.5mm 厚），并符合使用压力要求。

(3)、其它材料：圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。

2、主要机具：

(1)、机具：台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、砂轮锯、套丝机。

(2)、工具：铸铁散热器组对架子，对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。

(3)、量具：水平尺、钢尺、线坠、压力表。

3、作业条件：

(1)、组对场地有水源、电源。

(2)、铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净，并刷好一道防锈漆。

(3)、室内墙面和地面抹完。

(4)、室内采暖干管、立管安装完毕，接往各散热器的支管预留管口的位置正确，标高符合要求。

(5)、散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。

二、工艺流程

编制组片统计表→ 散热器组对→ 外拉条预制、安装→ 散热器单组水压试验→ 散热器安装→ 散热器冷风门安装→ 支管安装→ 系统试压→ 刷漆

三、操作工艺

1、按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数，列成表以便组对和安装时使用。

2、各种型号的铸铁柱型散热器组对：

(1)、组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100×100 木方平放在地上，楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固，做成临时组对架。

(2)、组对密封垫采用石棉橡胶垫片，其厚度不超过1.5mm，用机油随用随浸。

(3)、将散热器内部污物倒净，用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈，正扣朝上，依次码放。

(4)、按统计表的数量规格进行组对，组对散热器片前，做好丝扣的选试。

(5)、组对时应两人一组摆好第一片，拧上对丝一扣，套上石棉橡胶垫，将第二片反扣对准对丝，找正后两人各用一手扶住炉片，另一手将对丝钥匙插入对丝内径，先向回徐徐倒退，然后再顺转，使两端入扣，同时缓缓均衡拧紧，照此逐片组对至所需的片数为止。

(5)、将组成的散热器慢慢立起，用人工或车运至集中地点。

3、外拉条预制、安装

(1)、根据散热器的片数和长度，计算出外拉条长度尺寸，切断φ8～φ10 的圆钢并进行调直，两端收头套好丝扣，将螺母上好，除锈后刷防锈漆一遍。

(2)、20 片及以上的散热器加外拉条，在每根外拉条端头套好一个骑码，从散热器上下两端外柱内穿入四根拉条，每根再套上一个骑码带上螺母；找直后用扳子均匀拧紧，丝扣外露不得超过一个螺母厚度。

4、散热器水压试验

(1)、将散热器抬到试压台上，用管钳子上好临时炉堵和临时补心，上好放气嘴，联接试压泵；各种成组散热器可直接联接试压泵。

(2)、试压时打开进水阀门，往散热器内充水，同时打开放气嘴，排净空气，待水满后关闭放气嘴。

(3)、加压到规定的压力值时，关闭进水阀门，持续5 分钟，观察每个接口是否有渗漏，不渗漏为合格。

(4)、如有渗漏用铅笔做出记号，将水放尽，卸下炉堵或炉补心，用长杆钥匙从散热器外部比试，量到漏水接口的长度，在钥匙杆上做标记，将钥匙从散热器对丝孔中伸入至标记处，按丝扣旋紧的方向拧动钥匙，使接口继续上紧或卸下换垫，如有坏片需换片。钢制散热器如有砂眼渗漏可补焊，返修好后再进行水压试验，直到合格。不能用的坏片要作明显标记（或用手锤将坏片砸一个明显的孔洞单独存放），防止再次混入好片中误组对。

(5)、打开泄水阀门，拆掉临时丝绪和临时补心，泄净水后将散热器运到集中地点，补焊处要补刷二道防锈漆。

5、散热器安装：

(1)、按设计图要求，利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间，根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线。

(2)、托钩和固定卡安装

A、柱型代腿散热器固定卡安装。从地面到散热器总高的3/4 画水平线，与散热器中心线交点画印记，此为15 片以下的双数片散热器的固定卡位置。单数片向一侧错过半片。16 片以上者应栽两个固定卡，高度仍在散热器3/4 高度的水平线上，从散热器两端各进去4～6 片的地方栽入。

B、挂装柱型散热器：托钩高度应按设计要求并从散热器的距地高度上返45mm 画水平线。托钩水平位置采用画线尺来确定，画线尺横担上刻有散热片的刻度。画线时应根据片数及托构数量分布的相应位置，画出托钩安装位置的中心线，挂装散热器的固定卡高度从托钩中心上返散热器总高的3/4 画水平线，其位置与安装数量同带腿片安装。用錾子或冲击钻等在墙上按画出的位置打孔洞。固定卡孔洞的深度不少于80mm，托钩孔洞的深度不少于120mm，现浇混凝土墙的深度为100mm（使用膨胀螺栓应按膨胀螺栓的要求深度）。

C、用水冲净洞内杂物，填入M2.0 水泥砂浆到洞深的一半时，将固定卡、托钩插入洞内，塞紧，用画线尺或φ70mm 管放在托钩上，用水平尺找平找正，填满砂浆抹平。

D、用上述同样的方法将各组散热器全部卡子托钩栽好；成排托钩卡子需将两端钩、卡栽好，定点拉线，然后再将中间钩、卡按线依次栽好。

E、各种散热器的支托架安装数量应符合设计及规范的要求。

(3)、散热器安装：

A、将散热器补心抹油，加石棉橡胶垫后拧紧。

B、带腿散热器稳装。炉补心正扣一侧朝着立管方向，将固定卡里边螺母上至距离符合要求的位置，套上两块夹板，固定在里柱上，带上外螺母，把散热器推到固定的位置，再把固定卡的两块夹板横过来放平正，用自制管扳子拧紧螺母到一定程度后，将散热器找直、找正，垫牢后上紧螺母。

C、将散热器轻轻抬起放在托钩上立直，将固定卡摆正拧紧。

第二十六节   室内采暖管道安装

一、施工准备

1、材料要求：

(1)、管材：焊接钢管。管材不得弯曲、锈蚀，无飞刺、重皮及凹凸不平现象。

(2)、管件：无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。

(3)、阀门：铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密，丝扣无损伤，直度和角度正确，强度符合要求，手轮无损伤。有出厂合格证，安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。

(4)、其它材料：型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。

2、主要机具：

(1)、机具：砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

(2)、工具：压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。

(3)、其它：钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔，小线等。

3、作业条件

(1)、干管安装：位于楼板下及顶层的干管，应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。

(2)、立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。

(3)、支管安装必须在墙面抹灰后进行。

二、工艺流程

安装准备→ 水平干管安装→ 立管安装→ 支管安装→ 试压→ 冲洗→ 防腐→ 保温→ 调试

三、操作工艺

1、安装准备：

(1)、认真熟悉图纸，配合土建施工进度，预留槽洞及安装预埋件。

(2)、按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向，卡架位置等施工草图，包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。

2、水平干管安装：

(1)、按施工草图，进行管段的加工预制，包括：断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸，按环路分组编号，码放整齐。

(2)、安装卡架。吊卡安装时，先把吊环按坡向、顺序依次穿在型钢上，吊环按间距位置套在管上，再把管抬起穿上螺栓拧上螺母，将管固定。安装托架上的管道时，先把管就位在托架上，把第一节管装好U 形卡，然后安装第二节管，以后各节管均照此进行紧固好螺栓。

(3)、干管安装应从进户或分支路点开始，装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻，一人在末端扶平管道，一人在接口处把管相对固定对准丝扣，慢慢转动入扣，用一把管钳咬住前节管件，用另一把管钳转动管至松紧适度，对准调直时的标记，要求丝扣外露2～3 扣，并清掉麻头依此方法装完为止（管道穿过伸缩缝或过沟处，必须先穿好钢套管）。

(4)、制作羊角弯时，应煨两个75°左右的弯头，在联接处锯出坡口，主管锯成鸭嘴形，拼好后即应点焊、找平、找正、找直后，再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等，其弯曲半径应为管径的2.5 倍左右。

(5)、分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点，必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口，应开在偏下约为罐高的1/3 处。丝接应与管道连接调直后安装。其放风管应稳固，如不稳可装两个卡子，集气罐位于系统末端时，应装托、吊卡。

(6)、采用焊接钢管，先把管子选好调直，清理好管膛，将管运到安装地点，安装程序从第一节开始；把管就位找正，对准管口使预留口方向准确，找直后用气焊点焊固定（管径≤50mm 以下焊2点，管径≥70mm 以上点焊3 点），然后施焊，焊完后应保证管道正直。

(7)、遇有伸缩器，应在预制时按规范要求做好预拉伸，并作好纪录。按位置固定，与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。

(8)、管道安装完，检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确，然后找直，用水平尺校对复核坡度，调整合格后，再调整吊卡螺栓U 形卡，使其松紧适度，平正一致，最后焊牢固定卡处的止动扳。

(9)、摆正或安装好管道穿结构处的套管，填堵管洞口，预留口处应加好临时管堵。

3、立管安装：

(1)、核对各层预留孔洞位置是否垂直，吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。

(2)、安装前先卸下阀门盖，有钢套管的先穿到管上，按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣，一把管钳咬住管件，一把管钳拧管，拧到松紧适度，对准调直时的标记要求，丝扣外露2～3 扣，预留口平正为止，并清净麻头。

(3)、检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开，把管放入卡内拧紧螺栓，用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度，扶正钢套管，最后填堵孔洞，预留口必须加好临时丝堵。

4、支管安装：

(1)、检查散热器安装位置及立管预留口是否准确。量出支管尺寸和灯叉弯的大小。（散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差）。

(2)、配支管，按量出支管的尺寸，减去灯叉弯的量，然后断管、套丝、煨灯叉弯和调直。将灯叉弯两头抹铅油缠麻，连接散热器，把麻头清净。

(3)用钢尺、水平尺、线坠校对支管的坡度和平行距墙尺寸，并复查立管及散热器有无移动。按设计或规定的压力进行系统试压及冲洗，合格后办理验收手续，并将水泄净。

(4)、立支管变径，不宜使用铸铁补芯，应使用变径管箍或焊接法。

5、通暖：

(1)、首先联系好热源，制定通暖人员分工，检查供暖系统中的泄水阀门是否关闭，干、立、支管的阀门是否打开。

(2)、向系统内充软化水，开始先打开系统最高点的放风阀，安排专人看管。慢慢打开系统回水干管的阀门，待最高点的放风阀见水后即关闭放风阀。再开总进口的供水管阀门，高点放风阀要反复开放几次，使系统中的冷风排净为止。

(3)、放水冲洗，冲净后再按照上述程序通暖运行，直到正常为止。

(4)、冬季通暖时，必须采取临时取暖措施，使室温保持+5℃以上才可进行。遇有热度不均，应调整各分路立管、支管上的阀门，使其基本达到平衡后，进行正式检查验收，并办理验收手续。

第九章   施工机具配备情况

第一节   工程投入的主要施工机具配备情况

一、机具配备计划说明

施工机械设备是施工现场人、材、机三大投入的重要组成部分，施工机械配备的合理与否，直接影响着进度计划的实施、劳动力的投入及成本的降低，特别是垂直运输的配备更与工程的施工进度密切相关。为了确保本工程的进度计划得以实施，并尽可能的缩短工期，减少劳动力的投入和降低成本，根据本工程的实际特点和建设方的工期要求，本公司对施工机械的周密安排如下:

1、着重解决垂直运输机械，根据设计单位提供的设计图纸及图纸上建筑物的细部尺寸，为确保工程的进度与质量，计划配备1台自升式塔吊与人货两用双笼电梯，以确保工程垂直运输及时跟上。

2、结合本工程现场实际施工场地紧张，以与建设单位协商一致，基础及主体均采用商砼，施工单位备两台砼地泵输送砼，零星砼采用小型砼搅拌机现场搅拌。

3、其它机具设备主要包括钢筋制作机械、木工机械、砼施工机械，砂浆搅拌机械等，详细的机具配备计划见土建施工机械设备表。

二、主要施工机械及进出场时间

投入的主要施工机械设备表

| 序 号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | QTZ5013 | 1 | 甘肃 | 2008 | 35 | 1.3～6t | 主体 |
| 2 | 施工电梯 | SC100/100 | 1 | 佛山 | 2005 | 2×2×8.5 | 2×1000kg | 主体 |
| 3 | 装载机 | ZL50D | 2 | 江苏 | 2004 | 154KW | 3m3 | 土方 |
| 4 | 自卸汽车 | LZ3160G1 | 8 | 东风 | 2005 | 132KW | 8t | 土方 |
| 5 | 砂浆搅拌机 | JT350 | 2 | 无锡 | 2005 | 4KW | 350L | 主体 |
| 6 | 平板振动器 | ZW-10 | 2 | 浙江 | 2005 | 2.2KW | 2840 次/min | 主体 |
| 7 | 振动棒 | ZN50 | 10 | 河南 | 2005 | 1.1KW | 2840 次/min | 主体 |
| 8 | 蛙式打夯机 | ZP-60 | 5 | 无锡 | 2005 | 2.2KW | 60Kg | 土方 |
| 9 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 2 | 浙江 | 2004 | 3KW | φ6～40 | 主体 |
| 10 | 钢筋切断机 | GQ40 | 2 | 河北 | 2004 | 3KW | φ6～40 | 主体 |
| 11 | 钢筋调直机 | HLXGT4-12 | 2 | 青岛 | 2005 | 19KW | φ4～12 | 主体 |
| 12 | 混凝土搅拌机 | JZC500 | 1 | 河南 | 2005 | 11KW | 15 m3/h | 主体 |
| 13 | 混凝土输送泵 | HBT60-16-90S | 1 | 威海 | 2004 | 90KW | 16MPa | 主体 |
| 14 | 木工圆锯 | MJ153 | 2 | 山东 | 2005 | 5.5KW | 80～400mm | 主体装饰 |
| 15 | 木工压刨 | MB105 | 2 | 山东 | 2004 | 10.7KW | 3～300mm | 主体装饰 |
| 16 | 木工平刨 | MB504D | 2 | 山东 | 2005 | 3KW | 5～400 mm | 主体装饰 |
| 17 | 台钻 | ZQ4125 | 2 | 北京 | 2004 | 0.55KW | φ25mm | 主体装饰 |
| 18 | 冲击钻 | TE 2-E | 4 | 深圳 | 2004 | 0.6KW | φ4～20 | 主体装饰 |
| 19 | 手提式砂轮机 | S3S150 | 4 | 山西 | 2005 | 0.25KW | 150*20*32 | 主体装饰 |
| 20 | 型材切割机 | J3GA-400 | 2 | 无锡 | 2005 | 3KW/ | 圆钢Φ50 | 主体装饰 |
| 21 | 混凝土切缝机 | ZP-Q400AA | 1 | 无锡 | 2004 | 7.5KW | 120mm | 主体 |
| 22 | PP-R管热熔机 | ZTRJQ-63 | 2 | 山东 | 2005 | 0.8KW | Φ20～63 | 安装 |
| 23 | 弯管机 | WQJ-G90 | 2 | 山东 | 2000 |  |  | 安装 |
| 24 | 套丝机 | Z3T-R4 | 2 | 山东 | 2005 | 0.75KW | 1/2～4〃 | 安装 |
| 25 | 交流电焊机 | BX3-300-1 | 2 | 江苏 | 2005 | 21KVA | 40～400A | 主体 |
| 26 | 直流电焊机 | ZX5-400 | 2 | 江苏 | 2005 | 24KVA | 400A | 主体 |
| 27 | 直螺纹滚丝机 | HGS-40 | 2 | 河北 | 2005 | 3.1KW | φ14～40 | 主体 |
| 28 | 离心式水泵 | IBA 80-16 | 2 | 湖南 | 2005 | 1.96KW | 32.4m3/h | 整个工程 |
| 29 | 发电机 | HDV200E | 1 | 江苏 | 2004 | 148kw | 148kw | 整个工程 |

主要施工机械进出场计划

| 序 号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 进场日期～出场日期 | 用于施 工部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | QTZ5013 | 1 | 甘肃 | 2008.4.1～2009.6.1 | 主体 |
| 2 | 施工升降机 | SC100/100 | 1 | 佛山 | 2008.8.30～2009.11.30 | 主体 |
| 3 | 装载机 | ZL50D | 2 | 江苏 | 2008.8.15～2008.9.15 | 土方 |
| 4 | 自卸汽车 | LZ3160G1 | 8 | 东风 | 2008.8.15～2008.9.15 | 土方 |
| 5 | 砂浆搅拌机 | JT350 | 2 | 无锡 | 2009.3.1～2009.9.30 | 主体 |
| 6 | 平板振动器 | ZW-10 | 2 | 浙江 | 2008.4.10～2009.7.15 | 主体 |
| 7 | 振动棒 | ZN50 | 10 | 河南 | 2008.4.10～2009.7.15 | 主体 |
| 8 | 蛙式打夯机 | ZP-60 | 5 | 无锡 | 2008.8.29～2008.10.8 | 土方 |
| 9 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 2 | 浙江 | 2008.3.30～2009.7.15 | 主体 |
| 10 | 钢筋切断机 | GQ40 | 2 | 河北 | 2008.3.30～2009.7.15 | 主体 |
| 11 | 钢筋调直机 | HLXGT4-12 | 2 | 青岛 | 2008.3.30～2009.7.15 | 主体 |
| 12 | 混凝土搅拌机 | JZC500 | 1 | 河南 | 2009.6.13～2009.9.11 | 主体 |
| 13 | 混凝土输送泵 | HBT60-16-90S | 1 | 威海 | 2008.8.5～2009.7.15 | 主体 |
| 14 | 木工圆锯 | MJ153 | 2 | 山东 | 2008.3.30～2009.7.15 | 主体 |
| 15 | 木工压刨 | MB105 | 2 | 山东 | 2008.3.30～2009.7.15 | 主体 |
| 16 | 木工平刨 | MB504D | 2 | 山东 | 2008.3.30～2009.7.15 | 主体 |
| 17 | 台钻 | ZQ4125 | 2 | 北京 | 2008.3.30～2009.11.10 | 主体 装饰 |
| 18 | 冲击钻 | TE 2-E | 2 | 深圳 | 2008.3.30～2009.11.20 | 主体 装饰 |
| 19 | 手提式砂轮机 | S3S150 | 2 | 山西 | 2008.3.30～2009.9.26 | 主体 装饰 |
| 20 | 型材切割机 | J3GA-400 | 2 | 无锡 | 2008.3.30～2009.11.20 | 主体 装饰 |
| 21 | 混凝土切缝机 | ZP-Q400AA | 1 | 无锡 | 2009．6.15～2009.9.30 | 主体 |
| 22 | PP-R管热熔机 | ZTRJQ-63 | 2 | 山东 | 2009.5.15～2009.11.20 | 安装 |
| 23 | 弯管机 | WQJ-G90 | 2 | 山东 | 2008.3.30～2009.11.20 | 安装 |
| 24 | 套丝机 | Z3T-R4 | 2 | 山东 | 2009.5.15～2009.11.20 | 安装 |
| 25 | 交流电焊机 | BX3-300-1 | 2 | 江苏 | 2008.3.30～2009.11.20 | 主体 |
| 26 | 直流电焊机 | ZX5-400 | 2 | 江苏 | 2008.3.30～2009.11.20 | 主体 |
| 27 | 直螺纹滚丝机 | HGS-40 | 2 | 河北 | 2008.3.30～2009.7.15 | 主体 |
| 28 | 离心式水泵 | IBA 80-16 | 2 | 湖南 | 2008.7.15～2009.9.11 | 整个 工程 |
| 29 | 发电机 | HDV200E | 1 | 江苏 | 2008.3.26～2009.12.6 | 整个 工程 |

三、计划投入的主要检验仪器清单

本工程检验仪器重点配备施工放样、检查钢筋、模板、砼及装饰施工质量的检测及计量器具，主要检验仪器配备如下：

| 序号 | 器具名称 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | AT-G1 | 2 |
| 2 | 经纬仪 | DT—110L | 1 |
| 3 | 全站仪 | GTS—701 | 1 |
| 4 | 万能检测尺 | 2米 | 2 |
| 5 | 方格网 |  | 3 |
| 6 | 塞尺 |  | 2 |
| 7 | 深度、角度、直尺 |  | 各2 |
| 8 | 反光镜 |  | 1 |
| 9 | 钢卷尺 | 100米50米5米 | 15 |
| 10 | 小锤 |  | 2 |
| 11 | 坡度尺 |  | 1 |
| 12 | 游标卡尺 |  | 1 |
| 13 | 万用表 | 500型 | 1 |
| 14 | 绝缘摇表 | 500V、1000V | 1 |
| 15 | 试电笔 |  | 1 |
| 16 | 接地电阻测试仪 | 500V | 1 |

第二节   施工机具的使用、维护及保养

一、机械设备的使用

1、在施工过程中机械设备要切实做到科学管理、合理使用，必须贯彻管理为使用服务，使用要加强管理，管理、使用结合的原则，克服只顾使用而忽视管理的倾向。

2、合理使用机械设备必须遵循设备的客观规律，正确选用。既要防止“大马拉小车”不能发挥机械效率，以要防止超越机械设备能力蛮干。因此必须严格遵守操作规程，不得任意超负荷、超重、超载。

3、做好机械设备的配套工作:一是要按工程、工序配套，使机械设备充分发挥效能；二是要使单机的作业装置配套，使机械达到一机多用，以提高利用率；三是做好机械的大小配套，以发挥不同规格设备的效率。

4、按时做好设备的保养工作。

5、做好机械设备正常运行的物资供应工作。

6、合理配备操作和检测人员。

7、密切配合、合理组织施工。

8、加强计划和调度管理。

二、机械设备的维护

1、根据统一领导分级的维护原则，建立自上而下的三级维护体制。

2、机械设备从选型购置，安装调试，验收投产，使用维修、更新改造直到报废，建立相应规章制度和技术经济指标。

3、选型购置是机械设备的前期管理维护工作，根据任务需要认真进行技术经济论证的基础上选购先进适用的机械设备，保持合理的装备结构。

4、合理组织机械施工，合理配置和及时调配机械设备。

5、对机械设备有计划地进行定期维护和检查修理。

6、采用先进的修理方法和技术组织措施。

7、有计划地对现有机械设备进行技术改造更新、挖掘设备能力。

三、机械设备的保养

机械设备必须建立以预防为主的定期保养制度。

1、各必定期保养周期、作业项目、技术规范，必须根据设备零部件的磨损规律及使用条件。

2、为了能切实贯彻定期保养制度，必须采取下列技术组织措施；

(1)、必须建立机械管理责任制和机械操作责任制。

(2)、必须制定不同机型的保养规程。

(3)、必须具备一定物质技术条件，配齐随机工具和保养专用工具，按时供应润滑油及必要的备品、备件。

(4)、必须正确及时提供机械统计资料。

(5)、必须设置相应的保养机构，配备一定的保养力量，并对操作、保修人员进行技术培训，以提高巧保养作业的技术能力。

3、定期保养的分级和内容

(1)、定期保养包括每班保养和规定的周期分级进行。结构复杂的大型内燃机械可实行多级保养，结构简单的中小型机械实行一、二级保养制。

(2)、每班保养又称例行保养，是操作人员或设备使用人员在上下班和交接班时间进行保养工作，重点是检查、清洁、润滑。每班保养分工作前、工作中、工作后进行。

(3)、一级保养以润油、紧固为中心。

(4)、二级保养以紧固，调整为中心，除执行一级保养作业项目外，通过检查调整发动机、电气设备、操作、传动、转向、制动、变速和行走机械的工作装置，以及紧固内外紧固件。

(5)、三级保养以消除隐患为目的，作业内容除执行一、二级保养作业项目外，可对机身进行必要的除锈，补漆整容作业。

(6)、各级保养均有其系统和完整性。

第十章   劳动力安排

第一节   各工种劳动力配备

抽调对高层建筑有丰富施工经验的班组和作业人员进驻工地施工，并根据职工素质及工作态度进行综合考评，及时调整作业人员，健全和充实施工组织机构，进行特殊工种技术培训，对进场的每位职工进行上岗培训，素质安全教育，经考核合格后方可按证挂牌上岗，以确保工程质量优良和工程施工安全，为创建文明工地提供保证。

各工种劳动力配备：计划安排基础及主体结构阶段配备钢筋工60人，模板工80人，混凝土工20人，架子工20人；装修阶段配备木工10人，油工10人，瓦工、抹灰工50人，安装工人80人。入场时先进80人作施工准备，结构正式施工时工地保持120人。结构封顶后钢筋工、木工、混凝土工退场，进入施工装修及安装阶段。大量湿作业完成后，人员渐渐退出，装修进入尾声时现场保留120人。

第二节   劳动力投入计划

一、为加快施工进度，将在合理科学使用劳动力的情况下，加大劳动力的投入量。估计高峰施工期工人总数计211人左右，具体布置详见《劳动力计划表》。

二、在施工过程中，施工班组进行质量、安全生产、文明施工红旗竞赛，对优胜组进行恰当的奖励，以激励各班组的积极性。

三、针对本工程规模及结构特点，特选派施工经验丰富、责任心强的同志担任该项目经理，加派施工技术管理人员，成立工程项目部，组建本公司优秀的项目管理班子，调遣本公司一支创优夺杯队伍进场。该施工队伍素以工程质量优、进度快、安全、文明施工，创标化工地、能征善战在公司享有相当高的声誉。

劳动力安排计划表

单位：人

| 工 种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基底清理阶段 | 基础底板阶段 | 地下室阶段 | 主体阶段 | 装饰装修阶段 | 安装 阶段 |
| 模板工 | 0 | 5 | 60 | 60 | 10 | 0 |
| 钢筋工 | 0 | 60 | 60 | 60 | 6 | 0 |
| 瓦 工 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 混凝土工 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| 抹灰工 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 |
| 电焊工 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 |
| 机修工 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 机操工 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 |
| 电 工 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 管道工 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 40 |
| 油漆工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 钳 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 普 工 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 架子工 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 5 |
| 测量工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 合 计 | 24 | 131 | 191 | 211 | 180 | 156 |

第十一章   物资管理

一、物资申请计划

1、物资申请计划由物资工程师依据工程进度安排和工程技术部提供的工程用料计划进行编制。

2、物资申请计划应清楚地说明工程需用物资的要求，包括：类别、规格、材质等，必要时提供图纸。新产品应提出设计要求和技术标准。

3、物资申请计划应准确填写物资编号、名称、计量单位、数量和供货时间、到站、收货人等内容。

4、计划需要变更时，由物资工程师重新提报物资申请计划，并附变更依据。

二、物资采购

1、由物资工程师编报采购申请，经项目经理批准后采购。

2、对工程急用的主要物资及对工程质量起决定性作用的主要物资，物资工程师应在货源处进行验证，需要时邀请专业技术人员共同验证，并做好验证记录。

3、为了确保工程质量符合设计要求，甲方在货源地或工地料库对物资、设备进行验证，项目经理部物资设备部门应积极配合，协助甲方进行验证工作。

4、实行物资、设备采购供应责任制，把好进货和验收质量关，收货时对物资和设备进行严格的质量检查验收，拒绝接收不符合要求的物资和设备。

三、进货检验

1、本工程所使用的物资应符合设计要求和国家规定的质量标准，并附有真实的出厂合格证与质量检测报告。

2、物资设备部根据订货合同(加工合同)、进料凭证、技术证件对到达物资分别采取验质、点数、过磅、检尺、换算等方式进行验收。

3、一般物资可采取直观验收，技术条件复杂的物资应会同技术人员共同验收；并按国家有关规定对物资进行检验和试验。

4、经检验合格的物资，管库员应及时填写“物资点验单”，办理收料手续；经进货检验和试验不符合有关规定的物资，物资员或管库员做好记录，填写“验收记录”表，做好标识，并按不合格品进行处置。

5、确因施工急需来不及验证而紧急放行的物资，必须经项目部技术负责人批准同意，由管库员填写“紧急放行物资记录”以便一旦发现不符合规定要求时，能及时追回或更换。

四、工程物资、设备搬运

1、物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损，严禁野蛮装卸，乱堆乱码，不得以大压小，以重压轻，混杂乱放。

2、用塔吊起吊物件时，起吊物件必须绑牢。吊挂部位应保证物件重心平稳，起吊长大笨重物件时，必须吊在指定的起吊点上，并设流绳。

3、车辆载运物资时，应保持重心稳固，不得超载、超限，需固定的物资，必须进行加固。

4、人力运输笨重物件时，不得直接用肩扛，多人抬运时，应有一人指挥，顺肩、步调一致，确保人身、物资安全。

5、对重要或特殊物质的搬运，在实施前制定具体方案提出搬运方法、运输装备、人员等方面的要求和注意事项。

6、搬运过程中要注意保护货物标识的完整性。

五、工程物资、设备贮存

1、严格执行《物资仓库技术管理规定》，对入库物资进行严格验收，保证入库物资数量准确、质量良好。

2、经验收合格的物资要堆码整齐、牢固；对验收不合格的物资要按照《不合格品控制工作程序》进行控制，并单独存放。

3、按照《产品标识和可追溯性工作程序》对入库物资进行标识；对库存物资做到“四号定位”入架，入区 “五五化”堆码，保证帐、卡、物三相符。

4、对所管物资，坚持盘点和不定期抽查，对超过贮存期限和因其它原因发生质量问题的物资，及时作出报废和降级使用的报告，并按《产品标识和可追溯性工作程序》进行标识和控制。

5、对库存物资应执行公司《物资管理规则》第七章《仓库管理》、第九章《车间工地物资管理》的规定，加强日常保养，做好通风、降温、晾晒、防尘、去锈、涂油工作。

6、做好入库物资的防火、防盗工作。

六、物资发放

1、物资发放必须凭证齐全、手续齐备，数量准确、质量完好、标识清楚。

2、物资发放过程中管库员要坚持“三检查、三核对”制度。

3、对无发料凭证、无签批手续或发料凭证中标识不清楚的，物资管库员有权拒绝发料。

4、严格执行限额发料制度，除难以分割拆零的物资以外，不得随意超发。

5、混装物资时，做到重不压轻，防止物资在运输途中造成损坏；利用旧包装物时，要做必要的加固、补修，并做好标识；易碎、怕潮、怕碰物资要采用防震、防潮包装措施，并在包装外部标识；裸包装物资应捆扎牢固。

第十二章   工程质量保证措施

第一节   质量目标

根据我公司创优经验，结合本工程的特点，本项目整个创优活动以目标管理为开始，根据工程质量目标，工期目标，安全文明施工目标，确定工程的各价段目标，并将质量目标层层分解，落实到各分部分项工程中，在整个施工过程中，建立完善的项目管理体系和管理程序，一切活动紧紧围绕目标，不折不扣地对业主和社会兑现。

一、工程质量目标

本工程质量目标：工程质量终验一次合格率100%，争创 “飞天金奖”工程；争创省级文明工地。其中主体结构工程，实现清水混凝土，分项工程合格率100%。

二、工程质量目标分解

| 序号 | 分部工程 | 主要分项工程 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础工程 | 钢筋工程、砼工程、模板工程 | 合格 |
| 2 | 主体工程 | 钢筋工程、砼工程、模板工程 | 合格 |
| 3 | 楼面、地面工程 | 基层分项、面层分项 | 合格 |
| 4 | 门窗工程 | 门窗制作、门窗安装 | 合格 |
| 5 | 装饰工程 | 内装饰工程、外装饰工程 | 合格 |
| 6 | 屋面工程 | 屋面工程、防水工程 | 合格 |

第二节   工程质量保证体系

项目部组建之初，每个岗位的人员均经过精心挑选，选择有创优经验、组织能力强、有责任感、技术过硬的管理人员组成能打硬仗的项目管理班子。项目开工之前，建立完善的质量岗位责任制，明确责任，确定每个部门的职责，最后落实到每个管理人员，形成一个由项目经理、项目技术负责人为主

甘肃广播电视大学现代远程教育中心大楼工程质量保证体系

经济保证

施工

控制

保证

技术

保证

组织

保证

思想保证

经济责任制

一次验收合格率达到100%，优良率达到90%以上

质量责任制

技术岗位责任

制

项目QC小组及甲方质检

提交质量意识

全员QC教育

施工控制

提高施工能力

总结表彰先进

改进工作质量

经济兑现

质量评定

提高工作质量

反  馈

责任人，监控各职能部门执行监督作业队伍严格实施的网络化项目组织体系。

图12-1  工程质量保证体系

第三节   确保工程质量管理制度

一、质量教育制度

1、质量教育是质量管理的基础工作之一，在质量管理中必须树立“始于教育，终于教育”的思想，采用理论与实际紧密结合的方法，避免流于形式。各级管理人员、技术人员和工人必须有计划的接受规定时间的质量教育。

2、质量教育的基本内容包括：质量意识、质量管理知识、专业技能和有关业务知识教育。

3、对技术人员、管理人员进行系统教育，使其掌握质量管理的基本理论、观点和方法。

4、对职工进行质量管理普及教育，增强技术、技能教育，提高技术业务水平和工作能力。

5、对主要工种进行专业培训，合格后方可上岗操作。

二、施工过程质量控制制度

1、对特殊过程和关键过程的施工，由安全质量工程师进行全程监控。

2、安质部依据公司程序文件对检验和试验进行监督，在检验、试验前要制定详细的检验、试验计划和方案。

3、进货检验和试验由物资设备部门负责，技术部配合，安质部定期对工程物资进行抽检，质量检查人员对投入施工的不合格物资，有权制止使用，并通报物资设备部门予以处理.

三、工序三检制度

1、施工作业班在完成施工工序后进行自检，自检按验收规范和施工作业指导书进行，予以记录，记录保存在工班，由工班长确认合格后转入下道工序。

2、若下一道工序由不同班组施工，后续施工的班组应对上道工序进行验证，对发现的不合格项目有权要求上道施工班组整改后再交接，并记录在施工日志中。

3、分项、分部、单位工程完成后，各施工班组在自检合格的基础上按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）的规定由专职质检员进行检查合格后，报请监理工程师验收，并保存检查记录。

四、隐蔽工程检查制度

当各分部分项隐蔽工程达到合格后，安质部立即组织检查验收，合格后填妥检查记录并备齐有关附件，于隐蔽前通知监理工程师进行验收，确认合格后方可隐蔽。

五、定期施工质量检查制度

项目经理部每一月进行一次工程质量检查，由项目经理主持，安质部组织，工程部、计划部参加。检查前应制定检查实施计划，对检查中发现的问题做出检查总结并提出改进工作的措施。

六、日常工程质量检查制度

安质部对本工程进行全数检查，公司质量工程师进行重点抽查。

工程施工质量的验收按分项、分部和单位工程三级进行。检查的范围包括：一般工程的抽查；关键部位、特殊过程、主要隐蔽工程的重点检查。

七、工程技术资料管理制度

1、在施工全过程中积累的原始记录和资料，均按甘肃省建筑安装统一格式填写、汇总。

2、项目部设专职资料员、定期收集各类表格和资料，按资料管理分类汇总、审核、装订，供建设单位和质监站检查。

3、按建设单位的要求，提供各阶段工程进度的照片和录像，并作为资料归档备案。

第四节    确保工程质量组织措施

一、坚持施工组织设计审核

1、施工组织设计必须在工程施工前编制完毕，要有项目经理、项目总工程师及公司总工程师等有关人员的签字。

2、施工组织设计必须在工程施工前15d报公司工程科技部，由公司工程科技部审批后，报公司总工程师审批。

3、施工组织设计必须经各级审批并按审批意见修改完善，经同意后方可进行施工。

二、坚持技术复核、隐蔽工程验收

1、一般建筑工程技术复核如下表所示：

| 分部分项工程名称 | 技术复核的主要内容 |
| --- | --- |
| 建筑物位置 | 测量定位的轴线、标高 |
| 模板 | 模板尺寸、标高、预埋件规格及预留孔位置 |
| 砌体 | 墙身轴线、标高、预留孔位置、规格 |
| 钢筋 | 规格、级别、根数、间距、接头形式、位置、构造要求、锚固及搭接长度 |

2、技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料自控归档。

3、隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》，作为档案资料保存。其主要内容如下表所示：

| 分部分项 工程名称 | 检查验收内容 |
| --- | --- |
| 钢筋工程 | 规格、数量、位置、形状；接头形式、位置尺寸；埋件数量、位置、规格及代表情况；钢筋支架详图 |
| 悬挑结构 | 结构剖面图，注明钢筋规格、数量及形状等 |
| 防水工程 | 屋面的防水层数、细部节点、质量情况 |
| 上下水暖管 | 位置、标高、坡度、试压、通水试验、焊接、防锈、防腐 |
| 其他 | 完工后无法进行检查的工程，需要结构部位和有特殊要求隐蔽工程 |

三、坚持技术交底

技术交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面形式确认：

1、当项目部接到设计图纸后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习。

2、施工组织设计编制完毕确认后，由项目经理牵头，项目总工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

3、本着谁负责施工，谁负责质量、安全工作的原则，各工种负责人（项目副经理、施工队长、施工员）在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术、安全交底，必须做到责任到人。

四、坚持施工阶段的级配及试块管理

1、项目总工程师负责混凝土、砂浆强度评定。

2、项目主管工程师负责级配申请的复核，签发配合比通知单。

3、施工员负责开具级配申请单，负责计量工作的检查与监控。

4、项目试验员根据通知单校验磅秤，负责向施工班组进行级配交底；抽查；场试块制作、养护。

5、试验员负责试块及试件的取样及填表工作。

五、坚持施工阶段“混凝土浇灌令”签发

1、项目专职质检员负责签发“混凝土浇灌令”，项目砼工长负责“混凝土浇灌令”签发前检查准备工作及“混凝土浇灌令”填表送签的工作。

2、“混凝土浇灌令”申请签发的条件

(1)、模板的支撑系统按施工方案施工完毕。

(2)、模板、钢筋及其支架质量符合规定，验收合格。

(3)、隐蔽工程验收确认签证。

(4)、施工范围内安全设施落实。

(5)、施工机具准备就绪。

(6)、物资供应准备完毕。

六、实行二级验收及分部分项质量验收

1、分项工程施工过程中，各工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

2、项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

3、分部分项工程质量等级评定流程如表所示。

| 检验批、分项工程验评 |  | 分部工程验评 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工班组 | 施工员 | 项目总工程师 | 质检员 | 安质部 |
| 分项施工完成 自 检 交送自检单、任务单 专检确认填单 送交专检、自检表、任务单 确认签证 分 部 完 分部质量 自 评 核定等级 核 准 确认上报 |  |  |  |  |

4、公司安质部对项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改通知单，项目经理负责在限期内将整改情况以整改回复单形式反馈到安质科。

5、分部工程质量验收前项目工程师必须提前5d填写好分部工程报验单，并经项目经理、建设单位、设计单位确认签证报质监站申请验收。

七、竣工资料的编制、审核、移交

1、项目部根据设计变更、图纸会审、技术核定单编制竣工资料。

2、项目部根据市档案管理文件的要求，对编制的竣工资料进行审核、汇总装订成册。

3、工程竣工后，竣工图和工程技术资料一并交给发包方。

八、创优计划措施

1、实行工序质量一票否决制，不合格的坚决返工，严格控制工序质量，保证工序质量一次成优，以工序质量控制分项工程质量。

2、实行样板引路，挂牌作业。分项工程施工前先做样板，待检查优良后，方可大面积施工。

3、实行工程质量与劳动报酬挂钩，实行优质、优价。

4、积极采用新工艺、新技术、新材料，提高产品的科技含量，加大科技投入，使工程成为科技示范应用的标准工地。

5、实行关键部位的重点控制制度，明确责任，做到责任到人，确保一次成优。

6、坚持时跟踪，日检查，周评比，旬总结的质量监督检查制度，使工程质量处于严格受控状态，争创省优，实现创优计划。

九、纠正和预防措施

安质部每月对不合格信息进行整理，提出分析报告报项目总工程师，组织安质部、工程部、计划部、施工队长、主管工程师、质检工程师等参加质量分析会，对不合格原因进行分析，制定消除不合格原因的措施。

第五节    确保工程质量控制措施

一、 阶段质量控制

1、事前质量控制

(1)、施工准备工作应贯穿于施工的全过程，包括全场性施工准备、单位工程施工准备，分项、分部工程施工准备，项目开工前的施工准备，项目开工后各施工阶段的施工准备。

(2)、所有的施工准备工作均由专人负责，项目管理人员集体参加编制施工准备工作计划，每一计划均落实专人负责，明确最迟应完成的时间。

(3)、每一施工准备计划的编制均包括以下内容:

A、技术准备工作。（包括设计图纸的落实、技术交底、图纸会审等）

B、物质准备工作:包括建筑材料准备、构配件和制品加工准备，施工机具准备、生产工艺设备的准备等。

C、组织准备工作:主要是对各阶段参加的施工人员进行包括各项内容在内的入场教育。

D、施工现场准备工作:针对各阶段施工情况的变化，对现场做出相应的调整，并制定相应的现场管理措施。

2、事中质量控制

(1)、本工程事中质量控制的策略是:全面控制施工过程，重点控制工序质量。

(2)、对各施工工序之间的交接检查均由专职质检员参加监督。使各专业队伍之间的交接检查养成一种习惯。

(3)、对可能产生质量问题的重点工作:如钢筋工程、模板工程、砼工程等均编制质量预控对策，做到以“预防为主”的原则。

(4)、重点施工项目、均在施工组织设计内单独编制方案及单独的质量保证措施。

(5)、任何单项工程施工前或施工当中均由项目主管工程师负责进行书面的技术交底及现场的实物交底。

(6)、所有材料的配合比均由试验室配制。

(7)、隐蔽工程的验收，提前一天通知监理，做到有一定的回旋余地。

(8)、计量、测量器具等定期送检测站检测，每次使用前均由测量员仔细复核，做好复核记录。

(9)、任何质量问题的处理均要由责任人填写质量问题处理单，并由专人进行复查，填写复查结果。

(10)、各成品的保护均制定专项的方案，派专人负责定期检查成品保护措施的实施情况。

(11)、由监理及专职质检员进行质量控制一票否决权，任何人不得干预（如发现质量异常、隐蔽工程未经验收，质量问题未处理、擅自变更设计图纸、擅自代换或使用不合格材料，无证上岗未经资质审查的操作人员等）只要其中一项未按要求做到，就可以对质量予以否决，进行返工。

(12)、各种质量文件（包括:水准、坐标位置、测量、放线记录；沉降、变形观测记录；图纸会审记录；材料合格证明，试验报告；施工记录；隐蔽工程记录；设计变更记录；竣工图等）均编目建档，由资料员专门负责统一保管。工程竣工验收后，按合同要求进行移交归档。

3、事后质量控制

(1)、每一分部分项检验批完成后，先组织自检、用目测法（看、摸、敲、照），实测法（靠、吊、量、套）进行检查。检查之后再由监理进行检查，分部工程由勘察单位、设计单位、监理（建设）单位、施工单位、分包单位共同参于验收。

(2)、对质量检查不合格的产品，进行返工修整直至达到要求为止。

二、工序质量的控制

1、施工工序质量控制的主要内容为:

(1)、严格遵守工艺规程。

(2)、主动控制工序活动条件的质量，主要控制影响质量的五大因素:（即施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境）。

(3)、检验工序活动效果的质量。

(4)、在关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点。

(5)、为确保各施工人员严格遵守各分项工程的施工工艺规程，在施工展开前，编制施工组织设计时，重点分项工程均列明施工工艺流程，在施工前，由技术员对照既定的工艺流程及相应的施工操作规程现场交底，使每一位职工心领神会。

2、工序活动条件的质量控制

(1)、人的控制

A、人是质量的创造者，本工程工序活动条件质量的控制重点应抓牢人的控制。重要工序操作人员必须持证上岗。

B、没有规矩，不成方圆，项目部成立后，马上对全体员工进行包括政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、项目管理制度的学习、治安保卫的教育，安全、文明卫生教育等的全面教育，使各施工人员充分了解公司的管理制度，加强自身素养的建设。

C、为创造好的施工质量，工人的技术水平是关键，为使各技术工人的技术水平在原有的基础上有进一步的提高，项目部不定期开展技术培训，聘请公司或兄弟单位的技术标兵到现场传授技艺，并请监理单位及有关部门共同参加指导。

D、为充分调动工人的工作积极性及加强工人的工作责任心，施工现场制定明确的质量奖罚制度，质量好的重奖，质量差的重罚直至除名。并将质量奖罚名单定期张榜公布，以资鼓励或警告施工人员。

E、为了给施工人员带来良好的工作环境，宿舍全部按标化、文明工地的要求布置，给工人创造良好的心情投入到工作中去，创造一流的质量。

F、对技术复杂、难度大、精度高的工序和操作，操作工人由项目部事前挑选，由技术熟练，经验丰富的工人完成。

G、对搭脚手架、高空作业等要求万无一失的工序和操作由专人负责组织班前交底，班中检查。

(2)、材料的控制

A、掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择好供货厂家，尽量获得质量好、价格低的材料资源，从而确保工程质量、降低工程造价。

B、合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输、建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要，确保施工正常进行。

C、正确按定额计量使用材料、加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料遗失。

D、材料质量的控制、重点要加强材料的验收，严把材料质量关。

(A)、对用于本工程的材料，进场时必须具备出厂合格证、检验报告。

(B)、本工程中所有各种构件，必须具备厂家批号和出厂合格证，由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应分析研究，经处理鉴定后方能使用。

(C)、凡标志不清或认为质量有问题的材料；对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料；需要进行追踪检验，以控制和保证其质量的材料等，均派专人负责进行抽检。

(D)、材料质量抽样和检验的方法，应符合有关规范规定的要求，要能反应该批材料的质量性能，对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。

(E)、在现场配制的材料，如砼、砂浆、防水材料、绝缘材料、保温材料等的配合比，应先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。

E、重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料。

(A)、对主要装饰材料及建筑配件，在定货前要求厂家提供样品或看样定货，主要设备定货时，要审核设备清单是否符合设计要求。

(B)、对材料性能、质量标准、使用范围和对施工的要求必须充分了解，以便慎重选择和使用材料。

(C)、凡是用于重要结构，部位的材料，使用时由专人仔细地核对、认证、其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求等。

3、工序活动效果的质量检验

工序活动效果是评价工序质量是否符合标准的尺度。也是工序活动条件的质量控制是否有效的直接反映。对本工程工序活动效果的质量检验要做好以下几点:

(1)、每一施工过程均由专职质检员跟踪检查，严格按照质量验收标准进行及时的质量验收。

(2)、由质检员负责及时用数理统计的方法掌握各施工过程的质量动态。一旦发现有异常情况，随即研究处理，自始至终使工序活动效果的质量满足规范和标准的要求。

(3)、设置工序质量控制点。

4、重要分部分项质量控制措施

| 序号 | 分项工程 | 检验项目 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模板工程 | 轴线位移、标高、截面尺寸、垂直度、相邻板面高低差、表面平整、预埋位置、模板接缝、表面清理及隔离措施 | 按检验标准 |
| 2 | 钢筋工程 | 间距、排距、焊接、绑扎、轴线、保护层、骨架尺寸 | 按检验标准 |
| 3 | 砼工程 | 配合比、坍落度、轴线位移、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、预埋位置、蜂窝、孔洞、露筋、夹渣 | 按检验标准 |
| 4 | 砌体工程 | 砂浆配合比、通缝、拉接筋、轴线位移、标高、垂直度、平整度、水平灰缝平直度、水平灰缝厚度、灰缝饱满度、洞口尺寸 | 按检验标准 |
| 5 | 屋面找平层 | 表面平整、基层、空鼓、裂缝、连接处和转、角处、分格缝 | 按检验标准 |
| 6 | 防水层 | 基层、坡度、搭接宽度、细部处理 | 按检验标准 |
| 7 | 楼地面工程 | 基层、砂浆配合比、表面平整度、踢脚线上口平直、空鼓、缝格平直、接缝高低差、板块间隙宽度 | 按检验标准 |
| 8 | 抹灰工程 | 平整度、垂直度、阴阳角方正、基层粘接、滴水线、护角 | 按检验标准 |

(1)、模板工程

A、采用观察和工具检查模板的接缝宽度、各种模板支撑的强度、刚度和稳定性。

B、检查模板表面的清理工作和表面的隔离剂，保证清理干净，隔离剂无漏刷。

C、对照图纸用尺量和观察认真检查予留洞口和预埋件的位置、标高的准确性。

(2)、钢筋工程

A、按设计和规范要求进行材料的取样送验，施工前全数检查原材料的保证资料。

B、钢筋绑扎完成后，按设计图纸和规范的要求，对钢筋的规格、种类、形状、数量、搭接、及弯勾等情况进行目测检查，搭接的长度、位置用尺、线等工具量测。

C、钢筋的焊接接头随机进行抽测，确保焊接的质量。

D、砼浇筑完成后，用钢筋探测仪探测及复核钢筋保护层是否满足设计及规范要求，并针对各楼层钢筋保护层的探测情况，及时调整施工工艺与操作方法，确保钢筋保护层的准确。

(3)、混凝土工程

A、混凝土所有原材料必须送验，同时检查其他保证资料。

B、施工中随机抽查混凝土的级配和坍落度，并按要求检查试块的养护、制作和试压结果。

C、混凝土构件采用尺和方格网全数检查。

D、砼浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖，并浇水养护。

E、砼浇水养护日期不小于7天。

F、每日浇水次数应能保持砼处于足够的润湿状态，常温下每日浇水两次。

G、砼采用自然养护，即在砼表面加盖草袋，覆盖二层，每层麻包袋搭接缝不少于100mm，上下层错开，派专人洒水养护，洒水次数以麻包袋湿润为宜。

(4)、屋面工程

A、检查防水材料的各项指标和试验报告，随机抽取试样送检。全部合格后方可用于本项目。

B、检查各个基层的情况，要求坚硬平整干燥。

C、采用坡度尺检查水流方向和坡度。

D、采用淋水试验检查屋面的施工质量，对突出屋面的和交接部位全数检查。厕所间同样方法检查。

(5)、装饰工程

A、各装饰原材料按要求抽样复试，特别检查材料的外观质量、规格尺寸是否统一。

B、装饰面层的施工质量以目测和工具检测为主。

C、计量器具的管理和配备

D、不定期进行器具的校正，并派专人管理随机抽查，配备专门的检测工具，定期送检测单位复核，确保计量正确。

三、机械控制

1、全部或尽量采用性能较好的机械。

2、所有机械均由机械人员定期检查维修，并填好检查维修表。

3、需要标定的机械由专业测试单位定期标定。

四、施工方法的控制

1、施工方案、施工工艺、施工技术措施等由主管工程师负责编制，项目工程部部长审核，项目总工程师审批后，再报监理及建设方批准执行。

2、预定的施工方案，施工技术措施形成书面资料前，均要切合工程实际，能解决施工难题，技术可行。

3、最终确定施工方案前，要由经济核算人员对多个方案的经济效益进行比较，及由安质科做出安全性能评价，方能最终定稿。

4、施工方案一经确定，在施工正式展开前，必须组织有关技术人员及施工人员熟悉方案，并做出详细的交底及解释。

五、环境控制

1、施工现场按文明工地的要求布置，保持材料工件堆放有序、道路畅通、工作场所清洁整齐。项目部每月一次定期对施工现场进行综合性检查整理。

2、质量管理严格按公司的ISO9001质量体系认证、职业健康安全管理认证、环境管理体系认证运行，确保良好的工程管理环境。

3、编制详细的冬雨期施工措施，以减少气候变化对质量带来的影响。

第六节   确保工程质量技术措施

一、施工测量施工技术措施

1、测量放线及标高的控制

(1)、主轴线设计

A、选定一条主轴线，主轴线尽量位于场地中央，主轴线定位点应不少于三个。

B、纵横轴线要互相垂直，长度要能控制整个建筑物场地的范围。

C、主轴线中，纵横轴各个端点应布置在场区的边界上，为便于恢复过程中损坏的轴线点，必要时主轴线各个端点可布置在场区外的延长线上。

D、为便于定线，轴线点不要落在建筑物上，各种管线上和道路中。

(2)、主轴线点精确位置的测定和主轴线方向调整

A、 主轴点精确位置的确定：

按角度交会法所测定主轴点的初步位置，不会正好符合设计位置，因而必须将其联合在测量控制线上，并构成简单的典型图形，如三角中插入一点，固定角插入一点等，然后进行三角测量和平差计算，求得主轴点实测坐标，并将其与设计坐标进行比较，根据它们的坐标，将实测点与设计点相对位置绘于透明纸上，在实地以测量控制点定向，改正至设计位置。

B、主轴线的控制

主轴点放到实地上，并非严格在一条直线调整的方法，可以在轴线的交点上测点轴线的交点，测定轴线的交角β，测角中误差不应超过±2.5″。若交角不为180°，应按下列公式计算改正值δ

a.b

δ＝－────(90－β/2).1/p

a+b

改正后必须用同样方法进行检查，其结果与180°之差不应超过±5″，否则仍应进行改正。

(3)、轴线垂直度的控制

轴线竖向传递测量方法用经纬仪投点测量法。

A、将基础工程定位放线时所作的控制点，作延长线打桩作点水平长度尺寸，必须大于高度值，在四个面各作延长线，各在一定距离50cm以上设置控制桩，作为架设经纬仪的观测点作保护，角度应为90°，如不符合90°应修改。

B、随着建筑物不断升高，须逐层向上传递各条轴线投点作连线，将经纬仪搬到楼顶，用经纬仪对中整平后，首先将视线照准楼四边的竖线标志，然后分别用正，倒镜投测点中作为该层楼面平面轴线，作连线按图纸尺寸放出每层平面轴线点。

2、柱、梁板的施工测量控制

(1)、柱垂直度控制

本工程控制柱垂直度应首先计算出各柱轴线中心点平面位置的坐标（X、Y），将它们与柱施工到任意高度的标高（H）一起组成三维坐标( X，Y，H)，然后利用经纬仪可进行三维坐标测量的功能，将经纬仪架设在控制点或临时控制点上(临时控制点已经精确测定)，按( X、Y，H)对柱进行空间定位，即可保证柱施工垂直度完全能够满足设计要求。

(2)、梁板施工测量控制

梁板施工的测量控制主要是控制梁的标高，而标高的控制则可通过测量垂直距离来实现。施工时，将水准仪架设在控制点或临时控制点上，利用经纬仪可直接测量两点间垂直距离的功能，由梁上某一位置的设计标高，计算出该位置到仪器位置的垂直距离ΔH（ΔH=设计标高—控制点或临时控制点标高—仪器高），水准仪即可定出设计标高的实际位置。

二、模板工程施工技术措施

1、现浇板模板支设

(1)、现浇板模下木方及架杆的规格和间距以及支柱的规格和间距应通过设计计算确定，施工时严格按要求进行支设，防止浇筑砼时产生变形。

(2)、模板支柱应设在坚实地面上，并垫通长脚手板，以防下沉使梁下挠。梁模板应按设计要求起拱，避免挠度过大等。

2、剪力墙模板支设

(1)、墙模板必须拼装平整，两片模板之间应根据柱的厚度用钢管撑头，以保证墙厚度，穿墙螺栓套管的长度尺寸下料要准确，两端切口齐整，预防浇筑砼时灰浆进入套管内。穿墙螺栓上紧后，螺栓宜露出螺母外2～3扣。

(2)、墙模板拆除后，应逐段检查，统计需要重新配制和调整的模板，及时改进，不断完善。

(3)、每层砼的浇筑厚度，应控制在施工规范允许范围内。

(4)、支设模板前必须涂刷隔离剂。

三、钢筋工程施工技术措施

1、应加强钢筋配制管理工作，根据公司设备情况和传统操作经验，预先确定各种形状钢筋下料长度调整值，配料时应加以考虑。

2、箍筋成型时，应在弯折处逐根对齐，若箍筋外形误差超过质量标准允许值时，对于Ⅰ级钢筋，可以重新将弯折处直开，再行弯曲调整(只可返工一次)；对于其它品种钢筋不得重新弯曲。

3、成型钢筋在搬运，堆放要轻抬轻放，放置地点应平整。

4、钢筋绑扎前必须先在模板上画出绑扎点，严格遵照绑扎要求，每片靠外围两行钢筋交点都应绑扣，网片中间部分至少隔一交点绑一扣；一面顺扣要交错着变换方向绑，网片面积较大时用细钢筋作斜向拉结。

5、钢筋电渣压力焊接质量通病防治措施

电渣压力焊操作简单，用料省，工效高，接头质量优良，有良好的技术经济效果。但在焊接过程中如果操作不当或焊接工艺参数选择不好，也会产生各种缺陷。

(1)、接头偏心和倾斜防治措施：钢筋端部歪扭和不直部分在焊前采用气割切断或矫正，端部歪扭的钢筋不得焊接；两钢筋夹持于夹具内，上下应同心；焊接过程中上钢筋应保持垂直和稳定；夹具的滑杆和导管之间如有较大间隙，造成夹具上下不同心时，应修理后再用；焊接完成后，不能立即卸下夹具，应在停焊后约两分钟再卸夹具，以免钢筋倾斜。

(2)、咬边防治措施：焊接电流的大小是一个非常重要的参数，需根据被焊钢筋直径进行选择。如焊接电流过大，钢筋熔化快，上钢筋很容易发生咬边缺陷。因此应适应当降低焊接电流。钢筋端部熔化到一定程度后，适当加大顶压量，以便使钢筋端头在熔池中压入一定深度，保持上下钢筋在熔池中有良好的结合。焊接通电时间与钢筋直径大小有关。如焊接直径25mm钢筋时，通电时间为40～50S。焊接通电时间不能过长，应根据所需熔化量适当控制。

(3)、未熔合防治措施：在引弧过程中应精心操作，防止操作杆提得太快和过高，以免间隙太大发生断路灭弧；但也应防止操作纵杆提得太慢，以免钢筋粘连短路。适当增大焊接电流和延长焊接通电时间，使钢筋端部得到适宜的熔化量。及时修理焊接设备，保证正常使用。

(4)、焊包不匀防治措施：当钢筋端头倾斜较大时，应事先把倾斜部分切去才能焊接；焊接时应适当加大熔化量，保证钢筋端面均匀熔化；采用铁丝圈引弧时，铁丝圈应置于钢筋端面中心，不能偏移。

(5)、气孔防治措施：焊剂在使用前必须烘干，否则不仅降低保护效果，且容易形成气孔。焊剂一般需经250℃烘干，时间不少2h；焊前应把钢筋端部铁锈及油污清除干净，避免在焊接过程中产生有害气体，影响接头质量。

(6)、钢筋表面烧伤预防措施：焊前应将钢筋端部120mm范围内的铁锈和油污清除干净夹具电极上粘附的熔渣及氧化物清除干净；焊前应把钢筋夹紧。

(7)、夹渣防治措施：应根据钢筋直径大小选择合适的焊接电流和通电时间；更换焊剂和加入一定比例的萤石，以增加熔渣的流动性；适当增加顶压力。

(8)、成形不良防治措施：为了防止焊包上翻，应适当减小焊接电流和加长通电时间，加压时用力适当，不能过猛。焊剂盒的下口及其间隙用石棉垫封塞好，防止焊剂泻漏。

6、钢筋直螺纹机械连接预控措施：

(1)、钢筋下料可用钢筋切断机或砂轮锯，不得用气割下料。钢筋下料时，要求钢筋端面与钢筋轴线垂直，端头不得弯曲、不得出现马蹄形。

(2)、钢筋套丝：套丝机必须用水溶性切削冷却润滑液，不得用机油润滑或不加润滑液套丝。钢筋套丝质量必须用牙形规与卡规检查，钢筋的牙形必须与牙形规相吻合，其小端直径必须在卡规上标出的允许误差之内，直螺纹丝扣完整牙数不得小于下规定值。

| 钢筋直径 (mm) | 完整牙数不小于 (个) |
| --- | --- |
| 16～18 | 5 |
| 20～22 | 7 |
| 25～28 | 8 |

(3)、在操作工人自检的基础上，质检员必须每批抽检3%，且不少于3个，并填写检验记录

(4)、检查合格的钢筋直螺纹，应立即将其一端拧上塑料保护帽，另一端按规定的力矩值，用扭力扳手拧紧连接套。

(5)、钢筋连接 ：连接套规格与钢筋规格必须一致。连接之前应检查钢筋直螺纹及连接套直螺纹是否完好无损。钢筋直螺纹丝头上如发现杂物或锈蚀，可用钢丝刷清除。连接完的接头必须立即用油漆作上标记，防止漏拧。

(6)、质量检查：在钢筋连接生产中，操作工人应认真逐个检查接头的外观质量，外露丝扣不得超过1个完整扣。如发现外露丝扣超过1个完整扣，应重拧或查找原因及时消除。不能消除时，应报告有关技术人员作出处理。专职质量检查人员要抽查接头的外观质量，并用力矩扳手抽检接头的拧紧力矩，并填成品保护注意对连接套和已套丝钢筋丝扣的保护，不得损坏丝扣，丝扣上不得粘有水泥浆等污物。

(7)、钢筋在套丝前，必须对钢筋规格及外观质量进行检查。如发现钢筋端头弯曲，必须先进行调直处理。

(8)、钢筋套丝，操作前应先调整好定位尺的位置，并按照钢筋规格配以相对应的加工导向套。对于大直径钢筋要分次车削到规定的尺寸，以保证丝扣精度，避免损坏梳刀。

(9)、对个别经检验不合格的接头，可采用电弧焊贴角焊缝方法补强，但其焊缝高度和厚度应由施工、设计、监理人员共同确定，持有焊工考试合格证的人员才能施焊。

四、砼工程施工技术措施

1、露筋预防措施

(1)、砼垫块的强度及厚度必须满足要求，每隔1m左右在钢筋上绑扎一个，砼浇筑前必须严格检查，防止漏放或偏移。

(2)、钢筋密集时，选用适当石子，结构截面较小，钢筋较密时，采用豆石砼浇筑。

(3)、为防止钢筋移位，严禁振捣棒撞击钢筋，砼浇筑前应认真检查模板缝隙，过大时采用双面带胶的海棉条嵌缝。

(4)、砼自由倾落高度超过2m时，用串筒或溜槽下料。

(5)、严防踩踏现浇板负弯矩钢筋且不得过早拆模。

2、 蜂窝预防措施

(1)、砼搅拌时应严格控制配合比，并经常检查，保证材料计量准确，拌合均匀，颜色一致。

(2)、现浇板砼自高处落下高度不得超过1m，墙柱不得超过2m，否则，必须使用串筒。

(3)、竖向模板下部抹8cm宽找平层，找平层嵌入柱，墙体不超过1cm，保证下口严密、柱开始浇筑砼时，底部填以50～100mm与浇筑砼成分相同的水泥砂浆，砂浆用铁锹入模。

(4)、柱砼应分段浇筑，每段长度不得大于3m，应分层振捣，每层厚度不大于1.25L(L为振捣器有效部分长度)，为保证上下层砼结合良好，振捣器应插入下层砼5cm。

(5)、砼振捣必须达到：砼不再显著下沉，不再出现气泡，砼表面出浆呈水平状态，并将模板边角填满充实。

3、孔洞成型预控措施

(1)、钢筋密集处采用豆石砼浇筑，使砼充满模并认真捣实，机械振捣有困难时，采用人工配合捣固。

(2)、预留孔洞处应在两侧同时下料，下部往往浇筑不满振捣不实，采取在侧面开口浇筑的措施，振捣密实后再封好模板，然后往上浇筑，防止出现孔洞。

(3)、采用正确的振捣方法棒棒相接，严防漏振。

(4)、控制好下料，确保砼浇筋时不产生离析。

4、砼缝隙夹层预防措施

(1)、施工缝处继续浇筑砼时应注意下列事项

(2)、在已硬化的砼表面继续浇筑砼前，应除掉表面水泥薄膜和松动石子及软弱砼层，并充分湿润和冲洗干净，残留在表面的水应予以清除。

(3)、在浇筑前，施工缝处先铺抹水泥浆或与砼配比相同的减一半石子砼一层。

(4)、在模板下部开口，以便清理杂物并冲洗；冬期施工时，如有冰雪等，要用热气喷化后清理干净，锯未等杂物，采用高压空气吹扫，全部清理干净后，再将开口封板，并抹水泥浆或减石子混凝土砂浆处理。

5、缺棱掉角防治措施

(1)、模板在砼浇筑前应充分湿润，砼浇筑后应认真浇水养护。

(2)、拆除结构侧面非承重模板时，砼应有足够的强度(1.2MPa以上)，确保砼表面及棱角不会受到损坏。

(3)、拆模时不能用力过猛过急，注意保护棱角，吊运时，严禁模板撞击棱角。

(4)、加强成品保护，对于处在人多，运料通道等处的砼阳角，拆模后要用角钢等措施保护以免碰损。

(5)、冬期砼浇筑完毕后，做好覆盖保温工作，加强测温，及时采取措施，防止受冻。

五、清水砼施工技术措施

1、质量要求：清水砼一次成型，砼表面平整光滑，色泽均匀，不允许出现普通砼质量通病，平整度及垂直度达到中级以上抹灰水平。

2、工程测量放线

根据指定的坐标点和水准点，主体结构竖直与水平控制线用经纬仪及铅垂仪进行控制，尤其是柱中心线垂直控制线用以复检各层轴线。

3、模板支设

本工程框架柱及现浇梁板等构件分别采用竹胶板、木胶板合支设，施工过程中应严格按规定采取加固措施，并派专人跟踪检查施工质量，在接缝部分采取夹海绵条的方法防止涨模和漏浆。

4、砼浇筑

柱砼浇筑时，应先在施工缝处浇筑与砼同标号的水泥砂浆，砼分层浇筑，每层浇筑厚度不超过50cm，砼下料点分散布置进行连接浇筑。梁板应同时浇筑，浇筑由一端开始，即先浇筑梁砼，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的砼一起浇筑。振捣后挂线控制板顶标高，用长杠尺刮平用木抹子打平抹实。

六、预防渗漏技术措施

1、卫生间防渗漏

(1)、卫生间的楼板施工完毕，要做蓄水试验，一旦发现渗漏，要尽早处理。

(2)、地面应坡向地漏方向，坡度为1%－3%，地漏口标高应低于地面标高不小于30mm。

(3)、地面标高应低于外地面标高不小于20mm。

(4)、地面及墙面找平层均采用1:3水泥砂浆。

(5)、洁具、器具等设备沿墙周边和门框、预埋件、穿过防水层的螺钉周边均应采用高性能密封材料密封。

(6)、地漏口周围、直接穿过地面管道及预埋件的周围与找平层之间应预留宽10mm，深7mm的凹槽，并嵌填密封材料，地漏离墙面净距离宜为50mm～80mm。

2、屋面防渗漏

(1)、在层面结构和女儿结构施工完后，清除杂物，结构层清除干净后用水冲洗，并认真检查有无渗漏，一旦发现要认真处理，到不渗漏为止，然后再做保温层和防水层。

(2)、施工穿屋面的管道，必须将管道与预留孔洞边的空隙用防水砂浆堵实，或加套管。

(3)、檐口泛水处的收口，应多涂几遍涂料，或用密封材料封严。

七、抹灰工程施工技术措施

1、抹灰面层起泡，开花，有抹纹。

(1)、原因：灰时操作不当，基层过干，容易产生面层起泡和有抹纹现象，过一段时间还会出现面层开起，影响抹灰外观质量。

(2)、措施：

罩面，须待底子灰5－6成干后进行；如底子灰过干应先浇水湿润；罩面时应由阴、阳角处开始，先竖着(或横着)薄薄打一遍底，再横着(或竖着)抹第二遍找平，两遍总厚度约2mm；阴阳角分别用阳角抹子和阴角抹子捋光，墙面再用铁抹子压一遍，然后顺抹子纹压光。

2、抹灰面不平，阴阳角不垂直，不方正。

(1)、原因：抹灰前挂线，做灰饼和冲筋不认真，阴阳角两道没有冲筋，影响阴阳角的垂直。

(2)、措施：

A、按规矩将房间找方，挂线找垂直和贴灰饼(灰饼距离1.5－2m一个)。

B、冲筋宽度为10cm左右，其厚度应与灰饼相平。为了便于作用和保证阴阳角垂直方正，必须在阴阳角两边都冲灰筋一道。抹出的灰筋应用长木杠依照灰饼标志上下刮平。

C、抹灰时如果冲筋较软，容易碰坏灰筋，抹灰后墙面凹凸不平；

D、抹阴阳角时，应随时用方尺检查角的方正，不方正时应及时修正。抹阴角砂浆稠度应稍小，要有阴角抹子上下拉平压直，尽量多压几遍，避免裂缝和不垂直，不方正。

3、砼墙面与砌体墙面交接处裂缝。

(1)、原因：不同材质的材料随时间增长收缩量大小不同。

(2)、措施：

先用界面剂拌和成浆，在砼墙与砖墙交接处的砼墙上用油漆刷甩毛，并浇水养护三天，然后用界面剂和过过筛子的砂子按1：1的比例拌和成混合料，在墙面刮底槽灰前一天用混合料在砼墙与砌体墙交接处抹“八”字角，并将墙面浇湿，刮底槽灰与面层灰时与“八”字角连接处用力挤压并压实。

图12-2  砼墙与砖墙交接处细部做法示意图

八、回填土施工技术措施

1、基坑回填前，将坑中积水排净，淤泥、松土、杂物清理干净，如遇地下水或滞水，应有排水措施。

2、回填土采取各分层回填、夯实。每层虚铺土厚度不得大于250mm。

3、土料和含水量应符合规定。填土土料中不得含有大于50mm直径的土块，不应有较多的干土块，急需作下道工序时可用2:8或3:7灰土回填夯实。

4、机械夯填的边角位置及墙与地坪；散水的交接处，应用手夯仔细夯实，并应使用细粒土料回填。

5、雨天不进行回填土施工，如必须施工时，采用分段尽快完成，且使用碎石类土和砂土、石等块料，现场设有防雨和排水设施，防止地面水流入坑槽。

九、砌体工程施工技术措施

1、墙身轴线位移。造成原因：在砌筑操作过程中，没有检查校核砌体的轴线与边线的关系，以及挂线过长而未能达到平直通顺一致的要求。

2、水平灰缝厚薄不均。造成原因，在立皮数杆时标高不均匀，砌砖盘角的时候每道灰缝控制不均匀，砌砖准线没拉紧。

3、墙面游丁走缝。造成原因：砖的长、宽尺寸误差较大，砌前没有进行实测及挑选，排砖搁底时没有把竖缝排列均匀，或没窗口位置引出，应使砖的竖缝尽量与窗口边线相齐，在砌筑操作过程中，没有注意到丁砖的中心线必须与下层条砖的中线相重合而造成丁砖游动，上下竖缝发生错位，没有在沿墙面每隔2m间距左右竖缝处用托板吊直弹线向上引伸作为控制游丁走缝的基准。

4、墙面粗糙。造成原因：砌筑时半头砖集中使用造成通缝，一砖厚背面平直度偏差较大，溢出墙面的灰渍(舌头灰)未刮平顺。

5、墙体顶部与梁板底连接处出现裂缝。造成原因：砌筑时墙体顶部梁板底连接处没有侧砖或立砖斜砌(60℃)，顶贴挤紧。(斜砖应进行割角)。

十、楼地面工程施工技术措施

1、 面料与基层空鼓：主要是由于基层清理不够干净，未充分湿润，水泥浆涂刷不均匀或结合层完成后放置时间过久铺贴块料时没有洒水湿润；釉面砖铺贴前没有浸水湿润；水泥膏抹涂不均匀等。

2、错缝面料尺寸规格不一，事前没有认真挑选分类使用，铺贴时没有认真严格按挂线标准及时对缝。

3、相邻两板高低不平：由于块料尺寸不一致；铺贴操作不当；铺贴后过早上人行走踩踏或堆放物品(有时还出现松动现象)。

十一、屋面工程施工技术措施

屋面卷材起鼓；

1、原因：卷材起鼓在施工后不久产生。起鼓从底层卷材开始，鼓泡由小到大，逐渐发展，大小鼓泡还可能成片串连。

2、措施：

(1)、找平层应平整、清洁、干燥，底子油涂刷均匀，这是防止卷材起鼓的主要措施。

(2)、原材料在运输和贮存过程中，应避免水分浸入，尤其是要防止卷材受潮。

(3)、防水层施工前，应将卷材表面清刷干净；铺贴卷材时，认真做好压实工序，以增强卷材防水层与基层的粘结能力。

(4)、不在雨天、大雾、大风或风沙天施工，防止基层受潮。

(5)、当屋面基层干燥确有困难，而又急需铺贴卷材时，应采用排气屋面作法。

十二、门窗工程技术措施

1、门窗和附件质量必须符合图纸设计和有关标准规定，安装好的门窗必须关闭严密，间隙均匀，开启灵活，与墙体间的缝隙填嵌材料应密实饱满，表面平整，光滑、无裂缝，填塞材料和填塞方法符合规范要求。门窗框的垂直度偏差不大于2mm，水平度偏差不大于1.5mm。

2、门扇安装：

将门扇安装在检查合格的框上时，扇的四个角与框不能全部靠实，其中的一个角与框之间有缝隙。

(1)、提高门扇的制作质量。

(2)、对已进场的门扇，要按规格堆放整齐，平放时底层要垫实、垫平，距离地面要有一定的空隙，以便通风。并且防晒、防淋。

(3)、安装前对门扇进行检查，翘曲超过3mm经处理后才能使用。

十三、安装工程施工技术措施

1、预留预埋

(1)、为了保证预留预埋质量，落实预留预埋工作，项目部组织安装施工人员组成各专业综合预留预埋班组，负责工程的全部预留预埋工作。

(2)、预留预埋前必须弄清建筑轴线及标高，由专业施工员核对预留预埋图，以保证预留预埋不漏不错，同时做好预埋件的加工准备和预留预埋技术交底及质量和进度检查。

(3)、为防止预留预埋在浇筑砼时的管洞堵塞，除有保护措施外，还应安排专人巡护。

2、管道安装制作

(1)、各系统至屋面的主立干管，不能一次接至顶层，设分段接口、分段施工。为防止堵塞，应对分段接口做管堵保护。

(2)、根据土建进度和工序安排，各管道系统制订分段试压(给水、热水、消防)，灌水和通球(排水)措施。

(3)、保证管道制作进度，组织管道作业流水施工。

3、电气安装

(1)、电气安装作业前首先核对材料规格、型号与图纸设计是否相符，穿线结束后要做好回路标记，留足线长度。

(2)、各类电气器具安装必须符合规范，联接送电有专人负责，并做通知和标记，送电必须在全面检查合格后，一路一路送，并有保护防范措施。

十四、高层建筑施工的特殊措施

高层建筑物不同于多层建筑物，从设计角度分析：①高层建筑物地基荷载大，极有可能出现不均匀下沉；②高层建筑物地下工作量大，施工周期长；③标准层多，有利于组织标准化施工；④结构体系复杂，施工难度大；⑤设备管线多，纵横交叉错综复杂，施工中稍有不慎极易发生管路打架；⑥高层建筑物在城市目标显著，往往装饰标准要求高；⑦高层建筑物防火等级高，从材料、设备的选用到施工质量的控制，都必须严格执行高层建筑防火规范要求，同时还必须符合当地消防验收主管部门的具体规定。

从施工角度分析：①施工准备工作量大；②施工周期长，难度大；③垂直运输量大，使用大型施工机械设备多；④标准层多，施工进度要求快，模板等周转料投入大；⑤高层建筑施工是一个多专业单位、多工种同时立体交叉进行，各工种、各班组都要占据一定的工作面和使用一些垂直运输机械设备，如何组织多个施工单位、多个工种班组同时在一幢建筑物内施工，是施工组织管理体制的主要内容；⑥高层建筑极容易发生垂直度控制不严的质量通病；⑦特殊作业项目多；　⑧技术要求高，安全保险系数小；⑨作为住宅工程，施工中对住宅性能的定性定量指标要严格控制，⑩高层建筑施工的环境卫生难以控制。

针对高层建筑的特殊性，将采取以下有效措施，确保各项管理目标实现。

1、组织保证措施：

组建的中铁二十局集团六公司甘肃电大工程项目部是一个系统完善并数获“优级质工程”、“文明工地”的项目经理部，该项目部施工的类似工程高层建筑施工中创造了4天一层楼的施工速度，主体质量优良。组建的项目部技术力量雄厚，组织纪律严明，工作作风过硬，完全能胜任本高层建筑的施工。对工程施工从组织上给予了可靠的保证。

2、机械设备保证措施：

公司将投入足够的适应本工程的大型施工设备，这些设备根据工程形象进度和计划安排，随时可进入工地施工。

3、劳动力保障措施：

因为我公司长期习惯于专业施工，主体工程和装饰工程从施工管理到作业队组都分别为专业性质。成建制的进行调度，从而可靠地保证了本工程的劳力资源。

4、施工测量保障措施：

高层建筑施工测量难度相对较大，平面放线配有日产拓普康微电脑全站仪，能准确快捷地完成放线工作；主楼垂直度内控采用激光天顶仪，外控使用激光经纬仪，能够做到精确控制高层建筑物的垂直精度。

5、解决设备安装工程管线打架矛盾的措施：

高层建筑物的设备管线多，纵横交叉错综复杂，施工中稍有不慎极易发生管路碰撞或打架。主体施工预埋、预留洞之前，将绘制出综合布线图，提前发现矛盾，及时调整标高，本着风管、污水、给水、热水的排列顺序，有压让无压的原则，在通过设计单位同意后调整标高。保证设备综合管路有序畅通。

6、计划管理措施

项目部根据施工组织设计和施工合同等的要求，制定出以下各种计划，使整个施工过程在计划的控制和指导下有序进展：

(1)、将施工进度总计划进行分解，编制出各阶段作业进度计划；

(2)、机械化施工计划；

(3)、材料、设备供应计划；

(4)、技术组织措施计划：其中包括推行新技术应用新材料计划；改善施工工艺和施工操作方法计划；提高工程质量，防止发生工伤事故计划；改善机械设备使用状况，大力提高机械化水平计划；节约材料降低损耗计划；改善劳力组织，压缩非生产用工计划等等。

(5)、降低成本计划；

(6)、财务计划：包括自有流动资金使用计划，工程进度款使用计划等；

7、技术管理措施

(1)、针对本工程的具体情况，制定与本工程相适应的技术责任制；

(2)、制定符合本高层建筑的施工技术管理制度；其内容应包括施工图学习和会审制度；施工组织设计交底制度；技术交底和复核制度；特殊部位作业方案和交底制度；

(3)、技术资料审核制度；

(4)、技术信息工作制度

8、适应高层建筑施工的质量管理措施

(1)、建全符合本工程具体情况和特殊条件的质量保证体系，按集团公司《管理手册》、《程序文件》管理体系程序要求进行管理和施工；

(2)、结合本工程的具体施工图设计内容，制定为实现质量管理目标而自行提高的分项检验标准，以及配套的奖罚措施。

(3)、项目质量控制始终坚持“质量第一，预防为主”的方针、坚持“计划、控制、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。

对关键项目、复杂结构、特殊部位、新技术、新工艺等要有作业指导书。并按制度进行书面技术、质量、安全交底。

对出现的质量问题不得轻易放过，必须坚持按PDCA质量循环的8个步骤认真进行，并作好过程记录：①、分析现状，找出存在的质量问题；②、分析产生质量偏差的各种影响因素；③找出影响质量的主要因素；④、针对主要因素制定措施，提出改进计划，并预见其效果；⑤、按既定计划执行措施；⑥、检查计划执行情况；⑦、根据检查情况进行总结；⑧提出这一循环尚未解决的问题，找出原因，纳入下一循环处理。

9、强化工程质量检查和验收的措施

坚持施工质量管理程序，严格履行“三检”制度，坚持“样板”先行制度，在监理、甲方及项目部三方验收合格后方可大面积施工，强化自身质检力度，确保工程一次创优。

10、加强高层建筑施工的承包管理措施

项目部将本工程的合同条款、施工管理目标，进行量化，将各项指标进行细化、量化承包到项目部和职能部门及部门负责人，定期考核，量化打分，实行末名淘汰制。

项目部与各作业队组实行质量、工期、安全、工资承包制，按楼层评定，及时兑现合同条款。

对业主招标管理的专业或分包施工队伍，进场签订施工管理、配合合同，按监理规定、按合同条款规范各方行为，确保整个工程在一个统一的目标之下 按计划有序进行。

对专业分包队伍，其合同条款必须与我方施工现场的管理模式和制度相适应。

总之一切进入施工现场的施工队伍，必须按照我方现场的施工管理模式、目标计划、进度计划、质量标准、文明施工要求等组织施工，服从监理和我方管理，使整个工程处在有计划、有目标、有组织、有纪律、有措施的体系下，有序进行。运用系统的原理和方法，设置统一协调的组织机构，把总包、分包和有关部门、各环节的质量管理组织起来，形成一个有明确任务、职责和权限，互相协作和互相促进的质量管理的有机整体。把施工过程各环节的工作质量和工程质量联系起来，使质量管理制度化、标准化、系统化和经常化，从而确保工程质量和全部施工管理目标的实现。

第十三章   新工艺、新技术、新材料的应用

要认真推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备，把施工技术提高到一个新水平。

第一节   钢筋直螺纹连接技术

钢筋直螺纹连接技术是近年建设部科技重点成果推广应用项目，其优点是等强、高效、经济简单、实用。其技术水平达到了国际先进水平。通过对现有II级钢筋和新III级钢筋的型式试验、疲劳试验、耐低温试验以及大量工程应用，证明接头试验性能不仅达到了“钢筋机械连接通用技术规程”JGJ107－96中A级接头性能要求，实现了等强度连接，而且接头还有优良的抗疲劳性能及抗低温性能，接头通过200万次疲劳试验接头处无破坏，在零下40℃低温下试验，接头仍能达到与结母材等强连接，直螺纹连接技术适用于直径为16－40mmII、III级钢筋在任意方向和位置的同径、异径连接，可应用于要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求高的混凝土结构、对疲劳性能要求高的混凝土结构。

连接套筒有四种形式，分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接：正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接：如拐铁钢筋的施工。变径型套筒用于不同直径钢筋的连接。可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接，也可用于拐铁处钢筋的连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时，只能使用此种接头型式，如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。

本工程拟在框架柱及剪力墙主筋竖向连接采用直螺纹套筒连接技术。

第二节   计算机及网络信息技术的应用

一、网络计划电脑化管理

应用网络计划控制工程进度，抓好开工前准备工作和竣工扫尾，苦干、巧干争进度。在分阶段控制网络的基础上，认真编制月、旬作业计划及开好施工任务单，同时编制详细的材料供应计划、机械设备和劳动力进场等计划，计划人员随时到工地检查进度情况，及时利用计算机调整网络计划。工程所用网络计划电脑化管理系统与人工化管理相比，有以下几方面的优点：

1、效率高、出图快，电脑化管理只要求用户输入各工序的节点编号、工序名称及持续时间等参数，系统即全自动计算网络的其它时间参数，自动形成时间参数表，确定关键线路。而人工网络计划管理，仅网络各时间参数的计算就要消耗大量的时间和精力。

2、自检性强、准确率高，人工编制网络时，有些错误如节点重复、工序重复等很难发现，而电脑会出现错误信息提示，及时修改。时间参数计算，因由固定程序处理，结果准确。

3、可以代替人工进行资源优化，工程成本分析。

二、计算机进行钢筋配料

1、速度快、省工省时，只要根据图纸上钢筋图形参阅手册中相应的图形，输入相应的尺寸即可配料，具有一次输入连续打印的功能，且不是逐一按根据输入打印，而是按每类钢筋输入相关尺寸即可。减少人为的中间环节。

2、准确率高，电脑在计算钢筋的截断长度、重量单位、钢筋汇总表（把各个分项工程钢筋用量按钢号、直径分别汇总）中，减少了人工计算的误差，特别应用在钢筋规格品种齐全、用量大的高层建筑中更为明显。

3、文档及资料管理

主要是开工资料及工程资料中施工组织设计管理，利用计算机随时可以查阅、调用、修改和补充资料，减少了重复劳动，提高了工作效益。

利用微机进行工程预算、施工计划、图像资料及技术资料处理、财务管理及办公文字处理，应用计算机平面图软件绘制施工总平面图，施工方案图，应用先进的工程项目管理软件进行网络图动态管理。提高管理水平。

4、利用网络数字监控对操作层和大门口等安全和防盗死角实施全程监控。并保存一个星期的录象资料。

第十四章   安全生产保证措施

第一节   安全生产保证体系

我方由项目经理牵头组织，由项目总工程师和项目副经理分管共抓，共同落实。项目副经理分管质量、安全、文明施工，具体进行安全措施的制订落实；项目总工程师分管安全技术，从技术方案角度来落实安全生产措施；项目经理将安全生产责任落实到人，保证项目的顺利实施。

第二节   安全生产责任制

一、项目经理安全生产责任制

1、对工程项目施工生产、经营全过程中的安全负全面领导责任。

2、贯彻落实国家安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合工程项目特点及施工性质，制定有针对性的各项安全生产管理办法和实施细则，并监督实施。

3、在组织工程项目的业务承包和聘用业务人员时，要根据工程特点、施工人数、施工专业等情况，按规定配置两名专职安全员，并确定安全生产工作的管理体系；明确施工承包、业务承包人的安全责任和考核指标并制定考核办法。

4、健全和完善用工管理手续，录用外协施工队伍必须经过三级安全教育合格后方准入场上岗，要对外协施工队伍的安全负责。

5、负责施工组织设计、施工方案、安全技术措施的组织落实工作，组织并督促工程项目安全技术交底制度、设施设备验收制度的实施。

组

织保证

安全生产

小组

安

全

保

证

体

系

工作保证

防范重点

基础工作

制度保证

抓好安全预防，开展预想、预测、预防活动

抓好安全宣传教育

加强职工岗位培训，坚持培训、持证上岗

加大安全技术设备和设施的投入

防行车事故

防电击伤害事故

严格执行民工管理制度

防高空坠落事故

防爆破伤害事故

防物体打击事故

防机具设备伤害事故

消灭死亡、重伤、多人事故、年轻伤负伤频率在12‰以内

安全目标

党政工团齐抓共管

工程管理部搞好安全设计

各部门按职责分工做好安全工作

安检机构及人员配备齐全

各级领导层层负责、包保落实

建立群体保安全的总体格局

安全责任制

安全设计技术交底制

班前安全讲话制

周一安全活动日制

交接班制

安全挂牌制

安全检查制

安全生产奖惩制

定期与日常质量检查制

定期安全课制

项目经理安全责任制

安全工程师安全责任制

公安人员安全责任制

防护人员安全责任制

专业工程队长安全责任制

总工程师安全责任制

班组长安全责任制

兼职安全员安全责任制

操作工人安全责任制

6、 领导、组织施工现场每周一次的定期安全生产检查，发现施工中的不安全问题，组织制定整改措施并及时解决；对上级提出的安全生产与管理方面的问题要在限期内定时、定人、定措施予以解决；接到劳动保护监察指令书和重大安全隐患通知单，应立即停止施工，组织力量进行整改。隐患消除后，必须报请上级部门验收合格，才能恢复施工。

7、 在工程项目施工中，采用新设备、新技术、新工艺、新材料，必须编制科学的施工方案、配备安全可靠的劳动保护装置和劳动防护用品，否则不准施工。

8、 发生因工伤亡事故时，必须做好事故现场保护与伤员的抢救工作，按规定及时上报，不得隐瞒、虚报和故意拖延不报。积极配合事故的调查，认真制定并落实防范措施，防止发生重复事故。

9、在工程项目中承担分包施工的独立施工单位不论施工人数多少，工程量大小，在施工期间必须配安全员进行监控，安全员应统一编入工程项目安全生产管理机构，业务上必须服从领导；项目经理对工程项目安全生产管理机构负有领导、管理责任，定期组织召开安全生产工作例会，研究处理施工中存在的不安全问题，确保安全生产。

二、项目副经理安全生产责任制

1、对工程项目的安全生产负直接领导责任，协助项目经理认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规，落实各项安全生产规定、标准和项目的各项安全生产管理制度。

2、组织落实工程项目总体和施工各阶段安全生产工作规范以及各项安全技术措施、方案的实施工作。

3、组织项目安全生产的宣传教育工作，并制定项目安全培训实施办法，负责工人的安全教育、培训。

4、配合项目经理定期组织安全生产检查，负责项目的安全生产检查的组织、督促工作和安全生产隐患整改“三落实”的实施工作，及时解决施工中的安全生产问题。

5、认真听取、采纳安全生产的合理化建议，支持安全生产管理人员的业务工作，保证工程项目安全生产保证体系的正常运转。

6、 对工程项目安全生产管理、安全防护的到位率，及由于安全生产管理体制失控、安全防护不到位而发生的伤亡事故负直接领导责任。

7、 工地发生伤亡事故时，负责事故现场保护、职工教育、防范措施落实，并做好事故调查分析的具体组织工作。

三、项目总工程师安全生产责任制

1、对项目生产经营中的安全生产负技术责任。

2、贯彻落实国家安全生产方针、政策、严格执行安全技术规程、规范、标准；结合工程特点，主持编制安全技术交底。

3、组织编制施工组织设计。在编制、审查施工方案时，必须制定、审查安全技术措施，保证其有可靠性和针对性，并认真监督、检查其实施情况，发现问题及时解决。

4、主持制定技术措施和季节性施工方案的同时，必须制定相应的安全技术措施并监督执行，及时解决执行中出现的问题。

5、应用新材料、新技术、新工艺，要及时上报，经批准后方可实施，同时必须组织对上岗人员进行安全技术的培训、教育，认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺要求，预防施工中因化学药品引起的火灾、中毒或在新工艺实施中可能造成的安全事故。

6、主持安全防护设施和设备的验收。严格控制不合标准要求的防护设备、设施投入使用；使用中的设施、设备，要定期组织检查，发现问题及时处理。

7、参加安全生产定期检查，对施工中存在的事故隐患和不安全因素，从技术上提出整改意见和消除办法。

8、参加重大事故的调查，从技术上分析事故发生的原因，提出防范措施和整改意见。

四、项目专职安全员安全生产责任制

1、在项目安全部的领导下，监督、检查本项目对国家和上级有关安全技术，劳动保护方针、政策、法令、规程、制度等指示决议的执行情况、并定期向安全部汇报；

2、参加编制安全技术措施计划，参加项目召开的生产会议、安全技术交底、新机具、新工艺施工方法的检查鉴定；

3、经常深入施工现场、车间进行检查，发现有不安全隐患责令工长、班组长派人及时解决。遇有紧急情况有权下令停止工作，并立即报告领导及时处理；

4、协助领导作好安全思想教育工作，定期组织安全检查，对查出的问题，坚持原则，督促有关人员及时解决；

5、协助领导做好安全工作计划，定期召开各工种班组安全会议，听取反映，总结交流经验，推动安全工作；

6、对违反安全制度和安全技术操作规程者，经说服无效，可进行批评教育或罚款。

7、对发生安全事故，除立即向有关领导报告外，要及时保护事故现场并做好事故记录，尽快查明原因，报上级安全部门。

8、按规定填写事故分析和报表。

9、对重视或忽视安全生产的班组和个人、有责任提出奖惩意见。

10、掌握施工生产中的各个环节是否完善，尽职尽责做好安全管理工作。

五、施工队长安全生产责任制

1、认真执行项目部有关安全生产规定，对所管辖工程队的安全负直接领导责任。

2、认真监督执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组进行书面安全技术交底，履行签字手续，并对规程、措施、交底要求的执行情况进行检查，随时纠正违章作业。

3、负责组织落实所管辖施工队伍的三级安全教育、常规安全教育、季节转换及针对施工各阶段特点等进行的各种形式的安全教育，负责组织特种作业人员的安全培训工作和持证上岗的管理工作。

4、经常检查所管辖班组的作业环境、设备和安全防护设施的安全状况，发现问题及时解决。对特殊部位，必须检查作业人员及各种设备及安全防护设施的状况是否符合安全标准要求。

5、负责组织所管辖班组开展各项安全活动，学习安全操作规程，接受安全管理机构或人员的安全监督检查，及时解决其提出的不安全问题。

6、对工程项目中应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度。

7、发生安全事故必须停止施工，保护现场，立即上报，对重大伤亡事故，必须查明事故发生原因，落实整改措施，经上报有关部门验收合格后方可恢复施工，不得擅自拆除现场保护设施或强行复工。

六、班组长安全生产责任制

1、认真遵守安全规程和有关安全生产规章制度。做好安全技术交底，对本班组的安全生产负直接责任。

2、组织搞好班前安全教育活动，并做好记录。对新进场的工人进行现场安全教育，并在其未熟悉工作前，安排专人监护其施工安全。

3、严禁安排未经安全教育、安全考试不合格或无有效操作证的工人上岗作业。经常组织班组职工学习安全技术操作规程和规章制度并检查执行情况，严禁违章操作。

4、经常检查施工场地的安全生产情况，发现问题及时解决，不能解决的要采取临时控制措施，并及时上报。

5、发生工伤事故要详细记录并及时上报，同时组织本班组人员认真分析事故原因，提出防范措施。发生重大伤亡事故要保护现场并立即上报。

6、有权拒绝违章指令。

7、听从专职安全员的指令，接受改进措施，教育全班人员坚守岗位，严格执行安全规章制度。

8、发动全班职工，为促进安全生产和改善劳动条件提出合理化建议，并做好记录和汇报工作。

七、生产工人安全生产责任制

1、牢记“安全生产，人人有责”，树立“安全第一”的思想，积极参加安全活动，接受安全教育。

2、认真学习和掌握本工种的安全技术操作规程及有关安全知识，自觉遵守安全生产的各项规章制度，做到不违章、冒险作业。

3、正确使用和爱护个人防护用品和安全防护设施，未经批准，不准拆改防护设施和安全标志，无证不进行特种作业。

4、随时检查工作岗位的环境和使用机具的安全状况，发现隐患及时处理或上报。

5、发生事故立即向班组长报告，参加事故分析，吸取经验教训，积极提出防范事故发生、促进安全生产、改善劳动条件的合理化建议。

6、工人有权越级报告安全生产的一切情况，遇有严重人身危险而无防护措施的作业，工人有权拒绝施工，同时报告或越级报告有关部门。

八、保障部安全生产责任制

1、对机、电、起重设备、压力容器的安全运行负责，按照安全技术规范经常进行检查，并监督各种设备的保养与维修等工作。

2、对新购进的机械、受压容器及大修回场后的设备必须严格检查和严格把关，新购进的要有出厂合格证及完整的技术资料，使用前制定安全操作规程，组织专业技术培训，向有关人员交底。

3、参加施工组织设计、施工方案的会审，提出机械安全方面的具体意见，并落实实施。

4、负责现场机械设备的验收工作，合格后方可交工人使用。

5、对机械方面的特种作业人员及中小型机械操作人员定期培训、考核，持证上岗。

6、参加安全事故的调查，从设备方面，认真分析事故的原因，提出处理意见，制定防范措施。

7、在编制年、季、月生产计划时，必须树立“安全第一”的思想，保证安全工作与生产协调一致。对改善劳动条件、预防伤亡事故的施工活动必须视同生产任务，纳入生产计划优先安排。

8、在检查安全生产实施情况的同时，要检查安全措施的执行情况，对施工中重要的安全防护设施、设备的施工（如支拆脚手架、安全网等）要纳入计划，列入正式工序，给予时间保证。

9、在生产任务与安全保障发生矛盾时，必须优先安排解决安全生产工作。

九、工程部、安质部安全生产责任制

1、认真、贯彻执行国家和上级有关安全技术及安全操作规程的规定，保证施工中安全技术措施的制定与实施。

2、在编制和审查施工组织设计和施工方案的过程中，要在每个环节贯穿安全技术措施。

3、检查施工组织设计和施工方案中安全措施的实施情况，对施工中涉及安全生产方面的技术问题，提出解决办法。

4、采用新技术、新材料、新工艺时，必须制定相应的安全技术措施和安全操作规程。

5、参加伤亡事故和重大安全事故中技术性问题的调查，分析事故原因，从技术上提出防范措施。

第三节   安全生产措施

一、安全生产责任制

建立、健全各级部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。

二、新进公司工人须进行公司、项目部和班组的三级安全技术教育

施工人员应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程；认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。

三、特种作业持证上岗

特种作业人员必须持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用。

四、必须建立定期安全检查制度

必须建立定期安全检查制度，安全检查有记录，对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施

五、班组“三上岗、一讲评”活动

班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

六、遵章守纪、佩戴标记

1、严禁违章指挥、违章作业。

2、施工管理人员和各类操作工人要戴不同颜色安全帽，以示区别管理。

七、标识标牌

“六牌一图”与安全标牌，图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。

第四节   安全生产教育

一、安全生产宣传教育主要内容

1、使每个职工都能时刻重视安全生产工作，牢固树立“安全第一”的思想。

2、宣传“生产必须安全，安全为了生产”的关系。

3、宣传安全生产经验，树立搞好安全生产的信心，克服“事故难免论”。

4、教育职工尊重科学，按客观规律办事，不违章指挥，不违章作业。

5、教育职工克服麻痹思想，克服安全生产“重视主体工程、忽视收尾工程”，“重视高大危险工程，忽视一般工程”的错误倾向。

二、安全生产宣传教育主要形式

1、施工现场入口处的安全纪律牌

2、举办安全生产训练班

3、举办劳动保护讲座

4、举办安全保护报告会

5、举办安全保护展览

6、建立安全保护教育室

7、举办事故分析会

8、印发安全保护简报、通报等

9、办安全保护黑板报、宣传栏

10、书写安全标志和标语口号

11、张挂安全保护挂图或宣传画

三、普及安全生产知识宣传教育主要内容

1、防触电和触电后急救知识；

2、防止起重机械伤害事故基本知识，严格安全纪律，不准随意乱开动起重机械。

3、防爆常识，不准在乙炔发生器危险区内吸烟、点火等。

4、脚手架安全使用知识，不准随意拆用架子的任何杆件和部件。

5、防尘、防毒、防电光伤眼等基本知识。

6、交通安全常识。

7、安全标准、制度等知识。

8、安全法制知识教育，增强安全法制观念，严格按章办事。

四、适时安全教育

1、季节性安全教育，如冬雨季施工安全教育。

2、节假日加班加点职工的安全教育。

3、突击赶任务情况的安全教育。

第五节   高处坠落事故的预防措施

一、一般注意事项

1、凡是进行高处作业施工的，应使用脚手架、平台、梯子、防护围栏、挡脚板、安全带、安全网等。

2、作业前应认真检查所用的安全设施是否牢固、可靠。

3、高处作业人员必须经体检合格后方可上岗。

4、凡从事高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育，特殊高处作业人员应持证上岗，上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术交底。采用新技术、新工艺、新材料和新设备的，应按规定对作业人员进行相关的安全技术教育。

5、高处作业区域应划出禁区，并设置围栏，禁止闲人通过和闯入。

6、项目部应按类别，有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，夜间应设红灯示警。

7、高处作业应设置可靠的扶梯，作业人员应沿扶梯上下，不得沿着立杆和栏杆攀登。

8、高处作业应布置足够的避雷设施。

9、高处作业用的机具、设备等，必须根据施工进度，随用随运，禁止超负荷。

10、在雨雪天应采用防滑措施，当风速在10.8m/s以上和雷电、暴雨、大雾等气候条件下，应停止作业。

11、高处作业面要设材料机具堆放区，确保材料机具堆放平稳，操作工具用完应随手放入工具包内，严禁乱堆放和抛掷材料、工具、物件等。

12、高处作业上下应设置联系信号或通讯装置，并指定专人负责。

13、高处作业前，项目部应组织有关部门对安全防护设施进行验收，经验收合格签字后方可作业。需要临时拆除或变动安全设施的，应经项目安全员签字，并组织有关部门验收，经验收合格后方可实施。

二、井口防护

井口处必须设高度不低于1.2m的上翻式金属防护门，下底高20cm，门两边各宽于门口10cm，门拦刷涂黑黄相间的颜色，同色间隔20cm。井内首层和首层以上每隔二层设一道水平安全网。其它竖向洞口如楼梯平台洞口、通道口均用钢管或钢管栏杆设门或栏杆。

三、楼层洞口防护

洞口的防护应视尺寸大小，用不同的方法进行防护。如短边尺寸小于25cm的洞口，可用坚实的盖板封盖，达到钉平钉牢不易拉动；边长在25～50cm间的洞口，用坚实的盖板封盖并用木枋固定其位置，盖板要求达到钉平钉牢不易拉动；边长在50～150cm间的洞口，洞边设钢管栏杆1.2 m高，四角立杆要固定，设置以扣件扣接钢管形成的网状，并在其上满铺5 cm厚的脚手板，达到钉平钉牢不易拉动。所有防护板上均标识“不准拉动”警示牌。

四、安全网

安全网的质量必须符合GB5725-1997规定，即外形尺寸为1.8×6m和4×6m两种，每张网的重量应少于15kg/张大于8kg/张，安全网分平网立网两种。立网的目数应在2000目（10CMX10CM）以上。

平网主要是用来接住坠落的人和物的安全网称为平网。不垂直于水平面平网要能承受重100kg底面积为2800cm2 的模拟人形砂包冲击后，网绳、边绳、系绳都不断裂（允许筋绳断裂），冲击高度10m，最大延伸率不超过1.5m。旧网重新使用前，按GB5725-1997规定，应全面进行检查，并签发允许使用证明方可使用。立网边绳、系绳断裂强力不低于300kgf，网绳的断裂强力为150-200kgf，网目的边长不大于1mm。

(1)、网的外观检查：

A、网目边长不得大于10cm，边绳、系绳、筋绳的直径不小于网绳的2倍，且应大于7mm。

B、筋必须纵横向设置，相邻两筋绳间距在30~100cm之间，网上的所有绳结节点必须牢固，筋绳应伸出边绳1.2m，以方便网与网或网与杆之间的拼接绑扎。（或另外加系绳绑扎）。

(2)、网的选择：

A、根据使用目的，选择网的类型，根据负载高度选择网的宽度、立网不能代替平网使用，而平网可代替立网使用。

B、当网宽为3m时，张挂完伸出宽度约2.5m，当网宽4m时张挂后伸出宽度约3m。

(3)、网的安装：

A、安装前必须对网及支杆、横杆、锚固点进行检查，确认无误后方可开始安装。

B、安全网的内外侧应各绑一根大横杆，内侧在横杆绑在事先予埋好的钢筋环上或在墙（楼板）的内侧再绑一根大横杆与外侧安全网的里大横杆绑在一起，大横杆离墙（或楼板）间隙≤15cm。网外侧大横杆应每隔3m设一支杆。

C、安全网以系结方便、连接牢固、又易解开、受力后不会散脱为原则。多张安全网连接使用时，相邻部分应紧靠或重叠。

D、平网安装时不宜绷得过紧，应外高内低（外侧高出50mm）网的负载高度在5m以内时，网伸出建筑物宽度2.5m以上，10m以内时网伸出建筑物宽度最小3m。

E、在输电线路附近安装时，必须先征得有关部门同意，并采取适当的防触电措施，否则不得安装。

F、第一道安全网一般张挂在二层楼板面（3～4m高度），然后每隔6～8m再挂一道活动安全网（GB5725-1997规定）。高层建筑除在二层设一道固定安全网外，每隔四层应再设一道固定安全网。

G、在张挂安全网时应事先考虑到在临时需进出料位置应留有可收起的活动安全网，当吊料时将网收起，用完后立即恢复原状。

H、挂设立网必须拉直、拉紧。

I、网平面与支撑作业人员的面的边缘处最大的间隙不得超过15cm。

2、使用、维修、保养：

(1)、安全网在使用中必须每周进行一次外观检查，杂物应及时清理。

(2)、当受到较大荷载冲击后，应更换新网或及时进行检查，看有无严重变形、磨损、断裂、连接部位脱落等确认完好后，方可继续使用。

3、安全网的清理：事先必须先检查安全网的质量，支杆是否牢靠、确认安全后，方可进入安全网清理，清理时应一手抓住网筋，一手清理杂物，禁止人站立安全网上，双手清理杂物或往下抛掷。清理杂物时，地面应设监护人，禁人入内，或是加设围栏。

五、满堂脚手架

1、立杆：纵横向立杆间距≯1.5m，步距≯1.8m，立杆下应垫枕木并加设扫地杆。

2、横杆：纵横向水平拉杆步距≯1.8m，操作层大横杆间距≯40cm。

3、剪刀撑：四角应设抱角斜撑，四边设剪刀撑，中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑，斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。

4、架板铺设：架高在4m以内，架板间隙≯20cm。

5、钢管脚手架均装设防雷、避雷接地设施。竖向接地极钢管，接地电阻值在6Ω以下。

6、搭设要求：

(1)、立杆间距在1～1.5m以内，步距1.5m～1.8m视建筑物层高而定，平台与每层楼面平。

(2)、每隔1～1.5m高设一道纵横向水平拉杆，在操作层通道处可设在1.8m高处。

(3)、横杆：当平台铺设竹架板时，大横杆间距在40cm以内，当使用钢、木脚手板时，大横杆间距不得大于60cm。

(4)、剪刀撑：外立杆四周应自下而上连续设置，在进、出料口处可断开留出通道。

(5)、栏杆：平台四周按规定设置1～1.2m高的防护栏杆。正面设可开启的安全门。

(6)、缆风绳：当平台高度超过10m时，四面要设缆风绳，或与建筑物固定牢固，并不得固定在井架上。

六、作业平台

1、上料平台要独立搭设，平台距井架间隙不得大于10cm，平台宽度以进出料方便为原则。

2、搭设材料：一般用杉木或钢管搭设，搭设方法基本和脚手架相同。

3、用途构造：主要做为施工电梯吊篮进出料通道使用。

第六节   临时用电安全防护措施

一、建立现场临时用电检查制度，按甘肃省建设厅关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

二、临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采取绝缘导线，不得采取塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。

三、施工机具、车辆及人员，应与内、外电线保持安全距离。

四、配电系统实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定。箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样配制，并按规定设置围拦和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的联接，采用外插联接方式。二级以上配电箱应标识清楚。

五、独立的配电系统采用三相五线制的接零保护系统。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

六、在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护。

七、各种高大设施（如塔吊）必须按规定装设避雷装置。

八、手持电动工具的使用应符合国家标准。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应专人负责。

九、凡施工现场采用电压220V电源照明的，必须按规定布线和装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。

十、外围的照明，必须搭设灯架，灯架高度不得低于2m，并做好绝缘。

十一、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机漏电保护器。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

第七节   机械伤害事故的预防措施

一、机械设备应按其技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。

二、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器、自动报警信号等安全装置。其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。

三、塔吊安装、验收必须符合国家相关规定。

四、操作人员应规范地遵守机械操作规程。

五、机械设备的操作人员必须持证上岗。凡违反操作规程的命令，操作人员有权拒绝执行。

六、机械作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交给非本机操作人员操作。严禁无关人员进入作业区和操作室内。

七、机械操作人员和配合作业人员，都必须按规定穿戴劳动保护用品。

八、日作业两班或以上的机械设备均须实行交接班制。操作人员要认真填写交接班记录。

九、当机械设备发生事故时，必须及时抢救，保护现场，并立即报告领导和有关部门听候处理。

十、施工升降机的地基、安装和使用须符合原厂使用规定，并办理验收手续，经检验合格后，方可使用。施工升降机使用中，应定期进行检测，其安全装置必须齐全、灵敏、可靠。

十一、混凝土泵必须搭设防砸、防雨的专用操作棚。

十二、打夯机必须两人操作，操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。手柄应采取绝缘措施。打夯机用后应切断电源。

十三、氧气瓶不得曝晒、倒置、平放使用，瓶口处禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶工作间距不得小于5m，两瓶同焊时的距离不得小于10m。

十四、圆锯机的锯盘及传动部位应安装防护罩，并应设置保险档、分料器。凡长度小于50cm，厚度大于锯盘半径的木料，严禁使用圆锯。

十五、平面刨（手压刨）安全防护装置必须齐全有效。

十六、吊索已达到报废标准的，必须及时更换。

十七、钢丝绳应根据用途保证足够的安全系数。凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准的，打死弯、断股、油芯外露的不得使用。

十八、吊钩除正确使用外，应有防止脱钩的保险装置。

第八节   施工现场消防安全

一、消防管理组织

成立以项目经理为组长，以项目副经理、 项目总工程师为副组长，其他项目部成员为队员的义务消防队。

二、职责与义务

经常检查消防器材，以保证消防的可靠性。

经常检查现场的消防规定执行情况，发现问题及时纠正。

定期对职工进行消防教育，熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，做到能防火检查和扑救火灾，提高思想认识，一旦发生事故，做到召之即来，团结战斗。

三、消防安全措施

1、现场要有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案。

2、电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊、切割作业，要有操作证和用火证。动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换，要重新办理用火证。

3、使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保安全生产。

4、因施工需要搭设临时建筑，应符合防火要求，不得使用易燃材料。场区内不准搭设木板房。必须支搭时，需经消防监督机关批准。

5、施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风，不准在工程内、库房内调配油漆、稀料。

6、施工现场严禁吸烟。必要时，设有防火措施的吸烟处。

7、施工现场和生活区，未经批准不得使用电热器具。

8、在施工过程中要坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时，要有具体防火要求。

9、冬施保温材料的存放与使用，必须采取防火措施。

第十五章   季节性施工措施

根据兰州地区的自然气候，结合本工程的施工总进度计划，今春季施工阶段为地下室施工，今冬为主体施工阶段。为保证建筑工程在全年不间断施工，保证工程进度，在冬雨期时，从具体条件出发选择合理的施工方法，制定具体措施以提高工程质量,简化施工方法，降低工程的费用。

第一节 雨期施工措施

一、提前做好雨期施工准备工作，备好雨施期间的防雨材料，准备好防雨仓库和防水料台。

二、做好现场排水工作，现场设预制板覆盖的封闭式排水道， 排水通道应随时保证畅通，设专人负责，要定期疏通。

三、现场道路和排水结合施工总平面图布置统一安排，现场要保证做到道路循环、通畅和防滑。

四、水泥按不同品种、强度等级、出厂日期和厂别分类垫高码放，雨期遵守“先收先发、后收后发”的原则，避免久存的水泥受潮。砖、砂石应尽可能大堆码放，四周注意排水。

五、塔吊、、外电梯、竖井架做好避雷接地。

六、下雨时砌筑砂浆减小稠度，并加以覆盖，下雨前新砌体和新浇筑的混凝土均应覆盖，以防雨冲。受雨冲刷过的新砌体应翻砌最上面两皮砖，大雨时停止砌砖。

七、雨期施工混凝土时，注意根据砂浆的含水量及时调整加水量，浇筑后下雨要做适当覆盖，避免大雨淋坏混凝土表面，下雨当中要停止混凝土施工。

八、雨前现浇混凝土应根据结构情况和可能，考虑好施工缝位置，以便大雨来时随时停到一定部位。

九、装修必须提前的应先做地面，各种洞口要及时封闭，室内顶棚抹灰应在屋面不渗漏的情况下施工。

十、日常注意收听天气预报及天气趋势分析，随时做好施工准备。

第二节   冬期施工措施

一、掺用防冻剂的混凝土的受冻临界强度做到，当室外最低气温不低于-15℃时不少于4.0N /mm 。

二、混凝土使用普通硅酸盐水泥，水泥强度等级不低于32.5号，最小水泥用量不少于300kg。

三、混凝土在浇筑前清除模板上和钢筋上的冰雪和污垢，运输和浇筑混凝土用的容器有包裹或覆盖的保温措施。

四、分层浇筑厚大结构混凝土时，已浇筑层的混凝土温度在未被上一层混凝土覆盖前不低于5℃。

五、混凝土浇筑后在裸露混凝土表面采用保温、保湿材料覆盖，对边、棱角部位的保温覆盖厚度比平面部位大2～3倍。混凝土在养护期间做到防风防失水。

六、掺防冻剂的混凝土的温度，在强度未达到受冻临界强度之前，每隔2h测量一次，达到受冻临界强度以后，每隔6h测量一次。

七、全部测温孔编号，并绘制布点图。测温孔设在有代表性的结构部位和温度变化大、易冷却的部位，孔深为10～15cm，或板厚的1/2或墙厚的1/2。测温时测温仪表采取与外界气温隔离的措施，测温表留置在测温孔内的时间不少于3min。

八、冬施期间混凝土拆模强度做到满足规范的有关要求，不提前拆模。

九、钢筋负温焊接，采用闪光对焊、电弧焊或气压焊等焊接方法，采取预热方式或增加钢筋预热长度。当环境温度低于-20℃时不进行施焊。雪天或施焊现场风速超过3级风时，焊接处采取遮蔽措施，焊接后冷却的接头避免碰到冰雪。

十、冬期不在强冻胀性的地基上浇筑混凝土，在弱冻胀性的地基土上浇筑混凝土时，保证基土不遭冻。

十一、冬期砌墙每日砌筑后及时在砌筑表面进行保护性覆盖，拌合砂浆时水的温度不超过80℃，砂浆稠度较常温下适当增大，冬期砌墙不采用无水泥拌制的砂浆。

十二、冬期施工砂浆和混凝土的试块除按常温规定要求留设外，增设不少于两组的同条件养护的试块。

十三、砌墙砂浆用的外加剂由专人配制，并先配制成规定浓度熔液置于专用容器中，然后再按规定加入搅拌机中拌制成所需的砂浆。

十四、对冬期抹灰的环境进行封闭，室内抹灰的环境温度不低于5℃，抹灰结束后7d内保持室内温度不低于5℃。

十五、冬施期间加强对搅拌站混凝土搅拌计量的监督，掺用抗冻剂、早强剂时有计量手段，保证配合比准确。

十六、冬期施工前对各类脚手架进行加固，并增设防滑设施，及时清除积雪，大风后对各类脚手架进行检查。

十七、冬期施工的设备、机具、材料、劳动保护用品有计划的提前准备。做好换季保养和冬施的有关设备的保暖工作。

十八、冬施中生产、生活用火严格按公司文件规定执行，要统一规格，使用中做到“五定”，即定型、定位、定人值班、定熄火时间、定炉灰堆放点。在使用前要经保卫部门检查并发放合格证后方可进行使用。

十九、暖棚用非易燃材料搭建，冬施用保温材料，不使用易燃材料，只用合格厂家生产的经阻燃处理的草帘做保温。

二十、电气焊作业、烘烤熬炼作业要履行审批手续，并按“十不准”标准清理工作面，设监护人，配备相应消防器材方可作业。高空电气焊作业时，封堵预留孔，采取遮挡措施，并有专人监护。气焊作业时，氧气瓶与乙炔气瓶相距5m以上，乙炔气瓶直立，安装回火器装置。

二十一、  民工宿舍不用易燃材料搭隔断，不躺在床上吸烟，不使用电炉子，电褥子取暖，不在地下室、车库等不通风的室内点火取暖，宿舍安装风斗，防止煤气中毒事故发生。

二十二、加强消防器材及消防水源的保温工作，确保安全有效。

第十六章  文明施工

第一节   文明施工管理体系

各专业班组

土建施工班组

装饰施工班组

安装施工班组

项目技术负责人

项目副经理

公司文明达标领导小组

工程项目部

文明标化领导小组

业主监理监督

图16-1  文明施工管理体系

第二节  文明施工措施

一、宣传形式

现场临街进口东侧搭设门卫，进门处设六牌一图，现场悬挂标语，内容为企业承诺、企业质量方针、承建单位等。 会议室内悬挂荣誉展牌，各项管理制度、规范化服务达标标准、职业道德规范明示上墙。办公室清洁整齐，文件图纸归类存放。

二、现场围墙

施工现场设置２m高围墙封闭，围墙用小砖砌筑，墙身顺直表面整洁坚固。

三、封闭管理

现场出口设大门，门卫室，有门卫制度。进入施工现场均佩带工作卡。项目管理人员统一着装，举止文明，礼貌待人，禁止讲粗话、野话。门头设置企业标志。

四、施工场地

工地办公室、库房等搭设整齐，风格统一。主要道路做混凝土地面。现场门口设花坛、花盆。现场卫生有专人负责，工地不见常明灯、常流水。

五、材料堆放

(1)、现场所有料具按平面图规划，分区域分规格集中码放整齐，插牌标识，大型工具一头见齐，钢筋垫起，各种料具禁止乱堆乱放。

(2)、施工现场管理建立明确的区域分项责任制，整个现场经常保证干净整洁。落地灰粉碎过筛后及时回收使用。工程垃圾堆放整齐，分类标识。集中保管，不乱扔乱放。楼层、道路、建筑物四周无散落混凝土和砂浆、碎砖等杂物。现场100m以内无污染和垃圾。施工作业层日干日清，完一层净一层。

(3)、水泥库高出地面20cm以上，做防潮层，水泥地面压光。

(4)、易燃、易爆品分类单独存放。

六、治安综合治理

护场人员坚守岗位，加强防范，办公室要随手关门、锁门，水平仪、经纬仪等贵重仪器要妥善保管。

七、保健急救

现场设保健急救箱，有急救措施和急救器材，医务人员定期巡回医疗，开展宣传活动，培训急救人员。

八、设备机具管理

1、机械设备经常保养，保证技术状况良好，做到漆见本色，铁见光，不带病运转，设备进场办理检验手续，标识、编号齐全。机械员持证上岗，非机械工不准开动机械。机械棚内做混凝土地面，机械棚周围及施工现场设通畅无淤积的排水沟，排水沟采用砖砌水泥抹面，用混凝土预制板覆盖，混凝土搅拌、刷车等污水一律经沉淀后排入市政管道，做到周围干干净净。

2、平刨、电锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机安装后先办理验收合格手续再行使用。

3、平刨、电锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机、潜水泵均做保护接零，安装漏电保护器。

4、平刨、电锯分别按有关规定安装护手安全罩、传动保护罩、分料器、防护挡板等。

5、电焊机使用空气开关自动电源；气瓶使用互相间距不小于5m，距明火间距不小于10m。

第三节    环保措施

一、现场管理措施

(1)、工程施工前，对周边居民进行走访，了解居民意见并提出切实可行的解决措施，确保周边居民的正常工作和生活。

(2)、将施工现场临时道路进行硬化，浇筑150厚混凝土路面，以防止尘土、泥浆被带到场外

(3)、设专人进行现场内及周边道路的清扫、洒水工作，防止灰尘飞扬，保护周边空气清洁

(4)、建立有效的排污系统。

(5)、合理安排作业时间，将混凝土施工等噪声较大的工序放在白天进行，在夜间避免进行噪声较大的工作,并采用低声振捣棒，减少噪声扰民。

(6)、夜间灯光集中照射，避免灯光干扰周边居民的休息

(7)、散装运输物资，运输车厢须封闭，避免遗撒

(8)、各种不洁车辆离开现场之前，须对车身进行冲洗。

(9)、施工现场设封闭垃圾堆放点，并予以定时清运。

(10)、设置专职保洁人员，保持现场干净清洁。现场的厕所等卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带，予以定期进行投药、消毒，以防蚊蝇、鼠害滋生。

二、降噪声专项措施

(1)、对主体工程采用吸声降噪板和密目网进行围挡。

(2)、混凝土浇筑采用低噪声振捣设备

(3)、塔吊指挥配套使用对讲机。

(4)、高噪声设备实行封闭式隔声处理。

(5)、采用早拆支撑体系，减少因拆装扣件引发的高噪声，监控材料机具的搬运，轻拿轻放。

(6)、主动与当地政府联系，积极和政府部门配合，处理好噪声污染问题，加强对职工的教育，严禁大声喧哗。

(7)、应当实现围挡、大门标牌装饰化，材料堆放标准化，生活设施整洁化，职工明化，做到施工不扰民，现场不扬尘，运输垃圾不遗撒，营造良好的作业环境。

(8)、现场应保持整洁，及时清理，要做到施工完一层清理一层，施工垃圾应集中存放并及时运走。

第十七章   降低成本措施

一、合理安排现场布置和施工进度计划。根据施工进度计划，安排好材料进场计划，适时采购材料进场，防止浪费现场和浪费资金周转。根据施工总平面图安排好材料的堆放,避免材料二次搬运。

二、加强管理、缩短工期减少固定资产占用时间，加快机械材料周转。

三、提高工效、合理安排、精心挑选精干人员，减少开支。

四、充分了解市场行情，就地取材，选择质优，价低材料，按需进料量，节约流动资金，不产生停工待料，砂石砖等地方材料实行量方，点数收料，并需二人及二人以上经手，做好材料的出入库手续，当天材料当天入库，避免资金流失，做到各种材料限额下料避免浪费。

五、控制轴线、标高、垂直度和墙体平整度减少抹灰层厚度，节约材料。

六、对工序进行控制，一次成型不返工在施工过程中边施工边清理，及时回收利用落地灰，降低成本、节约材料、减少清理工资，体现文明现场。

七、选用合理的符合本工程所需要功能的种种机械，经常养护，及时维修，减少大修开支。

八、合理安排施工程序，进行流水作业，减少工作间歇时间，铺开工作面，减少劳动待工时间，协调班组机械使用和材料周转安排和安全指挥。

九、搞好安全生产，杜绝安全事故发生，减少不必要的开支。

十、节约用电、用水，不需要的机械、电灯立即关闭，损坏水龙头及时更换，尽能减少浪费，杜绝长流水、长明灯。

十一、广泛使用钢模、钢夹具、钢管支撑等工具式模板，经常清理保养，多次周转，不需用设备及时调出，减少费用。

十二、实行材料用量计划，减少多量材料进场，审核放样尺寸，减少废料。

十三、做好成品、半成品保护，以免损失财力、物力、人力。

十四、采用先进的施工技术、新工艺和科学的管理方法，利用外加剂，掺合料等新型材料,降低原材料成本。

十五、做好保卫防盗工作，防止火灾发生，防止不必要的损失。

第十八章   保修及服务

第一节   工程保修

在工程交付使用时向顾客提供产品说明书，内容包括工程简况、使用和管理要求、保修范围和期限、供顾客反馈情况的保修通知书和联系方法。

工程交付使用后根据工程情况1~3个月内，项目部派维修队伍驻工地随叫随到进行维修。3个月后保修期内顾客电话通知，24小时内进行回访落实并派人维修。

凡在主管部们规定或合同约定的保修期内，属施工质量问题的，由我公司进行维修。

凡在保修期外的工程维修，应根据实际情况与顾客协商，落实维修费用，进行维修。

因使用不当造成的质量问题，应主动向顾客说明，双方协商一致后进行维修。

修缮工作完毕后，经质检人员复查合格的，维修人员请顾客在维修通知单上签署意见后，报公司安质部备案。

第二节   工程回访

在工程交付使用一年内和保修期满前，根据工程类型的不同采取不同的方法：召开意见听取会，征求顾客意见，及时解决合理问题，并作出回访记录；或采用函寄质量信访单，在顾客提出要求的情况下可组织人员前往回访，作出记录。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600