# 第一章  编制说明

## 1.1  编制目的

本施工组织设计体现我公司对海润名都工程施工的总体构思和部署。在施工中，我们进一步完善细化施工组织设计或施工方案，并拟在本工程中实施品牌战略，以“一流的施工技术、一流的项目管理、一流的施工速度、一流的施工设备”投入到本工程的施工中去，确保优质、高速、安全、文明的完成施工任务，向建设单位提交一份满意的答卷。

## 1.2  编制依据

1.2.1 海润名都工程施工图纸（结施、建施、水施、电施、设施）及现场情况。

1.2.2 国家现行法律、法规，包括《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它国家、省、市有关法律、法规。

1.2.3 国家最近颁发的新版工程施工质量验收规范与新版《建筑工程施工质量验收统一标准》、现行的有关技术标准及省市有关规定。

1.2.4国家现行的有关建设工程现场管理规定、安全技术规范与操作规程，省市有关安全、文明、消防等规定。

1.2.5单位的ISO09000质量体系《程序文件》、《质量手册》、《技术标准》与管理制度。

1.2.6类似工程项目施工经验资料。

## 1.3  参照的有关技术规范、标准

(1) GB50021－2001  岩土工程勘察规范

(2) GB50026－93  工程测量规范及条文说明

(3) JGJ3－2002  高层建筑混凝土结构技术规程

(4) GB50202－2002  建筑地基基础施工质量验收规范

(5) GB50203－2002  砌体工程施工质量验收规范

(6) GB50204－2002  混凝土结构工程施工质量验收规范

(7) GB50222－95  建筑内部装修设计防火规范

(8) GB50209－2002  建筑地面工程施工质量验收规范

(9) GB50210－2001  建筑装饰装修工程质量验收规范

(10) GB50300－2001  建筑工程施工质量验收统一标准

(11) GB／T50315－2000  砌体工程现场检测技术标准

(12) GB50207－2002  屋面工程质量验收规范

(13) GB50328—2001  建设工程文件归档整理规范

(14) JGJ23－2001  回弹法检测混凝土抗压强强度技术规程

(15) JGJ／T27－2001  钢筋焊接接头试验方法标准

(16) JGJ33－2001  建筑机械使用安全技术规范

(17) JGJ／T55－2000  普通混凝土配合比设计规程

(18) GB50303—2002  建筑电气工程施工质量验收规范

(19) GB50242—2002  建筑给水排水及采暖工程施工质量

(20) GB50108－2001  地下工程防水技术规范

(21) GB50208－2002  地下防水工程质量验收规范

(22) GB50243-2002  通风工程施工质量验收规范.

(23) GB50166-92  火灾自动报报警系统施工验收规范

(24) JGJ33-2001  建筑机械使用安全技术规程

(25) JGJ59-99  建筑施工安全检查标准

(26) GB/T50326—2001  建设工程项目管理规范

(27) JGJ／T98－2000  砌筑砂浆配合比设计规程

(28) JGJ／T121－99  工程网络计划技术规程

(29) JGJ130－2001  建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

(30) GB50278－98  起重设备安装工程施工及验收规范

(31) 国家有关工程建设的其它规范、规程及技术标准。

## 1.4  编制原则

1.4.1 认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策，严格执行工程建设程序。

1.4.2 遵循建筑施工工艺及其技术规律，坚持合理的施工程序和施工顺序。

1.4.3 采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法，组织有节奏、均衡和连续地施工。

1.4.4 科学地安排冬季、雨季和高温季节的施工，保证项目施工的均衡性和连续性。

1.4.5 充分利用先进施工技术，科学地确定施工方案，严格控制工程质量，确保安全施工，努力缩短工期，不断降低工程成本。

1.4.6 科学地规划施工平面图，减少施工用地，合理储存建设物资，减少物资运输量。

# 第二章   工程概况

## 2.1  工程概述

2.1.1 海润名都工程位于襄樊市长虹路东侧；总建筑面积为113600m2（其中：住宅94982m2、商铺11105m2、地下室7513m2）；建筑层数为：地下1层、地上22（24）层；建筑高度为：AD座72.80m、BC座78.80m。

2.1.2 本商住楼工程建设单位为武汉海润房地产开发有限公司，设计单位为武汉大学设计研究总院

## 2.2  工程特点

### 2.2.1  结构特点

1、本工程结构采用钢筋砼框架-剪力墙结构形式，建筑结构安全等级为二级，抗震设防类别丙类，结构抗震设防烈度为6度，框架抗震等级为三级、剪力墙抗震等级为二级，结构设计使用年限为50年。

2、本工程场地类别为Ⅱ类，场地土类型为中硬场地土，地基基础设计形式为后压浆钻孔灌注混凝土桩。

3、各部位砼强度等级分别为：

⑴地下室部分：垫层C10、底板C35、梁板C45、墙柱C45，底板、侧墙抗渗等级为0.8Mpa，顶板砼中掺6%的ACD高效膨胀剂；

⑵主体结构部分： 1~3层为C45、4~8层为C40、9~13层为C35、14~18层为C30、19层以上C25。

4、本工程钢筋主要型号为HPB235、HRB335及HRB400。

5、本工程砌体分为两种：室内地坪以下采用MU15灰砂砖、M7.5水泥砂浆砌筑；室内地坪以上砌体填充墙均采用干容重≤5.5KN/m3 的加气砼砌块、M5混合砂浆砌筑，墙厚为：外墙、分户墙200厚、内隔墙150厚。

### 2.2.2  建筑特点

1、本工程为高层建筑，建筑类别为一类，耐火等级为一级，屋面防水等级为Ⅱ级，地下室防水等级为二级。

2、在装修上，本工程内外墙、天棚、楼地面、门窗等做法分别如下：

⑴外墙：面砖墙面、外墙涂料；

⑵内墙：混合砂浆、水泥砂浆、白色仿瓷涂料、用户二次装修；

⑶天棚：混合砂浆顶棚、大白浆顶棚；

⑷楼地面：水泥砂浆楼地面、地砖楼地面；

⑸门窗：铝合金门窗、夹板门、防火门和人防门等。

3、本工程屋面分上人屋面和不上人屋面两种，上人屋面采用的保温材料为水泥珍珠岩板，防水材料为2厚聚氨酯防水涂料和1.2厚聚氯乙烯橡胶共混防水卷材，面层为8~10厚地砖；不上人屋面采用保温材料为加气砼块，防水材料为二层SBS（或APP）改性沥青防水卷材（面层卷材表面带绿页岩保护层）。

## 2.3  现场施工条件

2.3.1 本工程位于襄樊市襄樊市长虹路东侧，交通便利。施工现场三通一平已基本完成，施工用水、用电已接至现场，生活与施工排水可接于市政管网排放，现场开工条件基本具备。

2.3.2 现场施工用地较为狭窄，施工时，我公司将利用此有限的条件做到布置合理、安排恰当，以满足施工的需要。

## 2.4  工程特点、施工重点与对策

2.4.1 通过对图纸及工程周边环境的深入了解，本工程特点总结如下：

1、本工程前期准备时间短、工程量大、工期紧、施工周转材料多，一旦开工，要求施工单位具备在劳动力、材料、机械、技术等方面迅速进入角色、展开施工的能力。

2、本工程位于襄樊繁华市区，在工期十分紧的情况下，对搞好现场文明施工提出很高的要求。

3、在本工程施工的同时有多个队伍同时进行施工，施工中必须加强协调和控制。

2.4.2 针对以上一些工程特点，本单位在编制施工方案时将突出重点，精心组织、科学规划，以确保整个方案的科学性、合理性、有效性与可行性。

# 第三章   工程目标

## 3.1  质量目标

我公司切实按照《建筑法》，严把每道工序的质量关，精心组织、严格管理，创出精品。对于本工程，我们的质量目标是：分项工程合格率100%，分部优良率90%以上，确保工程质量达到优良。

## 3.2  工期目标

在施工中，我们将加大投入，精心组织施工，尽量缩短工期，并按照标书中的约定，立即进行施工人员和机械的准备，确保工程在700个日历天内完成合同约定的所有施工任务。

## 3.3  安全目标

在本工程施工中，我公司将严格贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵照国家、建设部颁发的各项法规和襄樊市的各项规定，制定本项目各工序、工种的安全操作细则，确保达到襄樊市安全优良工地，争创省级安全优良工地。

## 3.4  文明施工目标

我公司将严格按襄樊市关于文明施工管理条例和我公司关于工程项目综合管理达标规定进行现场文明施工管理，场内各种材料堆码成垛并设立标志，实行禁烟及无垃圾管理，保持场容环境卫生，不排放未经处理的污水，努力减少对环境的影响，建立一个花园式工地，确保达到襄樊市文明施工现场样板工地。

## 3.5  环保目标

全面执行ISO14001标准，在防尘、防噪、防大气污染等各方面达到或超过襄樊市环保指标要求。

## 3.6  服务目标

建造业主满意工程。

# 第四章  施工准备

## 4.1  现场准备

### 4.1.1  建设测量网点

根据业主提供的测量基准点，布设测量网点，做好定位放样的准备，对相关人员进行培训交底，熟悉测量布控要求与措施。

### 4.1.2  布置水电管网

根据施工要求与平面布置，及时组织相关人员进行现场临时水电安装。布置时必须按当地相关要求做好安全防范工作。并组织专业人员进行检测，合格后方可接通水源、电源。

### 4.1.3  修建临时设施

根据工程施工现场总平面布置图，迅速组织力量搭建临时设施，保证劳动力与机械设备的及时进场，并按相关要求设置消防设施，保证工程施工安全正常进行。

## 4.2  技术准备

### 4.2.1  技术复核及现场交接工作

1、对测量控制网点环境及水准基点进行复核并办理交接手续。

2、做好对周边的监测方案，确保监测工作的连续性、可靠性。

3、做好业主已提供使用的临时水电及周边环境资料等交接工作。查阅相关资料和通过现场勘察，对现场的自然条件（地质、水文、管线、邻近建筑物等）和技术经济条件（资源、交通运输、设备、物资材料等）进行调查分析。

### 4.2.2  熟悉图纸及图纸会审工作

1、由项目总工程师牵头，带领项目施工技术人员熟悉消化施工图与相关图集，了解和掌握设计意图与使用要求，积极与设计单位沟通，按照设计要求，抓紧做好图纸深化的工作。通过图纸会审，解决有关疑难问题，为顺利施工打下良好基础。

2、熟悉文件内容，进行现场核对，对设计中存在的问题及时提请设计单位根据施工需要补充施工详图。审查安装图纸与土建图纸的一致性。

3、做好深化施工组织设计，提交业主、监理审批，用以指导工程施工。按照ISO9000质量管理体系的要求，编制完成项目质量计划。

### 4.2.3  技术培训及技术交底工作

1、针对本工程进行人员的技术培训、安全培训，使之熟悉与本工程有关的各项技术标准和规范，并建立质量、安全奖惩等各项规章制度。

2、进行逐级技术交底工作，做好有关技术资料的准备。

3、组织专业人员对钢筋、模板进行翻样，经项目技术人员复核无误后，方可正式施工，另组织专业人员对施工构件、预埋件等进行翻样，经项目技术负责人复核后，方可进行加工。

## 4.3  试（检）验准备

1、本工程所需试验均委托襄樊市具有相应资质的试验室完成，签定委托试验合同。工程现场设标养室，现场派试验员一名，试验工二名负责现场取样。

2、我公司拟投入本工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备如下表：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | GDM510N | 台 | 1 |
| 2 | 电子经纬仪 | EF-02 | 台 | 2 |
| 3 | 激光垂准仪 | PL-1J | 台 | 1 |
| 4 | 精密水准仪 | Ni005A | 台 | 2 |
| 5 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 4 |
| 6 | 质量检测仪 | YB126 | 套 | 1 |
| 7 | 天平 | 各种规格 | 台 | 2 |
| 8 | 台称 | 100kg | 台 | 2 |
| 9 | 砼回弹仪 | ZC3-A | 套 | 2 |
| 10 | 砼振动台 | 0.6m2 | 台 | 1 |
| 11 | 砂标准筛 | φ300 | 套 | 1 |
| 12 | 石标准筛 | φ300 | 套 | 1 |
| 13 | 新标准筛 | φ300 | 套 | 1 |
| 14 | 砼试模 | 15×15×15cm | 组 | 6 |
| 15 | 砂浆试模 | 7×7×7cm | 组 | 8 |
| 16 | 砂率计 |  | 个 | 1 |
| 17 | 环刀 | 2000cm3 | 个 | 20 |
| 18 | 铝盒 | 大、中、小 | 个 | 40 |

# 第五章  项目管理

## 5.1  施工组织

根据本工程规模大、工期紧、质量要求高的特点，我公司拟组建相应的项目管理机构来全面进行工程项目的管理，该机构计划由三个层次组成：

### 5.1.1  工程指挥层

工程指挥层是项目施工决策和保障机构，在我公司整个范围内，对项目施工所需要的人员、机械、材料、资金等进行统一调配，为本工程的施工提供可靠的保障。

### 5.1.2  项目管理层

1、我公司把本工程作为窗口工程、重点工程、形象工程。工程质量的好坏、进度的快慢，直接影响到整个工程的社会声誉。所以，我公司决定抽调一支强有力的施工队伍来承担本工程的施工任务，采用“项目法”组织施工，由富有实际经验的一级项目经理担任该工程的项目经理，实行网络化、信息化管理施工，确保工程质量和施工工期的实现，为建设单位提供良好的施工服务。

2、项目经理部在单位的直接领导下，精心组织施工，认真解决施工技术难题，联系协调建设、设计、监理、施工等单位的工作，保障工程顺利进展，控制好工程质量。

3、建立健全项目部各科室各岗位职能人员的责任制，以责任制制约人的行为，以工作质量保证工程质量，实行TQC的全面质量管理。

### 5.1.3  施工作业层

施工作业层以各工种施工队为主体，选派操作技术精良，能吃苦耐劳的生产班组进场施工，遵守各项规章制度，严格遵守施工操作规程，切实执行网络计划，熟悉并执行质量检验评定标准，为了保证工程质量和进度奠定基础。

## 5.2  施工管理组织机构

### 5.2.1  项目组织机构

施工作业层

指挥长

副指挥长

总工程师

工程指挥层

项目管理层

项目经理

土建副经理

项目总工程师

安装副经理

计量实验室

工程技术科

质量安全科

合同管理科

材料机具科

财务科

办公室

防水作业队

土建施工队

电气施工队

给排水施工队

桩基作业队

装修施工队

通风施工队

组织机构框图

### 5.2.2  项目管理班子成员

1.我公司选派一级项目经理胡馨苗同志和其他技术骨干组建项目部，负责本工程施工任务的组织实施。

2.该项目经理部是我公司最具有实力的骨干力量之一，在长期的施工经历中，承担过多项难度大、要求高、时间紧、责任重的大中型重点工程项目，合同履约率达100%，受到业主高度评价。

3.我公司决心以合理的施工工期，先进的工艺流程，优质的工程质量来完成本项目。施工管理班子由项目经理、项目总工程师、施工员、质量员、安全员、技术资料员、定额预算员等人组成，同时配备泥工观砌、本工翻样、钢筋翻样、材料员等管理人员。

### 5.2.3  项目经理部成员岗位职责

1、项目经理

贯彻执行国家有关政策、法规；制定项目总体管理方案和施工总体设想，组织精干的项目管理班子；考察确定分包施工单位，并对其在施工过程中进行监督管理、考核验收；合理组织和调度生产各要素按计划及时到位；协调好与各有关方面的关系，对整个项目的质量、进度、安全、文明施工及工程成本全面责任；全权处理管理过程中一切需要解决的问题；确保合同的全面履行。

2、项目副经理岗位职责

协助项目经理对工程进行管理，当项目经理外出时代理行使项目经理职责。负责制定项目的各项规章制度，并对其实施效果负责。负责现场安全生产和文明施工、消防、卫生和安全保卫工作，落实各种具体措施。负责现场施工人员的后勤保障工作。

3、项目总工程师

负责项目部技术、质量方面的活动。负责编制创优夺杯计划及重点专题施工方案，并组织实施，及时处理施工中的技术和质量问题。负责与建设单位、监理单位和设计单位洽谈有关技术质量事项。组织工程的图纸会审、技术交底和全面质量管理活动，负责工程技术资料（质量记录）审核，使技术和质量活动的进程处于监控之下，确保质量体系和合同要求的活动有计划的实施。

4、施工员岗位职责

指导、检查、监督、控制现场一切与产品质量有关事项，保证产品一次合格或一次成优。做好项目工程质量保证资料和各项技术资料的汇集和整理，做好施工记录，绘制竣工图。维持机械设备在施工过程中良好的技术状况和使用率。做好技术交底工作，以及分部、分项和最终产品的技术复核检查。对观砌翻样的技术工作进行复查，协调生产班组（队）及工种间的施工配合。

5、质量员岗位职责

协助技术负责人做好工程质量管理工作，根据设计图、工程质量验评标准、施工验收标准、质量计划等参加工程质量监督检验。负责工程质量记录、技术资料的监督和检查，正确及时填写质量资料。

6、安全员岗位职责

负责对进场施工人员的安全教育和安全交底，负责安全生产和消防各项措施的具体落实，定期对现场安全生产情况进行检查，督促生产班组做好安全工作。及时记好各项安全台帐。协助施工员做好现场的双标化工作治安管理工作。

7、预算员岗位职责

编制项目预、结算书。委托外加工的洽谈及合同管理、费用审核与支付控制，负责分包工程的结帐审核和支付控制。分析预测工程总成本和阶段成本，并提出措施建议。负责项目施工过程中的统计、核算。

8、材料员岗位职责

制定采购文件，并按批准的采购文件进行采购，接收物资进场（入库），并按规定进行检验试验或验证，做好记录和标识。对项目施工过程中的材料消耗进行管理，建立台帐。按现场平面布置要求，对各类材料开展定位管理。根据接收物资的质量特性采用适宜方式、环境、妥善贮存，确保接收物资质量不因保存不当而受损，做好电动工具的保管、借用等工作。

# 第六章  施工现场总平面布置

## 6.1  施工总平面布置依据

本工程的施工平面布置,主要是依据业主提供的总平图、施工工艺流程、我公司“CI战略”标准及业主所提供的施工场地，进行现场布置，同时满足襄樊市文明施工标准。

## 6.2  施工总平面布置原则

6.2.1施工总平面布置按照经济适用、合理方便的原则，在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下，最大限度地减少场内二次运输，在平面交通上，尽量避免各施工队相互干扰。

6.2.2符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范，满足施工生产和文明施工的需要。

6.2.3根据施工进度计划要求，将各施工用地按照不同施工阶段，划分成不同阶段的施工平面布置。

## 6.3  施工总平面图的布置

施工总平面图的布置内容有：施工道路，钢筋、模板等加工堆放场，垂直水平运输机械，工人生活区，管理人员生活区、办公区，水电供应线路，废水、污水、雨水排放系统，文明施工设施，其他生产、生活用房等。具体布置详见：附录4-1《施工总平面布置图》。

## 6.4  临建设施与“CI”设计

### 6.4.1  大门与围墙

1、围墙采用现有的2.5m高砖砌围墙全封闭，出入口采用靠西侧的围墙一个现场出入口。

2、出入口大门由钢管焊制而成，为两开门；尺寸为每扇门为2m,总宽度为6m,高度为2m。

### 6.4.2  现场道路

现场临时施工道路拟采用一条循环道路，以方便各种材料、机械的进退场。道路做法为先用30厚的片石铺筑基层，由压路机逐层碾压，现场路面全部采用砼硬化。

### 6.4.3  现场排水

1、沿着施工道路外侧设置排水沟，雨水经汇集后排至场外的下水道中。

2、生产区依据临设的情况布置合理的排水系统，污水经沉淀池过滤后，排入市政下水道。排水沟过车处埋设φ400水泥管，以保证水流及车辆畅通。

### 6.4.4  现场临时设施布置

本工程占地面积较大，业主提供施工场地较为狭小，我公司将充分利用有限的场地条件做到合理的布置、恰当的安排以满足工程施工的需求。具体安排如下：

6.4.4.1生产加工场布置

根据整个施工布署，在拟建A座、D座旁分别设置钢筋棚及其堆场，加工好的成品分别堆放在相应的施工区域内，用塔吊直接吊运至各施工点；本工程砼全部采用现场搅拌砼，搅拌站设在A座、D座中间场地。

6.4.4.2办公生活设施布置

根据现场踏勘情况，办公用房（项目部办公室及会议室）和生活用房（职工宿舍、食堂、浴室、厕所等）分别设置在围墙的东侧和南侧。

## 6.5  施工机械布置

### 6.5.1  垂直水平运输机械布置

在本工程的主体结构和初装修施工时，我公司拟分别布置2台塔吊、4台施工电梯作为施工阶段垂直运输工具；水平运输主要采用机动翻斗车和架子车。

### 6.5.2  混凝土搅拌运输机械布置

本工程砼全部采用泵送现场搅拌砼，地下室施工时拟安排2台砼输送泵，上部结构施工时拟安排1台砼输送泵，布置在搅拌机旁。

### 6.5.3  钢筋、木工加工机械布置

钢筋、木工加工机械分别布置在拟建A座、D座旁的钢筋加工场、木工加工场内。

## 6.6  施工水电布置

### 6.6.1  临时用水

因本工程采用现场搅拌混凝土，现场用水主要为砼生产、养护、消防及职工生活用水。生产生活用水从业主指定水源引入，主干管采用100mm水管、支管采用Φ50mm可以同时满足施工用水及消防用水要求。

1、施工用水量计算：

⑴施工现场施工用水量计算如下：

q1=K1(Q1×N1)/(T1×t)×K2/(8×3600),式中:

q1——施工用水量（L/s）

K1——未预计的施工用水系数（1.05~1.15）

Q1——季度工程量

N1——施工用水定额

T1——季度工作日

t——每天工作班数

K2——用水不均衡系数

q1=1.05×(20000×2400)/(90×2)×1.5/(8×3600)=14.52（L/s）

⑵施工现场生活用水量计算：

q2=P1×N3×K4/(t×8×3600),式中:

q2——施工现场生活用水量（L/s）

P1——施工现场高峰昼夜人数

N3——施工现场生活用水定额

K4——施工现场用水不均衡系数

t——每天工作班数

q2=600×60×1.40/(2×8×3600)=0.88（L/s）

⑶生活区生活用水量：

q4=P2×N4×K5/(24×3600)

q4——生活区生活用水量（L/s）

P2——居民人数

N4——昼夜全部生活用水定额，取120L

K5——用水量不均衡系数，取2.5

计算得q4=600×120×2.5/(24×3600)=2.08（L/s）

⑷消防用水量一般按火灾同时发生次数，一次用水量10L/s

故总用水量(Q)为：

Q=q1+q2+q4=14.52+0.88+2.08=17.48（L/s)

⑸管径计算

d=4Q4(π×v×1000),式中:

d——配水管直径（m）

Q——耗水量（L/s）

v——管网中水流速度（m/s）查表得1.0

计算结果：d=74.6mm

考虑到用水量的不均匀性，取管径为Φ50mm

1、施工用水管线布置

⑴根据设计规范，结合现场实际情况，施工用水与临时消防给水采用统一供水管道，总给水管采用Φ100焊接钢管，从场地周围管网经水表引出，水管埋深不小于500mm。

⑵施工水管沿建筑物周边布置，现场平面布置消火栓。

⑶竖向每栋楼分别设1根竖管供各层施工及消防用水。

⑷管道材料及连接方式：全部管道采用焊接钢管焊接，局部需经常拆卸的管件采用丝接或法兰连接。

⑸施工及消防用水竖管每层设置消火栓并预留施工用水接驳点。

2、在现场布置排水沟，采用砼预制盖板，保证现场雨水、施工和生产废水以及冲洗车辆污水经化粪池或沉淀池及时排至市政排水管网。

### 6.6.2  临时用电

1、总体设计

本现场临时供电系统采用TN-S方式，电源由业主提供。视现场实际情况，电缆、电线采用埋地或架空敷设至各二级配电箱，埋地深度大于600mm，穿越路基处加套管保护。电缆的首末端做重复接地。

我公司在负荷中心附近设总配电箱一台，在现场负荷相对集中的区域设置相应的二级配电箱。用电实行三级配电、二级保护，对机械设备做到一机一闸一保护，总配电箱和开关箱均设置漏电保护器，且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间作合理配合，使之具有分级保护的功能。

2、用量计算

(1)用电负荷计算：因结构施工时需电量最大，所以结构施工时用电计算。选用的机械设备表本工程中各种电力设备总功率（∑P1）为836KW，焊机总功率（∑P2）为394KVA，室内照明总功率与室外照明总功率（∑P3）按动力用电量的10%考虑。

(2)总用电量为：

P总=1.05~1.10(K1∑P1/cosψ+K2∑P2)×1.10

=1.05×(0.5×836/0.75+0.6×394)×1.10

=874.2KVA

其中：  P总——供电设备总用电需要量（KVA）；

cosψ——电动机平均功率因数，取0.75W；

1.05~1.10——供电网中功率损失系数；

K1——电动机同时需要系数，取0.5；

K2——电焊机同时需要系数，取0.6；

现场需配置1000KVA变压器，可满足要求。

# 第七章  工程测量施工方法

## 7.1  测量依据

根据业主提供的坐标点，拟采用直角坐标法直接投测出矩形各轴线点。以建设单位提供的平面和高程控制点为依据，根据设计对本工程平面坐标和高程的要求，准确地将建筑物的轴线与标高反映在施工过程中，严格按工程测量规范要求，以先整体后局部的原则对整个工程进行整体控制，再进行各段控制点的加密和放样工作。

## 7.2  测量器具

根据本工程特点和精度要求，距离控制采用全站仪，轴线投测用经纬仪、高程测量用精密水准仪，主轴线垂直度控制用激光垂准仪，主要技术参数见下表：

| 名 称 | 型 号 | 数量 | 精 度 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | GDM510N | 1 | 2″±(2mm+2ppm) | 距离和角度测量 |
| 电子经纬仪 | EF-02 | 2 | 2″ | 角度测量 |
| 精密水准仪 | Ni005A | 2 | ±0.5mm/1km | 沉降观测 |
| 激光垂准仪 | PL-1J | 1 | 向上±10”，向下±1” | 垂准测量 |
| 钢卷尺 | 50M | 4 | 经计量局检验合格 | 垂直、水平距离测量 |

## 7.3  测量准备

校对测量仪器：将本工程应用的经纬仪、水准仪等测量仪器及工具经国家计量单位校核，保证测量工具的准确性。

根据规划勘测部门提供的坐标桩及建筑总平面图进行复测，确保坐标桩的准确性。

施工前，根据建筑总平面图和建设方提供的坐标点、水准点进行复测，确保工程坐标和高程的准确性。

对施工现场内影响施测的障碍进行处理。

对施测用辅助材料如标高控制桩、油漆、麻线等提前准备到位。

## 7.4  建筑定位

### 7.4.1  控制网布设

根据建筑物的实际情况，依据《工程测量规程》进行控制网布设。本工程设Ⅱ级控制网和细部控制网两级控制网络，Ⅱ级控制网根据工程现场情况和使用要求设置东西4条、南北3条的网络；细部控制网为南北向控制网。控制桩设置在安全、易保存的位置，相邻点间通视良好。

### 7.4.2  验线

控制轴线网施测后，由施测人员自检，自检合格后由工长复检，再由专职质检员专检，确认无误后申报监理、业主验线。

## 7.5  平面放样与垂准测量

### 7.5.1 垂准测量

1、内部控制网的施测：根据业主提供的测量资料及开始施工时建立的平面控制网建立建筑物内部平面控制点，运用极坐标法在建筑物内布设多个轴线控制点。所布设的控制点与整幢楼的测量基准点进行联测，测量结果进行严密平差，计算点位坐标，并与设计坐标比较改化。改化之后再次进行检测，要求控制网的测距相对中误差小于L/20000，测角中误差小于5″。若不满足要求，再次改化，直至满足要求。一般情况下，这种改化只需进行两次。因垂准测量的精度要求较高，为此，基准点处预埋10CM×10CM钢板，用钢针刻划十字线定点，线宽0.2MM，并在交点上打洋冲眼，以便长期保存。所布设的平面控制网应定期进行复测、校核。

2、平面控制点的竖向传递：首层平面放线直接依据首层平面控制网，其它楼层平面放线，根据规范要求，应从地面控制网引投到高空，不得使用下一楼层的定位轴线。平面控制点的竖向传递采用内控法，投点仪器选用天顶垂准仪。在控制点上方架好仪器，严密对中、整平。在控制点正上方，在需要传递控制点的楼面预留孔处水平设置一块有机玻璃做成的光靶或原仪器附带的光靶，光靶严格固定。仪器从0°、90°、180°、270°4个方向向光靶投点，用0.2MM笔定出这4个点。若4点重合则传递无误差；若4点不重合，则找出4点对角线的交点作为传递上来的控制点。所有控制点传递完成后，则形成该楼面平面控制网。

在首层根据轴线设立坐标点作为平面控制点后，浇筑上升的各层楼面必须在相应的位置予留150×150mm与首层平面控制点相对应的小方孔，能保证激光束垂直向上穿过预留孔。

### 7.5.2 平面放样

首先计算出各轴线交点在控制点所在坐标系统中的坐标，供放样使用。根据具体情况，直接将仪器架设在控制点上按极坐标法放出各轴线交点，或利用控制点，在与所需放样轴线交点相互通视的地方测设若干转点作为临时控制点，然后将仪器架设在转点上，以控制点为后视，按极坐标法放出各轴线交点。这些交点足可满足进一步细部放样的需要。为保证放样的准确性，校核可改用其他放样方法(如角度交合法等)，重新放样主要轴线交点，或测量相应轴线交点间距离。

## 7.6  高程控制

1、以业主提供的水准点作为基准水准点，绕场区周围布设首级水准控制网，水准网布设成闭合环形。基础施工阶段先根据首级水准控制网在基础四周建立二级水准控制网，施工时依据就近原则，从施工区域附近的二级水准控制点引测施工控制标高并与相邻的二级水准点进行对照闭合。

2、基础施工完成后，即将高程引测至基础上，用红三角标定，以此标记为依据，用钢尺向上丈量引测，结构每施工完一层，沿结构柱、墙垂直量上一段层高距离，钢尺经拉力、温度、尺差等修正，经确认无误后，以红三角标定作为上层高程放样依据。

## 7.7  基础施工测量

### 7.7.1  桩基测量

控制主轴线及主轴线控制点应设置12个以上，且保证有利于永久保存  每根纵横轴线均需设置临时控制点，其误差应≤20mm。

以各轴线控制点测量或校正各桩位，保证桩位中心点偏移误差≤20mm，单排桩中心点偏移误差≤10mm，并以此埋设护筒,各桩位护筒埋设后，由测量人员检查校正, 并请监理验收后备用。

### 7.7.2  基坑抄平

根据矩形控制网结合基础平面图进行基础放线，用灰线把基槽开挖边线在实地标出。在离开挖边线约0.5~1.0m处方向线上打入定位木桩，钉上小钉标示中线方向，供修槽立模之用，当基坑快要挖到设计标高时，在基坑的四壁或者槽底边沿及中央打入小木桩，在木桩上引测同一高程的标点，以便根据标高点拉线修整基底。

### 7.7.3  支立模板

垫层砼浇完后，根据轴线控制网在垫层上放出基础的轴线和边线，并弹墨线标明，作为支模板的依据。支模时还可由槽边定位桩直接拉线，用吊垂球的方法检查其位置是否正确，然后在模板的内表面用水准仪引测基础面的设计标高，并画线标明。

## 7.8  结构施工测量

1、基础施工完毕后，在下一步测量时首先进行基坑外围轴线、标高控制点的复核。利用Ni005A精密水准仪和J2-2经纬仪将标高控制点和轴线施放到基础面上，并设立建筑物高程控制点和轴线控制系统。

2、各楼层的轴线引测主要用经纬仪来完成，施工时直接用经纬仪配合全站仪将定位轴线逐层向上引测。轴线控制网的测设利用AUTOCAD进行计算，确保测量准确性。

3、结构施工测量允许偏差如下表所示：

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家标准 | 内控标准 |
| 1 | 轴线控制网 | 测角误差 | ±12″ | ±12″ |
|  |  | 边长相对中误差 | 1/15000 | 1/15000 |
| 2 | 基础垫层标高 |  | ±15mm | ±10mm |
| 3 | 轴线竖向投测 | 每层 | 3mm | 2mm |
|  |  | 总高 | 5mm | 3mm |
| 4 | 外廓主轴线 长度(L) | L≤30m时 | 2mm | 2mm |
|  |  | 30m<L≤60m | 4mm | 3mm |
|  |  | 60<L≤90m | 6mm | 4mm |
|  |  | 90<L | 6mm | 5mm |
| 5 | 细部轴线 |  | ±2mm | ±2mm |
| 6 | 墙、柱、梁边线 |  | ±3mm | ±2mm |
| 7 | 门窗洞口线 |  | ±3mm | ±2mm |
| 8 | 标高竖向传递 | 每层 | ±3mm | ±2mm |
|  |  | 总高 | ±5mm | ±4mm |

## 7.9  装修测量控制

1、内部装修的平面位置确定从结构控制轴线中引出，高程同样从结构施工高程中用水准仪转移至各需要处，在转移时尽量使仪器前后视距相等，以提高测量精度。

2、外墙是从上至下的全长线条，用经纬仪在外控点的辅助下，从上至下进行一次检测修正逐层测量引起的间接微小误差，使垂直线贯穿于建筑物的整个外墙面，从而达到准确的测量外墙控制效果。

## 7.10  沉降观测

主体结构沉降观测的目的是掌握建筑物各系统的沉降变化情况，分析资料作出预报，为建筑物的安全施工服务；同时根据测量资料，验证设计的预期沉降资料。

### 7.10.1  观测点的布设

根据《城市测量规范》、《水准测量规范》及设计要求，在设计规定的位置布设沉降观测点(标高为+0.3m)，在浇筑结构混凝土墙中埋设，标志为圆盒形，以利保护。沉降观测点的埋设如下图所示：

60

### 7.10.2  沉降观测方法

以Ⅱ等水准测量精度要求进行观测，从场区水准网控制点引测组成一个水准环线，使用Ni005A型精密水准仪和3m铟钢水准尺进行观测。

### 7.10.3  观测精度要求

1、前后视距差不大于2m，视距累计差不大于5m，视距最大长度不超过40m。

2、沉降观测点相对于后视点高差的测定容许差为±1mm，观测闭合差不超过±12nmm（n为测站数）。沉降观测点、测定高程中误差为±1mm，沉降观测周期：每施工完一层观测一次；主体结构验收后，砌内外填充墙时，每二层观测一次；工程竣工后（移交业主）第一年四次，第二年二次，以后每年一次直到下沉稳定为止。

## 7.11  测量记录

7.11.1测量记录应遵守以下原则：

1、对于每个参考系统都要求进行稳定性校核；

2、定义出每次水准测量有关的相关测量；

3、每次测量应保证各自的独立性。

7.11.2测量资料的整理与提交

1、在各项工程完成后承包商需向业主提供的文件；

2、所承担工程的说明及解释性草图；

3、测量结果的总结图表；

4、质量保证机构所要求的技术资料；

## 7.12  仪器设备与人员配置

根据本工程情况，拟采用的仪器、工具详见7.1.2内容；人员配置：测量工程师1人，技术员2人、测量放线工4人。

# 第八章  桩基主要施工方法

## 8.1  施工工艺

工程测量→挖埋护筒→桩机对位→钻进成孔→入岩鉴定→清孔→制安钢筋笼及注浆管→安放导管→ 二次清孔→拌制混凝土及浇灌混凝土→注浆→回填桩孔。

## 8.2  施工方法

8.2.1 泥浆护壁成孔正、反循环工艺施工方法是以工程钻机钻头钻进，在钻进中铺以泥浆，泥浆从泥浆循环池通过泥浆泵泵入孔中，泥浆再将钻渣带出孔通过泥浆沟返回泥浆池，泥浆产生侧压将泥浆附作到孔壁以保护孔壁形成桩孔，这一过程称为正循环工艺；相反，利用砂石泵将孔中泥浆及钻渣吸出通过泥浆池、泥浆沟将泥浆流入孔中而成孔的过程则称为反循环工艺。

8.2.2 施工工艺选择

反循环工艺由于利用砂石泵直接将钻渣从孔中吸出孔外清孔比正循环效果好、功效高，特别对于粘土层及基岩更加适宜。本工程施工工艺即采用此工艺方法成孔。

8.2.3 施工设备选择

根据本工程工艺要求选用GPS－1500型工程钻机。该钻机具有钻进效率高、操作方便，可进行反循环工艺施工等特点。该工程钻机性能如下表：

| 转盘扭矩 | 钻孔直径 | 钻孔深度 | 起重能力 | 钻塔高度 | 主动钻杆 | 孔内钻杆 | 主机功率 | 主机重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KN.M | M | M | KN | M | M | M | KW | KG |
| 20 | 1.5 | 100 | 2 | 8.5 | 3.75 | 3.0 | 45 | 10000 |

## 8.3  成孔工艺

8.3.1 本工程采用正、反循环泥浆护壁成孔工艺施工。施工前应校正桩机对位是否正确与垂直。

8.3.2 钻进速度与砂石泵泵量控制指标须符合下表。

| 钻进参数 地 层 | 钻进转速(r/min) | 最小泵量(m3/h) | 进入泥浆比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉土、粘土 | 40～70 | 70 | 1.15 |
| 粘土 | 40 | 70 | 1.1 |
| 园砾 | 25 | 70 | 1.2以上 |

## 8.4  清孔、清底工艺

8.4.1  施工桩至设计桩底标高后,以桩机钻杆为工具进行反循环清孔，使孔内泥浆比重≤1.20时，冲孔方可结束。

8.4.2  二次冲孔以导管为工具，用砂石泵进行反循环冲孔清底，在孔内泥浆比重≤1.20，含砂率小于6％，粘度小于26s，孔底沉渣≤100mm后，清孔方可结束。

8.4.3  清孔结束后须在20分钟以内开始灌注混凝土，避免孔内泥浆过稀，形成塌孔现象或沉渣大于100mm。

## 8.5  钢筋制安工艺

8.5.1  本工程采用三节式钢筋笼制安方法，具体详图由钢筋笼制作通知单详细下达。

钢筋笼误差：L≤50mm，主筋间距≤10mm，箍筋间距≤15mm，直径≤15mm

8.5.2  主筋与加劲筋全点焊接，主筋与箍筋可隔点焊接。

8.5.3  以起吊起重机吊焊钢筋笼，运输钢筋笼用人工搬运，运输与起吊时要防止钢筋笼变形。

8.5.4  钢筋笼保护层厚度为50mm,在制作钢筋笼时，用砼垫块固定在钢筋笼上，使钢筋笼与孔壁之间隔开，每2米沿钢筋笼四周安放四个。

8.5.5  钢筋笼安放使用起重机吊起放入孔中，三节钢筋笼用起重机吊起逐节在孔口按单面搭接长度≥160mm焊接自检合格后，监理验收后再缓慢放入孔中，钢筋笼安放至设计标高后，并用2φ10钢筋制作的吊筋和钢管固定在孔口，并做好记录(GB50202-2002Ⅰ)。

## 8.6  混凝土搅拌及灌注工艺

8.6.1  由于襄樊市商品混凝土供应有限，本工程混凝土采用现场搅拌混凝土，并以确保水下混凝土具备良好的和易性。配合比应通过实验确定，塌落度宜为180~220mm,采用42.5矿渣硅酸盐，其用量不小于420kg/m3,含砂率宜为40－45%,并用中粗砂，卵石最大粒径应小于40mm。混凝土开盘前请监理进行计量验收，并将混凝土配合比及每盘材料用量表（表D2-7）。明在搅拌机旁，以便随时检查。并做好混凝土施工记录（表D2-4）。

8.6.2  每根桩制作混凝土试块一组。试块拆模后，进行现场养护（表D2-5），塌落度一根桩至少测一次，并做好记录（表D2-3-2）。

8.6.3  浇灌混凝土的导管使用前应进行密封性、耐压性测试，合格方可使用；提升导管时不得挂住钢筋笼。开始浇灌混凝土时，为使隔水栓能顺利排出，导管底部至孔底的距离宜为300－500mm，导管埋深宜为2－6米，严禁导管提出混凝土面，并应有专人测量导管埋深及管内外混凝土面高差，并做好详细记录。水下混凝土必须连续施工，每根桩的浇灌时间按初盘混凝土的初凝时间控制。

8.6.4  首斗灌注使用有效隔水塞隔水。初盘混凝土应有足够储备量，使导管一次埋入混凝土面以下1.5米以上，本工程初盘混凝土量为2m3。

8.6.5  最后一次浇注量应确保桩顶不低设计标高。桩身混凝土充盈系数大于1.1。

8.6.6  为保证桩顶砼的质量,砼灌至桩顶设计标高时，应保证砼超灌1.0m。

8.6.7  施工完毕，请监理验收，并做好桩基施工记录及会签（表D2-3）、钻孔灌注桩施工记录汇总表（表D2-3-3）、混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表（GB50202-2002Ⅱ）。

## 8.7  浆渣外运工艺

本工程采用罐装汽车外运施工泥浆，泥浆运输车驶离施工现场时，应进行冲洗，保证不污染市政道路。

## 8.8  注浆工艺

8.8.1  注浆管制安：注浆管直径为33.5mm黑铁管。每根桩布置4根，其中底部注浆管2根，侧壁注浆管2根；底部注浆管长为：zh-1桩34米，zh-2桩30米，zh-3桩30米，zh-4桩30米，侧壁注浆管长度为：20米。放置位置为钢筋笼外侧，对称安放，安装并固定在钢筋笼上；随钢筋笼安装时，一并放入孔中(见下图)。

端头压浆和侧壁压浆示意图

8.8.2  注浆器制安：采用φ33.5黑铁钢管制作注浆器，长0.5米，在其侧壁@50mm，呈梅花状钻孔，其直径φ5mm，再用图钉计胶皮将其封包密封与注浆管连接，底部安制三通，与PUC软管注浆器连接起来。底部注浆管注浆器及PUC软管注浆器安放在钢筋笼底部；侧壁注浆管注浆器及PUC软管注浆器安放在钢筋龙15米处，PUC软管注浆器沿笼绕一圈。PUC软管注浆器制作方法同钢管注浆器。

8.8.3  注浆水泥：采用32.5矿渣或普通硅酸盐水泥，每根桩4吨，底部注浆量和侧壁注浆量各2吨；水灰比为0.6～0.8，并适当添加三乙醇氨和盐。

8.8.4  注浆压力值为0.5～1.5Mpa之间。当压力值达到1.5Mpa时，可以停止注浆；当注浆量达到4吨水泥用量时，也可停止注浆。

8.8.5  注浆时间在成桩7天后开始。注浆前，先注清水将管道打通，然后再进行注水泥浆。水泥浆必须用搅拌机搅拌均匀并过滤后，方可开始注入注浆完毕，请监理验收，并做好钻孔灌注桩后压浆施工记录（表D2-3-2）。

## 8.9 土方填孔

混凝土浇灌完毕后立即用土回填桩空孔。

## 8.10 施工顺序

8.10.1采用10台以上工程钻机全面施工，A、B栋、C、D栋各安排5台以上钻机。

8.10.2 A、B栋1＃机完成61根桩，从A-1轴至A-6与A-E1至A-R轴方向施工；2＃机完成61根桩，从A-1轴至A-6与A-R至A-C轴方向施工；3＃机完成61根桩，从A-1轴至B-18与A-C至B-H轴方向施工；4#机完成62根桩，从B-1轴至B-11与B-D至B-A轴方向施工；5＃机完成61耕桩，从B-14轴至B-18与B-D至B-A轴方向施工。C、D栋顺序相同。

# 第九章  地下室主要施工方法

## 9.1  施工顺序

基坑放线→土方开挖→砼垫层→防水施工→细石砼保护层施工→基础、底板钢筋绑扎→底板模板支设→底板、基础砼浇筑→砼墙、柱子钢筋绑扎→安装预留预埋→砼墙、柱模板支设→砼墙、柱砼浇筑→顶板脚手架及梁板模板→钢筋绑扎→封梁侧模板→顶板砼浇筑→浇水覆盖养护。

## 9.2  土方工程

### 9.2.1  土方开挖

1、施工准备

(1)测量放线及测量桩点的保护

在基坑开挖之前，场内所有的红线桩及建筑物的定位桩，全部经市规划部门测量核准。明确在桩基施工阶段红线桩及定位桩是否产生移位，若有移位应会合规划部门、设计单位、建设单位研究处理方案。

对场边道路及场内的临时设施做好定位标记，以备观测。

在基坑开挖前，根据施工图纸、建筑轴线位置放出土方开挖放坡边线。

土方的机械施工易碰压测量桩，因此，在基坑开挖前，基坑开挖范围内的所有轴线桩和水准点都引出施工活动区域以外，并设置涂红白漆的钢筋支架予以保护。

所有的测量桩、红线点一经核实后，项目部就落实专人对其进行定期检查复核，以确保红线点的准确性。

(2)夜间施工照明的准备

所有用电均可以从现场配备的配电箱内接引通过手提小电箱架空引至土方开挖区域。但施工用电必须由值班电工专门负责，禁止操作工人随意移动。

整个施工现场的夜间照明通过用钢管架子架高安置的2个5KW大太阳灯照明。

挖土机操作范围内的夜间照明采用活动灯架，每个灯架安装1000W小碘钨灯，每台挖土机配备活动灯架4个，其中基底挖土工作面2个，槽上装车工作面2个。

2、开挖方法

根据基坑开挖深度及场地条件，土方开挖采用机械和人工相结合的方法，使用2台WY100型反铲挖掘机，自卸车10台，从1轴开始后退开挖，底板部位开挖至-4.10m，承台部位开挖至设计标高以上35cm后，其余至设计标高的土方和地基土方用人工挖除，以防机械扰动基底土质。

按设计要求，地下室底板需挖至标高-4.350m处，承台及基础梁局部加深按6度角进行放坡，基坑开挖土方量约5万m3左右。开挖的土方除留部分用于回填之外，其余均运至场外。

考虑挖掘机的臂长、俯角4.15m左右厚的土方分二层开挖，每层挖深2.1m左右，并在B座、C座楼A轴线的部位按30°左右放坡，作为车辆进出运土坡道，具体土方开挖详见下示意图：

基坑开挖时，我们将严格控制标高，现场派专人进行随时监控，防止超挖。根据施工现场土质情况，并考虑基坑坡顶有动载，需按规范要求放坡。

3、开挖注意事项：

基坑开挖时及时通知市容、交警、环卫等有关部门，以便相结合避免发生意外事件。

基坑土方开挖必须严格按采取分层开挖，分层不宜过厚的进行，严禁超挖。

及时排除基坑周围的地表水，及时施工垫层，防止搁置时间过长影响地基土质，同时加快施工步伐，缩短施工周期。

开挖土方时应有足够的照明，电工应日夜值班。

4、土方开挖安全要求和安全保证措施

(1)开工前要做好各级安全交底工作。根据本工程施工机械多，配合工作多，制定安全措施，组织职工贯彻落实，并定期开展安全活动。

(2)挖土机的把杆旋转区域严禁站立其它人员施工。

(3)运土车辆出大门时，应有专人指挥，避免发生事故。

(4)当挖土司机视线不清时应配置专职指挥。

(5)运土车辆出大门时，应有专人检查车轮是否带泥，并及时清理和做好大门口的保洁工作。

(6)下雨期间进行挖土时，车辆行走的施工道路，宜设草包及防止污染物品，防止车辆污及场外道路环境。

### 9.2.2  土方回填

为了保证地基不受侵扰及创造结构施工工作面，在地下室工程施工完成经隐蔽工程验收后应及时回填。

1、基坑回填条件

(1) 基坑回填时，防水施工完毕，基础工程应巳经过验收，且巳达到优良质量等级标准。回填土的来源应落实，回填土质设计无要求的应采用无有机质和腐蚀质的土壤，并应符合最佳含水量要求，粘性土以手捏成团，落地开花为宜。因回填土过干将夯打不实，过湿则易变成橡皮土。

(2) 基坑内无明显积水（积水和有机质物体如模板、纸袋等残留物，应清除干净）。做好临基坑四周的排水工作，不使基坑外的地面水流入基坑。

2、施工方法

(1) 回填土从场地最低部分开始，由一端向另一端自下而上分层铺填。每层虚铺厚度不大于30CM，采用振动打夯机夯实。

(2) 采用自卸式汽车运输土料。回填土较少部分采用人工填土，用手推车送土，以人工用铁锹、耙、锄等工具进行回填土。深浅相连时，先填深坑槽，相平后与浅坑全面分层填写夯实。墙基与管道部分回填采用在两侧用细土同时均匀回填、夯实，以防止墙基及管道中心线位移。

(3) 在夯实或压实后，对每层回填土的质量检查检验，采用轻便触控仪直接通过锤击数来检验干密度和密实度，或采用环刀法取样测定土的干密度，求出土的密实度。

3、回填土施工的注意事项

(1) 回填土考虑天气的影响，必要时应采取暂停回填土或采取防水覆盖措施。

(2) 要控制好回填土土料的质量，严禁使用淤泥或含水量过大甚至达到饱和及被雨水淋湿的土料进入基坑。

(3) 当回填土的表层被雨水浸、淋时，回填前应将其表层铲去，方可填筑。回填时发现有机质杂质应随时清除，大块土块应先敲碎，再填筑。

(4) 碾压回填土时，应注意保护基础结构或外墙防水层不受破坏。

(5) 在运土时要注意防止土对道路污染，装车不得过满，轮胎上粘的土要及时清理，发现道路有污染要及时清除。

(6) 基坑开挖过程中，由于受水头压力的影响，有些部位会出现冒水现象，故此要在基坑底标高到后，就要组织人工进行清底，开沟排水及时浇筑混凝土垫层。

(7) 清底前要重新复核标高，用竹签打标高桩，保证土面的平整性。

(8) 在开挖排水抽水时，电机配电要接零，要有专人看护，严防水泵漏电现象。

## 9.3  排水工程

由于业主未提供地质勘察文件，我公司在组织施工时暂不考虑降水，只考虑基坑和地面排水。如以后施工时地下水位很高，我公司将根据地质勘察文件来进行降水组织设计。

### 9.3.1  基坑排水

基坑内四周设集水井和排水沟，基坑中间设“十”字形盲沟和周围明排沟相连，基坑内明水由盲沟流入周围排水沟，再汇入集水井，经沉淀后，用潜水泵排走。

### 9.3.2  地面排水

地面排水主要采取截水方法，基坑开口外侧四周浇1m宽C10砼垫层，垫层外砖砌400×400mm排水明沟，地表雨水及坑内抽除水经沉淀过滤后排入城市雨水管道。

## 9.4  基坑支护

### 9.4.1  支护方式

1、根据业主提供的地质勘察文件，我公司拟采用喷锚支护方式,基坑开挖以后根据现场土质情况做进一步修改。基坑支护具体详见以下示意图：

### 9.4.2  喷锚施工

1、工艺流程

设置泄水孔

初喷C20砼5cm厚

成孔

锚杆安装

锚杆二次注浆

绑扎钢筋挂网

复喷C20砼5cm厚

养护

气体清孔

锚杆制作

焊固定钢筋

2、施工方法

本工程采用分层分段与土方开挖同步进行锚、喷施工的方法使坡面暴露时间不超过24小时，锚杆采用干作业成孔、二次注浆，挂网砼二次喷射施工工艺。

⑴成孔作业

成孔作业依地质情况不同，可选用不同的作业工具，本工程主要采用洛阳铲成孔，成孔达设计深度后需进行清孔，锚杆成孔直径ф130，锚杆倾角为15度，孔深以设计要求为准。

⑵锚杆制安

按设计图纸和实际施工调整后的锚杆孔深度制作锚杆，杆体采用1Ф25螺纹钢。在杆端孔口位置绑扎布袋止浆塞。为保证锚杆钢筋送入孔内居中，锚杆钢筋上每间隔2m用Ф6圆钢焊一个对中支架。锚杆钢筋前端应绑好注浆管底部，以确保浆液送至钻孔底部。

⑶锚杆注浆

采用孔内底部注浆法，注浆材料为水泥砂浆，水灰比0.45注浆压力0.3～0.5Mpa。当孔口溢出水泥浆后即对布袋止浆塞灌浆，直至止浆塞完全鼓胀将孔口挤住不再漏浆为止。注浆时应确保注浆压力和稳压时间。

⑷挂网

分布钢筋网采用Ф8@200的双向钢筋，上下左右钢筋网之间应绑扎牢固，锚杆头部固定钢筋采用双向2Ф22钢筋（L=600mm），紧压分布钢筋网，并与锚杆端部通过焊接连接，钢筋网的固定可采用在土层中间隔一定的距离打入一根短钢筋，并将钢筋网与之点焊连接的方法。

⑸终喷速凝砼

喷射细石混凝土采用425#水泥、中细砂、瓜米石和适量外掺剂拌和而成，喷射细石砼强度等级不低于C20，配合比：水泥：砂：碎石=1：2：2.5（重量比），喷射细石砼厚度应保证钢筋网和固定钢筋的保护层厚度不小于15mm，首喷、终喷总厚度不小于100mm。

3、抗拨试验

为了保证大面积喷锚施工的顺利、安全和做到信息化施工，度验核设计时的计算模型，在两处有代表性典型部位进行了锚杆抗拔试验。张拉设备采用600KN油压千斤顶，支架支点距离1200mm，张拉试验进行3个循环，每个循环分6级进行，即0.10Nt→0.25Nt→0.50Nt→0.75Nt→1.00Nt→1.20Nt，如3个循环加载过程中位移稳定，最后再进行极限加载循环，Nt按锚杆每米长7KN抗拔力设定。

4、主要技术措施

⑴基坑应按设计要求分段分层开挖，机械开挖后，应辅以人工修整坡面，坡面平整度的允许偏差为±50mm，在坡面喷射砼面层前，应清除松动部分土体。

⑵喷锚结构施工中，应有可靠的排水措施，在排除基坑内积水情况下进行施工，以避免造成塌方，在有地下水的部位，应在支护层后设置泄水管。泄水管周围用滤水材料包裹，泄水管长度：200mm。泄水孔间距2000mm，呈梅花形布置。

⑶基坑上部设置排水沟，防止上部雨水流入坑内，基坑底部设置排水沟、积水井，排除基坑内积水，排水沟，积水井用砖砌砂浆抹面。

⑷注浆前，应将孔内残留及松动的废土清除干净，开始注浆前或中途停顿时间超过30min时，应先用水或稀水泥浆润滑注浆泵及管道，注浆时，注浆管应铺至距孔底250~350mm，孔口部位设置止浆塞，土钉的钢筋每隔2~3m焊接一个定位架确保锚筋位于孔中位置。

⑸成孔完成后，应及时安设土钉，并及时注浆以防止塌孔，成孔允许偏差，应符合下表：

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 成孔间距 | ±100 |
| 成孔深度 | ±100 |
| 成孔直径 | ±10 |

⑹喷锚支护施工完后，应进行人工修整，保证基坑表面平整度在±5mm范围内。

## 9.5  地下室钢筋施工技术

### 9.5.1  钢筋绑扎工艺流程

集水井，蓄水池等超深部分钢筋→基础暗梁钢筋→底板下皮钢筋→底板上皮钢筋→暗柱（剪力墙）钢筋、楼梯柱插筋→墙板钢筋→暗梁、连系梁等钢筋→顶板钢筋。

### 9.5.2  地下室钢筋连接方法

1、地下室水平钢筋现场操作，接头采用套筒挤压连接接头。

2、地下室剪力墙钢筋直径中大于或等于18，采用机械连接，小于18时，大于14采用竖向电渣压力焊连接，小于14以下采用绑扎连接。施工时，墙、柱插筋定位详见下图：

### 9.5.3  地下室钢筋施工技术措施

(1)钢筋须按施工进度计划进场。对锈蚀严重或机械性能(外观)不符合要求的钢筋要拒绝验收，进场钢筋须附有质保单，要求全部采用优质钢筋。

(2)绑扎钢筋前，在垫层上弹出轴线和钢筋排列尺寸线，特别要复核暗柱（剪力墙）位置线，并加强暗柱（剪力墙）及剪力墙插筋的固定措施。

(3)设计中所注明的避雷接地，由专人负责施工，并交监理验收。(签署工程验收单)

(4)底板钢筋施工原则先深后浅，先底层筋后上层筋。

(5)底板钢筋支撑，采用Φ25钢筋焊成叉字型，来支承上层钢筋的重量和作为上部操作平台承担板施工荷载。梅花形支撑间距不应超过1.5m。

(6)在相同情况下安装钢筋，应先安装较长或较大直径的钢筋。

(7)底板、柱（剪力墙）、墙板插筋均应用箍筋或水平钢筋焊接固定在底板纵横向钢筋上。

(8)安装墙、柱（剪力墙）、梯等插筋后，对插筋要有临时固定措施，不得动摇。墙体立筋，水平筋安装后，随即安装拉结筋(即“S”筋)。

(9)钢筋绑扎时，应随时注意各种构造筋的配置绑扎。

(10)为使绑扎后钢筋网格方整划一，间距正确，采用5米长卡尺限位绑扎。在钢筋两端用卡尺的缺口卡住钢筋，待绑扎牢固好，拿去卡尺，可满足钢筋间距的质量要求，并加快绑扎速度。

(11)钢筋的锚固，搭接长度严格按照设计及有关规范施工。

(12)钢筋接头位置：板底钢筋在跨中三分之一范围内，板顶钢筋在支座三分之一范围内，其接头面积在同一截面处不得超过钢筋总面积的25％，接头应错开1000mm以上。

## 9.6  地下室模板施工技术

### 9.6.1  底板模板

底板模板采用砖胎膜：

砖胎膜材料为MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，内侧用1:2水泥砂浆抹平。由于地下室底板较厚，地下室底板四周胎膜砌筑高度为500mm，用于挡土及泥浆，其余部位采用组合钢模板、φ48钢管箍支设牢固。具体详见以下支设示意图：

### 9.6.2  墙体模板

(1)墙体模板采用九夹板，局部异形部位采用预先定制的定型钢模板。

(2)板穿墙螺栓均采用14@500双帽螺栓，上疏下密。

(3)墙体模板外设纵横内，外围檩，均用直径48钢管组成。

(4)本工程所有地下室外墙板，其支模用的穿墙螺栓（里、中、外）均焊3mm厚50×50止水片，并在外侧模上衬厚度25毫米的木块，拆模后除掉木车块，割去此段螺栓，用防水水泥沙浆封。

### 9.6.3  连系梁模板

(1)连系梁侧模采用木胶板。

(2)梁采用双排顶撑，其间距当梁高≤700毫米时为900毫米，H>700毫米时为600—800毫米，为确保顶撑两个方向的稳定，用直径Ф48mm钢管搭设水平支撑和斜支撑．

(3)顶板模板，采用钢管支撑，支撑间距为1.00×1.00，平板采用12mm厚釉面九夹板。

### 9.6.4  注意事项

(1)落实专人负责预留洞口、预埋管道等模板的安装，在浇筑砼时派专人检查。

(2)底板侧模板通过直径14mm的圆拉杆直接焊接在底板的大直到径钢筋上，外加一定数量的钢管斜撑和纵横钢楞。

(3)地下室外墙模板在砼浇筑后5天内不得拆除，以确保外墙砼的养护质量。

### 9.6.5  模板安全技术措施

(1)支模过程中如遇中途停歇，应将已就位的可调支顶和支承梁，支撑件联结稳固。不得空架浮搁，拆模间歇时应将已和桁架梁松卉的模板拆下运走，防止坠落伤人。

(2)拆模时应在可调支顶下部水平拉杆上铺短脚手板，不要直接踩在水平拉杆的第二层水平拉杆(设计时要考虑留足够的拆模高度)铺脚手板，不要直接踩在水平拉杆上，拆下的模板块和支承梁要轻轻放在楼面上，上下传递模板时要互相接应，防止伤人。

(3)夜间支拆模时要有足够的照明设施，并制定夜间施工的安全措施，必要时应设安全巡守人员。

### 9.6.6  模板安装允许编差

模板安装允许编差如下表：

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线 | 5 | 底模上表面标高 | ±5 |
| 截面尺寸 | +4，-5 | 层高垂直 | 6 |
| 相邻两板高底差 | 2 | 表面平整 | 5 |

### 9.6.7  模板质量保证措施

(1)所有梁、柱（剪力墙）、均有翻样给出模板排列图和排架支撑图，经项目工程师审核后交班组施工，特殊部位应增加细部构造大样图。

(2)模板使用前，对变形，翘曲超出规范的应即刻退出现场，不予使用，模板拆除下来，应将砼残渣、垃圾清理干净，重新刷隔离剂。

(3)在板、梁底部均考虑垃圾清理孔，以便将垃圾冲洗排出前再封闭。

(4)模板安装完毕后，应由专业人员对轴线、标高、尺寸、支架  扣件螺栓，拉结螺栓进行全面检查，浇砼过程中应有技术好、责任工、关砌“看模”，发现问题及时报告施工组、技术组。

(5)所有挂板、梁内的孔洞模必须安装正确，并作加固处理，防止浇筑时振跑或砼的浮力而浮动。

## 9.7  地下室砼施工技术

### 9.7.1  底板砼施工措施

1、大体积砼施工措施

本工程底板砼厚0.45m、承台厚为1.2m、1.6m、1.8m、2.0m，属大体积混凝土。施工中一定要做好以下事项：

(1)对外加剂的掺量要严格控制，否则会造成掺少难以保证砼配合比有准确性，影响砼强度，掺多会使之起相反作用，投料要和水泥一起，加强它的均匀性，根据每搅拌的投料量进行量杯固定有措施，保证投量准确。

(2)砂、卵石的含泥量控制

砂、卵石的含泥量必须严格控制在卵石1%，砂控制在2%以内，如果含泥量超过规定，不仅会增加收缩，同时也会引起混凝土抗拉强度的降低，对混凝土的抗裂是十分不利的，根据现堆场的实际情况，在施工前要多次去砂、石场进行抽样作含泥量的检测，进入施工堆场后也要做砂、石含量的抽检。

(3)做好混凝土出机温度的控制工作

为了降低混凝土的总温升，减少结构砼的内外温差，严格控制混凝土的出机温度和原材料温度是一个重要的关键。因为混凝土的出机温度与原料入机温度有关，故之先要对材料进行不定时的测温，根据原料材料温度，套用公式预测混凝土出机温度。

经过计算后，根据所计算的结果，与本工程项目施工控制温度17C相对照，发现超控制值的现象，就应立既采取以下措施：

①降低卵石及砂的温度，因为以上公式中就要分析出混凝土的原材料中，石子的比热较小，但其在每立方米混凝土中所占的重量较大，水的比热最大，但它的重量在每立方米混凝土中只占一小部分，因此对混凝土出机温度影响最大的是石子及水的温度，砂的温度次之，水泥的温度影响很小，所以在计算预测超值时，就应用水喷射骨料，把骨料的温度降到适合于本工程的施工允许温度，把出机温度偏差控制在砼搅拌前，也就是把温差隐患消除在入机前，但是也要对出机砼的温度进行测定，按本规定要求隔2小时一次测定，记录在案作为分析依据，考虑到本工程项目在施工中，混凝土的水平运输较近，故本方案基本上浇筑温度=出机温度，但要注意由于有些工种之间搭接间隙，混凝土车不能爆晒，如有停顿现象时应对车进行用湿水的草袋覆盖。

②严格做好混凝土的保温，保温养护进行蓄水20CM深进行后期养护，进一步保证大体积混凝土的质量。

③水化热的测定：

为了进一步摸清本工程项目大体积混凝土浇捣后的水化热数据，及时掌握内部温升变化曲线及状态，以便做到发现问题及时补救，有的放矢地采取措施，进一步保证本工程项目大体积混凝土的施工质量及整体质量，决定在基础混凝土的不同部位及深度埋设20点测温点，观测时间为3—14天每隔4小时读数记录一次，记录数据进行汇总，绘制曲线变化图，在观测中如发现数据变化不正常要及时上报加以分析，分析依据与混凝土表面温度相比较，是否符合上述规定的温差控制要求，如果温差超过界限值，应在覆盖中考虑，提高表面温度。同时在浇筑前要准备一批黑色塑料薄膜，以作消除温差过大的方案之用，总之，浇筑后的水化热温度和混凝土表面温度测量收集是本项目的最后措施，是衡量与分析本项目大体积混凝土浇筑质量不可缺少的原始依据，故此，项目部要专门安排专人负责完成，对于收集的数据及时反馈给项目负责人，组成由建设单位代表、监理工程师、设计代表人员论证班子。

④为了严格控制本工程项目大体积混凝土的内外温差，确保混凝土的质量，必须切实做好保持适宜的温度和表面湿度条件，而保温的落实，也就减少混凝土表面的热扩散，减少混凝土表面的温度梯度，防止产生表面裂缝，应该延长散热时间，充分发挥混凝土的潜力和材料的松弛特性，使混凝土的平均总温差所产生的拉应力小于混凝土抗拉强度，有效地防止产生贯穿裂缝，因刚浇筑不久的混凝土尚处于凝固硬化阶段，水化的速度较快，如果采取适宜的潮温条件养护可防止混凝土表面脱水而产生干缩裂缝，也可使水泥的水化作用顺利进行，提高混凝土的极限拉伸强度，根据本工程的施工实际情况及基础的长度、宽度、厚度、周边模板的采用形式，经过下式计算：要用草袋覆盖，厚度为小于4CM为宜，盖时要把草袋湿水，轻盖于浇好的砼面，盖后上盖塑料薄膜一层特别接口要严密，接口与接口之间搭接为0.5M，盖好后再盖适量的草袋，以防风吹翻膜而造成通风难以保温保湿。待本工程项目全部施工完毕时的第三天起，覆盖养护应持续14天视为人工覆盖养护结束。但不能终止养护，在14天后。

所收集的数据作一评定。（本工程项目所有温度计为：混凝土内部水化热用杆式刻度温度表，测量最高温度为80C，表面温度测用普通干湿温度表，测量最高温度为60C）。

⑤本工程基础项目钢筋数量多，直径粗，分部密，上支架钢筋按照常规为Φ25，1000X1000的马镫，它不仅用钢量大，而且受钢筋柔性的影响，相对稳定性较差，操作不安全，而且难以保证上皮钢筋在同一水平上，再者马镫脚直接撑在砼层上，受上皮钢筋的压力影响，很容易把砼垫层裂及至破坏，导致冒水泥浆侵入入砼垫层上，再者浇筑混凝土用的满堂操作平台架子就必要砼垫层上，此架子搭好后虽然边浇混凝土边拆架子，但本工程基础底板厚，很难把直立支撑杆抽上来，既使能抽出来的话，那所浇好的砼已过了初凝至终凝时间，造成砼有一小孔存在，对底板防水带来不利；再说平台架子施工荷载有时会过于集中，直立支撑支在砼垫层上，虽然压力较大，可能要把有些垫层原来就冒水的部位加剧冒水，造成难以补救及清理局面，给混凝土质量带来影响。为了避免以上这样隐患，因而采用L70×70×5角铁焊制的支架来承担上皮钢筋的重量，控制钢筋的上部标高和上部操作平台的全部施工荷载。钢筋支架立柱的下端立在混凝土工程桩顶上，有效地增强立柱的稳固，而且还适当地和工程桩锚固钢筋焊接牢，因为立杆落点在桩顶上可以不考虑角铁撑杆有防水问题。上焊L70×70×5角铁连接水平杆。

⑥混凝土的浇筑：

根据本工程项目混凝土结构特点，采用二层梯阶形分层浇筑，振捣形式为内部振动法，振动设备为插入式振动器。

在振捣时要根据现场所遇的实际具体，选择垂直振捣（即振动棒与混凝土表面垂直）和斜向振捣（即振动棒与混凝土表面成一定角度45#—40#）。振动棒的操作要做到“快插慢拔”，能有效地防止先将表面混凝土振实而与下面混凝土发生分层、离析现象。为了使混凝土能填满振动棒抽出时所造成的空洞，有时还要在振动棒抽出的洞旁不远处再将振动棒重新插入才能填满空间，在常规施工中，有时都会存在振动棒引成空洞的通病所以在本项目施工中，定要按上述要求进行，在振捣过程中，宜将振动棒上下略为抽动，以使上下振捣均匀。

2、机械选择

底板施工时选用2台砼输送泵,1台固定泵备用；选用多台插入式振捣器振捣砼；多台小型高扬程抽水机辅助抽除浇筑砼时产生的泌水。

3、砼浇筑顺序：

底板砼浇筑采用分区分层一个坡度，循序退打，一次到顶的方法。由固定泵送砼，从基坑一端推进到另一端，根据砼输送能力、施工段宽度及坡度、砼初凝时间进行计算，每层厚度30cm~40cm。若有意外，砼输送能力下降，则立刻减小砼浇筑厚度，确保在底板砼浇筑过程中不出现冷缝。在浇筑砼的钭面前中后设置3道振捣器振捣并采用二次振捣。

4、砼浇筑：

每层砼应振捣密实，前层砼必须在初凝前被新浇砼所覆盖，振动器应插入下层砼5cm，以消除两层间的接缝。振捣时间以砼表面泛浆，不再冒气泡和砼不再下沉为准。不能漏振和过振。砼浇筑到顶后用平板振动器振捣密实。平板振动器移动间距要确保相邻搭接5cm，防止漏振。砼浇筑时注意不能破坏温点。

5、泌水排除方法：

提前在各基坑下端外墙模外测砌筑集水井，砼振捣过程中的泌水流入砖砌小井内，用泥浆泵排除。

6、砼上表面标高控制：

在浇筑砼前，用精密水准仪、经纬仪在墙、柱（剪力墙）插筋上测得高出1m的标高用红油漆做标志，使用时拉紧细麻线，用1m高的木条量尺寸初步调整标高，水准仪精密复核即可。

7、砼表面二次抹平：

砼浇筑到顶面，用平板振动器振实后，随即用括尺括平，二次铁滚碾压两遍，用铁板抹平整一道，待砼终凝前，用木蟹槎一遍，再铁板收一道。

8、信息化施工措施及控制措施：

(1)为确保大截面的基础梁板不产生砼裂缝，本单位计划在底板砼浇筑之前，为准确掌握砼内部的温度升降情况，在从表面到中心多个部位设置测温点，每个测点垂直方向布置3个温度传感器，以正确地了解砼内部温度变化状况；本单位拟选用智能温度巡检仪进行测温控制，以便确切测得不同深处内部砼的温度升降情况，信息及时反馈，做到信息化施工；智能温度巡检仪测温时以6min种为一个采样周期，每1小时打印温度参数表一次。

(2)控制措施:混凝土中心温度与表面温度、表面温度与大气温度的差值以25℃为警戒线，控制在2l℃左右，保持降温速率1.5℃/d。1～7天每日统计、通报测温结果。如测温显示砼内外温差可能大于25℃，则立即加盖草袋一层；气象预报显示有雨水时，在草袋上加盖薄膜一层。

当中心温度降至54℃左右，与大气平均温度相差24℃时，撤除保温层，进行酒水养护。地下室一层结构施工完毕后，底板蓄水养护30d，使混凝土在充分的湿养护条件下缓慢降温，以充分发挥膨胀剂、粉煤灰的综合效应。

施工缝处理：按现行GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关要求进行。

(3)砼养护措施：砼浇好之后12小时，在砼表面盖一层草包，以起到保温保湿养护作用，控制砼表面与砼内部之间的温度差不超过25℃。保证养护时间不小于14天。

### 9.7.2  外墙砼施工措施

1、外墙结构自防水砼施工关键技术：

本工程地下室为确保外墙防水砼的施工质量及防水性能，防止裂缝，在施工当中将主要采用以下措施。

2、砼配合比设计：

提前进行现场搅拌砼配合比设计、试验工作，同时制作试验构件通过检测设备检测砼的性能参数，特别是砼内部的温升情况和裂缝情况，以优化最佳砼配合比，将水泥用量降到最低，同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。如选用水化热较低水泥，细骨料用中粗砂，控制含泥量，粗骨料选用级配良石子等。

3、外加剂：

本工程拟采用UEA补偿收缩砼新技术，不仅可以增加砼的密实性与角渗性，同时在砼硬化阶段可以产生(2~4)x10限制膨胀率，在砼中建起的自应力值为0.2~0.7Mpa，用以抵消钢筋砼结构在收缩过程中产生的全部或大部分拉应力。掺UEA砼膨胀剂的同时，掺适量的高效减水剂，改善砼的坍落度，减用水量，防止砼施工时泌水过多，产生大量的泌水孔隙，造成砼裂之防水缺陷

4、模板的选择

由于本工程地下室墙体，采用钢模板会过早散热，不利于砼内外温差的控制，经比较，地下室外墙模板选用釉面九合板，同时不应过早拆模，在注意散热的同时，又适当保温。模板拼逢由质量员逐一检查，控制在规范允许范围内，避免模板接缝处砼漏浆。

5、砼二次振捣工艺：

外墙砼尽量放在晚上浇筑，以降低砼的入模温度；外墙自防水高强砼全部采用二次振捣工艺。第一次振捣：待砼入模后，用普通振捣器进行柯次振捣至砼无沉落、无气泡、出现浮浆为止。第二次振捣：待砼经第一次振捣坍落度消失并开始初凝时，再将高频振捣器二次插入砼中振捣，这一时间为初次振捣后的2—3小时左右 当缓慢拔出振捣棒，砼能够均匀闭合而不留下孔洞时进行二次振捣为最佳时间．具体时间与操作可由现场试验决定．

6、砼养护：

拆除模板前，在模板上挂草袋保温养护，同时在外墙砼上口浇水养护；待砼拆模后，在砼表面挂一层草袋浇水养护至少14天。

7、外墙面水平施工缝的防水处理。

(1)外墙面水平施工缝通过在平缝加钢板止水带再附加橡胶止水条的方式延长和防止渗水途径，同时注意新旧砼的接缝处理，并加强砼的振捣。

(2)除按要求设置钢板止水带外，在砼浇筑前，施工缝表面均采用高压气水混合物冲洗湿润，使新旧砼之间有良好的接槎。

(3)为避免墙体施工缝接槎处外边缘烂根和不平齐而导致渗水，在施工缝两外边缘处用砂轮轮割机开设宽和深均为2—3cm的小槽，确保施工缝处施工质量。

8、模板穿墙螺杆的防水处理。

本工程所有地下室外墙板，其支模用的穿墙螺栓(里、中、外)均双面满焊3mm厚50×50止水片，并在外侧模上衬厚度20毫米的木决，拆模后除掉掉木垫块，割去此段螺栓，用防水水泥沙浆封口。

9、变形缝的防水施工措施

(1)变形缝处采用橡胶止水带，橡胶止水带的接头必须牢固、密实，形状复杂的接头由生产厂家事先连接。

(2)橡胶止水带采取木模挖槽的形式固定，以保证橡胶止水带的安装质量。

(3)变形缝止水带处加配固定止水带用的直径8mm或10mm加强筋，以增强止水带与结构层之间的整体性。

(4)变形缝间的填充材料选用窒息性聚苯乙烯泡沫塑料板，嵌缝密封材料选用具有良好粘接力、耐热性、防水性、弹塑性；且兼具耐寒性、耐腐蚀性及抗老化性能等特点的聚氯乙烯胶泥。

10、管道穿墙部位的防水处理

严格按设计图纸的要求施工，如图纸未交待或交待不清时，在征得设计同意后，做到：

(1)所有穿墙管道孔均采用较穿墙管径大100mm防水套管预留，防水套管中部焊接3mm厚，200mm宽钢板止水环，钢板止水环根部粘接15×15mm膨胀橡胶止水条。穿外墙的管道与防水套管之间的空隙用水泥石棉或防水砂浆嵌填．

(2)电缆穿透外墙部位与套管之间的空隙用石棉热沥青嵌填严实。

(3)外墙内的所有预埋线盒、配电箱等背面和侧面全部做防水处理。

11、外墙砼施工缝的处理

为确保地下室砼的整体性和连续性，地下室砼施工时，在做好外墙防水砼止水带的同时，还应注意地下室外墙水平施工缝的处理，本工程主要采用以下措施：

(1)施工缝留设位置：

每层外墙水平施工缝均留设在底板及楼板面上200~300mm处。

(2)接缝形式：

按设计要求采用“凸”字缝加钢板止水带的方式，在墙体水平施工缝中间埋设厚3mm，宽400mm的钢板止水带，钢板搭接处用电弧焊双面焊接，钢板搭接长度不小于30mm。

(3)施工缝的处理：

外墙施工缝新旧砼接槎处，继续浇灌砼前，将施工缝表面凿毛，清除施工缝处的浮浆和杂物，使之露出石子，用水冲洗干净后，保持湿润，铺一层20~25mm厚的与墙体砼配合比相同的砂浆或高砂率砼，然后才能浇灌外墙砼。

### 9.7.3  顶板砼施工措施

本工程地下室部分顶面将种植草皮、树木等绿化设施；顶板防水砼的施工好坏直接影响地下室防水工程的施工质量，为确保顶板防水砼施工质量，拟采用以下措施：

1、顶板模板：

(1)地下室顶板底模全部采用釉面九合板，钢管扣件式脚手架满堂支撑，立杆间距控制在1.0m以内，并按要求设置扫地杆、水平横杆，确保模板支撑稳固。

(2)模板标高由专职质量员及测量员仔细复核，确保模板面水平标高在规范充许误差范围之内，确保钢筋保护层准确。

(3)模板拼缝用胶带预先封贴，避免浇筑砼时有漏浆现象出现。

2、顶板钢筋绑扎：

为了顶板砼具有较好的防水性能，钢筋绑扎关键要控制好钢筋保护层垫块的施工质量。钢筋保护层垫块提前用与砼同标号的水泥砂浆浇筑，保护层垫块浇筑好后，需经过28天浇水养护，确保其强度，避免垫块在顶板砼施工过程当中破碎，影响顶板砼的防水性能，垫块间距不得大于lm×lm。

3、顶板砼配合比设计：

顶板砼配合比同地下室外墙，并掺加外加剂，改善砼的防水性能。

4、砼浇筑顺序：

顶板砼先用插入式振动棒初振一遍，然后用平板振动机来回振动2遍，共3遍，用平板振动器振实后，随即用括尺括平，二次铁滚碾压两遍，用铁板抹平整一道，等砼终凝前，用木蟹槎抹一遍，再铁板收一道，避免砼微裂缝的出现。

5、砼养护：

砼浇筑完成终凝前12小时，在顶板面上铺设草包一层，并24小时浇水养护，砼养护天数不得少于14天。

8、模板的拆除：

模板在砼浇筑完成后14天以上，达到规范要求的拆模强度后拆除，模板拆除后，严格控制重物任意堆压顶板，材料堆场严格按总平面图布置，材料的堆放量需经过仔细计算并征得设计单位的同意。

## 9.8  地下室防水施工

### 9.8.1  质量要求

(1) 材质符合要求及有关规定，进场材料必须有材质证明书，出厂合格证及检验报告。

(2) 地下室防水、防水混凝土的施工缝、穿墙管道、埋设件等设置和构造、必须符合设计要求、严禁有渗漏现象。

(3) 其搭接宽度：采用焊接时为5cm，粘接时为10cm。

(4)防水应形成一个连续，弹性、无缝整体的防水层，不允许有开裂、尧边，滑移、脱落和末端收头封闭不平等缺陷。

### 9.8.2  施工准备

为了防止地下水或地表水的渗透，确保基层的含水率能满足施工要求，在基坑砼垫层的表面上，抹20mm厚无机铝盐防水砂浆（合比为水泥：中砂：无机铝盐防水剂：水=1：3：0.1：0.35-0.4），要求抹平压光，不应有空鼓、起砂、掉灰等缺陷。立墙外表面的砼如有水泡、气孔、峰窝、麻面等现象，应采用加入水泥量15%的高分子聚合物乳液调制成水泥腻子填充括平，阴阳角部位应成小园角。

遇有穿墙套管的部位，套管两端应带法兰盘，并要求安装牢固，收头园滑，涂刷防水的基层表面应干净、干燥。

### 9.8.3  工艺流程

清理基层→平面防水层涂刷底油→平面位置铺贴防水卷材→平面铺贴油毡隔离层→ 平面位置浇筑细石混凝土→钢筋砼结构层施工→修补砼立墙外表面→立墙外侧涂刷底油和防水层施工→立墙外侧点粘保护层，外侧面砂浆保护层→结构防水砼施工。

### 9.8.4  施工方法

(1)基层清理：施工前,先将底板基层表面突起物,砂浆疙瘩等异物铲除，并进行彻底清扫油污、铁锈等，要用铁丝，砂纸和有机溶液剂等清洗干净。

(2)底油施工：用长把滚刷蘸满已配制好的材料，均匀涂刷在已干涸的基层表面上，涂刷时要求厚薄均匀一致，对平面基层以涂刷1~2遍为宜，立面涂刷2~3遍，涂完第一遍后，一般需固化5小时以上，在基层不粘手时，再按上述方法涂1~3遍，在平面的方向，应使后一遍与前一遍的涂刷方向相垂直。

(3)卷材铺贴：将卷材展开摊铺在平整干净的基层上，用长把滚刷蘸满胶粘剂 均匀涂在卷材表面，但搭接部位的100mm范围内不涂胶，涂胶后静置20min左右，待胶膜基层干燥，手触不粘时，即可进行卷材铺贴。根据现场情况，选择从一端开始，先用粉线弹出基准线，将已涂胶粘剂的卷材卷成园筒形，然后在园筒形中心插一根Ø30×1500mm铁管，由两人分别手持铁管的两端，并使卷材的一端固定在一定的部位，再沿基准线铺展。在铺设卷材的过程中，不要将卷材拉的过紧，更不允许拉伸卷材，也不得出现皱折现象。卷材接缝的粘结，同层相邻的搭接宽度应大于100mm，上下层接缝应错开1/3幅宽。在接缝部位每隔1米左右处，涂刷少许粘结剂，待其基本干燥后，将搭接部位卷材翻开，先作临时粘结固定，然后再将粘结卷材接缝用的双组粉或单组粉专用胶粘结。

(4)平面位置铺贴油毡保护隔离层，当平面部位最大后一度聚氨酯涂腊完全固化，经过检查验收合格后，即虚铺一层石油沥表油毡保护层。铺设时用少许聚氨酯混合料或氯丁橡胶系胶粘贴剂（如404胶等）花贴固定，以防止在浇筑砼时发生移位。

(5)浇筑细石混凝土保护层，平面位置铺贴油毡保护层完工后，即可进浇筑30厚C20砼作刚性保护层，施工时必须防止施工机具（如手推车或铁铣等）损坏油毡保护层和APP防水层。（如发现有损坏现象必须用APP防水材料修复后，方可继续砼的施工）。

(6)立面粘贴聚乙烯泡沫塑料保护层，在涂膜施工完工经验收后,再用氯丁胶系粘贴(如404胶)塑料片材花贴固定。

### 9.8.5  技术措施

基础底及基础垂直面（砖模）和基础梁面处，防水层随底板一道满铺。基础侧面防水层保护采用钢板网加1：2水泥砂浆抹面。

为了加快工程进度，地下室防水层施工掺3%促凝剂，达到快速硬化的效果。

平面与立面相连接的卷材，应先铺平面然后铺立面，使卷材紧贴阴阳角，角贴时不得出现空鼓，接缝部位必须距阴阳角200mm以上，每铺完一张卷材后，用干净松软的长把刷从卷材一端开始从横方向顺序用力滚压一遍，以彻底清除卷材内的空气。

工艺流程为：砌砖模 → 1：2水泥砂浆抹面 → 基层清理 → 表面涂油  → 铺贴防水层卷材 → 钢板网水泥砂浆保护层 → 结构防水。

### 9.8.6  基层处理

基层表面的干燥度呈白色，任选一处用油毡或彩条布覆盖2小时后，没有汽水，方可施工，对基层局部没有干燥的位置，用（1000W）太阳灯烘干，底板四周明沟低于基层表面300。施工过程中，突遇下雨时，采用簿膜将没硬化的位置覆盖，底板承台处，在不影响施工的位置留500×500×500排水井，保持基坑干燥。

### 9.8.7  施工缝处理

APP防水层施工缝（甩搓）采用簿膜覆盖保护，搭接宽度应大于200。接涂前应将其甩茬表面处理干净。

### 9.8.8  成品保护

APP防水层应严格保护，在做保护层以前，不允许非本工序的施工人员进入施工现场，以防止损坏防水层。

施工用的材料必须用铁桶包装，并要封闭严密，决不允许敞口贮存，施工用材有一定的毒性，存放仓库和施工现场必须通风良好。

施工材料多属易燃物质，存料，配料、施工现场必须严禁烟火。并配足够用消防器材。每次施工用过的机具，必须及时用有机溶液剂认真清洗干净，以便重复使用。

## 9.9  后浇带施工

本工程地下室设有后浇带，后浇带须在本层结构完成60天后，用高一级膨胀砼浇筑，内掺水泥用量12%的TEA。

1、基础后浇带留设后，应采取保护措施，防止垃圾杂物掉入“后浇带”内。保护措施可采用木盖覆在承台的上皮钢筋上，盖板两端应比“后浇带”宽出500以上。浇筑基础混凝土时，“后浇带”的模板上应当设一层钢丝网，“后浇带”施工时，钢丝网不必拆除。

2、封闭前仔细地将整个混凝土表面的浮浆清除，并凿成毛面，彻底清除“后浇带”中的垃圾及杂物，清除钢筋上的水泥浆及锈迹，并隔夜浇水湿润。浇筑前先铺一层比基础混凝土强度高一等级的水泥砂浆，以确保“后浇带”混凝土与先浇捣混凝土的连接良好。

3、“后浇带”的封闭材料采用比先浇捣的结构混凝土设计强度提高一级的微膨胀混凝土（可在普通混凝土中掺入微膨胀剂TEA，掺量为12%）浇筑振捣密实，并保持不少于14天的保温、保湿养护。

4、“后浇带”混凝土中使用的微膨胀剂和外加剂品种，应根据工程性质和现场施工条件选择，并事先通过试验确定掺入量。所有微膨胀剂和外加剂必须具有出厂合格证及产品技术资料，并符合相应技术标准和设计的要求。

5、由于微膨胀剂和掺量直接影响混凝土质量，因此，要求微膨胀剂的秤量应由专人负责，掺入量允许误差一般为的掺入量的±2%。

6、混凝土应搅拌均匀，如搅拌不均匀会产生局部过大或过小的膨胀，影响混凝土的质量。所以应对掺微膨胀剂的混凝土搅拌时间适当延长。

7、“后浇带”混凝土应密实，与先浇捣的混凝土连接应牢固，受力后不应出现裂缝。

8、“后浇带”混凝土浇筑完毕12h以后采取带膜保温保湿条件下的养护，应按规范规定，浇水养护时间一般不得少于7天，掺外加剂的混凝土不得少于14天。

9、“后浇带”施工时板应支撑牢固，钢筋进行清理整形，施工的质量应满足钢筋混凝土设计和施工验收规范的要求，以保证混凝土密实无裂缝。

# 第十章  上部结构主要施工方法

本工程采用框架-剪力墙结构，在结构施工中包括钢筋、模板、砼、脚手架及砌体等工程的施工。

## 10.1  钢筋工程（关键/特殊过程）

### 10.1.1  钢筋进场

应具有出厂证明书或试验报告单。并需分批作机械性能试验。如使用中发现钢筋脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常，还应进行钢筋化学成分分析。

### 10.1.2  钢筋取样

每批重量不大于60吨。每批钢筋中的任意两根钢筋上各取一套，每套试样从每根钢筋端部截去50厘米，然后再截取试样两根，一根作拉力试验（包括屈服点、抗拉强度和延伸率），另一根作冷弯试验。试验时，如有一个试验结果不符合规范所规定的数值时，则应另取双倍数量的试样，对不合格的项目作第二次试验，如仍有一根试样不合格，则该批钢筋不予验收，不能用在正式项目上。

### 10.1.3  钢筋堆放

运到施工现场后，必须严格按要求分批同等级、牌号、直径长度分别挂牌堆放，并注意数量，不得混淆。

堆放时，钢筋下面要垫以垫木，离地面不得少于20厘米，以防止钢筋锈蚀和污染。面层覆盖彩条布防止雨水淋湿，以防钢筋生锈。

钢筋成品要分部位和构件名称，按号码顺序堆放，同一部位或同一构件的钢筋要放在一起，按牌号排列，牌上注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径、根数。

从本工程的经济效益考虑，严禁使用与进场超直径钢材(对于超直径钢筋定尺的可用每米理论重量进行验收货)。

本工程项目严禁使用耒历不明的钢筋及虽有试验合格报告但发现质量不正常的材料，材料进场计划要考虑原材料的复检时间，操作工艺的试件检验时间，严禁末经试件报告合格检验单就进行开机生产。

### 10.1.4  生产工艺

本工程生产工艺为：对接焊、机械连接、竖向压力焊、电孤焊、人工绑扎。

1、配料：

严格按设计图纸及图纸会审记录、设计变更通知单、技术核定单及有关技术交底和施工规范计算断配料单。

在加工前钢筋的表面应洁净，对于有水锈及轻度锈蚀的钢筋用钢丝刷清除，严禁使用严重锈蚀、表面呈麻蜂状的钢筋，制作的钢筋应平直，无局部曲折，断配料中将用规格钢筋根据不同长度搭配，统筹排料，应先断长料，后断短料，减少短头，减少损耗，断料时应避免短尺量长料，防止在量料中产生累计误差。

故此，应在工作台上标出尺寸刻线量度并设置控制断料尺寸用的挡板，切断机刀片螺丝要紧固，刀口密合(间隙不大于1.0mm) ，固定刀片与冲切刀片的距离，对直径小于或等于20mm的钢筋可重叠1~2mm，对直径大于或等于20mm的钢筋可留5mm。

在切断过程中，如发现钢筋有裂痕，缩头或严重的弯头等必须切除，如发现钢筋有的硬度与该钢种有较大的出入，应及时地通知质检员上报项目部负责人。

钢筋的断口不得有马蹄形式起弯现象，钢筋的长度应力求准确，其允许偏差在±10mm，对于断好的材料要根据不同规格、不同型号分别堆放，并挂牌注明构件代号及使用部位。

钢筋弯曲前要对形状复杂的钢筋(弯起钢筋) ，根据图纸及料单尺寸进行用石笔将各弯起点位置划出，根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值，力求做到准确无误，抗震结构，一切箍筋都是(弯钩)135°，弯钩平直长度为10d，弯曲箍筋时，钢筋弯曲形状要正确，平面上没有翘曲不平现象，钢筋末端弯钩的净空直径不小于钢筋直径的2.5倍，钢筋弯曲点处不得有裂缝，钢筋弯曲成型后的允许偏差为: 全长±10mm， 弯起钢筋起弯点位移±20mm，弯起钢筋的弯起高度±5mm，箍筋边长±5mm，加工完毕的钢筋要挂牌注明，箍筋要20个一扎整齐堆放， 标明尺寸与规格型号及使用部位。

2、闪光焊：

本工程项目的采用预热闪光焊，其工艺是在连续闪光焊前增加一次预热过程，以扩大焊接热影响区。

包括(预热、闪光和顶锻过程) ，施焊时先闭合电源，然后使两钢筋端面交替地接触分开，这时钢筋端面的间隙即发出断续的闪光，而形成预热过程，当钢筋达到预热温度后进入闪光阶段，随后顶锻而成，在对焊前应清除钢筋端头约150mm范围内的铁锈、污泥等， 以免在夹具和钢筋间因接触不良而引起“打火” 。

此外，如钢筋端头有弯曲，应调直或切除，当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时，就先制作对焊试件(不少于2个)进行冷弯试验，合格后才能成批焊接。

焊接参数应根据钢种特征、气温高低、实际电压、焊机性能等具体情况由操作人员自行修正，夹紧钢筋时，应使用两钢筋端面的凸出部分相接触，以利均匀加热和保证焊缝与钢筋轴线直相垂直，焊接完毕后，应待接头处由白红色变为黑红色才能松开夹具，平直地取出钢筋，以免引起接头弯曲。

不同直径的钢筋对焊，其截面比不宜大于1.5。此时， 除应大直径选择焊接参数外，并应相应减少大直径的调伸长度，或利用短料首先将大直径钢筋预热，以使两者在焊接过程中加热均匀，保证焊接质量。

螺杆与钢筋对焊时，因两者钢号、强度及直径不同，焊接比较困难，宜事先对螺杆端头进行预热或适当减少螺杆端头的调伸长度，钢筋一侧的电极应调高，保证钢筋与螺杆的轴线成一直线。

焊接场地要搭好，防风防雨棚，以免接头工聚然冷却，发生脆裂。

因对焊是本工程结构较为重要， 故质量特别要求如下，请质检员必须按部就班进行：

取样数量

钢筋闪光对焊接头的外观检查， 每批检查100℅的接头，填表数不得少于10个。

钢筋闪光对焊接头的力学性能试验包括拉伸试验和弯曲试验，应从每批成品中切取6个试件，3个进行拉伸试验，3个进行弯曲试验，弯曲试件要把对焊疤车光成园才送试验室。

对于同一焊工，按同一焊接参数完成的200个同类型接头作为一批， 一周内连续焊接时， 可以累计计算，一周内累计不足200个接头时，也按一批计算。

外观检查

接头处不得有横向裂纹。与电极接触处的钢筋表面，对于Ⅰ、Ⅱ级钢筋不得有明显的烧伤。

接头处的弯折，不得大于4度。接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1钢筋直径，同时不得大于2mm。

当有一个接头不符合要求时， 应对全部接头进行检查，剔出不合格部分，不合格接头经切除重焊后，可提交二次验收。

拉力试验

三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的拉强度ф8--25大于或等于370N/mm2，Φ8--25大于或等于510N/mm2。

至少有两个试件断于焊缝之外， 并呈塑性断裂，当检验结果有一个试件的抗拉强度低于规定指标，或有两个以上试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂时，应取双倍数量的试件进行复检。复检结果，若仍有三个试件呈脆性断裂，则该批接头即为不合格品。

模拟试件的检验结果不符合要求时，复验应从成品中切取试件，其数量和要求与初试时相同。

弯曲试验

弯曲至90度时，接头外侧不得出现宽度大干0.15mm的横向裂纹。弯曲试验结果如有两个试件未达到上述要求，就取双倍数量的试件进行复检，复检结果若有三个试件不符合要求时，则该批接头为不合格品。

3、电弧焊：

本工程钢筋在对焊的前提下，有些因无法进行对焊的一律采用搭接电弧焊，搭接焊时钢筋的预弯和安装应保证钢筋经焊接后要在同一直径上，特别注意其同心度准确。

施焊时，收弧应在搭接钢筋的一端开始，收弧应在搭接钢筋头上，弧坑应填满，多层施焊时，第一层焊缝应有足够的熔深，主焊缝与定位焊缝，特别是在定位焊缝的始端与终端应熔合良好。

焊缝长度双面焊为6d，单面焊10d，焊缝高度h大于或等于0.3d，并不得小于4mm，焊缝宽度b大于或等于0.7d，并不得小于10mm。

焊接地线应与钢筋接触良好，防止因起弧而烧伤钢筋。根据钢筋级别，直径和焊接位置，选择适宜的焊条直径和焊接电级，保证焊缝与钢筋熔合良好，焊接过程中及时清渣，焊缝表面光滑平整，加强焊缝应平缓过渡，弧坑应填满。

因电弧焊是本工程结构较为重要，故质量特别要求以下几点，请质检员必须按部就班进行：

外观检查

焊缝表面平整， 不得有较大的凹陷、焊瘤，接头外不得有裂纹；接头处钢筋轴线的偏移0.1d；焊缝高度—0.05d；焊缝表面上气孔和夹渣在长2d的焊缝表面上小于或等于2个。

拉力试验

三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值，至少没有两个试件呈塑性断裂。当检验结果有一个试件的抗拉强店低于规定指标或有两个试件发生脆性断裂时，就取双倍数量的试件进行复检，复检结果如仍有一个试件的抗拉强度低于规定指标或有三个试件呈脆性断裂时，则该批接头即为不合格品。模拟试件的数量和要求与成品中切取相同， 当模拟试验结果不符合要求时，复检应从成品中切取试件，其数量与初试时相同。

4、电渣压力焊

本工程大于或等于16的坚向钢筋均采用电渣压力焊。

电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔化，然后施加压力使钢筋焊合，具体操作工艺为：先将上钢筋与下钢筋接触，通电后，即将上钢筋提升2—4mm引弧；

然后继续缓提几毫米，使电弧稳定燃烧， 之后随着钢筋的熔化，上钢筋逐渐插入渣池中，此时电弧熄灭，转为电渣过程，焊接电流通过渣池而产生大量的电阻热，使钢筋端部继续熔化，钢筋端部熔化到一定程度后，在切断电源的同时，迅速进行预压，持续几秒钟，方可松开操作杆，以免接头偏佘或接合下良，在竖向电渣压力焊过程中，根据以下措施防止通病存在与产生：

⑴偏心：

a.把钢筋端部矫直；

b.上钢筋安放正直；

c.顶压用力适当；

d.及时修理夹具。

⑵弯折：

a.把钢筋端部矫直；

b.钢筋安放正直；

c.适当延迟松开机夹具的时间；

d.及时停机待检；

e.适当加大顶压量。

⑶未熔合：

a.提高钢筋下送速度；

b.延迟断电时间；

c.检查夹具，使上钢筋均匀下送；

d.适当增大焊接电流。

⑷焊色不匀：

a.钢筋端部均平；

b.适当加大熔化量。

⑸气孔：

a.按规定烘烤焊剂；

b.把铁锈清除干净。

⑹烧伤：

a.钢筋端部彻底除锈；

b.把钢筋夹紧。

因竖向电渣压力焊是本工程结构较为重要， 故质量特别要求如下，请质检员必须按部就班进行：

⑴取样数量与方法：

钢筋电渣压力焊接头的外观检查应逐个进行。

强度检验时，从每批成品中切取三个试件进行拉力试验，基础及楼层中以300个同类型接头为一批，不足300个时，仍作为一批。

⑵外观检查：

接头焊色均匀，不得有裂纹，钢筋表面上无明显烧伤等缺陷。

接头处钢筋轴线的偏移不得大于4度。 对外观检查不合格的接头，应将其切除重焊。

⑶拉力试验：

钢筋电渣压力焊接头拉力试验结果， 三个试件均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值，如有一个试件的抗拉强度低于规定数值，应取双倍数量的试件进行复验，复验结果，如仍有一个试件的强度达不到上述要求，则该批接头即为不合格。

钢筋加工成型严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）和设计要求进行。

钢筋的表面应洁净。油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前清除干净。在焊接前，焊点处的水锈应清除干净。

在除锈过程中发现钢筋表面的氧化铁皮鳞落现象严重并已损伤钢筋截面，或在除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点伤蚀截面时，应降级使用或剔除不用。

钢筋的调直、切断和弯曲成型的过程中要严格按施工规范的要求进行。

由专业人员进行配筋，重点、重要部位配筋单要经项目技术部审核后才允许加工。

5、机械连接

本工程机械连接采用滚扎直螺纹连接，此连接技术是先将钢筋端头一定长度的原材镦粗，再车上螺纹，从而保证螺纹区净截面面积与原材相等，再将两根钢筋用套筒相接，实现真正的等强度连接。

⑴接头原理

利用滚扎直螺纹能同时承受轴向力和水平力及其密封性、自锁性好的特点，将钢筋端部分先镦粗，再车出螺纹，使其螺纹段净面积与原母材相等，实现真正的等强度连接，再将两根钢筋，对拧在带有内直螺纹的连接套筒两端内，并用力矩扳手拧紧，使两根钢筋连接紧固。

⑵接头特点

应用范围广：滚扎直螺纹钢筋接头能随拉、压两种作用力，适用于工业与民用建筑钢筋混凝土结构的梁、柱、板、墙及基础的φ16-φ40，Ⅰ-Ⅲ级钢筋的现场连接，可连接同径或异径、竖向或水平钢筋，也可用做预埋钢筋接头，有利于实现预制装配施工。

⑵钢筋连接速度极快，平均不到1分钟就可连接1个接头。钢筋端头滚扎直螺纹的加工在钢筋加工场预先完成，滚扎直螺纹套为专业加工厂的成品，因此，在施工面上只需用力矩扳手按规定的力矩值将钢筋与滚扎直螺纹套筒拧紧。

钢筋滚扎直螺纹可以预制，不占工期：钢筋滚扎直螺纹丝头为预制，钢筋连接之前已将钢筋丝头加工完毕，连接时只用力矩扳手拧紧即可。这是其他钢筋连接方法所不能做到的。实际上，滚扎直螺纹钢筋头连接速度快的原因是由两个方面构成的：一是单个接头的连接速度快，这是由滚扎直螺纹本身特性形成的；二是可同时连接当前流水段内所有的接头，这是由滚扎直螺纹接头可预制的工艺特性形成的。

在施工面上连接钢筋时，不用电，不用气，无明火作业，可全天侯施工，施工套丝不占现场施工面，变其他钢筋连接方法的现场复杂操作为简单的拼装。

滚扎直螺纹钢筋连接质量稳定，安全可靠，质量检验直观、方便。滚扎直螺纹钢筋连接是通过螺纹之间啮合传递机械力来完成钢筋连接的，因此质量非常稳定。

连接的钢筋对中性好：这是由于滚扎直螺纹两端直螺纹的同轴度是以微米为计算单位的，也就是说，是以机械行业的精度等级来保证建筑行业的精度等级，因此，可以忽略滚扎直螺纹钢筋接头的对中性误差。

滚扎直螺纹钢筋接头不受钢筋有无花纹、花纹形状及可焊性等因素的限制，不改变接头处钢筋的化学和力学性质，这主要是由于滚扎直螺纹钢筋接头只对钢筋端头进行冷加工。

滚扎直螺纹钢筋连接工艺的全部操作包括套丝、质检、拧紧等工序，简单易学，操作者易掌握。

### 10.1.5  钢筋绑扎

1、施工工艺流程：

电梯井超深部分钢筋→基础梁钢筋→柱墙钢筋、楼梯柱插筋→柱墙壁钢筋→梁钢筋→板钢筋。

1、施工准备

材料准备

⑴绑扎铁丝：20~22号扎丝。

⑵垫块：用水泥砂浆制成的50mm见方、厚度等于保护层的垫块或塑料卡。用于柱钢筋的垫块内要预埋20~22号扎丝。

⑶钢筋支撑筋：为保证墙、柱钢筋骨架尺寸，可用Φ6~Φ10钢筋焊成支撑筋，间距为600~1000mm。楼板的面筋应用钢筋马凳支撑。

作业条件

⑴熟悉图纸，指导钢筋加工的要求并按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。图纸和操作工艺标准向班组进行安全、技术交底。对钢筋绑扎安装顺序应予以明确。

⑵加工好的钢筋进场后，应检查是否有出厂证明，复试记录，并按施工平面图中指定位置，按规格、部位编号分别加垫木堆放。

⑶钢筋绑扎前，应检查有无锈蚀现象，除锈之后再运至绑扎部位。

⑷做好抄平放线工作，即标明柱、梁等部位的水平标高和弹好尺寸线。

⑸根据弹好的线，将不合格的预留插筋与不符合标高的混凝土进行处理。

⑹摆放高凳或搭设操作架子。认真检查脚手架、脚手板的安全可靠性和适用性。

2、操作工艺

⑴柱子钢筋绑扎

按图纸要求，计算好每根柱箍筋数量，先将箍筋都套在下层伸出的预留钢筋上，然后立柱子钢筋。

电渣压力焊接头的位置应相互错开，从接头中心至1.3L1区段范围内有接头的受力钢筋截面向积占受力钢筋总截面面积应符合受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%的规定。

在立好的柱子钢筋上用粉笔划出箍筋间距，然后将套好的箍筋往上移动，由上往下宜采用缠扣绑扎。

箍筋与主筋垂直，箍筋转角与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花式交错绑扎。箍筋的接头（即弯钩叠合处）应沿柱子竖向交错布置。

柱筋保护层：垫块应绑在柱立筋外皮上，间距一般1000左右（或用塑料卡卡在外立筋上，以保证主筋保护层厚度的正确。如设计要求箍筋设拉筋，拉筋应钩住箍筋。

⑵墙筋绑扎

钢筋应逐点绑扎，其搭接长度及位置要符合设计和规范要求，搭接处应在中心和两端用铁丝绑牢。

绑扎2～4根竖筋，并画好分档标志，然后绑其余竖筋，最后绑其余横筋。

双排钢筋之间应绑间距支撑，在双排钢筋外侧绑扎砂浆垫块，以保证保护层的厚度。

为保证门洞口标高位置正确，在洞口竖筋上划标高线。洞口要按设计要求加绑附加钢筋。门洞口上下梁两端锚入墙内长度要符合设计要求。

各节点的抗震构造钢筋及锚固长度均应按设计要求进行绑扎。

配合其他工种安装预埋铁管件，预留洞口位置，标高均就符合设计要求。

⑶梁钢筋绑扎

梁的钢筋绑扎采用铺好底板后绑扎梁筋：先在主梁模板上按图纸划好箍筋的间距。

主筋穿好箍筋，按已画好的间距逐个分开→固定弯起筋和主筋→穿次梁弯起筋和主筋并套好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋（架立筋与箍筋用套扣法绑扎）→再绑主筋。主次梁同时配合进行。

箍筋弯钩的叠合处，在梁中应交错绑扎，有抗震要求的结构，箍筋弯钩为135度，且平直长度≥10d。

如果做成封闭箍有困难时，一般单面焊缝长度应6～10d。焊缝具体长度由设计院明确。

弯起筋和负弯矩钢筋位置要准确，梁与柱交接处，梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要求。

主次梁钢筋，要在主筋下垫好块或塑料卡，以保证主筋保护层厚度。

梁主筋采用闪光对焊连接，其他采用绑扎接头的钢筋的搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离不得小于钢筋直径的10倍，接头不宜位于构件最大弯矩处。受拉区域内一级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩（Ⅱ级钢筋可不做弯钩）。搭接处应在中心和两端扎牢。

接头位置应相互错开，从任一绑扎接头中心至搭接长度L1的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积为受拉区不得超过25%，受压区不得超过50%。

梁主筋双排时，可用短钢筋垫在两层钢筋之间，钢筋排距应符合设计要求。

⑷板钢筋绑扎

清扫模板上杂物，用粉笔在模板上划好主筋、分布筋间距。

按画好的间距，先摆受力主筋，后放分布筋、预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

钢筋搭接长度、位置的规定参考梁钢筋绑扎要求。

钢筋绑扎一般用顺扣或人字扣，除外围两根筋的相交点应全部绑扎外，其余各点可隔点交错绑扎（双向板相交点须全部绑扎）。如板为双层钢筋，两层筋之间须加钢筋马凳，以确保上部钢筋的位置。

楼板钢筋网绑扎时应注意严格控制板上部负筋的位置，要防止被踩下；

板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上；e.梁板钢筋绑扎时要防止水、电管线将钢筋抬起或压下。

安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。钢筋位置的允许偏差应符合规范规定。

### 10.1.6  保护层控制

结构工程中钢筋的保护层十分重要，直接影响建筑物的耐久性，因此本工程中拟采用塑料卡和砼垫块并用，来控制钢筋保护层。塑料卡宜控制，用于柱(剪力墙)侧面；砼垫块抗压性能好，用于板底。保护卡要严格按规范和要求绑在钢筋上，并捆绑结实。柱子(剪力墙)绑在箍筋上；墙绑在外侧水平筋上；板垫在下层钢筋上；梁垫在箍筋下。

板受力筋保护层为15MM，梁、柱受力筋保护层为25mm。

采用定位套箍控制墙筋偏位。该套箍用钢筋焊接而成，在混凝土浇筑前用于固定钢筋的间距及位置等，可周转使用。

### 10.1.7  钢筋检查

1、焊接钢筋时，焊工必须持证上岗，先做试件，确认操作方法、焊接参数，试件都合格后再正式操作，已焊接的接头逐根进行目测自检，合格后，再按规定的比例抽检合格后方可大面积操作。

2、钢筋焊接接头均按同焊接规格、同焊接形式且不超过300个接头取样一组，做抗拉和冷弯试验，焊接取样时有监理人员见证。

3、钢筋绑完后，重点检查以下几个方面：根据设计图纸检查钢筋的型号、直径、根数、间距是否正确，特别检查支座负弯矩筋的数量；检查钢筋接头的位置及接头长度是否符合规定，钢筋保护层厚度是否符合要求；⑶检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动现象，检查钢筋是否清洁。

### 10.1.8  成品保护

1、成型钢筋应按指定地点堆放，用垫木垫放整齐。底板上下层钢筋绑好后，支撑与马凳要牢固，防止其他工种操作时蹬踩变形。

2、应保证预埋电线管位置准确，如电线管与钢筋冲突时，可将钢筋沿墙面或板面左右弯曲，严禁切断钢筋。当钢筋左右弯曲困难时，应及时找设计人员协助处理。

3、板的弯起钢筋，负弯矩钢筋绑好后，不准在上面行走，在浇筑混凝土前一定保持原有形状，并派钢筋工专门负责整理。

## 10.2  模板工程(关键工程)

通过我公司对已施工工程的统计，模板的用工量将占到总用工量的三分之一左右，工期约占50%～70%，因此模板设计质量的高低将直接影响工程质量和工期。本工程拟准备采用以下类型的模板：

### 10.2.1  材料选用

1、框架柱模板：框架柱模板采用木胶合板模板，型钢柱箍，对拉螺栓体系。此种模板平整好，施工后砼外观效果好。

2、墙体模板：拟采用木胶大模板，以斜撑及钢楞保持模板的垂直及位置，穿墙螺栓及横档、竖挡承受现浇砼的侧压力。

3、梁板模板：为了保证梁、板底面的平整和光洁，装修时不再抹灰或减少抹灰，梁板模板采用15mm厚双面覆膜多层板做面板，50×100木方做龙骨，配以脚手架早拆支撑体系。

4、楼梯模板：楼梯踏步采用18厚釉面竹胶板模板，尺寸比净空尺寸小3cm，便于安装，采用扣件式钢管脚手架做支撑。

### 10.2.2  材料要求

1、模板要求

(1)规格尺寸标准

| 序号 | 项目 |  | 偏差标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | δ=12mm | ±0.8mm |
|  |  | δ=15mm | ±1.0mm |
| 2 | 长、宽 |  | ±3mm |
| 3 | 对角线长度差 |  | ≤5mm |
| 4 | 翘曲度 |  | ≤1.0% |

(2)技术性能必须符合质量标准（通过收存、检查进场竹胶板出厂合格证和检测报告来检验）。

(3)外观质量检查标准（通过观察检验）

任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡、公称幅面内不得板边缺损、每m2单板脱胶≤0.001m2、每m2污染面积≤0.005m2、每400mm2最大凹陷深度≤1mm，且≤1个。

2、检查方法

(1)厚度检测方法：用钢卷尺在距板边20mm处，长短边分别测3点、1点，取8点平均值；各测点与平均值差为偏差。

(2)长、宽检测方法：用钢卷尺在距板边100mm处分别测量每张板长、宽各2点，取平均值。

(3)对角线差检测方法：用钢卷尺测量两对角线之差。

(4)翘曲度检测方法：用钢直尺量对角线长度，并用楔形塞尺（或钢卷尺）量钢直尺与板面间最大弦高，后者与前者的比值为翘曲度。

### 10.2.3  施工工艺

1、柱模施工工艺和质量措施

(1)支模前，必须认真清理好底部的废渣和杂物。

(2)支模前，模板板面必须清理干净，认真涂刷脱模剂（注意：禁止使用废机油做脱模剂）而且，不得沾污钢筋。

(3)支模前，必须先校正钢筋位置，以防钢筋偏移，造成结构偏斜。

(4)在底板或楼板上弹出墙、柱纵横轴线和墙、柱四周边线，并且将柱位置兜方找中。

(5)弹出支模的位置线，以控制和检查支模质量。

(6)为防止柱模下口跑浆，发生烂根现象和控制支模高度，做法如下：

在底板及楼板混凝土施工时预埋50×100×20木块，利用预埋木块钉上2cm厚50mm宽与墙、柱同长的木板做成柱底模。

木底模里口、上口和底口必须经过刨平刨直处理，柱模才可以安放在上面。且在打混凝土之前将木底模与底板（楼板）之间的缝隙用砂浆或海绵条等堵严。

(7)柱模支好后，加底模顶撑和中上部加拉撑，以保证结构截面尺寸的准确性。

(8)柱模板施工完毕后，必须经检查验收合格后方可进行下道工序。

2、墙模施工工艺和质量措施

模板安装前把板面清理干净，脱膜剂涂抹均匀，不得漏刷。

钢筋就位后，将电线管、电线盒等与钢筋网片固定，门洞口模支好后，内用木方支撑，门洞模板与大模板接触处要粘贴海棉条。

安装工序：放线—做砂浆找平层—安放角模—安装穿墙螺栓—安装外模—调整模板垂直度—固定—混凝土浇筑—拆模、清理—下段施工。

在常温下墙体混凝土拆模强度必须达到1MPa。模板拆除顺序与模板安装顺序刚好相反：先拆下穿墙螺栓，再松斜支撑调节螺栓，使模板完全脱离混凝土墙面（局部有吸附或粘结时，可在模板下口撬模点用撬棍撬动，不得在墙上口晃动或用大锤砸模板），拆下的穿墙螺栓、垫片、销板清于是后放入工具箱内，以备周转使用。

阴角模拆除：阴角模两侧都是混凝土墙面，吸附力较大，拆除时在用撬棍撬动角模下口，使角模脱出，不得因拆除困难而用大锤砸，造成破坏，影响后续施工。

注意事项

①混凝土浇筑时对模板的侧压力较大，施工中分层浇筑，速度不宜超过2m/小时。

②拆模时砼强度遵照GB-92的规定，不得提前松动穿墙螺栓。根据现场的气温条件控制在砼强度达到1MPa以上方可拆模，但强度也不宜过高，否则模板不易拆除。

③模板堆放时向后倾斜15~20度，不得将模板堆放在施工层上，以防模板在风荷载作用下倾覆。堆放场地要平整，不得堆放在松土及坑洼不平处。

3、梁板模施工工艺和质量措施

(1)梁板施工；梁侧模包底模，板模压梁侧模方法。

(2)柱模拆除后，可以在柱的主筋上弹出主梁标高，在柱顶端面上弹出主梁的中心线、轴线和位置线。

(3)按规范要求支搭梁底和板底碗扣式脚手架或钢管脚手架。

(4)从边跨一侧开始安装，先安第一排立杆，上好连接横杆，再安第二排立杆，二者之间用横杆连接好，依次逐排安装。

(5)按设计标高调整支撑头的标高，然后安装梁底模板，并要拉线找直，此时，应按前述要求，进行梁底板起拱，注意起拱应在支模开始时进行，而后将侧模和底模连成整体。在预留起拱量时，要迭加上地基下沉、支撑间隙闭合因素，使梁在拆模后起拱量符合规范要求。

(6)梁区中现浇楼板的起拱，除按设计要求起拱外，还应将整块楼板的支模高度上提5mm，确保混凝土浇筑后楼板厚度和挠度满足规范要求。

(7)梁底支撑间距应能保证在混凝土重量和施工荷载作用下不产生变形。

(8)支模时梁底应起拱，要求同前。

(9)梁斜撑搭设须牢固，且与水平夹角不得大于60°,使斜撑起作用。

(10)大梁底模拆除须在混凝土强度达到75％时才可以拆除，拆模的具体时间由项目技术部门提供，并认真填写《拆模报告》。

(11)采用多层板和木板支模时，在梁模与柱模连接处，应考虑模板吸水后膨胀的影响，其下料尺寸一般应略微缩短些，使混凝土浇筑后不致嵌入混凝土内。

(12)要注意梁模与柱模的接口处理、主梁楼板与次梁模板的接口处理，以及梁模板与楼板模板接口处的处理，谨防在这些部位发生漏浆或构件尺寸偏差等现象。

(13)当采用木模板和胶合板时，要用木方进行转接。

(14)绑扎梁钢筋，经检查合格，并清除杂物后安装侧模板。

(15)用￠48钢筋连接并夹紧梁侧模板，位置及间距同前面所述要求。安装水平向钢管背楞之后安装拉杆（模板为竖拼时的做法）。

(16)调节楼板支撑的可调支撑头，将大搁栅找平。

(17)按楼板尺寸，铺设楼板模板，从一侧开始铺设多层板，尽可能选用整张的，并且是经包边角处理的多层板，余下尺寸再需裁切，以利于多次周转使用。

(18)模板铺设完毕，应用水平仪测量模板标高，进行校正。

(19)标高校正完后，支撑系统加设剪刀撑，并加设二道纵横水平向拉杆，以保证支撑系统的稳定。

(20)支撑搭设时，必须保证上下层支撑在同一垂直线上。

4、楼梯模板施工工艺

模板采用18mm厚的竹胶板及50mm×100mm的木枋现场放样后配制，踏步模板用木夹板50mm木枋预制成型木模，而楼梯侧模用木枋及若干与踏步几何尺寸相同的三角形木板拼制。由于浇混凝土时将产生顶部模板升力，因此，在施工时须附加对拉螺栓，将踏步顶板与底板拉螺栓，将踏步顶板与底板拉结使其变形得到控制。楼梯模板支固示图如下：

脚手架间距900

### 10.2.4  梁柱节点设计

在工程结构施工中，框架结构梁柱接头如果处理不好，容易产生混凝土外观的蜂窝麻面以及梁柱的不规则形状。为了避免以上情况发生，对梁柱接头模板采取如下措施：

1、梁柱接头模板由专人进行制作，利用计算机进行放样，以保证梁柱接头模板的尺寸准确性。梁柱接头模板与梁模板一次支设，以确保梁柱接头的方正。

2、采用四块多层板配制的带梁豁的柱模板组合制成定型模板，公母扣模。面板采用多层板，背肋采用50×100mm木方，木方与多层板的接触面必须过刨。根据梁的尺寸在模板上留出梁豁，豁口周边加50×100mm木方，木方必须双面过刨。在木方与多层板组成的平面上加一块200mm宽多层板，多层板一边必须与梁豁多层板内侧对齐，且必须与背肋木方固定牢固。梁豁以下的柱模长度不应小于100mm长。

3、在柱子混凝土浇筑时，混凝土的标高控制在梁底标高处，四片带梁豁的柱模板四面抱柱支设，支模前在柱顶侧面交圈粘贴10mm厚海绵条或双面胶；公母扣模时，母模多层板侧面粘贴10mm厚海绵条或双面胶，防止漏浆；在梁豁下，用柱箍将柱模四面抱死。

### 10.2.5  早拆模板体系施工

(1)梁面放线后，先立楼面支架后竖梁支撑。

(2)支架安装：地面放线后，确定立杆位置，并使上下层支撑竖向位置一致。在相应位置放上调底托，插上立杆先支2根，并用一横杆联系两立杆，再立第三根立杆和连系杆，以此为基础扩大成整跨的支撑。

(3)梁支撑安装：用一根带可调底托的脚手钢管作横杆，顶在梁端的墙或柱上，支设梁底支撑并用扣件与上述横杆连结，再用 一根短横杆将梁支撑与柱支撑架联系，形成稳定支架。

(4)模板安装：安装梁模时，在梁支模立杆插上可调双翼柱头，在柱头的板搁置2根60mm×80mm木方，上铺小横杆，安装梁底模板和侧模板，柱头的上翼板穿过木方和小横杆的间隙。梁跨度≥6M（悬挑梁跨度≥2M）时模板应起拱L/500，板跨度≥4M时，模板应起拱L/400。

柱模板组装前要复核平整度、垂直度，纵横位置要拉尼龙线控制。轴线、断面尺寸、标高等一定要准确，并派专人负责复核。

模板组装根据模板排列图依次对号入座，就位后用U型卡固定，然后安装围柃，用钢管将模板夹紧，梁柱的截面尺寸以缩小5MM为宜。

梁、板模板一次支撑完成，梁底模铺排时从梁两端退向中间，使嵌木被安排在梁中，以克服梁柱节点缩颈的质量通病。构造柱与砖墙之间按规范及设计要求设置拉结筋，方法在柱钢筋绑扎后，在墙位置处每隔600MM放置2Ф6，L=1000MM，根据楼层的高度砖模数确定拉结筋的间距，予埋件一面与模板相贴，待砼浇好后把插铁凿出。凸出墙面的线脚等必须从下一层引上，水平拉通线制模，要求做到结构上下，左右均在一直线上，保证装饰质量。

楼层平台模板支撑立杆间距为800mm，水平牵杆步高为1500mm，每隔一定间距设剪刀撑，使整个支撑系统具有足够的强度，刚度和稳定性,搁栅采用50×100MM方木，模板拼缝要严密，防止漏浆。

### 10.2.6  模板检验

模板支设完毕后，要检查模板加固是否牢靠、并用检测工具检查其垂直度，在自检合格的基础上报请业主、监理公司进行验收，合格后，才可以进行砼的施工。

### 10.2.7  模板拆除

1、要严格建立模板块和立柱的拆除申请、批准制度，防止为赶进度而盲目拆模。

2、对竖向结构，在其混凝土浇筑48小时后，待其自身强度能保证构件自身不缺棱掉角时，方可拆模。

3、梁板等水平结构早拆模板部位的拆模时间，应通过同条件养护的混凝土试件强度实验结果结合结构尺寸和支撑间距进行验算来确定，一般梁底模拆除时，砼强度要达到设计值70%以上，跨度大于8m的梁混凝土应达到设计值的100%，悬挑构件须待上部结构完工且砼达到设计强度100%后方可拆除支撑。

4、拆模时，操作人员应站在安全处，以免发生安全事故。待该片段模板全面拆除后，方可将模板、配件、支架等运出堆放。

5、拆下模板等配件，严禁抛扔，要有人接应传递，指定地点堆放，并做到及时清理、维修和涂刷好隔离剂。以备待用。

6、模板块在装、拆、运时，均用手传递，要轻拿轻放，严禁摔、扔、敲、砸。每次拆下的模板，应对板面认真清理，立柱底脚螺栓等要定期刷油防锈。

### 10.2.8  安全要求

1、由于模板高度超过3.0m，比较高，必须搭设牢固的脚手架。

2、模板在装拆过程中，除操作人员外，下面不得站人；高处作业时，操作人员必须系挂好安全带。

3、高空作业时，连接件必须放在箱盒或者工具袋中，严禁放在模板或脚手板上；扳手等各类小工具必须系挂在身上或置放于工具袋内，不得掉落。

4、模板上口必须安设牢固的施工平台，便于工人操作、绑筋和浇筑混凝土。

5、柱模支撑必须搭设牢固。

6、所有模板配件拆除完毕后，方可将模板吊走。

7、垂直吊运必须采取两个以上的吊点，且必须使用卡环吊运。

8、柱模拆除后，及时用气焊割掉预埋的钢筋（需保留的除外），消除安全隐患。

### 10.2.9  质量标准

1、必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)及相关规范要求。

2、保证项目

模板及其支架、支撑必须有足够的强度、刚度和稳定性。

3、基本项目

a.接缝宽度≤1.5mm（用工程检测仪上的楔行塞尺检查）。

b.模板表面必须清理干净，不得漏刷脱模剂（通过观察检查）

4、允许偏差项目

允许偏差项目表

| 序 号 | 项 目 |  | 允 许 偏 差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家标准 | 内控标准 |
| 1 | 轴线位置 | 基础 | 5 | 3 |
|  |  | 柱墙梁 | 5 | 2 |
| 2 | 底模上表面标高 |  | 5 | 2 －5 |
| 3 | 截面尺寸 | 基础 | 10 | 5 |
|  |  | 柱梁 | +4 -5 | +3 -4 |
| 4 | 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 1.5 |
| 5 | 表面平整度(2m长度内) |  | 5 | 4 |
| 6 | 预埋管顶留孔中心线位移 |  | 3 | 3 |
| 7 | 预留洞 | 中心线位置 | 10 | 8 |
|  |  | 截面内部尺寸 | +10 0 | +8 0 |

5、其它

a.安装在结构中的预埋件、预留洞等按图纸和洽商不得遗漏，且安装必须牢固。

b.阴阳角必须方正（用工程检测仪上角尺检验）。

### 10.2.10  模板工程质量控制

1、质量控制程序

模板成型交验班组内实行：“三检制”，合格后报配属队伍工长检验，合格后依次报项目工程师、质量总监进行核定，并按单位颁发的《建筑工程施工技术资料管理实用手册》及《技术资料管理方案》填写预检记录表格、质量评定表格而后报验单，对于模板成型过程中要点真实记载，并向监理报验。每个环节检查出质量问题（不符合本方案质量）、（技术标准及相关规范），视性质、轻重等查处上一环节责任，并由上一环节负责人负责改正问题。

2、质量控制注意点

a.浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑混凝土时必须由模板支设班组设专人看模，随时检查支撑是否变形、松动，并组织及时恢复。

b.混凝土吊斗不得冲击模板，造成模板几何尺寸不准。

c.为保证外墙观感质量，所有接缝处加粘海绵条（包括柱根部、梁柱交接处等容易漏浆部位）。

d.支模前仔细检查脱模剂是否涂刷均匀。

### 10.2.11  节约材料措施

1、在使用钢管作支撑和横杆时，要以大局出发，精心规划、计算，钢管长切短时，应满足一定的工程模数，并根据工程具体结构高度和尺寸进行施工。

2、不得在放置好的木模上随意践踏、重物冲击；木背楞分类堆放，不得随意切断、锯割。

3、根据图纸精心排板，每块板，每根梁，尽量少拼缝。

4、安装剩余的扣件和钉子要装入专用背包中按要求回收，不得乱丢乱放。

5、模板拆除扣件不得乱丢，边拆边进袋。

6、拆除模板按标识吊运到模板堆放场地，由模板保养人员及时对模板进行清理、修正、刷脱模剂，标识不清的模板应重新标识；作到精心保养，以延长使用期限。

## 10.3  砼工程（关键工程）

### 10.3.1  施工准备

本工程除拟采用现场搅拌砼。砼施工前做好以下准备工作：

1、根据气温及设计要求确定外加剂的使用，落实配合比，统一水泥、砂子、石子、外加剂的供应商，并经业主、监理考察认定。对原材料的要求如下：

⑴水泥：采用大型水泥厂生产的32.5级普通硅酸盐水泥，供货方每次交付水泥时出具厂家的出厂合格证，其中标明数量、运送符号索号、交付日期以及代表样本的最新测试结果，进场后，在业主、监理工程师见证下，取样做进一步检验。

⑵骨料：细骨料采用优质的中粗砂，其中不含贝壳、泥块，粘土、盐份和其它杂质；粗骨料采用优质碎石，其粒径为10~40mm，质地坚实牢固，不含风化的石块。2、根据工程特点、结合现场实际选用合理的浇筑方案，项目技术负责人或班组长认真向操作人员交底，各项技术措施落实到位，使每个施工人员心中有数。砼搅拌站根据申请的砼强度等级和特点按设计配合比要求提供符合质量要求的混凝土。

3、检查振动器，检查泵车是否运转良好，水平、垂直运输设备是否到位。同时配有模板工、钢筋工，以便浇筑混凝土过程中及时修整；派电工、机修工等专职技工，及时检修机械设备（振捣器、卷扬机、机动翻斗车、砼泵、搅拌机和施工照明等）。

4、模板里的垃圾、木屑、泥土和钢筋上的油污等杂物均应清除干净。木模板应提前浇水湿润，但不许留有积水。

5、缝隙要修补填嵌严密，以防漏浆。操作脚手架和混凝土运输道路应能满足施工要求。

6、砼浇筑前会同有关部门对钢筋、模板、预留预埋进行认真验收，办好隐蔽手续。

### 10.3.2  砼的输送

本工程结构砼直接采用砼输送泵泵送至各浇筑点。

### 10.3.3  泵送工艺

1、施工工艺

泵送前应按混凝土泵使用说明书规定进行全面检查，符合要求后方可开机进行空转，待泵运行正常后用水泥砂浆润滑泵管以保证混凝土输送时顺利进行，防止泵管堵塞。当搅拌车到达现场开始喂料泵送前，高速运转1~2分钟，保证拌和物的均匀性，待车内混凝土浇至还剩1~2m3时再高速运转20~30秒，开始泵送时。混凝土慢速均匀泵送，待泵送顺利后，方进行正常泵送，混凝土送尽量保持连续进行，如因故不能继续进行时，混凝土应慢速间歇泵送，料斗搅拌器保持连续运转。

刚开始泵送砼时，先用1：1水泥砂浆或与砼相同的减石混凝土（一般石子减少1/2）进行预压送，以润滑泵机及输送管内壁。

开始压送砼时，应使泵低速运转，确认顺利后，才提至正常速度。压送要连续进行，尽量避免中断。停的时间愈长，砼愈易离析堵管，所以宜采用低压慢送砼，但应保证砼从搅拌出料至泵送完时间不超过1.5小时，泵送前后砼坍落度变化不小于±1.5cm。

泵送混凝土过程中保证泵送操作工同浇捣施工面的联系，合理控制泵送速度，同时保持与混凝土搅拌站的联系，使混凝土供应正常。

在混凝土泵送过程中，如需接长输送管，须预先用水或砂浆湿润接长的管段，每次接长一般为3米宜，如接长的管段小于3米时，管段情况良好，亦可不必事先湿润。

在泵送过程中亦要注意混凝土坍落度的损失，泵送高度、气温高低、泵送延续时间等皆对坍落度损失产生影响。

在泵送过程中如出现混凝土泵送困难，泵的压力急剧升高或输送管线产生较大推动等异常情况时，不宜勉强提高压力进行泵送，宜用木槌敲击管线中的锥形管、弯管等部位，使泵进行反转或放慢泵送速度，以防止管线堵塞。

在泵送混凝土过程中，受料斗内应充满混凝土，以防止吸入空气，如吸入空气，立即反泵将混凝土吸入料斗内，去除空气后再转为正常泵送。

在泵送混凝土时，水箱充满洗涤水，并以常更换和补充。泵送将结束时,要估算残留在输送管线中的混凝土量，这些混凝土经水或压缩空气推出后尚能使用：首先装入废纸，然后装入海棉等水洗辅助物，清洗物不得流入砼内和模板内，操作人员必须离开出料口，安全距离为5米。

2、泵管布置

泵送管道布置应按路线短直、弯头少、转弯缓、接头严密的原则进行。地面水平管道上应设一个液压逆流阀，以免砼在停泵时倒流和负压，其距泵机5米左右为宜。垂直立管应采取每隔3米设一个紧固卡加以固定，其起步弯头应用预埋螺栓加楔固定。楼层水平管采取3米一个木支架支垫，对临时拆卸点要下铺一块薄钢板，以便将散落的砼收集运走。

为平衡压力，必须在输送泵出料口附近泵管上增加一个逆止阀。室外一般泵管用φ48×3.5钢管及扣件组成支架予以固定。竖向泵管用钢抱箍夹紧，垂直管的底部接头处受力较大，采用钢架重点加固。

输送管下应设支架支托牢固，不准直接放在钢筋网上，夏季作业时输送管上应用湿麻袋覆盖，并持陆续人工浇水，确保麻袋湿润，降低管道表面温升，确保砼输送畅通无阻，如遇堵管时，首先查明原因，若需拆管，应组织力量快速排除事故。

3、泵管堵塞及爆管预防措施

由实验室技术人员对混凝土的搅拌质量进行监控，对粗、细骨料进行事前检查，碎石应符合连续的颗料级配，偏粗规格不予使用。黄砂选用中粗砂。

碎石率控制在40%左右，细度模数以2.5左右为佳。

合理配置混凝土搅拌机与泵送速度相适应，施工前，必须先试拌。施工时加强前台与后台的联络，以便及时解决问题。

浇筑混凝土前，对输送泵等机械进行维修，并加强保养。浇完混凝土后，及时冲洗泵管，同时对弯管接头处的密封性进行检查，以免泵管因侧壁受不均匀磨擦而出现局部损坏的现象。

随泵管高度的增加及天气条件的变化，对混凝土坍落度及外加剂进行适当的调整，以满足不同条件下的施工需要。

### 10.3.4  砼的浇筑

1、柱砼浇筑

为保证砼的可靠性，砼配合比经过优选确定，选用高效复合减水剂，适当掺加粉煤灰，以增加砼的和易性和可靠性。

柱子开始浇筑砼时，按照施工缝要求进行接浆，先铺5~10cm同砼配比但无石子的砂浆，然后进行分层浇筑，每层浇筑厚度最大不超过振动棒实际有效长度的1.25倍，采用分尺杆控制。

振捣时均匀进行，下次砼必须在上次砼初凝前进行浇筑覆盖，振捣上一层时，插入下层5cm，以消除两层间的接缝。振捣时间控制在10s~30s，做到快插慢拔，布点均匀，在振捣过程中，宜将振动棒上下略为抽动，以使上下砼振捣密实。

2、梁板砼浇筑

梁板砼浇筑同时进行，每一施工段梁板砼一次性浇筑完毕。浇筑时先将梁根据高度分层浇捣成阶梯形，当达到板底位置时即与板的砼一起浇捣，随着阶梯形的不断延长，连续向前推进。

梁砼振捣采用插入式振捣器，板砼采用平板振捣器，振捣时快插慢拔，以砼表面不再明显下沉，出现浮浆，不再冒气泡为止。梁柱接头或主次梁交接处钢筋较密集处，砼采用片式振捣器进行振捣并辅以人工捣固配合。确保砼均匀密实。

### 10.3.5  砼施工缝的留设和处理

1、施工缝设置

由于每层梁、板、柱砼标号相同，每个施工段的一层砼做一次性浇筑，先浇柱子，后浇梁、板。每层水平施工缝设置于板面作隐形施工缝。

2、施工缝的处理

在施工缝处继续浇筑砼时，已浇筑的强度不应小于1.2N/mm2。

已硬化的施工缝表面应凿毛、清除浮浆和松动石子及软弱砼层，并浇水润湿。

浇筑新砼前，宜先在施工缝处铺一层与砼同等级成份的水泥砂浆。

砼应仔细捣实，使新旧砼紧密组合。

### 10.3.6  清水混凝土施工技术

1、混凝土的控制措施：

水泥采用同一厂家的同一产品，以避免混凝土表面的色差；水泥和掺合料根据试配决定品种、用量。

2、模板的控制措施：

模板工程中，模板支撑及加固措施基本保证了模板平整、不变形，因此影响混凝土质量的模板因素主要是模板各部位的拼缝。对此，对模板拼缝进行如下处理：

3、模板与地面的拼缝：

在模板下口位置用1:2水泥砂浆做找平灰带，支设模板时在模板与灰带间加垫1cm厚海绵条。

4、模板竖缝：

在拼制模板时，先在一侧模板拼缝位置刷胶，粘贴1cm厚海绵条或双面胶，合模时要注意海绵条不被碰动、脱落。模板采用对拉螺栓或柱箍锁紧固定。梁柱模板拼缝：在柱模一侧位置刷胶，粘贴1cm厚海绵条或双面胶，合模时要注意海绵条不被碰动、脱落。同时在浇筑砼时浇筑高度要控制在梁底以下1.5cm，梁板模板采用覆膜多层板，在板缝部位（包括平缝和竖缝）粘贴5cm宽的纸胶带，以保证混凝土浇筑时不漏浆，无蜂窝麻面，尤其不会产生接缝处的错台、硬棱。

5、钢筋的控制措施

采用钢筋定位框，控制墙柱的主筋全部到位；采用塑料卡，保证保护层厚度。

框架结构主次梁交叉在同一水平面上，在交叉点次梁的上筋在主梁的上筋上，为保证板面平整，在绑扎钢筋时应控制主梁上筋的高度。垫块从柱边2米开始起垫。

### 10.3.7  砼养护

砼初凝后，及时浇水养护7d以上，遇雨天及高温天气，采取覆盖保护措施。为保证砼质量，拆模后为防止干裂，剪力墙、柱可喷洒砼养护液。

### 10.3.8  记录

砼施工期间，做好砼施工记录，写好砼施工日记。按规范要求留置试块，并标准养护，及时将到期砼试块送往试验室做砼抗压强度检测，并整理试验报告。严格执行《混凝土结构工程施工及验收规范》。

### 10.3.9  注意事项

1、砼找平

浇筑面标高控制：在插筋上测设水平标高线，抹平后拉线检查，或采用水准仪跟踪操平的方法。

压面：为减少和预防砼初凝时的早期裂缝，压面工作不得少于三遍，最后一遍待混凝土接近凝结时，用铁滚碾压出浆后用铁抹子压平整（不收光）后，立即覆盖养护。

2、砼施工时异常情况的处理

若输送泵出现异常，不能输送砼，一方面应抓紧修理，另一方面则应用人工推送少量砼对已浇砼带边斜面进行覆盖浇筑，确保断面层砼未至初凝，避免出现施工缝。

遇暴雨：用彩条布对新浇未初凝砼进行覆盖保护，防止雨水冲刷。砼停止浇筑，应根据现场情况，合理设置施工缝，并及时报告主管领导。

### 10.3.10  质量保证措施

1、混凝土骨料级配、水灰比、外加剂以及其坍落度、和易性等，应按《混凝土配合比设计技术规程》进行计算，并经过试配和试块检验合格后方可确定。

2、严格实行混凝土浇灌令制度，经过技术、质量和安全人员检查各项准备工作，如：施工技术方案准备、技术与安全交底、机具和劳动力准备、钢筋模板工程交接、水电、照明以及气象信息和相应技术措施准备等，合格后方可签发混凝土浇捣令进行混凝土的浇捣。

3、泵送机具的现场安装按施工技术方案执行，浇筑柱时，用串筒或溜槽下料，混凝土的浇捣必须严格分层进行，严格控制沉实时间，浇筑钢筋密集处砼时，尽可能避免在此停歇或分班分工交接，确保混凝土的浇捣密实。

4、砼浇筑前，模板、支撑、钢筋、预埋件及管线等均应进行检查和签者《隐蔽工程验收单》、《技术复核单》并由业主监理工程师现场代表认可，最后由主任工程师签发砼《浇筑令》，上述工程未结束，未签发《浇筑令》，不得为抢进度擅自施工。

5、砼浇筑前，应将模板内的垃圾、杂物、油污清理干净，并浇水湿润模板，模板缝要堵严。

6、剪力墙等深度较大的竖向结构中，浇砼时浇灌高度超过3米时，为防止砼离析，采用串筒或溜槽等布料，必须严格控制砼的水灰比和坍落度，抽测一个台班不少于三次。

7、砼振捣采用插入式振动器，振动器移动间距不宜大于40CM，振动时间大于等于15秒，一般至振实和表面露浆为止，尤其在钢筋埋件较密部位(节点)要多振，以防产生空洞，使用振动器要快插慢拔，振动棒应避免碰钢筋、模板、预埋管线等、砼浇筑地应重视分层浇筑，每层厚度控制在50厘米以内，上下两层间歇时间不得超过2小时，振动捧插入下层砼应5厘米以上，确保两层的紧密结合．板采用平板振动器，平板振动器的移动间距应保证振动器平板，覆盖已捣实砼的边缘，即互相重合。

8、砼浇筑过程中，要保证砼保护层厚度及钢筋位置的正确性。不得踩踏钢筋，移动预埋件和预留孔洞的原来位置，如发现偏差和位移，应及时校正，特别要重视竖向结构的保护层和板，挑梁结构负弯矩部分钢筋的位置。

9、在砼施工阶段应掌握天气的变化情况，特别在雷雨季节。以保证砼连续浇筑顺利进行。砼浇筑完成终凝后，应视气温情况，夏季应在12小时之内加以覆盖和浇水养护，养护时间不应少于7天。

10、为了确保砼浇筑，在每一次砼浇筑前，对振动人员进行技术交底，并在施工中加强监督、指导，同时项目经理部对砼浇筑人员砼施工质量进行奖罚，以加强施工人员的责任心和积极性。

11、为确保砼构件不产生裂缝，模板的拆模必须符合下列规定：

⑴非承重模板应在砼强度能保证其表面及棱角不受损失时，且强度R>1.2Mpa（夏季在终凝后一天）方可拆除。梁：跨度L<8M时，强度R≥70％；跨度L≥8M时，强度R=100％。楼板强度R≥70％，悬臂梁100％。

⑵在拆模过程中，如发现砼有影响结构安全质量问题时，应停止拆除，并报技术负责人研究处理后再行拆除。

⑶已拆除模板及支架的结构应在砼达到设计强度后，才允许承受全部计算荷载，当施工荷载大于设计荷载时，应经研究加设临时支撑。

12、平板砼的标高控制：在浇筑砼之前，将楼层标高用卷尺及水准仪由标高基准点引测至楼层各构造柱及受力柱的钢筋上，离楼板砼面50cm用红油漆涂红作标记，浇砼时，利用此标记，由砼工在各柱（剪力墙）子间拉墙线控制楼板砼的厚度。

13、平板砼浇筑完毕，在砼初凝之后，终凝之前，用木抹进行两次抹面，有效控制楼板砼的微裂缝。

14、梁、板节点处的模板预先绘出大样图，并预先试拼，确保梁柱（剪力墙）节点处的模板拼接严密，以保证砼浇筑时不漏浆。

15、梁柱节点部位若钢筋过密，此部位的砼则用同强度等级的细石砼分层浇筑，并用小直径振动棒认真振捣，精心操作。确保此处砼的密实度。

## 10.4  脚手架工程

为了保证工程顺利施工，工期按期完成，本工程脚手架拟采用槽钢悬挑式外脚手架（七步高），选择专业的施工队伍，要求施工人员必须持证上岗。

### 10.4.1  主要配件及材料选用

1、钢管脚手架的主要组成构件有：

立柱、纵向水平杆(大横杆)、响水平杆(小横杆)、扣件、脚手板、剪刀撑(十字撑)、横向支撑(横向钭拉杆)、连墙件、纵向扫地杆，横向扫地杆，底座。

2、材料选用中48mm，厚3.5mm的钢管，竹笆脚手板和18cm高木质踢脚板。

### 10.4.2  脚手架的设计及构造

1、本工程钢管脚手架均采用落地式双排钢管扣件脚手架，排距Lb选用1.05m，步距h选用1.8m，最大柱Lmax选用1.5m，连墙件每两步三跨设一点。

2、立柱构造要求

立柱接头必须采用对接扣件对接，对接应符合以下要求：

立柱上的对接扣件应交错布置，两个相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm；各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1／3。

3、纵向水平杆构造要求

a.纵向水平杆设置在横向水平杆之上，并以直角扣件扣紧在横向水平杆上。纵向水平杆在操作层的间距不宜大于400nun。

b.纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨，并不小于6m。

c.纵向水平杆一般宜采用对接扣件连接，对接接头应交错布置，不应设在同步、同跨内，相邻接头水平距离不应小于500mm，并应避免设在纵向水平杆的跨中，端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于l00mm。

4、横向水平杆的构造要求：

双排架的横向水平杆两端采用直角扣件固定在立柱上，靠墙一侧的外伸长度一般为400mm。

5、竹笆脚手板的构造要求

a.竹笆板主筋应垂直于纵向水平杆方向铺设，应采用对接平铺，四个脚应用直径为1．2nun的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

b.同时进行结构施工的操作层不多于二层，自操作层的脚手板往下每隔10m应满铺一层脚手板．

c.脚手板禁止挑头板。

6、连墙件布置及构造要求：

a.连墙件应采用花排均匀布置，连墙件宜靠近主节点设置，并采用刚性节点，偏离主节点的距离不应大于300mm。

b.连墙件垂直间距、水平间距分别控制在两步三跨；连墙件必须从底步第一根纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定。

c.当脚手架下部不能设连墙件时可采用抛撑，抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接，与地面的倾角应在45度至60度之间，连接点中心距主节点的距离不应大于300mm，抛撑在连墙件搭设后方可拆除。

d.追墙件中的连墙杆宜呈水平并垂直于墙面设置，与脚手架连接的一端可稍为下斜，不容许向上翘起。

7、剪刀撑与横向支撑的构造要求

a.沿脚手架纵向两端和转角处起，在脚手架外侧面整个长度与高度用斜杆搭成剪刀撑，自下而上循序连续设置。

b.每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5—7根之间。每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45度一60度之间。

c.剪刀撑斜杆的接头必须采用搭接，搭接要求跟以上构造要求同。

d.剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上，旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

e.一字型、开口型双排脚手架的两端必须设置横向支撑，中间宜每隔6跨设置一道。

8、门洞构造要求

a.洞口处增设的斜杆应采用旋转扣件优先固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线距中心节点的距离不应大于150mm。

b.洞口两侧增设的横向支撑应伸出增设的斜杆端部；增设的短斜秆端—部应增设一个安全扣件。

8、之字型斜道构造要求及斜道脚手板构造要求

a.斜道宜附着在外脚手架或建筑物上，但斜道杆件要独立设置，人行斜道宽度不应小于lm，坡度宜采用1：3(高：长)，拐弯处宜设置平台，宽；度不应小于斜道宽度。

b.斜道两侧平台外围均必须设置栏杆及挡脚板，栏杆高度为1．2m，挡脚板高度不应小于180mm；

c.斜道脚手板横铺时，应在横向水平杆上增设纵向支承斜杆，钭杆间距不应大于500mm。

d.脚手板顺铺时，接头宜采用搭接，下面的板头应压住上面的板头，板头的凸棱处应用三角木填顺。

e.人行斜道的脚手板上应每隔250—300mm设置一根防滑木条，未条厚度宜采用20~30mm。

10脚手架地基与基础构造要求

立柱下端应设底座或垫块，据立柱传下的集中荷载对地基进行验算．

### 10.4.3  脚手架搭设顺序

1、按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位。

2、杆件搭设顺序如下：

放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步横向水平杆→连墙件(或加抛撑)→第二步横向水平杆。

10.4.4  脚手架搭设注意事项

垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平稳，不得悬空。

搭设立柱时，外径不同的钢管严禁混用，相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内，错开距离应符合构造要求。

搭设立柱时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

当搭至有连墙件的构造层时，搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆杆后，应立即设置连墙件。

封闭型脚乎架的同一步纵向水平杆必须四周交圈，用直角扣件与内，外角柱固定。

双排脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100MM。

当脚手架操作层高出连墙件两步时，应采取临时稳定措施，直到连墙件搭设完事方可拆除。

剪刀撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设，剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。

对接扣件的开口应朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于lOOmm。

铺设脚手板时，应满铺，铺稳，靠墙一侧立墙面距离不应大于150mm。脚手板的端头应采用直径3．2mm的镀锌钢丝固定在支承杆上，在拐角、斜道平口处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，以放置滑动。

栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧，上栏杆上皮高度1．2m，中栏杆居中设置，挡脚板高度不应小于180mm。

脚手架搭设完毕后，必须经有关部门验收后，方可投入使用。

### 10.4.5  槽钢悬挑式外脚手架（七步高）设计

采用四层一挑，为七步一架设计。架体总高度为每挑12.6M，材料选用［16槽钢，Ф48钢管，壁厚3.5M。

1、基本要求

用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构，它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中，在各种荷载作用下不发生失稳现象，以确保安全。

2、受荷情况

采用Ф48×3.5钢管和扣件槽钢等构成的挑脚手架，悬挑梁、拉索、立杆、大横杆和小横杆是主要受力杆件，剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体则度的杆件，且具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力。其中连杆还承受风荷载。扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。

3、脚手架的构造与搭设要求

⑴脚手架立杆采用对接扣连接，相邻两立杆接头应错开不小于50cm,同一步内外两根纵向水平杆接头也应错开，并不在同一跨内。

⑵小横杆伸出外立杆连接点外15-20cm，离外墙面10cm。

⑶脚手架纵向两端和转角处起，在脚手架外侧每隔9m（水平距离）左右朦胧用斜杆搭成剪刀撑，自下而上循序连续设置。斜杆柱长钢管与脚手架底部成45至60度角。斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢。

⑷外立杆里侧设1m高防护栏和18cm高的挡脚板（可用两道水平管紧贴外立杆内侧用扣件扣牢）。其内侧设1m高竹片笆，用18#铁丝捆绑两道水平钢管上，在沿街或居民密集区，外侧全部设置密目安全网，并同第一步架底捆牢。

⑸脚手架每隔4步，应在里立杆与墙面之间设统长安全竹片笆，支承在两根钢管上，用8＃铁丝同钢管捆牢，每块竹片笆绑点不小于4点。

⑹脚手架与主体结构必须采用刚性连接（钢管一端同主体结构预埋铁板电焊，另一端用扣件同立杆扣牢），不允许采用一顶一拉的柔性连接，连接杆应于墙面垂直．连墙杆与框架梁、柱中预埋件连接时，砼强度不应低于15N/mm2才能使用。

⑺扣件同杆件连接时紧固力在45N.m范围内，不得低于45N.m或高于60N.m。

⑻挑架底悬挑槽钢与楼板上预埋Ø16钢筋环，采用电焊连接，焊缝长度不小于100mm，焊缝高度≥3mm，预埋钢筋环锚固长度35d，并安放在楼板筋下面，同楼板筋用铁丝绑牢。

4、搭设参数

立杆纵距L＝l5m，横距d＝l.05m，步距高H=l.8m,内立杆离墙bl＝0.3m，铺设竹笆脚手板4层，施工荷载Qk＝3kn/m2，并三层同时施工，脚手与主体结构连接点竖向间距H1=3.6m,水平距离Ll＝4.5m，挑架高度H＝7步＝12.6m。

(5)荷载计算

a.  立杆l.8×7×2×3.8=97.lKg

b.  小横杆l.4×7×3.85＝310.33Kg

c.  大横杆⒈5×4×7×3.85=161.7Kg

d.  栏杆115×2×7×3.85=80.85Kg

e.  18＃槽钢1.8×14.53×2＝40.68Kg

f.  剪刀撑1.5×1.414×3.85=114Kg

g.  扣件61×1.35×=82.35

h.  操作层竹片一层1.5×1×3×7=31.5Kg

I.  栏杆竹笆1.5×1×3×7=31.5Kg

j.  安全网1.5×1.8×7×2=310.4Kg

k.  施工荷载QK=200Kg/m2

三层同时施工200×1.5×1.05×3=945Kg

∑Q=1675

p1=p2=∑Q/2=1675/2=838Kg

(6)槽钢核算强度

Lx=563.7cm4         Wx=80.5cm3 ［5］＝1700Kqlcm

Y＝5.52cm           E=2. l×106Kg/cm2

MA＝M ＝30Pl+135P2＝30×838－135×838＝138270Kg.cm

б＝MA／Mw＝138270÷80.5＝1717Kg／cm2＜[б]＝2100K／cm2故强度满足要求。

(7)16＃槽钢挠度核算。

允许挠度［q］＝L／400＝1350÷400＝3.375mm

由载荷产生挠度： f=f1+f2

Pl产生挠度： f1＝plLl3／3EIx=(838×303)/(3×2.1×1.06×563.7) ×10=0.07mm

P2产生挠度：f2＝plLl3／3EIx=(838×303)/(32.1×1.06×563.7)=5.8mm

总挠度：f=f1+f2=0.08+7.41=5.87>6.5

故挠度符合安全要求

### 10.4.6  脚手架的拆除

1、拆脚手架，应设置警戒区，并有专人负责警戒。

2、拆除脚手架前，应将脚手架上留存材料，杂物等清除干净。

3、脚手架拆除顺序一般为竹笆→栏杆←剪刀撑→牵杆→横杆→立杆，按自上而下先装者后拆，逐步拆除，一步一清，不得采用踏步式拆法，不准上下同时作业，剪刀撑应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人向下递杆子。

4、拆下的杆件与零配件，应按类分堆（零配件装入容器），用吊车吊下，严禁高空抛掷。

5、拆下的杆件和零配件运到地面时，应随时按品种，分规格堆放整齐，妥善保管，有损坏者给予维也维修和保养。

### 10.4.7  安全措施

1、搭设脚手架必须由经安全教育持岗位证的架子工承担，凡患有高血玉、心脏病者不得上脚手架操作。

2、搭脚手架时，工人必须戴好安全帽，佩好安全带，工具及￣零配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作，袖口、裤口要扎紧：

3、在靠近架空输电线路搭设脚手架时，应按供电局规定确保一定的安全距离，必要时切断电源或迁移电线。

4、施工现场带电线路如可靠的安全措施，一律不准脚手架，非电工不准擅自拉接电线的电器装置。

5、严禁在有脚手架上堆放钢模板、木材等施工多余的材料等，以确保脚手架电能及防止超载．

6、吊运脚手架、脚手管等必须用专用保险吊钩，严禁起吊，要堆放平稳，并严格控制脚手架上的施工荷载。

7、脚手架四角应有接电保护及避雷装置。

## 10.5  砌筑工程

### 10.5.1  施工准备

1、材料检验：本工程砌块选用大厂生产的产品，每批砌块进场时都要附有出厂质量证明书，按规定抽取一定试样，经检验强度合格后方可使用。

2、首先检查复核建筑物的轴线、标高、中心线尺寸是否准备，墙体内外边线，门洞位置有无差错遗漏，并检查标高水平线，以便做好立皮数杆的标准。

3、专人负责准备砂浆，并严格控制其配合比，防止所用的水泥的标号不符合要求。

基层清理

弹  线

立皮数杆

绑构造柱钢筋

砌  筑

浇构造柱混凝土

质量验收

10.5.2  工艺流程

### 10.5.3  施工工艺

1、严禁使用缺棱掉角太多、断裂以及外表明显受潮的小砌块进行砌筑，施工时的含水率宜少于15%，阴雨季节应采取防雨措施。

2、砌体根据弹好的长度尺寸和量取的高度尺寸进行小砌块平、立面排列，严禁混砌粘土砖或其它墙体材料，砌筑时上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3，并应不小于150MM，如不能满足时，应在水平灰缝中设置2Φ6钢筋或Φ4钢筋网片加强，加强筋长度不应小于500MM。严格控制灰缝的宽度，垂直缝宜用内外临时夹板灌缝，水平灰缝厚度不得大于15MM，垂直灰缝不得大于20MM时，超过时可采用C20细砼灌缝。

3、砌墙前应仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致，大角盘好后平整和垂直灰缝完全符合要求，才可以拉线砌筑，皮数杆刻划必须正确，墙面的水平灰缝完全取决于皮数杆。

4、灰缝要饱满不小于80%，竖缝要灌实，砌筑中墙面必须用原浆作随砌随勾缝处理，缺灰处补浆压实，并作凹缝凹进墙面2MM。

5、切锯砌块应使用专用工具，不得用斧子或瓦刀等任意砍劈。洞囗两侧应选用规则整齐的砌块砌筑。

6、卫生间内管道、卫生洁具、支架预埋件以及开关、插座预埋处应用专用砼砌块，砌体中的预埋件应做防腐处埋。

7、楼面或地面两皮砌块须用C20细砼灌实。房屋顶层内墙顶应离该处屋面板底20MM，缝内用1：3石灰砂浆嵌塞。

8、填充墙与砼墙、梁、柱等接触处的灰缝在砌筑时必须饱满，填实并补浆勾缝，压实后呈凹缝，粉刷前，在接缝的正反面均采用胶贴钉设钢丝直径为Φ0.5，菱形网孔边长20MM和钢丝网，网宽为缝两侧各100MM。

9、砌筑砂浆应随搅拌随使用，水泥砂浆必须在3小时内用完，混合砂浆必须在4小时内用完，不得使用过夜砂浆。砌墙应随砌随划缝，划缝深浅一致，清扫干净，同时将落地灰清理干净 ，做到工完场清。

10、墙体的临时间断处应设在门窗洞囗边并砌成斜槎，严禁留直槎，斜槎长度应等于或大于斜槎高度，小型砌块内外墙和纵墙必须同时砌筑并相交错搭接，槎子必须平直通顺并清埋余灰。

11、严禁在砌筑的墙体上留设对砌块墙板强度有影响的脚手眼，施工时设置的临时施工洞囗其侧边离交接处的墙面距离不应小于60CM，并沿洞高两侧每60CM各设Φ4点焊网片，同时在洞囗顶设钢砼过梁高度2M（后塞囗砂灰嵌实饱满，顶层应斜砌挤紧）。木砖预埋数量按洞高而定，上下设在20CM处，中间均匀设置每隔40CM。钢门窗为无木头预制砼块，木门框应放有木头的预制块，便于钉门框，上下设在20CM处，中间间隔1M，应注意门的安装位置，有木头的应在钉门框的一边。

12、砼结构与墙体抗震拉结筋之间应沿高每60CM设置2Φ6水平拉结筋连接，每边伸入墙内不小于1M，且每层至少二道钢筋通长拉结。砌砖时将拉结筋平直埋入槽缝内。

13、本工程门窗预制梁安装时，位置及型号必须正确，坐灰饱满，如坐厚度超过2CM时要用细石砼铺垫，过梁安装时两端支承点长度一致。

14、应先砌墙，后浇构造柱砼，在墙体施工时，应根据马牙槎尺寸要求，退进的间隔高度为200cm，从不准小于设计构造柱断面，构造柱两边的马牙槎，从第一皮砖至顶层砖必须垂直，每隔60cm设2Φ6拉结筋，长度在构造柱外各1m。

### 10.5.4  保证措施

1、砌筑材料的品种、强度等级必须符合设计要求，并应规格一致，砌筑砂浆采用机械拌合，拌合时间缝投料完成算起，不得少于1.5分钟。严格控制砂浆的配合比及和易性，确保砂浆强度，并按规范做好砼强度试块。

2、砌筑材料应提前一天或隔夜（视天气情况而定）浇水湿润，要求普通粘土砖，空心砖含水率为10-15％，同时也要避免砖浇水过湿而使砖不能吸收砂浆中的多余水分，影响砂浆的密实性，强度和粘结力。施工中可将砖确断，看其周围的吸水深度达10-20毫米即认为合格。灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为5-8％。

3、在施工时，应特别注意墙体拉接筋的留设，墙体拉接筋锚入柱内的长度应严格按设计要求及规范留设。

4、砌墙时，由项目质量员，班组质量员跟踪检查墙体的平整度、垂直度，若质量不符合要求，及时推倒返工．

5、砂浆的厚度、饱满度主要用眼看、尺量检查，确保砂浆饱满度、厚度在规范要求内，检查应及时，发现有偏差，及时返工。

# 第十一章  装修工程主要施工方法

装修工程对工程创优十分重要，必须以“样板开路”的原则，进行实施。（此项为关键工程）

## 10.1  施工流程及准备工作

### 10.1.1  装修程序

先上部后下部，先外墙后内墙，先墙面、顶棚后楼地面，最后门窗、灯具安装；各项装饰内容先做样板，经业主、设计、监理认可通过后，方可按样板标准施工。

### 10.1.2  结构部分

完成砼与砖接缝钢板网钉设,高出灰饼厚度砼的凿除(必须达到10MM厚粉刷层)。

### 10.1.3  技术准备

外墙阳角、窗台、楼梯间控制垂线，水平层楼线，线脚水平线，室内楼层水平线的测设。

### 10.1.4  材料准备

材料品种、型号、规格、尺寸、质地的选定。

## 10.2  抹灰工程

### 11.2.1  内墙抹灰

11.2.1.1施工准备

1、抹灰用水泥采用32.5级普通硅酸盐水泥，砂用中粗砂并经过筛，石灰膏经充分熟化，801胶有出厂合格证。

2、作业条件具备：主体结构工程已验收。

11.2.1.2操作要点：

1、基层处理：清除墙面上的灰尘、污垢、砂浆块等附着物，并洒水湿润。然后用掺水泥量10%的801胶配制1:1的水泥砂浆溶液，用扫帚溶浆用力甩在砌块墙上，甩点均匀、有力，在墙上形成“蜂窝”，待结硬后才进行底层抹灰作业，以增强底层灰与墙体的附着力。

2、找规矩挂线、贴灰饼：找规矩时，特别注意阴阳角及墙与地面角的处理，挂线确定抹灰层厚度后，进行贴灰饼。

3、墙面冲筋：待灰饼结硬后，使用与抹灰层相同的砂浆，在上下灰饼之间做宽度30-50mm的砂浆带，并以上下灰饼为准，用压尺推平。冲筋完成待其稍干后再进行墙面底层抹灰作业。

4、抹底层灰和中层灰：在墙体表面先刷扫掺10%801胶的素水泥浆一遍，随刷随抹底层灰，厚度为5~7mm，待底层灰稍干后再以同样砂浆抹中层灰，厚度宜为7~9mm，若中层灰过厚，则分遍涂抹，然后以冲筋为准，用压尺刮平找直，用木抹子抹平，中层灰抹完后，全面检查其垂直度、平整度、阴阳角，发现问题及时修补。

5、抹罩面灰：待中层灰达7成干后，即开始抹罩面层及防潮层。抹灰时，应及时压实收光，使面层更为细腻光滑。

### 11.2.2  顶棚抹灰

11.2.2.1操作流程

弹水平线→浇水湿润→刷结合层→抹底灰、中灰→抹面灰。

11.2.2.2施工要点

1、弹水平线

按抹灰层的厚度在四面墙面上弹出水平线，作为控制抹灰层厚度的基准线，同时也确保顶棚阴角线顺直。

2、刷结合层

太光滑的砼顶棚需先凿毛，扫净浮灰，再浇水湿润顶棚基层，满刷一道素水泥浆（内掺水重3%～5%的801胶），并用笤帚拉毛。

3、抹底灰

抹底灰的方向应与楼板接缝方向相垂直，并用力抹压，使砂浆挤入细小缝隙内。底灰要抹得薄，不漏抹。

4、抹中灰

底灰抹完后，紧跟着抹中灰找平（对砼顶棚应在底灰养护2～3d后再抹），先抹顶棚四周，再抹大面。

5、抹面灰

待中灰干至6～7成时，即可抹面层。面层采用两道成活，控制灰层厚度不大于3mm：第一道尽量薄，紧跟抹第二道，第二道抹的方向应与第一道垂直，待第二道稍干后，用铁抹子满压一遍，然后再按同一方向抹压赶光。

6、顶棚灰抹完后，应关闭门窗，使抹灰层在潮湿空气中养护。

### 11.2.3  外墙抹灰

1、工艺流程：墙面处理  墙面浇水湿润  粘结层  找平层  养护  饰面。

2、操作要点

⑴外墙按墙中线量出统一尺寸，阴阳角处拉垂线护角，护角粉出45度，并进行兜方，灰饼厚度按护角做平(做出高低两只灰饼,面层宜控制在8MM)。

⑵外墙施工前应清除墙面上外露铁丝、凸出墙面的砼以及小块模板等，凿除超过尺寸部分的砼，外墙面基本满足施工要求后，先进行墙面隔夜浇水湿润，墙面必须用1：1：0.5(水泥:是砂:界面剂)界面处理剂,拌成浆用滚筒进行拉毛,24H后方可进行基层括糙.

⑶第一遍为找平粘结基层作用,粉平拉毛出浆,留第二遍括糙8MM(严禁在同一天内底糙和面糙同时完成,必须将第一遍全部从屋面括到勒脚)按普通抹灰等级要求验收,平整度小于4MM,垂直度小于5MM,交有质量员验收通过后，进入下一道工序,施工员协助班组将墙面弹出层楼线、窗台垂直线。

⑷第二遍括糙目的是要求在第一遍括的基层上抹平拉毛出浆,阴角粉饰时须用阴角尺将阴角拉直,门窗洞囗括第一遍糙时要用与洞囗相同尺寸的专用塑料贴尺固定好再粉卸贴尺应用铁板轻轻地往里拍进10MM,然后将贴尺拿下防止粉好角的砂浆掉落,贴尺拿下应将贴在粉好面用木蟹将洞侧面压拉密实。按垂直线、水平线嵌坞PVC条子、粉窗台线、栏板等，粉好后长度、厚度统一，进出相同，窗下囗抽30MM圆弧、下嵌滴水线（滴水线用10MM和塑料条子），粉好坡度相同，外囗厚度统一，粉好的线脚有棱有角。外墙面括糙时注意窗台上下等阴角处粉砂浆必须一次性粉好,不得漏粉和凸出,脚手架等拉结处四周必须粉平及尺寸正确.墙面粉好后养护不少于3天。

## 10.3  门窗工程

### 10.3.1  木门安装

10.3.1.1施工准备：

⑴核对进场的门框、门扇的型号、数量，检查加工质量和出厂合格证。

⑵检验木材的含水率，靠墙靠地的门框面刷防腐油料。

10.3.1.2工艺流程

弹线找规矩

确定门框安装位置

确定安装标高

门框安装

门扇安装

10.3.1.3操作要点

1、门框的安装

⑴本工程木门安装采用后塞口，安装门框前要预先按图示尺寸弹好中线，并弹出室内+50cm水平线，检查门窗洞口的尺寸、标高、垂直度及木砖数量，如有问题，应事先修整；

⑵门框安装时先进行垂直度吊线，后用长钉子将门框固定在墙内的预埋木砖上，每边的固定点应不少于三处，其间距应不大于1.0m；

⑶在预留门洞口的同时，应留出门框走头（门框上端头伸出口外部分）的缺口，在门框调整就位后，封砌缺口，同时进行框边嵌缝和立挺固定。

⑷后塞口安装门框时需注意水平线要直，安装时，横向须拉通线。当门框的一面镶贴脸板时，则门框应凸出墙面，凸出的厚度等于抹灰层厚度。

2、门扇的安装

⑴安装前检查门扇的型号、规格、质量是否合乎要求，如发现问题，应事先更换；

⑵安装前先量好门框的高低、宽窄尺寸，然后在相应的扇边上画出高低宽窄的线；

⑶画好高低、宽窄线后，用粗刨刨去线外部分，再用细刨刨至光滑平直，使其合乎设计尺寸要求；

⑷将门扇放入门框中试装合格后，按门扇高的1/8~1/10，在门框上按铰链（合页）大小画线，并剔出铰链槽，槽深一定要与铰链厚度相适应，槽底要平，安装合页。

### 10.3.2  防火门安装

10.3.2.1施工准备

1、防火门：品种、型号应符合设计要求。生产厂家应具有产品的质量认证，并应有产品的出厂合格证，进人施工现场进行质量验收。

2、各种型号的机螺丝、扁铁压条，安装时的预留孔应与防火预留孔孔径，间距相吻合，防火门安装及固定方法应符合设计要求。

3、焊条牌号应与其焊件要求相符，且应有出厂合格证。

10.3.2.2作业条件：

1、结构工程已完，且经质量验收合格，工种之间已经办好交接手续。

2、已按图纸尺寸弹好门中线，并弹好室内5Ocm水平线。

3、门预埋铁件按其标高位置留好，并经检查符合要求。预留孔内清理干净。

4、门与过梁混凝土之间的连接铁件位置、数量，经检查符合要求，对未设置连接铁件或位置不准者，应按钢门的安装要求补齐。

5、安装前应检查防火门型号、尺寸。并对翘曲、开焊、变形等缺陷，进行处理，符合要求后再安装。

10.3.2.3操作工艺

划好门安装位置

立门木楔临时固定

按中线复核安装位

刷油漆

塞门边

焊接固定

1、工艺流程:

2、施工方法

⑴划线找规矩，按设计图纸门安位置、尺寸、标高，以顶层门安装位置为主，分别找出各层门安装位置线及标高。

⑵门就位，将固定铁脚插入预留洞内找正吊直，且保证位置准确，用木楔临时固定。

⑶防盗门立好后，要进行位置及标高的检查，符合要求后，上框铁脚与过梁铁件焊牢，门两侧铁脚插入预留洞内，用水湿润，采用1：3干硬性砂浆堵塞密实，浇水养护。

⑷待堵孔砂浆凝固后，用1:3水泥砂浆将门框边缝塞实，保证门口位置固定。

### 10.3.3  铝合金门窗安装

10.3.3.1准备工作

1、铝合金门窗框一般都是后塞口，故铝合金门窗框加工的尺寸应略小于洞口尺寸，窗框与洞口之间的空隙，应视不同的饰面材料而定，一般可参考表：

| 饰面材料 | 宽度（mm） |  | 高度（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洞口 | 窗框 | 洞口 | 窗框 |
| 水泥砂浆抹面 | B | B-50 | H | H-50 |
| 墙面贴面砖 | B | B-60 | H | H-60 |

2、铝合金门窗框安装时间，应选择主体结构和内外装修基本结束后进行，以免土建施工时将其损坏。

3、安装铝合金门窗框前，应逐个核对门窗洞口的尺寸，与铝合金门窗框的规格是否相适应。

4、按室内地面弹出的50线和垂直线，标出门窗框安装的基准线，作为安装时标准。要求同一立面上门窗的水平及垂直方向应做到整齐一致。如在弹线时发现预留洞口的尺寸有较大偏差，应急时调整、处理。

10.3.3.2铝合金门窗框安装

1、按照在洞口上弹出的门窗位置线，根据设计要求，将门窗框立于墙的中心线部位或内侧，使门窗框表面与饰面层相适应。

2、将铝合金门窗框临时用木楔固定，待检查立面垂直、左右间隙大小、上下位置一致，均符合要求后，再将镀锌锚板固定在门窗洞口内。

3、铝合金门窗框上的锚固板与墙体的固定方法可采用射钉固定法、膨胀螺丝固定法以及燕尾铁脚固定法等。

4、锚固板应固定牢固，不得有松动现象，锚固板的间距不应大于500mm。如有条件时，锚固板方向宜在内、外交错布置。

5、严禁在铝合金门窗上连接地线进行焊接工作，当固定铁码与洞口固定铁件焊接时，铝合金门窗框上要盖上橡胶石棉布，防止焊接时烧伤门窗。

6、铝合金门窗框与洞口间隙，应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞，缝隙表面留5～8mm深的槽口，填嵌密封材料。在施工中，注意不得损坏门窗框上面的保护膜；如表面玷污了水泥砂浆，应随时擦净，以免腐蚀铝合金门窗，影响外表美观。

7、严禁利用安装完毕的窗框搭设和捆绑脚手架，避免损坏窗框。

### 10.3.4  防火卷帘门

10.3.4.1施工准备

1、按设计要求预留好洞口；

2、按防火卷帘门的安装要求，预留好预埋件。

10.3.4.2安装方法

1、按设计型号，查阅产品说明书和电气原理图。检查产品表面处理和零附件。量测产品各部位基本尺寸。检查门洞口是否与卷帘尺寸相符；导轨、支架的预埋件位置、数量是否正确。

2、测量洞口标高，弹出两导轨垂线及卷筒中心线。

3、将垫板电焊在预埋铁板上，用螺丝固定卷筒的左右支架，安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。

4、安装减速器和传动系统。

5、安装电气控制系统。

6、空载试车。

7、将事先装配好的帘板安装在卷筒上。

8、安装导轨。按图纸规定位置，将两侧及上方导轨焊牢于墙体预埋件上，并焊成一体，各导轨应在同一垂直平面上。

9、安装水幕喷淋系统，并与总控制系统联结。

10、试车。先手动试运行，再用电动机启闭数次，调整至无卡住、阻滞及异常噪声等现象为止，全部调试完毕，安装防护罩。

11、粉刷或镶砌导轨墙体装饰面层。

## 10.4  墙柱面饰面

### 11.4.1  外墙面砖

1、施工准备

⑴材料准备

粘贴前应有专人对面砖进行挑选，凡外形歪斜、缺棱、掉角、翘棱、裂缝、颜色不匀的应剔除，不同规格的面砖要分别堆放，同号的面砖用套板分大、中、小三类，再根据面砖的数量分别使用在不同部位。

⑵基层或基体处理

基体表面上的杂质、油污应清除干净，光滑的基层要凿毛；当基层或基体的偏差较大时，找平层应分遍进行，一次不能太厚，施工应平整，表面要粗糙，平整可减少粘结砂浆的厚薄不匀，粗糙可增强砂浆的粘结力。

2、施工要点

⑴按设计要求挑选规格、颜色一致的面砖，面砖使用前在清水中浸泡2~3h后阴干备用。

⑵根据设计要求，统一弹线分格、排砖，一般要求横缝与窗台齐平，阳角窗口都是整砖，并在底子灰上弹上垂直线。横向不是整块的面砖时，采用砂轮切割整齐根号按整块分格，可采取调整砖缝大小解决。

⑶外墙面砖粘贴排缝种类按设计要求进行。

⑷用面砖做灰饼，找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准，阳角处要双面排直，灰饼间距为1.6m。

⑷粘贴时，在面砖北后满铺粘结砂浆，粘贴后，用小铲把轻轻敲击，使之与基层粘结牢固，并用靠尺随时找平找方。贴完一皮后，须将砖上口灰刮平，每日下班前须清理干净。

⑸在与抹灰交接的门窗套、窗正墙、柱子等处应先抹好底子灰，然后粘贴面砖。罩面灰可在面砖粘贴后进行。

⑹整个工程完工后，应加强养护。同时可用稀盐酸刷洗表面，并随时用水冲洗干净。

3、注意事项

⑴当面砖外形尺寸不符合规格时，不宜采用大面积无缝粘贴，宜采用留缝粘贴。

⑵施工前应按规格、颜色挑选分类。

⑶当基层偏差较大时，必须按规定分层持平，每层厚度一般为5~7mm。

⑷在粘贴过程中，力争一次成活，不宜多动，尤其是在收水之后。

⑸要注意养护和表面酸洗处理。

### 11.4.2  外墙涂料

1、作业条件

抹灰面表面平整，表面的灰尘、污垢，粘附的砂浆清除干净、裂缝、麻面凹陷处用腻子填补平整，基层干燥。且无酥松、脱皮、起砂、粉化、空鼓现象，操作环境温度在5度以上，作业时12小时内避免雨水浸润。

2、材料准备

涂料使用前，按出厂说明书规定，开桶后加水用电动搅拌器搅拌均匀后使用，涂料工程使用的腻子密实牢靠，不得粉化、起波纹。在施工过程中严禁随意掺水或随意掺加颜料，避免在夜间灯光下施工。

3、施工要点

先刮腻子二至三遍，腻子的塑性和易涂性需满足施工要求，干燥后要坚固，涂料喷涂时分段进行，以分格缝、墙的阴阳角或落水管为界线。在刷涂料前，刷一道与涂料体系相适应的冲稀了的乳液，稀释了的乳液透渗能力强，可使基层坚实，干净，粘结性能好并节省涂料，涂刷时涂刷方向和行程长短一致，在前一度涂层表干后进行后一度喷涂，前后两次涂刷的相隔时间不少于3h。喷涂时勤蘸、快喷、厚薄一致，喷涂均匀。外墙喷涂工程以以下施工工序进行：

清扫→填补缝隙→局部刮腻子→磨平→阴阳角细部处理→第一遍满刮腻子→磨平→阴阳角细部处理→第二遍满刮腻子→磨平→第一遍喷涂→点补磨平→第二遍喷涂。

### 10.4.3  内墙涂料

1、材料要求：涂料要有出厂合格证、产品说明书，其种类、颜色、性能及技术指标应满足设计要求和有关规范规定的质量标准。

2、主要机具：刀、钢刮板、小水桶、滤漆筛、托板、橡皮刮板、刮刀、搅拌棒、大排笔、毛刷、圆盘打磨器。

3、作业条件：基层抹灰经过全面检查验收；搭好内脚手架；提前做好涂刷乳胶漆样板，并经设计、质量检查和监理人员、建设单位等有关部门检查鉴定，达到设计及规范要求。

4、操作工艺

⑴施工工艺

清扫基层→填补缝隙、磨砂纸→第一遍满瓜腻子→磨光→第二遍满刮腻子→磨光→第一遍涂料→复补腻子→磨光→第二遍涂料→磨光→第三遍涂料→清除遮挡物、清扫飞溅物。

⑵基层处理：将混凝土或水泥混合砂浆抹灰表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等清除干净。同时将基层缺棱掉角处，用1：3水泥砂浆修补好；表面麻面及缝隙应用聚醋酸乙烯液1，水泥5，水1调和成的腻子填补齐平，并用同样配合比的腻子进行局部刮腻子待腻子干后，用砂纸磨平。

⑶涂刷第一遍涂料：先将墙面仔细清扫干净，用布将墙面粉尘檫净，涂刷顺序先上后下，自右向左，一般排笔涂刷，涂料使用前应搅拌均匀，根据基层及环境温度情况，可加10%水稀释，以防头遍涂料施涂不开，干燥的复补腻子后，用1号砂纸磨光，并清扫干净。

⑷涂刷第三遍涂料：操作要求同第二遍涂料，由于涂料干燥较快，应连续操作，涂刷时从左端开始，逐渐涂刷向另一端，两排之间要相互衔接，避免出现接头明显而再另行处理。

5、成品保护

涂刷前应清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响涂漆质量。

涂刷墙面涂料时，会污染地面、踢脚线、窗台、阳台、门窗及玻璃等已完成的分部工程，采取必要的遮挡措施。

最后一遍涂料涂刷完后，设专人负责开关门窗，使室内空气流通，以防止漆膜干燥后表面无光或光泽的不足。

涂料未干透前，禁止打扫室内地面，严防灰尘等玷污墙面涂料。

涂刷完的墙面要妥善保护，不得磕碰墙面，不得在墙面上乱写乱画而造成污染。

## 10.5  木质油漆

1、工艺流程

基层处理→润色油粉→满刮腻子→刷油色→刷第一遍清漆（刷清漆→修补腻子→修色→磨砂纸）→安装玻璃→刷第二遍清漆→刷第三遍清漆

2、基层处理

首先将木门窗和木料表面基层面上的灰尘、油污、斑点、胶迹等用刀刮或碎玻璃片刮除干净。注意不要刮出毛刺，也不要刮破抹灰墙面。然后用1号以上砂纸顺木纹打磨，先磨线角，后磨四口平面直到磨滑为止。

木门基层有大小块翘皮时，可用小刀撕掉。重皮的地方应用小钉子钉牢固，如重皮较大或有烤糊印疤，应由木工修补。

3、满刮腻子

抹腻子的重量比为石膏粉20，熟桐油（清漆）7，水50（重量比），并加颜料调成油色腻子（颜色浅于板1~2色），要注意腻子油性不可过大或过小，如油性大，刷时不易侵入木质内，如油性小，则易钻入木质内，这样刷的油色不易均匀，颜色不可能一致。用开刀或牛角板将腻刮入钉孔、裂纹、鬃眼内，刮抹时要横抹竖起，如遇接缝或节疤较大时，应用开刀，牛角将腻子挤入缝内，然后抹平。腻子一定要刮光，不留野腻子。待腻干后，用1号砂纸轻轻顺木纹打磨，先磨线角，裁口，后磨四口平面，注意保护棱角，来回打磨至光滑为止，磨光用湿布将磨下的粉末檫净。

4、刷油色

应先将铅油（或调和漆）、汽油、光油、清油等混合在一起过箩（颜色同样板颜色），然后倒在小油桶内，使用时经常搅拌，以免沉淀颜色的不一致。

刷油色时，从外至内，从左至右，从上至下进引，顺着木纹涂刷，刷门框时不得污染墙，刷到接头处要轻飘，达到颜色一致；因油色干燥较快，所以刷油色时动作应敏捷，要求无缕无节，横平竖直，刷油时刷子要轻飘避免刷咎。

刷木门时，先刷亮子后刷门框，门扇背面，刷完后用木将门扇固定，最后刷门扇正面，全部刷好后，检查是否有漏刷，小五金上沾染的油色要及时檫净。

油色涂刷后，要求木材色泽一致，同时又不盖住木纹，所以每刷面一定要一次刷好，不留接头。两个刷面交接棱口不要互相沾油，沾油后要及时檫净。达到颜色一致。

6、刷第一遍树脂漆

⑴刷树脂漆：刷法与刷油色相同，但刷第一遍用的树脂漆应略加一些稀料便于快干。因树脂漆粘性较大，最好使用自己用出刷口折旧刷子，刷时要注意不流、不坠、涂刷均匀。待完全干透后，用1号或旧砂纸彻底打磨一遍。将头遍树脂漆面上的光亮基本打磨掉，再用潮布将粉末檫净。

⑵修补腻子：一般要求刷油色后不抹腻子，特殊情况下，可以使用油性略大的带色的石膏腻子，修补残缺的不全之处，操作时必须使用牛角板刮抹，不得磨损漆膜，腻子要收刮干净、光滑无腻子疤（有腻子疤必须点漆片处理）。

⑶修色：木料表面上的黑斑、节疤、腻子疤和材色不一致处，应用漆片酒精加色调配，或用由浅到深的树脂漆调和漆和稀释剂调色，并绘成木纹。

⑷磨砂纸：使用细砂纸轻轻往返打磨，然后用潮布檫净粉末。

6、刷第二遍树脂漆：应使用原桶树脂漆不加稀释剂，（可略加催干剂）刷油操作同前，但刷油动作要敏捷，多刷多理，树脂漆涂刷得饱满一致，应不流不坠，光亮均匀，刷完后再仔细检查，有无病要及时纠正。刷此遍树脂漆时，周围环境要整洁：宜暂时禁止通行，最后将木门挺勾住工用木楔固定牢固。

7、刷第三遍树脂漆：待第二遍树脂漆干通后，首先进行磨光，然后过水布。最后刷第三遍树脂漆，刷法同前。

## 10.6  楼地面工程

### 10.6.1  水泥砂浆楼地面

10.6.1.1材料要求

1、胶凝材料——水泥采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，且标号不得低于325号。

2、细骨料采用中砂或粗砂，其含泥量不得大于3%。

10.6.1.2施工准备

1、基层处理

⑴清除楼面及地面垫层上的一切浮灰、油渍、杂质。

⑵表面较滑的基层，应进行凿毛，并用清水冲洗干净。

⑶宜在垫层或找平层的砂浆或混凝土的抗压强度达到1.2Mpa后，再铺设面层砂浆，这样才不致破坏其内部结构。

⑷铺设地面前，还要再一次将门框校核找正，方法是先将门框锯口线抄平校正，并注意当地面面层铺设后，门扇与地面的间隙应符合规格要求。然后将门框固定，防止松动位移。

2、找规矩

⑴弹基准线：地面施工前，应先在四周墙上弹上一道水平基准线，作为确定水泥砂浆面层标高的依据。水平基线上+50cm弹在标高50cm的墙上。弹准线时，要注意按设计要求的水泥砂浆面层厚度弹线。

⑵做标筋：根据水平基准线再把楼地面面层上皮的水平基准线弹出。面积不大的房间，可根据水平基准线直接用长木杠抹标筋，施工中进行几次复尺即可。面积较大的房间，应根据水平基准线，在四周墙角处每隔1.5~2.0m用1:2水泥砂浆抹标志块，标志大小一般是8~10cm见方。待标志块结硬后，再以标志块的高度做出纵横方向通长的标筋以控制面层的厚度。标筋用1:2水泥砂浆，宽度一般为8~10cm。做标筋时，要注意控制面层厚度，面层的厚度应与门框的锯口线吻合。

10.6.1.3施工工艺

1、材料配合比

面层水泥砂浆的配合比应不低于1:2，其稠度不大于3.5cm。水泥砂浆必须拌合均匀，颜色一致。

2、施工要点

⑴铺抹面层前，先将基层浇水湿润，第二天先刷一道水灰比为0.4~0.5的水泥浆结合层，随即进行面层铺抹。如果水泥素浆结合层过早涂刷，则起不到与基层和面层两者粘结的作用，反而造成地面空鼓。所以，一定要做到随刷随抹。

⑵地面面层铺抹方法是在标筋之间铺砂浆，随铺随用木抹子拍实，用短木杠按标筋标高刮平，刮时要从房间由里往外刮到门口，符合门框锯口线标高，然后再用木抹子搓平。并用钢皮抹子紧跟着压第1遍，要压得轻一些，使抹子纹浅一些，以压光后表面不出现水纹为宜。如面层有多余的水分，可根据水分的多少适当均匀地撒一层干水泥或干灰砂来吸取表面多余的水分，再压实压光。但要特别注意，如表面无多余水分，不得任意撒干水泥，否则会引起面层干缩干裂。

⑶当水泥砂浆开始初凝时，即可开始用钢皮抹子压第2遍，要压实、压光，并不得漏压。第2遍压光最重要，表面要清除气泡、孔隙，做到平整光滑。

⑷待到水泥砂浆终凝前，再用铁抹子压第3遍。抹压时稍用力，并把第2遍留下的抹子纹、毛细孔压平、压实、压光。

3、养护

⑴养护要适时，如浇水过早易起皮，过晚则易产生裂纹或起砂。一般24h后养护，养护时间不少于7d。养护的方法是铺上锯木屑再浇水养护，浇水时应用喷壶洒水，保持锯木屑湿润即可。

⑵在养护期间，水泥砂浆面层的强度不到5.0Mpa前，不准在上面行走或进行其它工序的施工，以免损坏地面。

### 10.6.2  地砖楼地面

10.6.2.1施工准备

1、清除楼地面上的一切浮灰、油渍、杂质。

2、在四周墙身弹好+50cm的水平线，各开间中心线（十字线）及花样品种分格线。

10.6.2.2材料要求

1、选择好符合要求的原材料，协助业主、设计单位确定花色品种。

2、水泥用32.5级普通硅酸盐水泥，擦缝用白水泥；砂用中粗砂。

3、矿物颜料：视饰面板色而定，用于擦缝

10.6.2.3施工工艺

基层清理→洒水湿润→扫浆→做灰饼、冲筋→找平层施工→湿润养护→面层施工→擦缝养护。

10.6.2.4施工方法

1、清理基层：地面基层认真清理，并充分湿润，以保证粘结层与基层结合良好。

2、弹十字中心线：先从各房间内的四边取中，在地上弹出中心线，并按块料的尺寸和2mm的预留缝，放样分砖，铺设时按分砖的位置，每行依次挂线。

3、安装标准块：铺贴时，先安好十字交叉处最中间的一块，作为标准块，以十字线为中缝，可在十字交叉点对角安放两块标准块，作为整个房间的水平标准和经纬标准，用角尺和水平尺细致校正。

4、浸水：将块料背面的浮尘杂物清理干净，并经水浸泡后阴干备用。

5、粘结层；在基层上均匀地涂刷一遍素水泥浆，并用1:4干硬性水泥砂浆作粘接层随刷随抹，拍实压平，砂浆厚度为25mm。

6、镶铺：安放时四周同时往下落，用皮锤或木锤敲击块料中部，用水平尺找平，铺完第一块后向两侧及后退方向顺序镶铺，如发现空鼓，将块料掀起，用砂浆补实再行安装。

7、灌缝：板缝先用水泥浆灌2/3高度，再用与板颜色相似的水泥浆擦缝，后用干锯末擦拭地面，铺上锯末或草帘进行养护。

8、养护：在常温铺砌后浇水养护3d，每天不得少于3次。

10.6.2.5注意事项

1、在清理好的地面上，找好规矩和按地漏方向做好坡水。

2、铺在水泥砂浆结合层上的镶贴块料面层，在铺设前用水浸湿，并在表面无明水后铺设。

3、地砖面层铺设前，先按图案纹理试拼编号，铺贴时使其表面平整密实。地砖铺贴完成后应对其表面加以保护。

## 10.7  屋面工程（特殊过程）

根据本单位施工中多年累积的经验，屋面施工当中应重点抓好屋面砼结构层的施工质量及屋面防水卷材的施工质量，才能从根本上确保屋面工程不出现渗漏质量通病。

### 10.7.1  砼结构层施工

屋面防水以砼结构防水为主，根据以往对各种屋面防水工程的施工经验，首先应尽量保证钢筋砼屋盖的振捣质量，并必须保证屋面板的浇筑厚度，屋面砼应一次性浇筑完成，采用二次振捣工艺，这样能排除砼因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成水分和孔隙，同时砼搅拌时应严格控制水灰比，屋面板上不可留设设计以外的各种施工孔洞。

### 10.7.2  保温层施工

1、保温层其找坡厚度按设计要求确定，铺设时基层表面应平整、干燥、洁净。

2、保温层铺设时必须设置排气孔，留排汽槽，排汽孔一般按36m2设置1个为宜，排汽槽应四周贯通。

3、屋面施工注意事项：

a.雨天不施工；

b.找平层必须干燥，含水率不大于12％；

c.施工时屋面如有露水，应待其干燥后施工；

d.在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊、卷材搭头收头等节点部位必须仔细铺平、贴紧、压实、收头牢靠，且应增作附加层；

e.水落口加雨罩后，必须是天沟的最低处避免周围积水。

### 10.7.3  排气管槽

1、排气道应纵横贯通，不得堵塞，并同大气相连的排气孔相连。排气道间距直为6m纵横设置，屋面面积每36m2宜设一个排气孔。在保温层中预留槽作排气道时，其宽度一般约50mm，也可用塑料管打孔预埋在保温层中作排气道，管径为ø50mm。排气道应与找平层分格缝相重合。

2、为避免排气孔与基层接触处发生渗漏，应作防水处理。

3、排气屋面防水层施工前应检查排气道是否被堵塞，并加以清扫，然后直接在排气道上粘贴一层宽约20cm的油毡或塑料布，对中排气道粘贴好，完成后才可铺贴大面积防水卷材。防水卷材施工时不得刺破隔离纸，以免胶粘剂流入排气道堵塞排气道。

### 10.7.4  找平层施工

水泥砂浆找平层施工前，应先清扫干净基层表面，施工中尽量避开雨天，等砂浆稍收水后进行二次压光，表面应平整。沟边、女儿墙脚、翻梁转角等位置做成半径50mm的圆弧。伸出屋面的管周围找平层应做成圆锥台，管道与找平层之间留槽，并嵌填密封材料。

### 10.7.5  分格缝处理

1、分格缝的处理采用油膏嵌填并加设复合防水涂料三道（如加设五纺布）。嵌缝工作应于砼浇水养护完毕后，用水冲洗干净且达到干燥（含水率不大于10％）时进行。雾天、砼表面有冰冻或有霜时不得施工。

2、所有分格缝应纵横相互贯通，如有间隔应凿通，缝边如有缺边掉角须修补完整，达到平整、密实、不得有蜂窝、露筋、起皮、松动现象。

3、分格缝必须干净，缝和缝两外侧 50～ 60mm内的水泥浮浆、残余砂浆和杂物，必须用钢丝刷刷除，并用吹尘机具吹净。

≥250

1

2

3

4

6

7

1—刚性防水层；2—密封材料；3—金属箍；

4—卷材附加层；6—防水层；7—管道

伸出屋面管道防水构造示意图

4、嵌填油膏处的砼表面应涂刷基层处理剂，不得漏涂。凡已涂刷基层处理剂的分格缝都应于当天嵌填油膏，不宜隔天嵌填。

### 10.7.6  防水卷材施工

1、铺贴方向：

当坡小于3％时，应平行于屋脊铺贴，在3％～15％时，可平行也可垂直屋脊铺贴。

2、施工顺序：

应先做好节点附加层和屋面排水比较集中部位（如水落管口、天沟等）的处理，然后由屋面最低标高处，向上施工。铺贴天沟、女儿墙泛水时，宜顺天沟（泛水）方向，减少搭接。

3、搭接方式及宽度要求：

平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向且上下层错开；垂直于屋脊搭接缝应顺主导风向搭接，其搭接宽度：粘接时为10cm。

4、粘贴方法:

先在干燥、清洁的基层上满刷处理剂一遍，再将卷材展铺在基层上，对好搭接缝，将卷材置于起始端，对好长短方向搭接缝，展开长1000mm左右，再掀起已展开的部分，用刷子涂刷粘结剂至黑色光泽，慢慢放下卷材平铺于基层上，然后进行排气滚压，使卷材与基层粘结牢固。

拉直整幅卷材，使其无皱折，无波纹，能平坦的与基层相贴，并对准长边搭接缝，然后对末端作临时固定，防止卷材回缩，可采用站人，压重物等方法。

由起端开始熔贴卷材，掀起卷材边约200mm高，将刷子伸入侧边卷材底下，涂刷粘结剂，边刷边向后退，然后另一人用棉纱团等由卷材中间向两边赶出气泡，并抹平整，再由紧随的操作人员持棍压实两侧边卷材，并用刮刀将溢出的粘结剂刮压平整。

铺贴到末端100mm左右长度时撤去临时固定，按前述压法铺贴末端卷材。

6、搭接缝施工：

操作时，由涂刷人将刷子沿接缝粉线后退，然后另一人用棉纱团等由卷材向外侧赶出气泡，并抹平整，

当整个防水层熔贴完毕后，所有接缝均应用密封材料涂封严密。

卷材防水层施工后，经隐蔽工程验收，确认做法符合设计要求，做24小时蓄水试验，确认不渗漏水，方可进行上部施工。

## 10.8  装修工程质量保证措施

为确保本工程内外装饰质量，拟在装饰阶段采用以下制度以切实保证装饰工程的施工质量。

### 10.8.1  统一放线、验线制度：

结构施工完成以后，统一测试楼层楼高基准和坐标基准，逐个房间弹出坐标十字线，作为装饰施工与设备安装统一参照的水平线。

### 10.8.2  材料审批检验制度：

装饰施工根据装饰设计的要求选购材料，递交样品报设计单位(或甲方、监理)审批。材料进场时对照经核准的样品检查、验收。装饰材料在安装之前须再次检查过关。

### 10.8.3  工序流程交接制度：

根据装饰工程和设备安装工序的逻辑关系编制统一的工序流程，各工序的施工员按流程先后进入工作面。前后二道工序的交接一律以书面移交。上道工序的施工人员撤出工作面后，下道工序成品保护工作。

### 10.8.4  工艺标准制度：

对各装饰分项，分别编制工艺标准，下达到作业队，作为技术交底和施工过程控制的依据。

### 10.8.5  样板制度：

由选定的材料和工艺做出样板，并经业主和设计单位(或监理单位)确；认后方可按样板标准进行大面积施工。

### 10.8.6  工人考核上岗制度：

采用专业领导下的的专业班组的劳动组织形式，施工之前进行技术交底二和操作培训，考核不合格的不得上岗操作。

### 10.8.7  成品保护制度：

明确成品保护的技术措施和责任划分，明确各成品、半成品项目保护的要求。

### 10.8.8  质量检查、验收与奖惩制度：

(1)装饰质量检查验收包括：隐藏工程验收；工序交接验收；装饰工程完工验收。

(2)奖惩措施：班组经济分配与操作质量挂钩；质量不合格的坚决返工并对奖金有否决权；对质量事故的责任人处以罚款或行政处分。

# 第十一章  安装工程主要施工方法

## 11.1  电气工程

### 11.1.1  主要施工程序

施工准备→预留预埋→基础型钢及支吊架预制安装→配电箱安装→桥架敷设→电缆敷设及管内穿线→电机检查接线→接地→电气照明器具安装→电气调试→交工验收

### 11.1.2  主要施工方法及技术要求

11.1.2.1施工准备

熟悉图纸，不仅要读电气施工图，还要阅读建筑和结构施工图以及其他专业图纸，电气施工前了解土建布局及建筑结构情况和电气配管与其他工种间的配合情况。核实图中选用的设备材料，准备工机具，根据工期安排及进度要求合理配备劳动力、提出备料及分批采购计划。

11.1.2.2预留预埋

墙内侧的管口打喇叭口，墙外侧的管口采用止水法兰。施工时须与土建专业密切配合，熟悉图纸，做到预留预埋一次到位，位置准确，避免漏留少埋。按图纸的要求和施工规范的规定，综合考虑确定盒（箱）的正确位置及管路的敷设部位和走向，以及在不同方向进出盒（箱）的位置。配合土建按图进行管路、铁构件及配电设备基础、孔洞的预留预埋。穿越建筑物基础的部分应及时预埋，其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水圈，电缆套管预埋由土建、安装技术人员协商处理，不得随意损伤建筑结构，预留预埋按设计要求验收合格以后方可继续进行下道工序施工。

1、预留孔洞

在土建绑扎钢筋前根据施工图纸确定所留孔洞位置，并提交给结构专业。按照孔洞的尺寸加工木盒，待土建绑扎钢筋完毕后，配合其将木盒嵌入图纸所示位置，并将木盒固定牢固，待混凝土拆模后要进行技术复核。

2、管路预埋

在进行预埋前先进行外观质量检查，不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及镀锌层剥落情况，管内壁光滑无毛刺，管口刮光。

暗配的线管宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉，弯曲半径不小于管外径的10倍，且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入砼内的钢管，离砼表面的净距不小于15mm。

敷设时先确定设备（灯头盒、接线盒和配管引上引下）的位置，测量敷设线路长度，然后进行配管加工（弯曲、锯割、套丝），将管与盒按已确定的安装位置连接起来，在土建绑扎第一层钢筋后，将管、盒连成整体固定于钢筋上，管与管和管与箱、盒连接处，应采用镀锌管专用管卡连接跨接地线，使金属外壳连成一体。

为保证盒子位置正确，在钢筋支起垫块后使盒子紧贴模板，然后将盒固定在辅助钢筋上再与底板或墙板钢筋绑扎固定，若盒正好位于钢筋网格中央，需加两根钢筋固定盒子；管口入盒长度应露出锁母2~3扣;灯盒三个以上严格测量保证其在一条直线上； 管口及接线盒内塞上专用泡沫塑料外封自粘胶带封堵，防止进入水泥砂浆和杂物。

隐蔽验收前，施工人员必须仔细检查是否有管、盒遗漏，并用油漆在接线盒处作标记（强、弱电颜色分开），以便拆模后进行寻找。检查无误后，汇同业主及监理工程师进行隐蔽验收，符合要求后在隐蔽验收记录上签字。浇注砼时，要派专人进行防护，以防砼振捣时，管路及箱盒移位。

后砌墙体暗配管露出地面部分的管口采用专用封盖封堵严密防止进入水泥砂浆或杂物。

土建拆模后，及时派人进行清理，将管、盒内清扫干净后，穿入铁丝，并用封盖将管口及盒口封堵好，为下一步穿线工作做准备。

3、防雷接地装置预埋

作为防雷引下线及接地体的钢筋，采用搭接焊或跨接焊，钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径，并且至少要三边焊（两侧和一个端头），以保证电气通路。

结构柱内主筋每层施工时，将作为引下线的钢筋刷涂上醒目的红漆，以便施工时准确寻找。

施工人员配合土建按图进行管路、接地扁钢、铁构件及设备基础、孔洞的预留预埋。其中穿越构筑物基础的部分要及时预埋，同时请现场质检人员验收，当与土建结构矛盾之处，由技术人员进行协商处理，不得随意损伤结构钢筋。预留预埋按设计验收合格后，方能继续进行下道工序施工。

11.1.2.3基础型钢及支吊架预制安装

1、基础型钢制作安装

⑴施工时按图纸要求预制加工型钢架，型钢下料采用切割机，切割要精确。下好料后要先点焊找平，把型钢按设计及设备尺寸，调整好长度，同时用台钻钻好固定孔，刷好防锈漆，放在预留铁件上，用水平尺找平、找正，找平过程中，需用垫片的地方最多不能超过三片，然后与预埋件焊接牢固。

⑵基础槽钢安装允许偏差：不直度每米1mm、全长5mm，水平度每米1mm、全长5mm。

⑶基础槽钢安装完毕后，将两端与预埋的接地扁钢进行焊接，焊接面为扁钢宽度的二倍，然后将基础槽钢刷樟丹油一遍、灰漆二遍。

2、支吊架制作、安装

⑴合理计算材料用量，成批制作，综合考虑各种支架长度，以尽量利用定尺型材，作到物尽其用。

⑵下料尺寸由班组长按技术要求严格把关，最大限度降低废品率。

⑶用切割机下料，不得用气焊吹割，除去毛刺，做好搭角组对，点焊调直、调平、搭面、三面满焊，焊后立即清除焊渣。

⑷所有支吊架均刷防锈漆两道，面漆一道。

⑸支吊架安装采用适配的膨胀螺栓固定，打膨胀螺栓要严格按照规程操作，保证打孔正确，安装时做到牢固、可靠，支吊架横担水平度保证在0.1mm以内，高度偏差不超过1mm。

11.1.2.4管路敷设

1、钢管敷设的施工程序为：施工准备 → 预制加工管煨弯、支架、吊架 → 确定盒、箱及固定点位置 →支架、吊架固定→盒箱固定 →管线敷设与连接 → 变形缝处理 → 地线跨接。

2、主要施工方法和技术要求

一般要求：

⑴穿线管弯曲半径为管子外径的10倍，且不小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。

⑵钢管不应有折扁和裂缝，管内应无铁屑及毛刺，切断口应平整，管口应光滑，端口做成倒喇叭口，避免抽线时损伤电缆。

⑶钢管的连接应符合下列要求：

管箍应采用通丝管箍，管与管的对口处应位于管箍的中心。

⑷钢管与盒（箱）或设备的连接应符合下列要求：

暗配的镀锌钢管与盒（箱）连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定，用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2-3扣。

当钢管与设备直接连接时，应将钢管敷设到设备的接线盒内。

当钢管与设备连接时，对室内干燥场所，钢管端部宜增设金属软管后引入设备的接线盒内，且钢管管口应包扎紧密；对室外或室内潮湿场所，钢管端部应增设防水弯头，导线应加套可性挠包塑金属软管，冗余成滴水弧状后再引入设备的接线盒。

⑸金属软管引入设备时，应符合下列要求：

软管与钢管或设备连接应互用专用软管接头连接；软管应用管卡固定，其固定点间距不应大于1米；不得利用金属软管作为接地导体，但其应可靠接地。

具体施工方法：

①预制加工：

钢管煨弯：管径为20mm及以下时，用手板煨弯器。管径为25mm及其以上时，使用液压煨弯器。

管子切断：用钢锯、管子割刀、砂轮锯进行切管，将需要切断的管子量好尺寸，放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜，管口刮锉光滑、无毛刺，管内铁屑除净。

管子套丝：采用套丝板、套管机。采用套丝板时，应根据管外径选择相应板牙，套丝过程中，要均匀用力；采用套丝机时，应注意及时浇冷却液，丝扣不乱不过长，消除渣屑，丝扣干净清晰。

②固定盒、箱：先稳住盒、箱，然后灌浆，要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定；现浇混凝土楼板，将盒子堵好随底板钢筋固定牢，管路配好后，随土建浇灌混凝土施工同时完成。盒、箱安装要求如下表所示：

| 实测项目 | 要求 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 盒、箱水平、垂直位置 | 正确 | 10（砖墙） |
| 盒箱1m内相邻标高 | 一致 | 2 |
| 盒子固定 | 垂直 | 2 |
| 箱子固定 | 垂直 | 3 |
| 盒、箱口与墙面 | 平齐 | 最大凹进深度10mm |

③测定盒、箱位置：根据设计要求确定盒、箱轴线位置，以土建弹出的水平线为基准，挂线找正，标出盒、箱实际尺寸位置。

④管路连接

管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线。无弯时45m；有一个弯时30m；有二个弯时20m；有三个弯时12m。

管进盒、箱连接：盒、箱开孔应整齐并与管径吻合，盒、箱上的开孔用开孔器开孔，保证开孔无毛刺，要求一管一孔，不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔，并应刷防锈漆。管口进入盒、箱，管口应用螺母锁紧，露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致，间距均匀、排列整齐。

⑤管暗敷设方式：

随墙（砌体）配管：配合土建工程砌墙立管时，该管应放在墙中心，管口向上者应封好，以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时，管上端应煨成900弯进入吊顶内，由顶板向下引管不宜过长，以达到开关盒上口为准，等砌好隔墙，先稳盒后接短管。

现浇混凝土楼板配管：先找准位置，根据房间四周墙的厚度，弹出十字线，将堵好的盒子固定牢，然后敷管。有两个以上盒子时，要拉直线。管进入盒子的长度要适宜，管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。如果灯具超过3kg应焊好预埋吊杆。

⑥暗管敷设完毕后，在自检合格的基础上，应及时通知业主及监理代表检查验收，并认真如实填写隐蔽工程验收记录。

⑦管弯、支架、吊架预制加工：明配管或埋入砖墙内的配管弯曲半径不小于管外径的6倍。埋入混凝土的配管弯曲半径不小于管外径的10倍。虽设计图中对支吊架的规格无明确规定，但不得小于以下规格：扁铁支架30×30mm；角钢支架25×25×3mm。

⑧测定盒、箱及固定点位置：根据施工图纸首先测出盒、箱与出线口的准确位置，然后按测出的位置，把管路的垂直、水平走向拉出直线，按照安装标准规定的固定点间距尺寸要求，确定支架，吊架的具体位置。固定点的距离应均匀，管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm；中间的管卡最大距离如下表：

| 钢管名称 | 钢管直径（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15-20 | 25-30 | 40-50 | 65-100 |
| 厚钢管 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 |
| 薄钢管 | 1000 | 1500 | 2000 | / |

⑨支、吊架的固定方法：根据本工程的结构特点，支吊架的固定主要采用胀管法（即在混凝土顶板打孔，用膨胀螺栓固定）和抱箍法（即在遇到钢结构梁柱时，用抱箍将支吊架固定）。

3、质量标准

⑴管路连接紧密，管口光滑无毛刺，护口齐全，明配管及其支架、吊架平直牢固、排列整齐，管子弯曲处由无明显折皱，油漆防腐完整，暗配管保护层大于15mm。

⑵盒、箱设置正确，固定可靠，管子进入盒、箱处顺直，在盒、箱内露出的长度小于5mm；用锁紧螺母固定的管口、管子露出锁紧螺母的螺纹为2-3扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。

⑶穿过变形缝处有补偿装置，补偿装置能活动自如；配电线路穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整、管口光滑、护口牢固、与管子连接可靠；加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。

⑷电线保护管及支架接地（接零），电气设备器具和非带电金属部件的接地（接零）、支线敷设应符合以下规定：连接紧密牢固，接地（接零）线截面选用正确、需防腐的部份涂漆均匀无遗漏，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

11.1.2.5配电箱安装

1、施工程序

配电箱检查验收

明装配电箱安装

暗装配电箱安装

绝缘摇测

验收

落地式配电箱安装

施工准备

弹线定位

2、施工准备

配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全，同时完成配电箱安装技术交底。

3、配电箱检查验收

配电箱安装前，要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号，并对照安装设计说明进行检查，满足设计规范要求。

4、弹线定位

根据设计要求现场找出配电箱位置，并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位，可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。

5、配电箱安装

⑴配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所，暗装时底口距地1.4m，后砌墙体暗装箱体宽度超过30CM时应由结构加砌过梁，明装时底口距地1.2m。在同一建筑物内，同类箱的高度应一致，允许偏差为10mm。

⑵安装配电箱所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。

⑶配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

⑷配电箱上配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量，以便于检修。

⑸导线剥削处不应伤及线芯，导线压接时，单股导线需打‘回头’后压接，压接应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压线孔者除外）。如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应搪锡后再压接，不得减少导线股数。

⑹配电箱上的电源指示灯，其电源应接至总开关的外侧，并应装单独熔断器（电源侧）。

⑺接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。

⑻零母线在配电箱上应用端子板分路，零线端子板分支路排列位置，应与熔断器相对应。

⑼配电箱上的母线应套上有黄（A相），绿（B相），红（C相），黑（D相）等颜色色带，双色线为保护地线（黄绿，也称PE线）。

⑽配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁，间距均匀，铜端子无松动，启闭灵活，零部件齐全。

⑾暗装配电箱的安装先将箱体放在预留洞内，找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好，然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐，待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时，应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰，不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整，周边间隙均匀对称，门平正，螺丝垂直受力均匀。

6、绝缘摇测

配电箱全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零线之间。两人进行摇测同时做好记录，作为技术资料存档。

安装完毕后进行质量检查，检查器具的接地（接零）保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。其规定如下：位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面；零线经汇流排（零线端子）连接，无绞接现象；油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关灵活，回路编号齐全，接线整齐，PE线安装明显、牢固。连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动；螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。

电气设备、器具和非金属部件的接地（接零）导线敷设应符合以下规定：连接紧密、牢固，接地（接零）线截面选择正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏，不污染设备和建筑物，线路走向合理，色标准确。

11.1.2.6桥架敷设

1、桥架安装横平竖直，整齐美观，距离一致，固定牢固。同一水平面内水平度偏差不超过5mm，直线度偏差不超过5mm。

2、桥架的所有断口、开孔实行冷加工。

3、桥架与钢管连接用锁母固定，管口设护口。

4、桥架须用搭接片连接，螺母朝外，确保一个系统的桥架连成一体，电气竖井内电缆桥架与竖井内预埋钢板可靠连接。

5、桥架安装水平段采用镀锌角钢支架，支架规格根据桥架规格而定，大于400的桥架可采用8#镀锌槽钢，小于或等于400的桥架可采用40×4的镀锌角钢；支架吊筋对于8#镀锌槽钢可采用φ12镀锌圆钢，40×4的镀锌角钢可采用φ10镀锌圆钢。竖井内的桥架安装采用弓型镀锌角钢支架，规格选择同上述。

6、桥架安装时，首先弹线定位支吊架的位置，力求准确，这关系着桥架安装的美观和质量，支架采用膨胀螺栓固定牢固。支吊架安装完毕后，可以进行桥架安装，安装时可先进行组装，初步调直后，用吊链起吊至支架上，经调平调直后，将桥架用圆头螺栓在支架上固定牢固，再依次固定牢固桥架连接处的螺栓。

7、桥架安装完毕后必须进行接地，采用25×4的镀锌扁钢在桥架内敷设，每段桥架都必须与之可靠连接，且此扁钢应与防雷接地进行可靠连接。

11.1.2.7电缆敷设及管内穿线

1、电缆敷设：

⑴施工准备

施工前应对电缆进行详细检查；规格、型号、截面、电压等级均应符合设计要求。检查桥架、配管标高走向，测量每根电缆实际需用长度，然后进行配盘。电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验,电缆测试完毕，电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。

1KV以下电缆，用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

控制电缆用500V摇表测量，其电阻不小于0.5MΩ。

⑵临时联络指挥系统的设置

本工程电缆线路较短，可用无线电对讲机联络，手持扩音喇叭指挥。

⑶在桥架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列用表或图的方式画出来，以防电缆交叉和混乱。

⑷电缆的搬运及支架架设

电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚动，以免电缆松驰。

电缆支架的架设地点的选择，以敷设方便为原则，一般应在电缆起止点附近为宜。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。

⑸电缆敷设

敷设方法可用人力或机械牵引。

电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。

不同等级电压的电缆应分层敷设，截面积大的电缆放在下层，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。

电缆转弯和分支不紊乱，走向整齐清楚。

垂直敷设，有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设底层，后敷设高层，应特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

沿桥架或线槽敷设时，每层至少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。

电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。

⑹挂标志牌

标志牌规格应一致，并有防腐功能，挂装应牢固。

标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，施工完毕做好成品保护。

⑺摇测电缆绝缘

摇测接地电阻→剥开电缆头→制作电缆头 →  压电缆芯线接线鼻子→与设备器具连接

选用1KV摇表对电缆进行摇测，绝缘电阻应大于10MΩ。电缆摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。

加热收缩温度为110℃～120℃，电缆头封闭严密，填料饱满，无气泡、无裂纹；芯线连接紧密。

⑻压电缆芯线接线鼻子：从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上凡士林。将线芯插入接线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，要求压接必须到位，压接应在两道以上。根据不同的相位，使用黄、绿、红、淡蓝四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开。

⑼根据接线端子的型号，选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上，注意应使螺栓由上向下或从内到外穿，平垫和弹簧应安装齐全。主开关及其设备的动力电缆在系统上必须保持正确的相序及相色，三相或三相四线电缆利用相色鉴别。对于旋转电机，为了得到所要求的旋转方向，采用特殊的线芯套圈来鉴别连接的端子。

2、管内穿线：

⑴管内穿线施工程序：

施工准备→选择导线→穿带线→清扫管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→线路检查绝缘摇测

⑵选择导线：各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格，相线、零线及保护地线应加以区分，用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线，黄绿双色线作接地线，淡蓝线作零线。

⑶穿带线：穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用φ2mm的钢丝，先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内，在管路的两端应留有10～15cm的余量（在管路较长或转弯多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好）。当穿带线受阻时，可用两根钢丝分别穿入管路的两端，同时搅动，使两根钢丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。

⑷清扫管路：配管完毕后，在穿线之前，必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为：将布条的两端牢固地绑扎在带线上，两人来回拉动带线，将管内杂物清净。

⑸放线：放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对，放线时导线应置于放线架或放线车上，不能将导线在地上随意拖拉，更不能野蛮使力，以防损坏绝缘层或拉断线芯。

⑹断线：剪断导线时，导线的预留长度按以下情况予以考虑：接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线的预留长度为15cm；配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2；出户导线的预留长度为1.5m，干线在分支处，可不剪断导线而直接作分支接头。

⑺导线与带线的绑扎：当导线根数较少时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实，绑扎牢固；当导线根数较多或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固。

⑻管内穿线：在穿线前，应检查钢管（电线管）各个管口的护口是否齐全，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。穿线时应注意以下事项：

①同一交流回路的导线必须穿在同一管内

②不同回路，不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内。

③导线在变形缝处，补偿装置应活动自如，导线应留有一定的余量。

⑼导线连接：导线连接应满足以下要求：导线接头不能增加电阻值；受力导线不能降低原机械强度；不能降低原绝缘强度。为了满足上述要求，本工程采用LC安全型压线帽的工艺，它优于一般的结焊包老工艺。铜导线压线帽分为黄、白、红三种颜色，分别适用于1.0mm2；1.5mm2；2.5mm2、4mm2的2~4条导线的连接。压线帽的外部绝缘采用优质阻燃材料，其痒指数符合国家规定，内部压接管为镀银铜质材料，减小了导线连接的电阻值。该工艺的操作方法是：将导线绝缘剥去10~12mm（按帽的型号决定），清除导线的氧化物，按规格选用适当的压线帽，将线芯插入压线帽的压接管内，若填不实，可将线芯折回头（剥长加倍），添满为止。线芯插到底后，导线绝缘应和压接管平齐，并包在帽壳内，用专用压接钳压实即可。

⑽线路检查及绝缘摇测：

线路检查：接线全部完成后，应进行自检和互检；检查导线连接是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验收标准的规定，不符合规定的应立即纠正，检查无误后方可进行绝缘摇测。

绝缘摇测：导线线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为0～500MΩ的兆欧表。测试时，一人摇表，一人应及时读数并如实填写“绝缘电阻测试记录”。摇动速度应保持在120r/min左右，读数应采用一分钟后的读数为宜。

11.1.2.8电机检查接线：

1、接线前，应对电机进行绝缘测试，拆除电机接线盒内连接片。用兆欧表测量各相绕组间以及对外壳的绝缘电阻。常温下绝缘电阻不应低于0.5MΩ，如不符合应进行干燥处理。

2、引入电机接线盒的导线应有金属挠性管的保护。配以同规格的挠性管接头，并应用专用接地夹头与配管接地螺栓用铜芯导线可靠连接。

3、引入导线色标应符合，A相－黄色，B相－绿色，C相－红色，N相蓝色（淡蓝），PE线－黄/绿双色的要求。

4、导线与电动机接线柱连接应符合下列要求：

⑴截面2.5mm2以下的多股铜芯线必须制作成与接线柱螺栓直径相符的环形圈并经搪锡处理后或匹配的线端子压接后与接线柱连接。

⑵截面大于2.5mm2的多股铜芯线应采用与导线规格相一致的压接型或锡焊型线端子过渡连接。

⑶接线端子非接触面部分应作绝缘处理。接触面应涂以电力复合脂。

⑷仔细核对设计图纸与电机铭牌的接法是否一致。依次将A、B、C三相电源线和PE保护线接入电机的U、V、W接线柱和PE线专用接线柱。

5、电机试运转应具备的条件：

⑴建筑工程结束，现场清扫整理完毕；

⑵现场照明、消防设施齐全、异地控制的电机试运转应配备通讯工具；

⑶电机和设备安装完毕。质检合格、灌浆养护期已到。

⑷与电机有关的动力柜、控制柜、线路安装完毕。质检合格，且具备受电条件。

⑸电机的保护、控制、测量，回路调试完毕，且经模拟动作正确无误。

⑹电机的绝缘电阻测试符合规范要求。

6、电机试运转步骤与要求：

⑴拆除联轴器的螺栓，使电机与机械分离（不可拆除的或不需拆除的例外）盘动应灵活，无卡阻现象。

⑵有固定转向要求的电机或拖动有固定转向要求机械的电机必须采用测定手段，使电机与电源相序一致。实际旋转方向应符合要求。

⑶动力柜受电，合上电机回路电源，启动电机，测量电源电压不应低于额定电压的90％；启动和空负荷运转时的三相电流应基本平衡。

⑷试运转过程中应监视电机的温升不得超过电机绝缘等级所规定的限值。

⑸电机空负荷试运转时间为2h，应记录电机的空负荷电流值。

⑹空负荷试运转结束，应恢复联轴器的联接。

11.1.2.9防雷接地

防雷接地系统施工必须符合以下要求：

1、引下线须有可靠的电气连接，搭接采用双面焊，每侧的搭接长度不应小于园钢直径的6倍，柱内焊点除去焊渣。

2、利用各种金属构件，金属管道作接地线时，应保证其全长为完好的电气通路，利用串联的金属构件，管道作接地线时，应在其串联部位焊接跨线。

3、凡用配电设备的正常带电的设备金属外壳，包括槽钢、插接母线外壳、电缆桥架、穿线钢管、单相三级插座的接地触头，均应与PE线作可靠的电气连接，其连接处必须是接地干线，严禁串联连接。

4、防雷接地系统中焊接必须符合以下规定：扁钢的搭接长度为扁钢宽度的二倍（至少三边焊），园钢的搭接长度为园钢直径的6倍，园钢与扁钢连接时，焊接长度为园钢直径的6倍，焊缝平整、饱满、无明显气孔、咬肉等缺陷，焊完以后除去焊渣，根据设计要求，在需要的部位做好防腐处理。

11.1.2.10照明器具安装

1、施工程序

施工准备→检查灯具→灯具支吊架制作安装→灯具安装→通电试亮→清理接线盒→开关、插座接线→开关、插座安装

2、施工准备

各种型号规格的灯具及开关、插座必须符合设计要求和国家标准规定。灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落，灯罩破裂，灯箱歪翘等现象。所有的灯具和开关、插座均应有产品合格证。

施工机具配备齐全，已对各班组进行过技术交底。

3、灯具安装

⑴灯具检查

灯具的型号规格符合设计要求，各种标志灯的指示方向正确无误；应急灯必须灵敏可靠。

⑵普通灯具安装

灯具安装应牢固，成排灯具安装时应拉直线安装，中心线允许偏差5MM。

应急灯应灵敏可靠，指示方向无误，安装在明显的位置，安装高度应合适。

⑹通电试亮

灯具安装完毕且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方能进行通电试亮工作，通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；开关与灯具控制顺序是否相对应，如发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。通电运行24小时无异常现象，即可进行竣工验收。

4、开关插座安装

⑴清理

用小刷子轻轻将接线盒内残存的灰块、杂物清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。

⑵接线

①开关接线：灯具（或风机盘管等电器）的相线必须经开关控制。

②插座接线：面对插座，插座的左边孔接零线、右边孔接相线、上面的孔接地线，即左“零”右“相”上“地”。

③开关安装

根据设计图纸，开关的安装高度为1.5米，全为暗装。安装时，开关面板应端正、严密并与墙面平；开关位置应与灯位相对应，同一室内开关方向应一致；成排安装的开关高度应一致，高低差不得大于2mm。

④开关、插座的固定

将接线盒内的导线与开关或插座的面板按要求接线完毕后，将开关或插座推入盒内（如果盒子较深，大于2.5cm时，应加装无底盒），对正盒眼，用螺丝固定牢固，固定时要使面板端正，并与墙面平齐。

⑤开关、插座的面板并列安装时，高度差允许为0.5mm。 同一场所开关，插座的高度允许偏差为5mm，面板的垂直允许偏差0.5mm。

⑥同一场所开关的切断位置一致，且操作灵活，接点接触可靠。开关安装高度距地符合设计要求，成排安装的开关高度一致，高低差不大于2mm。开关盒的四周没有空隙，盖板端正并紧贴墙面。

11.1.2.11电气调试

配电线路和设备及用电器具安装完成后应进行试验调试。

1、对1KV以下配电装置和馈电线路进行：

⑴测量绝缘电阻：

配电装置和馈电线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ。测量馈电线路电阻时，将断路器、用电设备、电器和仪表等断开。

⑵交流耐压试验

动力配电装置的交流耐压试验电压为1KV，当回路绝缘电阻在10MΩ以上时，可采用2500V兆欧表代替，试验持续时间为1分钟。

⑶相位检查

检查配电装置内不同电源的馈线间或馈线两侧的相位应一致。

2、对低压电器进行

⑴测量低压电器连同所接电缆及二次回路的绝缘电阻。不应小于1MΩ。

⑵电压线圈动作校验，吸合电压不应大于额定电压的85%，释放电压不应小于额定电压的5%。

⑶低压电器动作情况检查。

⑷低压电器采用的脱扣器的整定。

⑸低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验。

3、安全注意事项

⑴电气绝缘用具的使用

电气试验员在进行电气试验工作时，必须正确穿带和使用电气绝缘用具，电气绝缘用具应经定期试验鉴定为合格后方可使用。

⑵试验结束后的安全要求

电气试验结束后，试验人员做好试验现场的清理工作。

①及时拆除试验中所用的各种临时短路接线及其绝缘支持物，并恢复试验时所拆除的正常线路。

②试验仪器、仪表、设备等的外接引线应及时拆除。

⑶试送电的安全要求

电气设备试送电时，除严格遵守《电业安全工作规程》的有关规定外，还应注意以下要求。

①试送电操作必须有两人执行，由对设备情况较熟悉者为监护人。

②送电合闸必须按照母线侧刀闸、开关的顺序，依次进行操作，不得带负荷拉刀闸。

③试送电阶段开始以后，在已经停电，但尚未拉开有关刀闸做好必要的安全措施前，在场人员均不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。

11.1.2.12弱电工程安装

1、根据图纸设计要求，电视系统、电话系统、火灾报警及消防联动控制工程、网络系统、表具计量远传、可视对讲、门禁和保安监控系统仅按图做预留孔洞、预埋管、盒、穿带线及线槽施工。

2、主要施工称序

施工准备→预留预埋→支吊架预制安装→线槽敷设

3、主要施工方法及技术要求

⑴施工准备

施工准备主要包括：技术准备，施工现场准备，物资、机具、劳力准备，以及季节施工准备等。熟悉掌握有关的规范、标准和规定，审查和学习图纸，了解图纸设计意图，掌握设计内容及技术条件，核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误，会审图纸，并做好图纸会审记录，编写有针对性、可行性、及时性的技术交底，明确各专业之间的配合关系。

⑵预留预埋

①根据图纸和施工规范的要求确定盒（箱）的正确位置，以及管路敷设的部位和走向，密切配合土建按图进行构件，孔洞的留埋工作，要求预留、埋一次到位，位置准确，严禁漏留少埋。当与土建结构发生矛盾时，由施工技术人员协商处理，严禁随意损伤破坏建筑结构，预留、预埋验收合格后方可进行下道工序。

②预留孔洞：在土建绑扎钢筋前根据施工图确定所留孔洞位置，并提交给结构专业。按照孔洞的尺寸加工木盒，待土建绑扎钢筋完毕后，配合其将木盒嵌入图纸所示位置，并将木盒固定牢固，待混凝土浇注完毕，拆模后要进行技术复核。

③管路预埋：具体操作程序如下：

施工准备、材料检查→预制、加工管路→确定盒、箱及固定点的位置→盒、箱固定→管路敷设及连接→地线跨接

④材料检查：焊接钢管和镀锌钢管壁厚均匀，焊缝应均匀，无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象，镀锌钢管的镀锌层应均匀、牢固无剥落，并应有产品合格证和镀锌质量证明书。

⑤预制、加工管路：埋于混凝土的穿线管弯曲半径为管子外径的10倍。焊接钢管在加工前必须除锈刷漆。管子煨弯，管径为20mm及以下时，采用手动煨弯器，管径为25mm及以上时，使用液压煨弯器；手动煨弯时，用力要均匀，一点一点将管子煨成所需角度，切忌用力太猛，造成管子弯扁度太大。管子切断，应采用钢锯、管子割刀、砂轮锯进行断管，将需要切断的管子量好尺寸，放在钳口内卡固进行切割；切割时注意切断口应平齐不歪斜，管口刮锉光滑、无毛刺，管内铁屑清除干净。管子套丝，采用套丝板，套丝机，采用套丝板时，应根据管外径选择相应的板牙，套丝过程中，要均匀用力；采用套丝机时，应注意及时浇冷却液，丝口不要过长，清除渣屑，丝口清晰，不断丝、不乱扣。

⑥测定盒（箱）位置：根据设计要求确定盒（箱）轴线位置，楼板施工时，以土建弹出墙体、柱、梁的位置线为基准，确定并标出盒（箱）的实际尺寸位置；墙体施工时，根据土建弹出的50cm水平线为基准，挂线找正，标出盒（箱）的位置。

⑦盒箱固定：现浇混凝土施工时，应在土建绑完第一层钢筋时进行。施工楼板时，将盒（箱）点焊在板的底层钢筋上，注意留出混凝土的保护层厚度，使盒箱的外口紧贴模板；施工墙体时，若盒箱位置正好在钢筋网格中间，需上下各加一根辅助钢筋点焊固定牢固。砖墙施工时，先稳住盒箱，然后灌浆，要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。

⑧管路敷设及连接：暗配的管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲，埋入墙和混凝土内的管子，离表面的距离不少于15mm；当管路超过以下长度时，应加装接线盒：无弯曲时45m，有一个弯时30m，有两个弯时20m，有三个弯时12m。管路连接采用管箍丝接，管箍应使用通丝管箍，接头应牢固紧密，外露丝应不多于2扣。管进盒、箱的连接，盒箱开孔应整齐并与管径吻合，盒、箱上的开孔应使用开孔器，严禁电、气焊吹孔，开孔处应刷漆防腐，保证无毛刺，要求一管一孔。管口进入盒、箱应用管锁母锁紧，露出螺母的丝扣为2~4扣。两根以上的管进入盒、箱时，管口要长短一致，间距均匀，排列整齐。敷设好的管子采用火烧丝绑紧在钢筋上，要求固定牢固。

⑨地线跨接：管路敷设完毕后，必须进行地线的跨接。焊接钢管采用钢筋进行跨焊接，焊接长度大于6倍钢筋直径；镀锌钢管跨接地线采用4mm2的黄绿双色多股铜线，应用专用镀锌管接地卡箍将地线连接牢固，要求通电性能良好。在管子入盒以及管箍连接处都必须进行跨接，无一遗漏，使整个管路能形成一个完整的电气通路。跨接完成后，及时请质检部门进行隐蔽验收，合格后可转入下道工序。

⑶支吊架制作、安装

支吊架制作应严格根据图纸下料，严禁浪费。钻孔要用台钻或手电钻，严禁电、气焊吹孔，制作好的支吊架必须进行除锈，然后刷防锈漆两道，面漆一道。支吊架安装时，应首先弹线定出支架位置，采用膨胀螺栓固定牢固。

⑷线槽敷设

线槽安装必须横平竖直，固定牢固，接地可靠。在线槽进出楼板和不同防火分区时，应用防火枕塞紧线槽洞口，以实现防火隔离。安装时，可先进行拼装，初步调直后，吊至安装好的支架上，待调平调直后，锁紧固定螺栓，注意螺栓的螺母应在线槽外。线槽敷设完毕后，进行接地线的跨接，可以采用10mm2的黄绿双色多股铜芯线作跨接线，具体做法为：截取30~40cm铜线，两端剥去8mm左右绝缘皮，涮锡后，用OT型端子压接结实，在线槽内部利用线槽连接板的螺栓将跨接线压接在两段桥架的端头上，使整个线槽能形成一个良好的通电导体。

### 11.1.3  调试阶段

配电线路和设备及用电器具安装完成后应进行试验调试。

11.1.3.1对1KV以下配电装置和馈电线路进行：

1、测量绝缘电阻：

配电装置和馈电线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ。测量馈电线路电阻时，将断路器、用电设备、电器和仪表等断开。

2、交流耐压试验

动力配电装置的交流耐压试验电压为1KV，当回路绝缘电阻在10MΩ以上时，可采用2500V兆欧表代替，试验持续时间为1分钟。

3、相位检查

检查配电装置内不同电源的馈线间或馈线两侧的相位应一致。

11.1.3.2对低压电器进行

1、测量低压电器连同所接电缆及二次回路的绝缘电阻。

2、电压线圈动作校验，吸合电压不应大于额定电压的85%，释放电压不应小于额定电压的5%。

3、低压电器动作情况检查。

4、低压电器采用的脱扣器的整定。

5、低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验。

11.1.3.3安全注意事项

1、电气绝缘用具的使用

电气试验员在进行电气试验工作时，必须正确穿带和使用电气绝缘用具，电气绝缘用具应经定期试验鉴定为合格后方可使用。

2、试验结束后的安全要求

电气试验结束后，试验人员做好试验现场的清理工作。

⑴及时拆除试验中所用的各种临时短路接线及其绝缘支持物，并恢复试验时所拆除的正常线路。

⑵试验仪器、仪表、设备等的外接引线应及时拆除。

3、试送电的安全要求

电气设备试送电时，除严格遵守《电业安全工作规程》的有关规定外，还应注意以下要求。

⑴试送电操作必须有两人执行，由对设备情况较熟悉者为监护人。

⑵送电合闸必须按照母线侧刀闸、开关的顺序，依次进行操作，不得带负荷拉刀闸。

⑶试送电阶段开始以后，在已经停电，但尚未拉开有关刀闸做好必要的安全措施前，在场人员均不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。

### 11.1.4  成品保护措施

各种电工器材、设备要合理堆放在指定地点，保管好，以免倒塌破损，设备和器材要指定专人看管。现场各种成品集中堆放，整齐有序。设备产品安装就位后，要加强管理，采取得力措施防止损坏或被盗现象发生。对各种易损器材，安装前应妥善保护好，安装过程中应轻拿轻放，以免损坏。

11.1.4.1配电箱

1、搬运和安装时，应采取防震、防潮，防止框架变形和漆面受损等措施，必要时可将易损失元件卸下。

2、设备应存放在空内或干燥能避雨、雪、风沙的场所，对有特殊保管要求的电气元件应按规定妥善保管。

3、安装过程中，注意对已完工程项目及配件的成品保护，未经批准不得随意拆卸，不得利用开关柜支承脚手架或跳板、梯子等。

4、安装过程中，要注意保护建筑物地面、顶板、门窗及油漆、装饰等。

5、安装完毕后，暂时不能送电运行时，安装场所门窗要封闭，或设专人看守。

11.1.4.2其它

1、暗配的灯位盒、开关盒周围在土建抹灰时应一次性抹好，防止修补造成接茬不良。

2、照明灯具安装后，油漆工需要补刷顶棚和墙壁时，应注意不能污染灯具和开关、插座面板。灯具在运输及保管中，要防止变形和损坏，影响质量。

## 11.2  管道工程

### 11.2.1  工程简介

本工程管道工程包括给排水、消防和燃气系统：

给排水系统包括室内给排水及室外给排水，其中室外给排水：给水管采用孔网钢带复合塑料管，热熔及电熔连接，工作压力为1.25MPA；污水管及排水管采用硬聚氯乙烯双壁波纹排水塑料管，弹性密封橡胶圈粘接接口。室内给排水：生活给水管用聚丙烯管（PP-R）管（管道公称工作压力除主楼生活加压泵压水管不小于1.6MPA外，其余均不小于1.25MPA），热熔及电熔连接；室内污水管及空调排水管用UPVC排水管粘接。雨水管用热镀锌管，沟槽卡箍式接口；潜水泵出水管用热镀锌钢管，螺纹连接。

燃气管道系统，引入管采用无缝钢管，焊接连接。厨房内的燃气管道采用镀锌钢管，丝扣连接，接口处填料采用麻丝白厚漆。阀门采用煤气旋塞。由大楼两侧各设一根引入管，分别沿外墙上裙楼五层，然后在五层吊顶内，分别与各厨房的立管连接，燃气立管设在厨房内，采用明装敷设。各用户表前阀采用球阀，厨房内设煤气泄漏报警器，当煤气泄漏时，泄漏报警器自动报警并联动套在表前球阀的执行器将阀关闭，同时启动室内排风器开启。

### 11.2.2  施工准备

11.2.2.1组织全体施工人员学习《采暖与卫生工程施工及验收规范》、《建筑采暖工艺与煤气工程质量检验评定标准》、《建筑排水硬聚氯乙烯管道设计施工及验收规范》及有关操作规程和规范，熟悉施工现场情况，了解土建工程结构及施工进展情况，配合好土建做好本专业预留预埋工作。

11.2.2.2施工技术人员熟悉图纸，参加图纸会审，收集本专业所需各类标准及图集。根据工程进度要求编制材料采购计划，以利物资部门及时供货到场。有些材料需用量较大，制订分批进场计划。

11.2.2.3根据有关规范标准及施工组织设计的要求，向施工班组做好技术交底、安全技术交底工作，并做好记录。落实所需的机具及检测所需的计量工具。

11.2.2.4材料设备的质量控制

1、工程所有材料和设备的来源是我公司质量体系文件中的合格供应商。

2、进货检验是材料设备质量管理的重要环节之一，把住材料设备的进货检验关。采购员和材料验收人员是材料设备质量责任人。

3、进场材料合格证件齐全，生产厂家要有生产许可证和产品检验合格证书，对于消防专用产品还需具备当地消防部门签发的产品准销证。

材料的检验方法主要有：

⑴钢材、管材：按批次抽样进行机械性能检验；

⑵阀件：逐个进行压力试验，合格后方可使用。

4、材料的运输、搬运、入库、保管要有严格的责任制，每道工序均有交接制度。材料入库后要实行标化和分类管理，采取防止变形、防止受潮霉变和变质的措施，材料出库经检验和办理相关的领用手续。

5、材料出库后，在施工地点要妥加保管，存放地点安全可靠，不能有积水，不能长期受日晒和雨淋。大的材料露天集中堆放，其堆放地点四周加围栏，采用临时防雨措施。

6、材料使用前进行严格检查，包括外形检查，附着物的清除，管材进行内壁清扫。

7、业主或业主指定分包单位提供的材料和设备由我部负责对产品质量进行检查验收和监督控制，施工过程中严禁使用不合格或材质证明有怀疑的材料设备。

### 11.2.3  套管预留、预埋

11.2.3.1预留孔洞

工艺流程：制作模具——放线标记——防腐——复核检查

根据施工图中给定的穿管坐标和标高在模板上用“+”线作标记；

将事前准备好的模具对准标注好的“+”线，用钉子钉牢在模板上或用铁丝绑靠在周围钢筋上。

11.2.2.2套管安装

1、套管详国标图集S312Ⅱ型做法，当管道穿梁和模板时预埋普通套管，套管直径比设计管径大一至二号，施工时与土建密切配合。

2、套管两端平齐，打掉毛刺，管身除锈，管内外要防腐。

3、穿楼板处套管高出楼板面2cm，穿越墙壁处时，套管的两端与墙的饰面平齐，套管直径可根据通过管径确定。

4、套管安装：在干管、立管、支管安装时及时套入，放于指定位置。过楼板处用钢筋捆绑以铁线临时固定，待干管、立管安装校正无误后再调整至规定位置，用铁丝调正环隙后固定，固定方法采用吊模，由土建队伍完成。

5、穿楼板的套管在套管和管子之间的空隙用油麻和防水油膏填实封闭，穿墙套管可用石棉绳填实。

### 11.2.4  管道支吊架制作安装

11.2.4.1根据管道系统图纸，对便于批量加工的钢支吊架进行预制。支吊架的加工预制要考虑将来调整管道标高的因素。塑料管道支吊架选购配套产品，安装详见标准图集S11P/21-33安装支吊架大样。

11.2.4.2钢支吊架的制作，按《给排水标准图集》及其设计说明进行。管道支吊架的形式、规格根据不同管道的布置情况，按照规范进行加工和进行防腐处理。

11.2.4.3对于给水、排水管道的立管每层设置支架，层高不大于4米时，可只设一个，并安装在1.5－1.8米处。

11.2.4.4管道支吊架安装要求。管道支吊架安装预埋时考虑管道的标高、坡度走向。

11.2.4.5塑料管道安装前，按要求先设置管卡，位置准确，埋设平整、牢固，管卡与管道接触紧密，但不得损伤管道表面。

### 11.2.5  焊接管连接

11.2.5.1管道安装前按设计要求，检查其规格型号及质量，符合要求后方能使用。有严重锈蚀、裂纹、皱皮及厚度不够等缺陷的管材不得使用。在运输装卸过程中弯曲的管子在安装前对弯曲部分进行调直，调直的方法有冷调和热调两种。

11.2.5.2钢管的切断

管径在50mm以下的小管子用砂轮切割机或钢锯切断；管径在50mm以上的可用砂轮切割机断管。管子切断后，断口锉平，管口刮光，打掉毛刺飞边，切口质量不能影响焊接。壁厚在5mm以上的管材要做坡口和钝口处理。

11.2.5.3管道的焊接由持有电焊操作证的电焊工施焊。焊口接缝加强面高度和遮盖面宽度符合设计要求及有关验收规范。

11.2.5.4管道焊接时要注意几个事项：

1、碱性低氢焊条在施焊前烘干；

2、焊口表面不得有烧穿、裂纹、夹渣、气孔及明显结瘤等缺陷；

3、管道接口或弯曲部位不得焊接支管；

4、管道接口距离支吊架边缘大于50mm。

11.2.5.5连接法兰前将其密封面刮净，焊肉高出密封面的部分挫平，法兰垂直于管子中心线，外沿平齐，表面互相平行。

11.2.5.6焊接管道的安装原则上按照先设备后管道，先主管后支管的顺序来进行。

### 11.2.6  镀锌钢管施工

11.2.6.1镀锌钢管在安装前，检查其规格及质量，符合要求方可使用。

11.2.6.2镀锌钢管丝扣加工。管道丝扣采用人工套丝或轻便电动套丝机套丝两种方法。本工程管道丝扣的加工以机械为主，辅以人工的方法。

1、为了保护钢管的镀锌层，采用砂轮切割机或钢锯断管，严禁使用氧—乙炔气割管。

2、套丝前要先检查管端是否平直，管壁是否厚薄均匀。调整好套丝板的活动刻度盘，使板牙符合需要的距离，再调整套丝板的三个支持脚，使其贴管子，防止出现斜丝。

3、套丝时要注意用力均匀，用电动套丝机时要选择好合适的档位。第一次套完后松动扳牙，再调整其距离比第一次小一点，用同样的方法再套一次，要防止乱丝。当第二次丝扣快套完成时，稍松开扳牙，边转边松，即能使其成为锥形丝扣。

4、套完丝后，随即清理管口端面毛刺，使管口保持光滑。

11.2.6.3镀锌钢管的安装

1、套好丝的管子在运输堆放过程中，要防止撞击，避免重物堆放其上，不得损坏丝扣，采用内螺管件套上丝扣来保护丝扣。

2、丝扣连接。首先将要连接的两管接口丝头用麻丝按顺丝扣的方向缠上少许，再涂抹白铅油，涂抹要均匀；或缠以聚四氟乙烯胶带。然后用管钳夹紧一支管子，在丝头处安上管箍等连接件拧上1/2丝长，再用管钳将另一支管拧进管箍的另1/2丝长，接口处露出的填料要即时清理干净。

3、安装好的管道严禁作临时架子或上人攀登。

4、管网的安装成形考虑按先设备后管道，先主管后支管的顺序。

### 11.2.7  塑料管道施工

11.2.7.1检查管材、管件及胶粘剂的质量

1、管材、管件在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞，避免阳光曝晒，放置于棚库内，以防变形和老化；

2、管材、管件放平垫实，堆放高度不宜超过1.5m；

3、管材和管件具有质量检验部门的质量合格证，并有明显标志，标明生产厂的名称和规格。包装上标有批号、数量、生产日期和检验代号。

4、胶粘剂标有生产厂名称、出厂日期、有效使用期限、出厂合格证和使用说明书。

11.2.7.2塑料管道粘接施工工艺

1、管道粘接不宜在湿度很大的环境下进行，操作场所远离火源，防止撞击和阳光直射；

2、涂抹胶粘剂使用鬃刷或尼龙刷。用于擦揩承插口的干布不得带有油腻及污垢；

3、在涂抹胶粘剂之前，先用干布将承、插口处粘接表面擦净。若粘接表面有油污，可用干布蘸清洁剂将其擦净。粘接表面不得沾有尘埃，水迹和油污；

4、涂抹胶粘剂时，先涂承口，后涂插口，涂抹承口时，由里向外。胶粘剂需涂抹均匀，并适量；

5、涂抹胶粘剂后，在室内完成粘接。若操作过程中，胶粘剂出现干涸，需清除干涸胶粘剂后，重新涂抹；

6、粘接时，将插口轻轻插入承口中，对准轴线，迅速完成，插入深度至少超过标记。插接过程中，可稍做旋转，但不得超过1/4圈。不得插到底后进行旋转。

7、粘接完毕，即刻将接头处多余的胶粘剂擦揩干净。初粘接好，避免受力，须静置固定一定时间，牢固后方可继续安装。

### 11.2.8  燃气系统管道安装

1、、厨房内的燃气管道采用镀锌钢管，丝扣连接，接口填料采用麻丝白厚漆。引入管采用无缝钢管，焊接连接。阀门采用煤气旋塞。

2、管道、管件、附件、煤气表及燃具等必须具有制造厂的合格证明书。钢管及管件应进行外观检查，煤气管道的阀门应有出厂的气密封性试验资料。

3、管道穿墙、楼板处应装套管，套管管径比燃气管径大2档，穿墙套管二端与墙粉刷面平，穿楼板套管上端高出楼面80MM，下端平楼板底。燃气管道与套管之间的间隙应采用麻丝填实并用热沥青封口。

4、层间立管的安装应采用长管，不得利用短管接长的办法，吊顶及套管内不得有管接口。

5、燃气管道的支架，可用钩钉、管卡、角钢加U型螺丝等固定，立管每层设一个支架。

6、进户立管应靠墙面垂直地坪安装，管道与墙面脚的净距不宜大于20MM。

7、室内水平管应保持0.003的坡度，表前、后管段分别坡向立管及灶具。

8、管道安装完毕后，需在试验前进行吹扫，吹介质为压缩空气，气流速度不宜低于20M/S，压力不应大于管道的工作压力（3KPA）。吹扫顺序应先干管后支管。管道系统吹扫前，应将调压设备、煤气表、阀门等不能吹扫的附件拆除，并用短管相连，待吹扫后复位。

9、管道安装，清扫完毕后必须进行强度试验和气密性试验，强度试验压力为0.1MPA；10分钟压力不下降为合格。气密性试验压力为10KPA，10分钟压力降不应大于0.1KPA。强度试验及气密性试验管段为入户管到各表前阀门。试验合格后，连接表具进行二次气密性试验，试验压力为5KPA，5分钟压力降不应大于0.05KPA为合格。

10、试验合格后，将所有厨房内的管道及铁件刷白调和漆二道（螺纹外露部分及黑铁件应先刷红丹二道），引入管先刷红丹二道，然后刷黄色识别漆二道。埋地管应做加强防腐。

11、管道必须在建筑物避雷网保护范围内，否则应采取避雷措施。

12、厨房内必须保持空气流通，厨房门下部设有200×200的百叶（与建筑配合），若厨房吊顶，必须保持净高大于2.4M。

13、燃气热水器须选用强制排风烟道式，其烟道直接接至室外，水平烟道设0.01的坡向热水器。热水器应有不小于0.25M的垂直上升烟气导管，其直径不得小于热水器排烟口直径，烟道上不应设置闸板。

14、当采用平衡式热水器时，其进、排风口应完全露出墙外，穿越墙壁时，在排、进气口的外壁与墙的间隙用不燃材料填塞。

15、热水器烟道距难燃或不燃顶棚或墙的净距不小于5CM，距易燃顶棚或墙的净距不小于25MM。

16、双烟灶上方须设置抽油烟机或排气扇，确保灶具燃烧所产生的烟气排至室外。排油烟机的排气管接至共用垂直烟道。接入公用烟道的水平烟道上设有逆止阀，垂直烟道采用变截面型，以防烟气倒灌。烟道出口高出屋面0.5M。

17、室内燃气管道和电气设备、相邻管道之间的最小间距详厨房布置大样图。

18、燃气管道施工及验收必须严格按有关现行规范及当地主管部门的有关规定执行。

### 11.2.9  阀门安装

1、阀门安装前做耐压强度试验。试验以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%，如有漏裂不合格的，再抽查20%，如仍有不合格的则须逐个试验。阀门的强度试验按其公称压力的1.5倍来进行，在五分钟的试验时间内，壳体填料无渗漏则为合格，并做好阀门试验记录。

2、阀门安装时，仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示箭头，与介质流动方向一致。

3、阀门安装位置符合设计要求，便于操作。

### 11.2.10  管道试验

管道系统安装完成后，做试验以检查管道是否满足设计及使用要求。

11.2.10.1给水管道水压试验

1、向管道系统注水：以自来水为介质，向管道系统注水时，采用由下而上向系统送水。当注水压力不足时，可采取增压措施。注水时，将管道系统内的空气全部排净。

2、管道系统注满水后，启动试压泵使系统内水压逐渐升高。先升至工作压力，停泵观察，当各部位无破裂、无渗漏时，再将压力升至试验压力后，停压10分钟，以压力降不大于0.05Mpa为合格，然后再缓慢降压至工作压力，做较长时间观察，然后再将工作压力逐渐降压为零。以不渗漏为合格，并做好试验记录。

3、给水管道系统试压合格后，及时将系统低处的存水泄掉，防止积水冬季冻结而破坏管道。

11.2.10.2排水管道灌水试验

1、将标高低于各层地面的管口，用橡胶管胆堵管，放进管口充气堵严。

2、用胶管从便于检查的管口向管道内灌水，水面高出一层地面以后，停止灌水，并作下记录。

3、停止灌水15min后管道及接口无渗漏，再灌水5分钟液面不下降，则灌水试验合格，并做好试验记录。

11.2.10.3排水管道通水试验

为了检验排水管能否满足使用功能，须做通水试验，通过目测检验，如果系统排水流畅，则为合格。

### 11.2.11  管道系统冲洗

管道系统在水压试验合格后，立即对系统进行反复冲洗，直到排出水中不夹带泥砂铁屑等杂质，且水色不混浊时为合格，并做好记录。管路系统冲洗时，水流不经过所有设备。

1、管道系统的冲洗按先主管后支管的顺序进行；

2、吹洗时水压需大于系统供水的工作压力；

3、出水口处的管径截面不得小于被冲洗管径截面的3/5；

4、出水口处的排水流速不小于1.5m/s。

5、水冲洗连续进行，以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

### 11.2.12  工程验收

11.2.12.1管道系统施工完毕后，对系统进行复查，复查内容包括：

1、管道施工是否符合设计文件；

2、管道工程质量是否符合规范要求；

3、管件及支吊架的设置是否正确齐全，是否能满足要求。

11.2.14.2承包商及业主代表共同检查下列工作并进行签证；

1、管道及其附件的材质验收；

2、管道系统强度、严密性试验及其它试验；

3、管道系统冲洗；

4、隐蔽工程及系统封闭。

11.2.12.3管道工程完工时，向业主提交下列文件：

1、各种管道及其附件的材质证明书及合格证；

2、由承建商及业主代表共同检查各项施工检查签证；

3、各分项工程质量检验评定资料；

4、竣工报告及竣工图。

## 11.3  通风工程

### 11.3.1  施工准备

11.3.1.1组织全体施工人员认真学习《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）以及有关操作规程，熟悉施工现场情况，详细掌握设计图纸，了解相关专业的结构及施工进度情况，随时与土建施工保持密切联系，并相应做好预留预埋配合工作。

11.3.1.2施工技术人员在详细掌握图纸的前提下，参加图纸会审，并做好图纸会审记录。图纸会审后要立即编制施工材料计划，并根据工程进度计划注明所需材料、设备的到场时间，以利物资部门及时供货到现场，保证工期。

11.3.1.3根据有关规范、标准及施工方案的要求，向施工班组做好安全技术交底工作，并做好签字记录。根据施工组织设计的要求落实好施工所需的机具设备，特殊工种要持证上岗，并做好岗前教育工作。

### 11.3.2  风管及支吊架技术要求

11.3.2.1风管外观质量要达到：折角平直，圆板均匀，两端要平行，无翘角，表面凹凸不大于5mm，风管与法兰连接牢固，翻边也平整，宽度为6~9mm，紧贴法兰。

11.3.2.2制作金属风管和配件，外径或外边长的允许偏差：小于或等于300mm时为-1mm，大于300mm时为-2mm。其中制作法兰，圆形法兰内径或矩形法兰内边长尺寸允许偏差为+2mm，不平度小于2mm。风管与法兰连接，翻边时为6~9mm，翻边要平整，不能有孔洞。螺栓及铆钉的间距小于150mm。矩形法兰的四角要设置螺栓孔，法兰焊接要牢固，焊缝处不设置螺孔，螺孔要具备互换性。

11.3.2.3矩形、圆形风管的弯曲半径必须符合标准要求，内弧形、内斜线矩形弯头的弯曲半径大于或等于500mm时设导流片，三通按设计规范要求设调节板。

11.3.2.4制作支吊架时，圆形风管指管中心标高，矩形风管指管底标高。风管支、吊或托架要设置于保护层的外部，并在支、吊、托架与风管之间镶以垫木，同时要避免在法兰、测量孔、调节阀等零部件处设置支、吊、托架。所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊或托架，其构造形式在保证牢固美观、可靠的原则下现场确定。

11.3.2.5支、吊、托架在制作前，首先要对型钢进行矫正，钢材切断和冲钻孔采用机械加工，并除去存留的毛刺，吊杆根据风管安装的标高和固定形式进行截取，机械套丝，并不能过长，丝扣末端不超过托板最低点，若超出时用钢锯切除。

11.3.2.6风管支、吊架的选型参照标准图集，支、吊架的安装位置要正确，做到牢固可靠，支吊架的间距按规范执行。风管水平安装直径或长边尺寸应小于400mm，间距不应大于4米，大于或等于400mm，不应大于3m。支吊架位置按风管中心线确定，其标高要符合风管安装的标高要求。支吊架位置不得错开在系统风口、风阀、检测门和测定孔等部位。定位测量既要符合规范标准的要求，并与水电管支吊架协调配合，互不妨碍。风管支架的悬臂，吊架的托板宜采用角钢或槽钢制作。斜撑的材料为角钢；吊杆采用圆钢；用扁钢制作抱箍。支、吊、托架在制作前，首先要对型钢进行矫正。钢材切断和冲、钻孔应采用机械加工并应除去存留的毛刺。吊杆圆钢应根据风管安装的标高及固定形式进行截取，应使用机械套丝，并不宜过长，丝扣末端不应超过出板最低点。若超过时应用钢锯切除。风管支、吊、托架制作完成后，应进行除锈，刷一遍防锈漆，分类保管。

### 11.3.3  金属风管制作

11.3.3.1风管咬口连接的施工工艺

1、根据风管规格尺寸的不同，选择不同板材厚度。然后留足够的余量，进行展开下料。

2、划线方法要严密，做到角直、线平，等分准确，经常校验接合尺寸，达到交圈严格、尺寸准确的目的。应该划的线都要划到，如：剪切线、倒角线、折方线、翻边线、留孔线、咬口线等。

3、剪切、倒角要准确，尽量减少误差，板料剪切后咬口前必须用倒角机或铁剪子进行倒角，操作时避免接缝，翻边也重叠。

4、制作风管和风管部件时应尽量要用咬口连接，因为咬口缝可以增加风管的强度。

5、咬口连接中的接口宽度和留量，应根据板材厚度而定

6、咬口后的板材按划好的折方线放到折方机上，进行折方操作，操作时折方线要对正折方机的上下模具。使其重合，扩成所需的角度。

7、制作圆风管时，将靠近咬口的边缘压线或拍板打成圆弧状，再进行圆圈咬口，并随时调整弧度使之均匀。

8、折方或卷圆后的钢板，用合缝机或手工进行合缝。操作时，要用力均匀，不宜过重，避免咬口不实，造成胀裂及半咬口的现象。

11.3.3.2各类风口

1、风口表面要平整，与设计尺寸的允许偏差不大于2mm，矩形风口两对角线之差不大于3mm，圆形风口任意正交两直径的允许偏差不大于2mm；

2、风口的转动调节部分要灵活，叶片要平直，定位后应无松动现象，手动式风口叶片与边框铆接应松紧适当；

3、风口外表面不得有明显的划伤、压痕与花斑，颜色应一致，焊点应光滑；

4、百叶式风口的叶片间距应均匀，其叶片间距允许偏差为±1.0mm，两端轴应同心。叶片中心线直线度允许偏差为3/1000，叶片平行度允许偏差为4/1000；

5、散流器的扩散环和调节环要同轴，轴向间距分布匀称。

11.3.3.3各类阀门

1、对阀门的零部件进行仔细检查，若不光滑涂上润滑剂，以及灵活程度的检查；开启方向标示是否正确；

2、风阀的结构应牢固，调节应灵活，定位应准确、可靠，并应标明风阀的启闭方向的调节度；

3、多叶风阀的叶片间距应均匀，关闭时应相互贴合，搭接应一致。大截面的多叶调节风阀应提高叶片与轴的刚度，并宜实施分组调节；

4、防火阀及排烟阀的制作应符合下列规定：

⑴失火时框架（外壳）、叶片应能防止变形失效，其板材厚度不应小于2mm；

⑵转动件应采用黄铜、青铜、不锈钢及镀锌铁件等耐腐蚀的金属材料制作，并应转动灵活；

⑶易熔件应为消防部门认可的标准产品，其熔点温度应符合设计规定。采用双金属片作为执行传感元件时，其动作温度应符合设计规定。内置易熔件的阀门，应设便于更换易熔件的检查口。检验易熔片以在水中测试为准，其熔点温度允许偏差为-2℃，易熔件设在阀板迎风侧；

⑷阀门动作应可靠，关闭时应严密，其允许漏风量应符合设计规定。

5、风管止回阀的制作应符合下列规定：

⑴风管止回阀在设计风速下应能灵活开启和关闭，关闭时应严密；

⑵阀板的转轴、铰链应采用不易锈蚀的材料制作，转动应灵活；

⑶水平安装的止回阀应有可靠的平衡调节装置；

6、其它

⑴支、吊、托架要平整，焊缝要饱满、牢固，抱箍的圆弧要均匀，需要保温必须衬以软木垫；

⑵空气处理机、新风机进风口用软接管连接，软接管采用帆布，中间夹15mm的软质自熄型泡沫塑料。柔性短管的长度宜为150mm至250mm，其接缝处应严密和牢固，且不宜作异径接管使用，不得出现扭曲现象。下料裁剪后缝制时，可采用机械或手工方式。如需防潮，帆布内外可涂刷帆布漆，不得涂刷普通漆，以防止失去弹性和伸缩性。柔性软管与法兰组装可采用钢板压条和角钢法兰的方式，通过铆接使二者连接严密，铆钉间距为60至80mm；

### 11.3.4  风管及部件安装

11.3.4.1风管安装

1、风管安装前应进一步核实风管及送风口，排风口等部件的标高是与设计图纸相符，并检查土建专业预留的孔洞是否与本专业图纸要求相符，各种吊架必须具有可调性。在安装风管的楼层内准备好人字梯及移动式井字架，风管安装按先干管后支管的顺序进行。主管安装由上到下，主管至各楼层的三通、四通、弯头等配件的标高应符合设计要求，并满足装饰的要求。

2、按风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上；双吊杆可以按托板的螺栓孔间距或风管的中心线对称安装，但一定要考虑其保温厚度。

3、吊杆根据吊件形式可以焊在吊件上，也可挂在吊件上，焊接后应涂防锈漆。

4、立管管卡安装时，应先把最上面的一个管件固定好，再用线坠在中心处吊线；下面的管卡即可按线进行固定。

5、法兰连接时，密封垫料选用8501胶带，其厚度根据管径可选3至5mm。垫料不得凸入风管内。把两个法兰先对正，穿上几个螺栓并戴上螺母，暂不要坚固。然后用方头圆钢塞进穿不上螺栓的螺孔中，把两个螺孔撬正，直到所有螺栓都穿上后，再把螺栓拧紧（连接法兰的螺栓其螺母要在法兰的同一侧）。为了避免螺栓滑扣，紧固螺栓时应按十字交叉，对称均匀地拧紧。连接好的风管，应以两端法兰为准，拉线检查风管连接是否平直。在法兰连接时还应注意以下的问题：

⑴法兰如有破损，应及时更换、修理；

⑵连接法兰的螺栓两侧应加镀锌垫圈；

⑶法兰连接处不能在墙体内或大梁下。

6、当风管较长时，可以采用风管接长吊装的方法，就是在地面上连接好，连接长度在10至20m左右，用倒链或滑轮将风管升至吊架上的方法。风管吊装步骤：

⑴首先应根据现场具体情况，在梁、柱上选择两个以上可靠的吊点，然后挂好倒链或滑轮；

⑵用绳索将风管捆绑结实，但不能直接捆绑在风管上，应用长木板托住风管底部，四周应有软性材料做垫层，方可起吊；

⑶起吊时，当风管离地面200至300mm时，应停止起吊，仔细检查倒链和滑轮受力点或捆绑风管的绳索，绳扣是否牢靠，风管的重心是否正确调整好，没有问题后，再继续起吊；

⑷风管放在支、吊架上后，将所有托板和吊杆连接好，确定风管稳固好后，才可以解开绳索，进行下一段风管的安装。

7、支、吊、托架安装时，还应注意以下问题：

⑴风管安装管路较长时，应在适当位置增设固定支、吊架，防止摆动；

⑵支、吊、托架的标高必须正确，如圆形风管管径由大变小，为保证风管中心线水平，支、吊、托架型钢上表面标高，应作相应提高。对于有坡度要求的风管，托板的标高也应按风管的坡度要求布置和安装；

⑶支、吊架的预埋件或膨胀螺栓埋入部分不得涂刷油漆，并应除去油污；

⑷支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处，以免妨碍操作。吊架不得直接吊在法兰上；

⑸圆形风管与支架托板接触的位置须垫木垫，否则会使风管变形；

⑹支、吊、托架的型式可按下规定选型：

靠墙或靠柱安装的水平风管宜用悬壁支架，或有斜撑支架；不靠墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架。直径或边长小于400mm的风管可采用吊带式吊架；

靠墙安装的垂直风管应用悬臂式托架或有斜撑支架，不靠墙、柱穿楼板安装的垂直风管宜采用抱箍支架，室外或屋面安装的立管应用井架或拉索固定；

支、吊架亦可采用组合型通风构架的形式。

11.3.4.2部件安装

1、各类风口安装

⑴带阀门的风口在安装前和安装后都应扳动一下调节手柄或杆。因为在运转和安装过程中，都有可能变形，即使是微小的变形也能影响调节的灵活性。

⑵在安装风口时，应注意风口与房间内的顶线和腰线协调一致，风管暗装时，风口应服从房间的线条。

⑶风口边框与建筑装饰面贴实，外表面应平整不变形，调节应灵活。风口水平安装、水平度的偏差不应大于3/1000；风口垂直安装垂直度的偏差不大于2/10000。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐。

⑷铝合金条形风口的安装，其表面应平整，线条清晰，无扭曲变形，转角、拼缝处应衔接自然，且无明显缝隙。

2、各类阀门安装

⑴阀门安装时，应注意阀门调节装置设置在便于操作的部位，安装在高处的阀门也要使其操作装置处于离地面或平台1至1.5米处；

⑵阀门安装完毕后，应在阀体外部明显位置标出开关方向及开启程度。

⑶防火阀门安装时，必须有单独支、吊架。防火阀有水平安装和垂直安装；有左式和右式之分。在安装时务必要注意，不能装反；

⑷防火阀门的易熔件应在安装完风管和阀体后再安装。因为在运输和安装过程中有可能脱落，在安装还应再试一下阀板或叶片关闭是否灵活和严密。

⑸防火阀安装方向位置应正确，易熔件应迎气流方向安装。安装后应做动作试验，其阀板的启闭应灵活，动作应可靠。

⑹排烟阀（排烟口）及手控装置（包括预埋导管）的位置应符合设计要求，预埋管不应有死弯及瘪陷。排烟阀安装后应做动作试验，手动、电动操作应灵敏、可靠、阀板关闭时应严密。

⑺止回阀宜安装在风机的压出管段上，开启方向必须与气流方向一致。

⑻手动密闭阀安装，阀门上标志的箭头方向应与受冲击波方向一致。

### 11.3.5  设备的安装

11.3.5.1风机安装前，根据设计图纸的要求，对设备基础各部位尺寸进行全面检查，带地脚螺栓无减震装置的风机安装前，将基础表面铲出麻面，使二次浇灌的砼或水泥砂浆能与基础紧密结合。带减震装置的风机基础必须平整、坚固。通风机安装前还必须做好运输和开箱检查工作。风机叶轮严禁与壳体碰擦。通风机安装的允许偏差必须符合质评标准的要求。安装在室外的通风机，其电动机必须加装防雨罩，参照国标施工；

11.3.5.2安装前应认真检查风叶及机壳有否运输而损坏变形，检查螺栓是否紧固，否则应待修复后方可安装使用。叶轮旋转方向必须与风筒上的箭头标记一致；

11.3.5.3排烟口与排烟风机应设有联锁装置，当任何一个排烟口开启时，排烟风机可能自动启动；

11.3.5.4通风机的机轴必须保持水平度，风机与电动机用联轴器连接时，两轴中心线应在同一直线上。

### 11.3.6  系统的调试与工程验收

11.3.6.1通风系统安装完毕，在进行运转与调试前必须和建设单位共同对系统进行检查，全部符合设计及施工验收规范和工程质量检验评定标准的要求，才能进行运转与调试。

11.3.6.2通风与空调系统的试运转的测定与调整应由施工单位负责，设计单位、建设单位参与配合，测定所使用的仪表性能应稳定可靠，精度应高于被测定对象的级别，并应符合国家有关计量法规以及规程的规定。

11.3.6.3通风机试运转，运转前必须加上适度的润滑油，并检查各项安全措施；盘动叶轮应无卡阻和碰擦现象；叶轮旋转方向必须正确；在额定转速下试运转时间不得少于2小时。试运转应无异常振动，滑动轴承最高温度不得超过70度，滚动轴承最高温度不得超过80度。

11.3.6.4系统联动试运转应在通风机设备单机试运转和风管系统漏风量测定合格后进行。系统联动试运转时，设备及主要部件的联动必须协调，动作正确，无异常现象。通风系统测定与调试应包括以下内容：

1、通风机的风量、风压及转速的测定。通风与空调设备的风量余压与风机转速的测定；

2、系统与风口的风量测定与调整。实测与设计风量的偏差不应大于10%；

3、通风机噪声的测定。防排烟系统正压送风前室静压的检测；

11.3.6.5风管的风量一般可用毕托管与微压计测量。测量截面的位置应选择在气流均匀处，按气流方向，应选择在局部阻力之后，大于或等于4倍及局部阻力之前，大于或等于1.5倍圆形风管直径或矩形风管长边尺寸的直管段上。当测量截面上的气流不均匀时，应增加测量截面上的测点数量。风机的风量为吸入端风量和压出端风量的平均值，且风机前后的风量之差不应大于5%。

风口的风量可在风口或风管内测量。在风口测风量可用风速仪直接测量或用辅助风管法求取风口断面的平均风速，再乘以风口净面积得到风口风量值。

风口处的风速用风速仪测量时，应贴近格栅或风格，平均风速测定可采用匀速移动法或定点测量法等，匀速移动法不应小于3次，定点测量法的测点不应少于5个。

系统风量调整宜采用“流量等比分配法”或“基准风口法”，从系统最不利环路的末端开始，最后进行总风量的调整。

11.3.6.6工程验收应提交以下资料：

1、设计修改的证明文件和竣工图；

2、主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明或检验资料；

3、隐蔽工程验收记录和中间验收记录；

4、冷冻水管道压力试验记录；

5、通风、空调系统漏风试验记录；

6、空调系统联合试运转的测定与调试记录；

7、分项、分部工程质量检验评定记录；

8、分部工程观感质量评定记录。

# 第十二章  新技术的应用

## 12.1   新技术推广应用计划

### 12.1.1  新技术推广组织管理

为把本工程，建成技术上一流、管理上科学、工期上先进、质量上确保达到优良，同时达到有计划，有步骤的开发和推广应用新技术的目的，在工程施工之初，就成立开发和推广应用新技术领导小组。即以项目经理为组长，各部门负责人参加的项目科技进步工作小组，协调各项工作的实施。

### 12.1.2  新技术推广工作计划

“科学技术是第一生产力”，要使科技成果尽快转化为生产力，产生经济效益和社会效益，关键在于推广应用。在施工期间，我们将对工程技术难点进行攻关。同时，将把施工现场作为科技进步的主战场，围绕工程项目，根据施工需要，充分推广应用“四新”科技成果，采用先进合理的技术措施和现代化管理手段，提高质量，缩短工期，降低消耗，增强效益，圆满完成工程施工任务，形成新的技术优势，促进企业的长远发展。本工程中拟用新技术：

12.1.2.1平面施工放线技术

本工程平面形态为较为复杂，施工放线比较困难，我公司将使用先进的全站仪，该仪器具有精度高、反映快等特点，可距离放样、抄平测量、间接测量、坐标测量、偏镜测量、等分距放样、断面测量、水平角复测等，解决施工放线的难题。

12.1.2.2清水砼模板体系支设技术

我公司在本结构施工中将采用新型竹胶大模板，此模板浇筑砼具有外观效果好、劳动强度低、施工程度快等优点。

12.1.2.3粗钢筋直螺纹连接技术

本工程结构较复杂，钢筋接头较多，为了保证质量、节省能源、保护环境，我公司将采用粗钢筋直螺纹连接技术，此连接技术具有操作简单，施工工效快，质量可靠等特点，具有很好的经济和社会效益，是建设部推广应用的重点项目。

12.1.2.4混凝土坍落度损失补偿剂

混凝土拌合物在运输过程中，特别是在泵送过程中，坍落度将随温度升高和时间延长而降低（高标号混凝土尤其如此），在混凝土拌合物中外掺坍落度损失补偿剂，可提高混凝土的可泵性。

12.1.2.5粉煤灰综合利用技术

为保证混凝土的质量，计划在混凝土中掺加一部分粉煤灰，降低其水化热；同时为保证建筑混凝土和砌筑砂浆的和易性，计划在混凝土和砌筑砂浆中掺加一部分粉煤灰。

12.1.2.6混凝土薄膜养生液

混凝土薄膜养生液，是一种水乳胶型养生材料，无毒无味、操作方便，保水效果好，降低混凝土养护费用，改善施工条件等优点。采用喷涂成膜，8h保水率达90%以上。

12.1.2.7建筑节能技术

本工程为商住楼，对隔音、保温要求较高，设计墙体采用加气砼砌块，该材料具有隔音效果好，保温性能强等特点，同时节约大量耕地，充分利用工业废料，减少了城市污染。

12.1.2.8微机管理技术

企业的微机应用和管理技术是建设部推广应用的一个重要项目，本工程我公司将配置两台微机，用于网络计划管理、工程质量台帐的建立、成本控制、技术资料的管理、竣工图的绘制、钢筋优化下料、模板、脚手架的设计等方面，充分地发挥微机的作用，同时通过微机动态管理来提高工程技术人员的工作效率，以确保本工程优质高效地竣工。

## 12.2   现场监控与信息化管理

随着改革开放的日益深入和市场经济的不断发展，市场竞争越来越激烈，社会信息化进程加快，企业的网络化已经成为衡量一个企业质量的重要因素之一。现代信息技术的高速发展，使各种资源得以采用最新的技术实现共享，通过高效率的信息交流与技术推广，能够提供更高的工作效率和更全面的服务。“办公电子化”、“信息电子化”等口号的提出也反映了计算机网络技术在社会各领域的广泛应用。目前，国内各行各业都非常重视计算机应用系统和信息网络系统的建设，政府上网工程已启动，行行色色的Internet服务已成燎原之势。在这种情况下，我公司传统的工作方法和管理制度显然已无法适应形势发展，迫切需要改变传统的工作方法建立现代化计算机管理信息系统。

### 12.2.1  目标及打算

目前施工企业在管理方式上，主要采用我公司统一领导下按各职能部门分头负责的模式，在管理技术上，采用的是传统的人工管理方式。这种方式的优点是各职能部门分工明确，各司其职，经验证明这种方式能够保证我公司的正常运行，但是由于信息技术没有在企业的生产、经营和管理活动中得到全面充分的利用，这种方式会导致各部门之间以及主管部门和下级部门之间不能充分共享信息，从而导致决策分散、无总体优化，企业对市场变化反应速度较慢、应变能力较低。

建立企业信息化管理工作的目的是通过计算机网络和数据库系统，实现信息和资源的共享，提高工作效率，加快公文的流转速度，降低成本，为领导决策提供信息参考，通过工作数据的统计与分析，迅速作出决策反应，使领导能运筹帷幄，把握全局。

### 12.2.2  网络系统建设

1、网络系统的建设原则

由于施工企业的不稳定性，特别是项目部是随着工程而不断迁移的，因此在进行网络组建时，我们不仅要考虑它的使用性、先进性还要考虑到成本等原因，在网络设计时，我们主要遵循以下原则：

⑴可靠性：为确保计算机及网络设备在工作中能够正常运行，加之，相关设备可能会在工程竣工后转入其它工程继续使用，在硬件的选择上以知明品牌和有良好售后服务、保修期长的产品为主。

⑵先进性：因为在网络中要进行视频信号的转送，因此在服务器等主要设备的配置上选用了当前较先进的配置。

⑶实用性：在网络组建时考虑到项目各部门在同一幢办公楼上，入网计算机数量不多，因此采用了最简单、最经济的集线器连接。

2、网络的组建

通过一个8口的HUB将项目各部门的3台计算机监理、甲方办公室的计算机采用星型结构组建成一个小型局域网，并通过ISDN与Internet连接。

3、网络的主要功能及应用

⑴实现数据共享

实现项目各部门之间的数据资源共享，并与监理、业主及分包单位实现数据通讯。

⑵现场监控

通过主控服务器实现现场监控的视频转换，并通过局域网实现局域网内每台计算机的分控功能。

⑶提供Internet浏览服务

通过服务器与Internet连接，使各用户端也可以浏览Internet上的浩瀚资源。

⑷提供电子邮件服务

通过安装电子邮件服务器，本系统内的各客户彼此之间可以接收和发送电子邮件，同时也可以通过服务器的Internet连接与外界进行电子邮件的收发。

⑸提供电子公告牌服务

通过BBS电子公告栏使局域网内的各用户可以自己发布和阅读信息，对项目管理、工团活动发表自己的看法。

⑹外设资源的共享

通过网络系统的设置，使网上的所有外部资源达到共享，各客户端就像在利用本地的资源一样，例如各种打印机、扫描仪、光盘库等。

### 12.2.3  多媒体网络监控系统

1、采用现场监控的目的

为了提高项目管理水平，利用各种先进的手段加强对现场施工进行管理，确保工程质量，并充分利用现有的网络资源，引进了先进的多媒体网络监控技术。

2、现场监控系统实施方案

⑴现场监控点的安装

由于施工现场是随着施工进度不断变化的，我们通过对施工现场的考察，选择了六个既不影响正常施工，又有较好的视觉范围以观看施工作业的位置安装了摄像机，分别是大门口、施工路口、钢筋加工房及塔吊，全部使用能够360°旋转的活动云台和32倍变焦的摄像镜头，可以从任意的角度查看施工现场，特别是塔吊上的摄像头，可随塔吊的提升而升高，使之与施工层保持同步。

⑵多媒体网络控制技术

多媒体网络监控系统是传统监控系统与计算机信息技术的有机结合，将视频信号实现网络传输，使网络中每个工作站都能接收到实时图像，并能根据其所授权限及优先级别进行控制。

图像的处理上通过主控计算机上的数字化视频采集压缩卡完成视频的数字化压缩存储，然后通过项目局域网将压缩后的数字信号传递到网络中的每一台工作站，利用每个工作站的显示器代替监视器，对现场施工情况进行实时监控。并利用一台长时录像机对全天24小时的施工过程进行录像。

⑶实施应用

在权限的设置上，对业主、监理、项目领导设置较高权限，其它部门只设置了一般权限，在日常的操作中，各工作站上的操作员可通过简单的鼠标操作，轻松完成镜头的切换、定时循环切换、多画面切换等操作。

有效的加强了工程的安全施工。通过现场监控系统使安全人员可以及时发现施工中的不规范行为，及时加以制止，避免了因质安人员少、施工作业面大而产生的看了这头，顾不了那头的情况，有效的防止了安全事故的发生。

### 12.2.4  项目管理软件的应用

1、项目管理软件的引进及使用

为了进一步提高项目管理水平，项目自开工起，将引进梦龙项目动态管理软件、海文预算软件、用友财务软件。

2、梦龙项目动态管理软件

⑴引进梦龙项目管理软件的目的

在纷纭的项目中，最典型、最复杂的莫过于工程建设项目，传统管理方法主要是依赖管理者的自有经验和项目本身的常规工艺流程，但是随着生产的不断发展，传统的管理方法逐步转向了科学的管理方法，主要内容包括工序优化、横道图、运筹管理、网络技术、线性规划、动态控制等，并且项目管理的目标趋向多元化，要将项目纳入系统化、自动化、智能化管理的轨道，就必须通过好的管理软件实现，在众多项目管理软件中，我们选择了在“三峡工程”等重要工程中已得到成功应用的梦龙项目动态管理软件。

⑵梦龙项目管理软件的特点

该软件的主要特点是：先进、科学、灵活、高效、功能强大。与同类软件相比有如下特点：

①屏幕图形编辑灵活自如

梦龙项目管理软件则能够直接在计算机屏幕上进行任意编辑，具有对图形直接进行编制、调整、删改、分并、检查、计算等多种功能，对于一个掌握了网络图的人员来说，无需画草图，可直接在计算机上建立正式网络图，操作十分简便灵活。而且，计算机软件能够自动调整工序间的逻辑关系，去除多余的线路，始终保持整个网络逻辑关系的正确性。

②多种图式转换方便快捷

能够以网络图为基础，自动生成单代号网络图、双代号网络图、纯逻辑关系网络图、方框式网络图及横道图等形式的网络图，并能在保证正确逻辑关系的前提下，任意进行修改和增删。同时，可在各种图式状态下，进行网络图的各种参数、资源分配及优化计算，最后输出各种报表、曲线图和柱状图等。

③子母网络系统随意分并

在网络技术的实际应用中，遇到复杂的项目对象采取网络分级控制是十分常见的手法，该软件具有子母网络随意分并的突出特点，这就为分工合作、转包分包等复杂项目进行统一控制提供了有效手段。

④各种统计功能丰富多样

利用该管理系统可以进行项目参数的各种统计或生成报表，例如，可以对整个工程每一道工序的各种资源进行统计，并能以柱状图、饼图、表格等灵活的表现形式反映到界面或输出，可以对计划要求与实际完成情况进行比较，并将比较结果反映到曲线或报表上。

⑤施工进度情况随时展现

利用网络图进行施工进度检查控制，一种最直观的方法就是前峰检查法，即利用施工实际进展的前峰线与计划线之间的超前或滞后来直接示出实际进展情况，以便通过超前滞后原因的分析，促进滞后项目往前赶，最后起到控制项目进度的作用。该软件有着较强的检查控制功能，它只要在编辑修改状态下，输入当前日期所完成的每一道工序的实际进度，就可立刻显示出整个网络在该日期下的完成情况，即前峰线。前峰线与当前日期线的不重合，即表示进度的超前或滞后，该软件系统可以同样地输出前峰线网络图。

⑥图形彩色输出无级缩放

在网络的实际应用中，通常需要用到各种幅面的图形，发在进行进度方案汇报或交底时，就需要有一张大挂图，而在呈送个人的审阅时，就只需要一张小图。该软件能够利用打印机或绘图仪灵活地输出各种网络图、资源分配图及网络计算成果表。利用彩色分色打印，并能任意调整缩放。

3、海文软件

海文软件主要用于项目预决算，在开工前的工程预算及每月验工月报等工作中，加强了工作的快捷性和准确性，在成本控制中起了重要的作用。

4、用友软件

目前项目已可以使用用友财务软件进行财务工作的处理，大大加快了财务工作的准确性，更好的控制成本。

# 第十三章  施工进度计划及确保工期的技术组织措施

## 13.1  施工安排

### 13.1.1  施工流水

1、施工段划分：本工程施工流水切块分段，整个工程分五个阶段（桩基施工阶段、地下室施工阶段、结构施工阶段、装修施工阶段、安装配合阶段）四个作业区（即A座、B座、C座、D座施工区），每施工区再按各的变形缝分成两面个施工段，减少穿插，避免互相制约，突出重点、兼顾一般。

2、流水施工:由于本工程工期紧，在主体结构施工时，按不同施工段来组织流水作业，同时在施工段内组织小流水作业，以保证劳动力的充分利用，在裙房完成后及时穿插砌体封闭，砌体封闭完毕后立即进行室内室外装修作业。

### 13.1.2  施工工艺流程

1、贯彻“先地下后地上、先土建后安装”的施工原则。在土建上以主体工程为主，辅助设施为辅；以工期长的为主，工期短的为辅。

2、在安装施工中与土建合拍，同步流水，进行空间分割。为了确保均衡、连续施工，对主要施工项目及外围项目实施统筹安排，抢重点，分期、分批、按片施工。

3、施工程序：桩基施工→土方开挖→砼垫层→地下室施工→地下室验收及土方回填→主体结构→墙体封闭→屋面→室内外装修→零星工程收尾→竣工验收，其中安装工程土建紧密配合进行。

### 13.1.3  安装工程施工部署

为确保施工目标，根据土建的施工进度情况，安装工程划分四个阶段来实施。这四个阶段是施工准备阶段-→安装预留预埋阶段-→安装施工阶段-→总体调试及验收阶段。根据不同阶段的特点，及时准确地配置各要素，并采用科学合理的施工方法，保证阶段目标如期实现。

13.1.3.1施工准备阶段

熟悉图纸，不仅要阅读安装施工图，还要阅读建筑和结构施工图以及其他专业图纸，安装施工前了解土建布局及建筑结构情况及与其他工种间的配合情况。核实图中选用的设备材料，准备工机具，根据工期安排及进度要求合理配备劳动力、提出备料及分批采购计划。

13.1.3.2配合土建预留预埋阶段

1、特点：配合时间长，施工作业面多，持续时间短，工种要求齐全。

2、关键点：预留预埋的质量。

3、对策是组织一支多工种、作业认真负责的混合预埋施工队，配合土建进度，做好预留工作。

13.1.3.3安装全面铺开阶段

1、特点：安装作业面多，持续作业时间长，受外界环境影响小。

2、关键点：保证各种资源的及时调配，协调好各专业的施工进度。

2、对策：准备工作充分、周全，施工过程中，加大生产调度力度，保证计划实施不打折扣。

13.1.3.4联动试验及竣工验收阶段

1、特点：安装各专业综合联试工作量大，质量安全要求高。

2、关键点：工作的计划性，决策的统一性。

3、对策：成立交工验收领导小组，与业主、监理共同制定详细的交工验收计划（包括交竣工资料整理、装订、交付计划），组织精干的调试作业队，明确所有参战人员的职责和工作程序，确保工程一次性调试成功。

## 13.2  施工进度计划

### 13.2.1  编制原则

在深入了解设计意图后，我们将认真地组织施工生产明确主线：在施工中，对体量大的结构施工进度安排要求突出一个“快”字，对装修工程施工要突出一个“细”字。

利用进度网络进行有效的动态控制和跟踪检查，根据其分项工程多的特点，统筹安排、统一协调，突出重点。充分发挥我公司自身的整体优势，组织多工种、各专业交叉作业，在确保工程质量的前提下加快施工进度。

以土建高峰段为重点，合理安排工序，合理安排季节性施工项目，在组织平行流水及主体交叉作业中，合理安排工序，合理组织劳力。利用分部工程多、操作面大的特点，充分利用空间、时间、结构与安装，结构与装修形成主体交叉、平行流水的施工局面。

### 13.2.2  进度计划

根据本工程的工作内容并结合我公司的施工经验，我公司拟在700天内完成本工程合同约定的全部施工内容，拟定开工时间为2004年2月6日，竣工时间为2006年1月5日。

本工程的分部分项完成时间详见：附录4《海润名都工程施工总进度网络计划》。

## 13.3  确保工期的技术组织措施

### 13.3.1  工期管理措施

1、施工进度计划的编制

根据我公司以往同类工程的施工经验、科学的施工组织及先进的计算机网络控制技术，制订本项目总体和各分部分项工程两级网络进度控制计划。

为保证总计划的实现，在总体网络计划中设置多个关键进度控制点，该控制点是施工阶段性目标，是编制各专业进度计划的依据。

依据总进度计划，项目经理部将编制月进度计划，施工专业队依据月进度计划编制周进度计划并报项目经理部审批，现场施工工长依据周计划编制日进度计划，并于每天生产例会提出，经各专业队平衡认可后作为第二天计划，发给各有关执行人，确保编制计划的可操作性及实用性。

2、计划的执行与控制

建立例会制度：每月一次工程总结会，做阶段性总结，每周一次工程例会，安排检查月、周进度；每日一次巡查会，检查作业进度，并做日报、周报和月报，保证计划的层层落实。施工中影响进度及各专业协调问题在例会上及时解决，如工期有延误要找出原因制定追赶计划。

编制施工进度计划的同时编制相应的人力、资源需用量计划如劳动力计划、现金流量计划、材料、构配件的加工、装运到场计划等，并派人跟踪检查，确保资源满足计划执行的需要，为计划的执行提供可靠的物资保证。

### 13.3.2  施工组织管理措施

1、项目班子

强化项目管理，推行项目法施工，实行项目经理负责制；项目经理对施工全过程负责，必须做到组织，确保工期。我公司将选派具有丰富施工经验的一级项目经理担任本工程的项目经理，同时将集中经验丰富、精力充沛的技术管理人员担任现场工程师，以强大的项目管理班子确保工期有计划地实现。

与业主、设计、监理等单位密切配合，及时协调，以计划为龙头，合理地安排施工任务，每周开好生产协调会和技术协调会，向业主提交工程进度报告，以利于业主确切了解工程情况，及时协调施工中的矛盾，确保总工期目标的实现。

2、采用微机技术加强调度和工期动态管理

合理安排工序穿插和工期，建立主要形象进度控制点，运用电脑网络计划实行动态管理方法。坚持月平衡、周调度，确保总进度计划实现。为了充分利用施工空间、时间，应用流水段均衡施工方法，合理安排工序。

3、施工组织管理方面的其它措施

严把各工序施工质量关，确保一次验收合格，杜绝返工，以一次成优的良好施工质量缩短工期。建筑施工综合性强，牵扯面广，社会联系复杂，有可能由于难以预见的因素而拖延工期，尤其在工程的结构施工阶段。对此，必须有充分的准备，并制定相应的应对措施，确保工期目标的实现。

充分发挥群众积极性，开展劳动竞赛，对完成计划好的予以表扬和奖励，对完成差的予以批评和处罚。加强工序管理，为最大限度地挖掘关键线路的潜力，各关键工序施工时间尽量压缩。结构施工阶段水电埋管、留洞随时插入不占用工序时间，装修阶段各工种之间建立联合签认制，确保空间、时间充分利用。

### 13.3.3  劳动力、机械化施工对工期的保证措施

为确保工期，我公司将选择具有很高专业素质的施工队进场承担施工任务，施工人员相对固定，不因节假日或农忙季节导致劳动力缺乏。

为缩短工期、降低劳动强度，我们将最大限度地采用机械作业：如土方的开挖、各种材料的运输、混凝土的泵送等。并尽量应用新型机械设备，提高机械化施工程度。

### 13.3.4  资金与材料方面对工期的保证措施

本工程实行专款专用制度，以避免施工中因为资金问题影响工程进度。若业主资金不到位，我们将利用整体优势，准备足够的备用金，确保现场施工的正常进行。

本工程主要材料和零星材料由项目经理部统一采购，现场检验。在资金和材料供应等方面的有力保证下，工程进度和工期完全有保障。

### 13.3.5  施工技术对工期的保证措施

积极推广应用新工艺、新材料，从科技进步方面争取加快进度。钢筋砼工程是占用工期总时间的主要工作程序，为缩短该工序施工时间，我们拟采用如下技术措施：钢筋对焊、大模板施工技术、先进的混凝土外加剂技术等。

项目总工程师和各专业工程师指导、协助施工队及时解决施工中出现的各种技术问题，做好详细的施工方案和施工技术交底，在编制材料计划、加工件计划时充分考虑合理的损耗系数，做到既满足施工需要，又不能造成浪费。与设计、监理和业主随时联系及时把问题解决，保证施工的正确性和连续性。

### 13.3.6  创造良好的外围环境对工期的保证

积极主动和各级政府和各专业主管部门联系，为施工提供方便。

做细致的工作争取周边居民的理解和支持，确保工程顺利进行。

# 第十四章  确保工程质量的技术组织措施

## 14.1  质量保证体系

14.1.1为实现本工程的质量目标，建立完善的质量保证体系，并认真贯彻执行ISO9000质量体系系列程序文件，实施一系列管理措施。

质量保证体系

公司各管理部门

项目经理

项目总工程师

副项目经理

各专业工长

土建施工员

电气施工员

专职质检员

计量试验室

工程技术科

质量安全科

各 施 工 队 负 责 人

作业班组长（兼职质检员）

材料机具科

通风施工员

给排水施工员

14.1.2实现质量责任制度，层层落实质量责任，形成经理部、施工队、班组三级质量管理网络。

14.1.3进行全员质量意识教育，树立“质量就是生命、责任重于泰山”的思想。

14.1.4建立工程QC小组，积极开展全面质量管理活动，对复杂的施工工序开展QC小组攻关，通过PDCA（计划、实施、检查、处理）循环不断提高质量。

## 14.2  确保工程质量的技术组织措施

### 14.2.1  质量管理制度

技术交底制度：坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术部门编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术，针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底，包括专业工程师对工长的技术交底，工长对班组长的技术交底，班组长对作业班组的技术交底，各级交底以书面形式进行。因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员责任。

材料进场检验制度：本工程的钢筋、水泥及各类材料进场，需具有出厂合格证，并根据国家规范要求分批量进行抽检，抽验不合格的材料一律不准使用，因使用不合格材料而造成的质量事故要追究验收人员的责任。

施工挂牌制度：主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌筑、抹灰及水电安装等，施工过程中在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存，因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。

过程三检制度：实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要作文字记录。隐蔽工程要由工长报请项目技术负责人、质量检查员、班组长检查、并做出较详细的文字记录。

质量否决制度：对不合格分项、分部和单位工程必须进行返工。不合格分项工程流入下道工序要追究班组长的责任，不合格分部工程流入下道工序要追究工长和项目经理的责任，不合格工程流入社会要追究单位经理和项目经理的责任，有关责任人员要针对出现不合格项的原因采取必要的纠正和预防措施。

成品保护制度：应当象重视工序的操作一样重视成品的保护。项目管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业，上下工序之间应做好交接工作，并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并尽量避免破坏和污染，否则，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。

### 14.2.2  质量技术措施

1、技术准备

施工前应具备必要的施工条件，做好施工准备工作逐项检查落实，如不满足施工条件，应积极创造条件，待其完善后再施工。

坚持图纸会审和技术交底制度，最大限度地把可能出现的问题解决在施工之前。

精心编制施工组织设计、施工方案，并认真进行技术交底。

严格审批制度，任何一项技术措施的出台都必须履行审批制度，符合审批程序。

严格按照国家档案局和国家计委《基本建设项目档案资料管理暂行规定》（国档发[1988]4号）以及《襄樊市城市建设档案管理办法》等有关规定执行，并满足业主对档案管理资料的要求。

坚持样板引路制度，先做样板或先作试验，经验收合格后再进行大面积施工。

施工前工长必须进行技术、质量、安全的详细书面交底，交底双方签字。关键过程、特殊过程的技术交底资料应经技术部负责人或项目总工程师人审核。

2、技术操作

严格按图纸施工，按合理程序施工。认真执行现行规范、规程、标准。具体落实施工组织设计、施工方案、技术措施和技术交底的要求和规定。禁止违章指挥和违章操作。

3、工程材料使用

对工程中使用的各种材料的质量进行严格控制，如未经检验和试验的材料，未经批准紧急放行的材料，经检验和试验不合格的材料，无标识或标识不清楚的材料，过期失效、变质受潮、破损和对质量有怀疑的材料等不得使用。当材料需要代用时，应先办理代用手续，经设计单位或监理单位同意认可后才能使用。

4、计量、试验

对施工过程中计量进行控制，与质量有关的检验、测量和试验设备必须是经计量检定合格的产品，并能满足所需要的精度。使用期间要经常进行校准，做好标识。测量放线要精心操作，严格控制轴线位置、标高。

⑴钢筋

工程所使用的钢筋进场时检查其出厂合格证，核对批量、规格是否对应，钢材进场时目测检查钢筋是否有裂纹、锈蚀等缺陷，目测合格后，按照60t/批进行取样试验，做拉伸、冷弯试验，一次供应不到一批量的按一批量取样试验，及时填写见证取样单。钢筋在现场应分规格堆放整齐并挂牌注明。

钢筋制作前，先进行翻样，计算好下料尺寸，按翻样图制作钢筋，接头均要在现场按接头批量做机械性能试验，取样时，采取随机抽样，必要时汇同业主、监理工程师一起取样，检验报告呈送业主和监理工程师一份，以便随时掌握质量情况，现场绑扎钢筋时，弹出钢筋位置线，接头位置符合规范和设计要求。

⑵混凝土

浇捣混凝土前汇同业主、监理工程师、设计院对钢筋、模板进行验收，检查预埋件、预留洞是否按设计要求埋设，在浇混凝土前由各验收方会签准浇证。试验员会同业主、监理工程师检查水泥、砂、石等原材料储备及质量情况，对商品混凝土所采用的水泥、砂、石等原材料要求使用指定的厂家和品牌，混凝土级配需作28天的检验报告。

混凝土浇捣前编制详细的施工方案，计算好混凝土方量、浇捣方向、浇捣时间，项目部安排好特殊阶段值班表，劳动力换班等工作。浇捣过程中，现场配备塌落度筒和试验室，要求商品混凝土塌落度在14~16cm之间，按照每100m3/批和一个工作台班做两组试块，一组做同条件养护，一组做标准养护。

混凝土浇捣过程中，前台有人指挥作业，浇捣完终凝后及时洒水养护，养护时间不少于14天，混凝土28天强度报告出具后，用统计方法对混凝土强度作出统计评定。

⑶回填土

回填土分层回填，分层压（夯）实，每层虚铺厚度控制在25cm内，土质符合设计要求，回填范围符合设计要求，施工时配备含水量测定工具及取样环刀，按每层每100m3取样一组土壤样品，测定含水量和干容重，当不合要求时，即需重新拌土加强辗压。

⑷墙、地砖

墙、地砖的抗压、抗折强度及规格尺寸要符合设计要求，颜色一致，表面平整，无凹和翘曲。

墙、地砖在使用前一天用水浸泡，对残次品或不合格的地方先进行挑剔。

现浇板基层面上的砂浆污物等必须用水冲洗干净，如基层有油污就用10%的火碱水刷洗，干净后，用清水冲扫其上的碱液。

在清理好的基础上，浇水湿润并洒素水泥面套浆，做标交基准点。用1：3泥砂浆找平养护24小时后找规矩、弹线、铺砖。

墙、地砖要求板块面层表面清洁，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹，掉角和缺楞现象。有排除液体要求的地面，坡度符合设计要求，不倒泛水，无积水。与地漏（管道）结合处严密牢固，并用密封胶一周封去用1：2水泥砂浆做成2-3cm高的馒头状，以防渗漏现象，粘贴必须绝对避免空鼓及套割、接缝、毛糙等现象，做到接缝平整结合牢固。

⑸油漆、玻璃工程：

油漆严禁脱皮，漏刷和反锈。做到无透底，大面处无流坠、皱皮。色泽光亮，均匀一致。五金、玻璃基本洁净。

认真处理油漆基层表面。木材面应清除灰尘、污垢，修整缝隙、毛刺。混凝土面结合抹灰面应干燥洁净，粗糙处应磨光，缝隙和小孔洞用腻子抹平。

底漆面和腻子应配套使用。稀释剂根据油漆品种选用为宜。在涂刷过程中不得掺加稀释剂，最后一遍油漆加催干剂。

后一遍油漆必须在前一遍油漆干燥后进行。正确选择油漆工具，涂刷要均匀，大面积涂刷宜“开油—横油—理油”的操作法。

油漆门窗及门窗套时，门上冒头顶面积下冒头底面不得漏刷，如是胶板门应在上下冒头处打每处3个48洞，以便透气用。

竣工验收前玻璃需檫净，地面油漆处理干净。

玻璃应在内外门五金安装后检查合格并在涂刷最后一道油漆前进行安装。

玻璃长、宽应比框口长、宽小2mm。

安装玻璃前，应在框口四边钉上玻璃钉，并用油灰填实抹光。固定玻璃钢的打子孤数量应符合施工规范规定，规格符合要求并在打出封胶时做到整齐一致。

### 14.2.3  材料保证措施

1、材料采购

为确保工程质量，施工现场所需的水泥、钢材、木材均由单位物资料部门直接采购，其余各种材料由项目物资部负责统一采购、供应与管理，并根据ISO9002质量标准和企业《物资采购手册》，对本工程所需采购和分供方供应的物资，进行严格的质量检验和控制。主要采取的措施如下：

采购物资必须在合格的分供方范围内采购，如所需材料在分供方范围内不能满足，就要进行对其他厂家的评审，合格后再进行采购。物资采购遵循在诸多厂家中选优，首选名牌产品的采购原则。

将所采购的物资分为A、B类,A类材料必须提供材料质量证明和《准用证》,并在规定期限内进行进场复试，合格后方可入场，B类材料必须有合格证。一些材料还要有《准用证》及使用说明。

建立物资评审小组，由单位物资料部门、项目经理部及吸收有关专业技术人员参加，对分供方的供应能力、产品质量、价格和信誉进行评审，建立分供方评定卡。采购部门负责人定期(半年度)组织对于选定的分供方进行审核，如审核中发现不合格的，将其从合格分供方花名册中除名。

据“物资采购程序”对分供方进行评定，对其资质证书、营业执照进行审查，建立合格分供方档案，并选择不少于三家进行报价竞争，最后和业主有关部门联合确定最优质量、最佳价格、厂家。对采购某些大宗材料或重要工程设备，应明确规定需方在分供方货源处进行验证的安排及产品放行的方式。

2、材料检测

对需进行检验的材料，进场后经抽样检验合格后，方准使用。项目部对材料应进行验收、挂牌标识。

⑴钢材

工程用的钢材，必须有出厂合格证书，证书必须标有钢种、牌名、规格、数量、力学性能、化学成份、厂名、出厂日期等。

钢材按材料规格、代表批量抽样送检，使用部位填写清楚，按试验结果判定钢材等级。钢筋按同一规格、同一品种、同一炉号的钢筋每60t以内为一批取样，在料堆中随机抽取2根钢筋，各切取拉伸件、冷弯件各1根，拉伸件长度不短于10d+100mm，冷弯件长度不短于10d+100mm，数量为拉伸2件，冷弯2件。

钢筋焊接试验报告：焊接试验报告除按表格规定填写外，还应在备注栏填写焊工姓名及焊工上岗证编号。

电弧焊：以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头型式、同焊接位置)作为一批，不足300个时，仍作为一批，从成品中每批切取3个接头。

闪光对焊：在同一班内，按同一焊接参数完成的200个同类型接头作为一批。一周内连续焊时，可以累计计算。一周内不足200个接头时，亦按一批计算。以上从每批成品中切取6个试件，3个抗拉，3个抗弯。

⑵水泥

进场的水泥，必须有出厂合格证，合格证中应标明细度，凝结时间、安定性、强度等内容，厂家的水泥试验报告应包括3天和7天的强度数值。水泥28天的强度数值补报，在水泥出厂32天内补送到。

水泥送样试验报告：按材料代表批量，品种抽样送检，使用部位、出厂日期等填写清楚，试验结果不符合标准，不能使用。

袋装水泥，以不超过100t取样一次，同一次进场的同编号为一批。

⑶砂石料

砂的取样分机械化集中生产的产品，以500t为一批，人工分散生产的产品，以300t为一批。从砂堆的上、下及不同方位的9个部位铲去表层后抽取50～100公斤。

碎石或卵石的取样分机械化集中生产的产品，以500t为一批。人工分散生产的产品，以不超过300t为一批或300t为一批。从料堆的顶部、中部、底部各选均分布的3点，铲去表层后抽取，共9份为一组，数量为100～200公斤。

⑷混凝土

每100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次。每一工作班浇筑的同配合比的砼不足100m3时，其取样次数不得少于一次。

以上在浇筑地点随机抽取，但每组试件应在同一机搅拌的砼中抽取，每组3个试块。

⑸回填土

回填土取样，管沟、基槽每长20～50m取一点，但每层不少于1点，基坑或室内每100～500m取1点，但每层不少于1点，室外平整场地每400～900m取1点，但每层不少于1点。

回填土密实度试验记录数字准确，简图标明，返工轴线部位深度标明，试验结果，并附上回填土分层夯填、取样布点及编号的平面图。

⑹砖、砌体

工程主体或基础分部用的砖、砌体要有出厂合格证，或者有试验报告，合格证和试验报告。

砖、砌体送样试验报告：按材料规格，代表批量送检，使用部位、产地厂名填写清楚，评定结果正确无误。

烧结普通砖以3.5万为一批，不足3.5万也作一批，且不得超过砖厂一条生产线的日产量。用机械方法在砖垛中抽取50块进行外观质量检查和尺寸偏差检查，检查后抽取40块作物理力学试验。力学强度10块，抗冻性5块，泛霉10块，石灰爆裂5块，吸水率5块，备用5块。

加气砼砌取样以不超过500立方为一批，在一批产品中随机抽取50块作尺寸偏差及外观检验，在经外观检验的合格品中，锯割3组立方体抗压强度试件，3组干容重试件。

⑺砌筑砂浆

砌筑砂浆按每250立方砌体的每一个配合比至少制作一组试块作抗压强度检验。取样在搅拌机出料口，或砂浆运输槽内的三个不同部位集取。每组6个70.7×70.7×70.7mm试块。

### 14.2.4  质量奖惩措施

在签定内部合同时对质量标准提出明确要求，达不到质量要求的施工队，除令其限期整改直至符合要求外，还根据合同有关条款进行处罚。

由项目总工程师组织，带领工程技术科各专业工程师和质检负责人每周对现场进行检查、评比，对在检查中质量好的施工队和较差的单位分别给予奖励和惩罚。对项目管理人员也通过严格奖惩制度来提高其责任心和工作积极性。

# 第十五章  确保安全生产的技术组织措施

## 15.1  安全保证体系

15.1.1项目经理部设立以项目经理为首的安全领导小组，各施工队、班组负责人参加组成，并设专职安全部门、专职安全员、工区安全检查员、班组兼职安全员，全面负责工程的安全工作。

15.1.2安全生产保证体系

安全保证体系

安全生产目标

组织体系

信息反馈

控制体系

思想体系

安全生产保证体系

项目经理部

三

级

安

全

教

育

安

全

生

产

规

章

制

度

安

全

生

产

简

报

安

全

保

卫

科

安

生

巡

查

员

班

组

安

全

员

安

全

施

工

组

织

设

计

安

全

技

术

交

底

各

工

种

岗

前

培

训

安

全

防

护

预

防

措

施

## 15.2  确保安全生产的技术组织措施

### 15.2.1  安全管理制度

安全管理制度是安全施工的保障，也是我公司安全管理工作的依据。我们在项目开工前，将针对施工生产的特点，制定一系列规章制度，以指导安全生产管理工作。各级管理人员将这些制度视作法规，在安全生产管理工作中照此执行。

明确安全生产目标（见第三章的3.3条）。

完善安全保证体系并明确安全管理人员的职责，每一成员均要对国家有关安全生产方针、上级有关指示、文件、安全操作规程进行系统地学习，严格按当地政府文明施工现场综合考评及建设部颁发的一标三规范执行。

各施工队进场时，由项目经理对工人进行安全教育，牢固树立“安全第一”的思想，提高广大职工的安全意识。

分项工程施工前，由施工队负责人、作业工长（兼职安全员）对工人进行岗前教育，使工人了解本工种的安全注意事项，掌握安全操作要点。

建立定期与不定期检查制度，每周由项目经理、项目副经理、总工程师、质量安全科对现场安全作一次大检查，发现安全隐患或未按操作规程施工，及时下达限期整改通知书并进行处罚，整改后要及时检查整改情况。

### 15.2.2  现场施工安全技术措施

1、施工用电安全技术措施

配备专职的持证电工，负责临时用电的管理。所有用电现场有专业电工值班，非专业电工不准私自接线用电。

按照有关规定设置符合标准的临时配电箱，安装漏电保护开关，坚持“一机一闸一保护”。施工临时用电架设完毕，投入使用前经验收合格。

施工现场的电缆线路室外埋地敷设，深度为0.6m，并在电缆上下各均匀铺设50mm厚的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层，电缆保持完好无损，安全可靠。沿墙或电杆敷设时用绝缘子固定，不能用金属裸线作绑扎，接头要牢固可靠。

主要机具设置可靠接地，临时配电线路由专职电工安装，经安全验收后使用，并相应做好避雷措施。

危险区域、配电箱等处设置相应的安全标志牌。机械在修理、停电时切断电源。

主要机具设置可靠接地，临时配电线路由专职电工安装，经安全验收后使用，并相应做好避雷措施。

施工用电严禁使用塑料线，所用绝缘导线型号及截面符合临时用电设计要求：电气设备所用的保险丝，禁止用其它金属丝替，并且与设备容量相匹配。

2、脚手架施工安全防护符合以下规定

搭设脚手架前编制施工方案和安全技术措施，经项目技术负责人审批合格后，方可进行。同建筑物形象进度同步搭设，对每层脚手架进行一次验收。

钢管脚手架搭设采用外径φ48×3.5钢管，不得使用严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管，其杆件连接使用合格的专用扣件，不得使用铅丝和其它材料绑扎。

脚手架立杆间距为1.5m，基础要有垫木，设扫地杆。

脚手架的操作面满铺脚手板，外侧设挡脚板和1.2m高两道护身栏杆。脚手架上不得有探头板和飞跳板，脚手板下面设安全兜网。

脚手架外立面挂阻燃绿色密目安全网全封闭。

模板工程的支撑系统，根据不同部位，并向监理公司报送拆除时间，经监理公司同意后方可拆模，以保证结构安全

3、四口、临边处安全防护措施

㈠“四口”防护

⑴通道口：用钢管搭设宽2米、宽4米的架子，顶面满铺双层竹笆，两层竹笆的间距为800mm，用铁丝绑扎牢固。

⑵预留洞口：

边长在500mm以下时，楼板配筋不要切断，用木板覆盖洞口，并固定。楼面洞口边长在1500mm以上时，四周必须设两道护身栏杆，如下图示：

竖向不通行的洞口用固定防护栏杆；竖向需通行的洞口，装活动门扇，不用时锁好。

⑶楼梯口

楼梯扶手用粗钢筋焊接搭设，栏杆的横杆应为两道。如下图示：

⑷电梯井口：

电梯井的门洞用粗钢筋作成网格与预留钢筋焊接。电梯井口防护如下图示。

正在施工的电梯井筒内搭设满堂钢管架，操作层满铺脚手板，并随着竖向高度的上升逐层上翻。井筒内每两层用木板或竹笆封闭，作为隔离层。

㈡临边防护

⑴楼层在砖墙未封闭之前，周边均需用粗钢筋制作成护栏，高度不小于1.2m，外挂安全网，刷红白警戒色。

⑵外挑板在正式栏杆未安装前，用粗钢筋制作成临时护拦，高度不小于1.2m，外挂安全网。

3、交叉作业的防护

凡在同一立面上、同时进行上下作业时，属于交叉作业，应遵守下列要求：

⑴禁止在同一垂直面的上下位置作业，否则中间应有隔离防护措施。

⑵在进行模板安拆、架子搭设拆除、电焊、气割等作业时，其下方不得有人操作。模板、架子拆除必须遵守安全操作规程，并应设立警戒标志，专人监护。

⑶楼层堆物（如模板、扣件、钢管等）应整齐、牢固，且距离楼板外沿的距离不得小于1米。

⑷高空作业人员应带工具袋，严禁从高处向下抛掷物料。

⑸严格执行“三宝一器”使用制度。凡进入施工现场的人员必须按规定戴好安全帽，按规定要求使用安全带和安全网。用电设备必须安装质量好的漏电保护器。现场作业人员不准赤背，高空作业不得穿硬底鞋。

4、塔吊安全技术措施

塔吊拆装人员经专业培训，并取得地方政府主管部门颁发的许可证后上岗。

塔吊安装和拆除前制定施工方案，派专人监护，由专业人员操作，安装后经检验合格并在当地劳动局办理施工手续后使用。

经常检查塔吊的安全装置（四限位、两保险）是否齐全、有效，不得带病运转，电缆严禁随地拖拉。

塔吊在六级以上大风、雷雨、大雾天气或超过限重时不能使用。

严格遵守起重机械作业的“十不吊”规定。

5、框架钢筋、砌块砂浆吊运安全防护及保证措施

钢筋吊运采取防滑措施，选择重心位置挂吊钩，防止高空坠落。

砂浆、砼吊运时设置专门的倒锥台吊桶，泄料口活动封料板焊制时拼缝严实。

砌块吊装设置封底侧封闭吊箱，角点挂耳采用一组钢焊牢。

钢模板、袋装件或块状装饰料吊运时焊制专用吊笼，装笼时排放有序，不得高出笼口。

吊运物件时地面或低空有专人指挥。听从统一指挥号召。吊点在司机视线之外时随时有对讲机联系，并由专业人员指挥。

吊装作业时，起重臂下不得站人，专职安全员现场督促。人行通道、楼层入口等人员较集中区域搭设防护棚，棚顶铺设厚木板。

塔吊需定期检查防雷接地，吊件超重保护装置及检查吊具吊索完好情况。

6、给排水专业安全保证措施

使用“A”字扶梯时，扶梯脚用橡皮包好，中间加铁链拉牢，使用时摆稳，上下扶梯时防止断档及滑下跌伤，仰角不得小于60°。

使用氧气—乙炔时，氧气瓶与乙炔瓶间距不小于5m，正确使用开关，防止回火。

在有氧气—乙炔的地方，电焊施工现场配置手提式灭火器。

使用砂轮切割机时，砂轮片要有防护罩，防止砂轮片飞出伤人，操作人员戴防护眼镜，防止铁屑溅入眼内烫伤眼睛。

蒸汽及热水管道系统在试运行时，做好自我保护措施，防止意外事故的发生。

7、电气工程安全保证措施

电气安装使用的扶梯平稳牢靠，并采取防滑措施，防止跌倒。

电气试验员在进行电气试验工作时，正确穿戴和使用电气绝缘用具，电气绝缘用具经定期试验鉴定合格后方可使用。

安装调试时严禁带电作业，电气试验运转后，试验人员及时做好试验现场的清理工作。

试送电操作需要有两人执行，由对设备情况较熟悉者作为监护人，送电合闸按照母线侧刀闸、开关的顺序，依次进行操作，不得带负荷拉刀闸。

试送电阶段开始以后，在已经停电，但尚未拉开有关刀闸，做好必要的安全措施前，在场人员均不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。

高空作业系好安全带，增强自我保护意识，防止意外事故的发生。

8、工程封顶进入装修阶段进行施工安全的综合验收。工程竣工前，各施工队伍交一份完整的安全资料。

### 15.2.3  治安管理措施

工程开工后，设4名保卫人员入住现场，并在工地出入口处专设门卫值班房。工程精装修及交验阶段从施工队抽6名保卫人员协助项目部对整个工程的文明施工及设备成品保护的管理。

现场出入车辆材料及时登记，材料外出需及时向项目主管领导申请，经书面同意后核实材料数量、规格，由司机或外运单位负责人签字后方可出工地。

项目材料运出工地时由项目保卫发通行证，并由项目领导签字，交保卫科登记。

项目保卫人员随时与当地派出所保持联系，共同处理外部人员进入工地偷盗、斗殴滋事等事件，积极配合外部保安人员的工作，协助监督各施工队办理暂住证，按政府有关部门的要求，做好职工身份证及计生证等备档登记工作。

### 15.2.4  消防管理措施

1、仓库管理措施

工地仓库根据材料分别设置物资仓库、易燃易爆材料专库及有毒材料专库，保证仓库的干燥通风，做好防鼠工作，重点防止仓库内材料自然与电气起火。仓库内严禁明火与吸烟，并设置禁令标牌；按要求配置灭火器，定时检验、换药。

2、易燃易爆材料管理

制定《易燃易爆材料管理制度》、《消防管理制度》及《施工现场消防设施布置示意图》。

⑴气瓶

各种气瓶应有明显色标和震圈，并不得在露天曝晒，乙炔表和氧气表应经标准计量所检定合格后方可使用，乙炔气瓶和氧气瓶距离应大于5m。

专门设气瓶房，放在偏僻地方，加门上锁，专人管理，操作人员应经培训合格后持有效上岗证操作。

⑵其它防火防爆管理

施工现场动火作业需进行审批，动火场所设置动火作业许可证，并指定专人作业与专人监护。动火作业审批有效期为7天。

钢材电焊气割场地周围设置防护设施，防止火星乱溅，不得放置易燃、易爆物品，并设置消防器材。

木材堆放在木工棚内，设专人管理，分厚度堆放整齐，  离木工房10M内不得有明火，并设置灭火器与“严禁烟火”的警告牌。

做好电气防火防爆工作。在总配电室中，设置干粉灭火器与干砂备用；在使用过程中应保证线路的完好，严禁使用破皮老化的电线或电缆；应保证漏电保护器的完好，严禁以铜丝代替保险丝。

3、工地吸烟处

项目部在施工场所禁止吸烟，在建筑物内楼梯附近每层设置吸烟处，配置烟灰盆，防止烟蒂乱扔而失火。

4、生活区防火

职工宿舍：宿舍内严禁使用电炉、电饭锅等电器，如使用燃气灶等应经项目部审批，后方可使用；严禁私拉电线、严禁使用破皮老化的电线，防止电气失火。

食堂：食堂防火工作重点做好煤的防火。煤堆场不得有其它易燃易爆物品，并配置消防器材．在煤的使用中注意煤的自燃。

5、有毒材料

有专门库房堆放，专人保管，建立保管制度。

有明显的有毒标志。

材料使用、移有毒放有专人管理。

需要通风的材料库房应设在生活区、办公区的下风口地带。

# 第十六章  确保文明施工的技术组织措施

## 16.1  文明施工保证体系

16.1.1文明施工的水平直接体现项目施工管理水平的高低，并影响企业的形象，故文明施工非常重要，我公司拟定在本工程中从以下几方面控制，努力创造优良文明施工现场。成立以项目经理为主的文明施工及环境保护领导小组，对施工人员进行文明施工及环境保护教育，加强文明施工及环境保护意识。

16.1.2文明施工保证体系

文明施工保证体系

项目经理

项目副经理

项目总工

物质设备部

生产调度部

施工技术部

质量安全部

1、落实措施，减少噪音

2、材料堆码规矩，机械停放整齐

3、文明行车，道路洒水减少灰尘

4、计划用料，工完料尽

1、加强职工教育，做好治安管理

2、加强卫生检查，预防疾病传播

3、加强文明施工、环境保护宣传

1、加强原材料检测，把好进货关

2、加强现场检测

3、加强试验废弃材料管理，避免环境污染

1、制定有关措施，场地布置合理，设施有序

2、取土弃渣、污物排放保护环境及水源

3、安全警示标志醒目，安全施工

各施工队负责人、安全员

各作业班组安全员

## 16.2  文明施工管理措施

### 16.2.1  文明施工技术措施

施工现场统一制作各种标识、宣传标语画幅、施工“六牌一图”即单位名称牌、工程概况牌、门卫制度牌、安全措施牌、安全记录牌、安全宣传牌、现场平面图等。

施工现场建立以项目经理为组长的现场文明施工管理领导班子，领导成员明确分工，各尽其职，并配置专职管理人员，监督检查现场文明管理。

编制现场文明施工管理制度，简明扼要，把检查责任到人，将场容管理制度化。

全体员工树立遵章守纪思想，采用挂牌上岗制度，安全帽、工作服统一规范。安全值班人员佩戴不同颜色标记，工地负责人戴黄底红字臂章，班组安全员戴红底黄字袖章。施工管理人员和各类操作人员佩戴不同颜色安全帽以示区别：

搞好周围环境卫生，协调项目部与周边居民的关系。

职工工作、生活文明卫生管理：

⑴施工现场生活卫生纳入工地总体规划，有专职卫生管理人员和保洁人员，制订卫生管理制度，设置卫生设施。

⑵食堂管理符合《食品卫生法》，有隔绝蝇鼠的防范措施，有盛残羹下脚的加盖容器，内外环境清洁卫生。

⑶现场厕所及建筑物周围须保持清洁，无蛆少臭、通风良好，并有专人负责清洁打扫，无随地大小便，厕所及时用水冲洗。

⑷现场设茶水桶，茶水桶有明显标志，并加盖，派专人添供茶水及管理好饮水设施。

⑸施工排出的渣土及时组织清理，保证施工场区整洁。

⑹对施工现场进行合理布置，做到忙而不乱，井然有序，创造一个整齐洁净的施工环境。

⑺加大现场宣传力度，创造一股热火朝天的工作气氛，鼓舞干劲，昂扬士气，促进现场文明施工水平的提高。

⑻现场排水沟末端设沉积井，并定期清理沉积井内的沉积物，食堂下水道和厕所化粪池要周期清理并消毒，防止有害细菌的传播。

⑼施工现场、施工区、办公区划分明确，安排合理，现场材料分类标识，堆放整齐。

### 16.2.2  文明施工现场形象设计

为搞好文明施工，让工地现场给人清新自然、耳目一新的感觉，我公司将根据襄樊市政府关于建筑施工现场文明施工的要求及我公司CI形象特点，在现场平面布置及企业标识方面加大宣传力度，搞好现场文明施工。

施工现场的主要通路入口处加宽混凝土硬化面积，并设专门的车辆冲洗槽；在施工主入口搭建门柱布置灯箱，门楼上宣传企业形象，大门两侧围墙上制作大型的“六牌一图”以及有关情况简介，让人对施工现场有一个更深的了解。

在材料堆放、现场导向、文明管理标识、工作服等方面，严格按照本企业CI形象识别系统，现场施工人员统一着装，挂牌上岗。

现场所有机具、配电箱标有企业特点的鲜明标识，各种操作规程、警示标语、安全宣传等统一布置，且定期换新，切实起到警示宣传作用。

## 16.3  环境保护具体措施

### 16.3.1  施工现场防大气污染措施：

施工垃圾使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运前，要适量洒水减少扬尘。

施工现场要在施工前做的施工道路规划和设置，尽量利用设计中永久性的施工道路。路面及其余场地地面要硬化。

水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料尽量安排库内存放。露天存放时要严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。

### 16.3.2  施工现场的水污染防止措施

现场搅拌机前台及运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排放市政污水管线或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。

乙炔发生罐污水排放控制。施工现场由于气焊使用乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒，要求专用容器集中存放，倒入沉淀池处理，以免污染环境。

禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

### 16.3.3  施工现场防噪声污染的各项措施

人为噪声的控制措施：施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员噪声扰民的自觉意识。

强噪声作业时间的控制：凡在居民稠密区进行强噪声作业的，严格控制作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时，特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，尽量采取降噪措施，事先做好当地居民的工作，并报工地所在的区环保局备案后方可施工。

强噪声机械的降噪措施：产生强噪声的成品加工、制作作业，尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场的加工制作产生的噪声。

尽量选用低噪声或备有消声降器械设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

加强施工现场的噪声控制：加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人监测，专人管理的原则，及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

### 16.3.4  建筑垃圾处理

制定《建筑垃圾管理制度》。

建筑垃圾在指定的场所分类堆放，并标以指示牌。废钢筋、铁钉、铁丝、纸张之类的送废品收购回收；落地灰等含砂较高的垃圾应及时过筛回用；无法再用的垃圾在指定的地点堆放，并及时运出工地。垃圾清运出场必须到批准的场所倾倒，不得乱倒乱卸。

建筑物内清除的垃圾、杂物，要通过吊篮及时清运，严禁从楼层向外抛掷。施工现场必须做到“工完场清”，由专人管理现场清洁卫生。

### 16.3.5  其它污染的控制措施

木模通过电锯加工的木屑、锯沫必须当天进行清理，以免锯沫刮入空气中。

钢筋加工产生的钢筋皮、钢筋屑及时清理。

建筑物外围立面采用围墙全封闭，阻挡灰尘进入施工现场周围的环境。

项目经理部将制定水、电、办公用品（纸张）的节约措施，通过减少浪费，节约能源达到保护环境的目的。

### 16.3.6  防止扰民的措施

制定环境管理方案和实施措施，防止噪音污染、水污染及大气污染，具体详见前节。

对环境污染尤其是噪音污染进行严格的监控。并请环保部门进行检测，确定噪音污染的程度，并对强噪音设备采取封闭、限时使用，增加降噪设备等措施，最大限度的降低噪音污染。

严格遵守环保部门的规定，在22时至次日6时不进行超过国家标准噪声限制的作业。

在结构施工阶段，由于砼连续施工的需要进行超噪声限值施工时，提前向主管部门提出申请，经审查批准后到工程所在地区环保部门备案。

# 第十七章  主要材料供应计划及保证措施

模板体系材料按照亚清水混凝土的要求配置，各种非周转材料由项目统一购买，集中堆放，按需调配。

## 17.1  主要材料供应计划

### 17.1.1  模板计划

模板种类与数量如下表所示：

模板种类与数量表

| 工程部位 | 材 料 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁板 | 木胶板 | 15厚 | m2 | 32000 |
|  | 木胶板 | 18厚 | m2 | 6000 |
|  | 木 枋 | 50×100mm | m3 | 480 |
| 墙柱 | 木胶板 | 14厚 | m2 | 5200 |
|  | 木 枋 | 50×100mm | m3 | 180 |

### 17.1.2  脚手架计划

梁板模板支撑架采用扣件钢管脚手架。根据施工进度与工艺要求，脚手架材料表如下表所示：

脚手架材料表

| 材 料 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通钢管 | φ48×3.5 | t | 1200 |
| 扣件 | 各种规格 | 百只 | 1800 |

### 17.1.3  其它周转材料用量计划

其它周转材料计划如下表所示：

其它周转材料计划表

| 材料 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全网 | 2000×3000 | m2 | 36000 |
| 竹 笆 | 800×1600 | m2 | 4200 |
| 脚手板 | 250×3000 | m2 | 800 |

## 17.2  主要材料保证措施

将本工程列入我公司重点工程，在资金、设备调配，人员组织上优先考虑，充分利用单位内部的各种硬件、软件资源，从多种渠道购买、租赁、调用所需的设备与材料。

发挥我公司管理的优势，以最快的速度、最廉价的费用、最好的质量、组织最配套的设备材料进入施工现场。

具体保证措施详见14.2.3材料质量保证措施。

# 第十八章  主要施工机械及机械调配计划

## 18.1  施工机械计划

根据本工程需要，我公司将为施工队伍配备足够的、功能齐全的各类机械设备，并积极使用新机具、新设备，以满足施工需要，提高工作效率，选用机械主要考虑工序施工的需要。

### 18.1.1  土方机械

本工程土方工程已完成，我公司只须进行地下室土方的修整和独立基础局部开挖，土方的修整和局部开挖均采用人工操作。只是在土方回填过程中，我们在拟投入2台反铲挖掘机、1台推土机、10辆自卸汽车和2台振动打夯机。

### 18.1.2  运输机械

为确保本工程能保质保量地完成，现场拟配备1台塔吊、2台施工电梯作为钢筋、周转材料、砌体材料及主要构配件等的垂直运输机械，另配2台砼输送泵作为砼的输送机械。

### 18.1.3  钢筋加工机械

现场拟配备钢筋切断机、弯曲机和钢筋纹丝机、闪光对焊机各2台，以满足钢筋集中加工配料需求，另配2台卷扬机用于圆盘钢筋调直与拉伸。此外，还拟配备电焊机8台、电渣压力焊机4台用于钢筋连接。

### 18.1.4  砼、砂浆生产机械

本工程砼全部采用泵送现场搅拌砼，现场在A座、D座中间设置大型混凝土搅拌站，保证整个工程的砼供应。

### 18.1.8  其他机械

除以上机械外，现场还将投入木工圆盘锯、平刨、振动棒、平板振动器等小型机具若干，对于重要机具做好替换储备，一旦需要随时进场，为本工程的顺利进行创造良好的条件。

## 18.2  主要机械调配计划

我公司拟投入本工程的主要施工机械设备表见：附录1《拟投入的主要施工机械设备计划表》。

# 第十九章  劳动力安排计划

## 19.1  劳动力组织

### 19.1.1  劳动力组织原则

根据工程进度安排，结合我公司施工同类工程的经验，我们将配备足够的劳动力，合理利用，以满足工程施工要求。

### 19.1.2  项目拟定作业层情况

1、根据施工实际需要和总体工期要求，在劳动力安排上，我公司拟选派技术过硬、作风顽强的施工队来完成本工程的土建施工。

2、各施工队在项目经理部的统一指挥下，选派业务熟练、技术过硬的劳动力，组成强有力的工程施工队伍，齐心协力，心往一处想，劲往一处使，确保优质高效地完成本工程的各项施工任务。

### 19.1.3  具体安排

1、为确保工程达到预期的目标，在工程开工后我公司保证充足的劳动力供应，确保关键工序的施工完成和各工序之间衔接紧密，施工高峰期将保证700人左右的劳动力，为工程如期保质的完成创造人力条件。

2、我公司根据施工进度，具体组织安排为：土建施工队2个，装修施工队2个，电气、给排水和通风施工队各1个，桩基、防水作业队各1个，劳动力进场计划见附录2：《劳动力计划表》。

### 19.1.4  劳动力曲线

劳动力动态曲线图

人数

时间(700天)

246

508

674

2004.2.1

2006.1.5

644

652

484

230

670

## 19.2  劳务分包情况

本工程劳动力全部采用我公司内部精干队伍，不采取对外劳务分包。

## 19.3  人员保证措施

### 19.3.1  组织保证

由本工程协调领导小组及项目经理作为资源保证的组织，在单位范围内根据工程需要抽调精干人员，以保证工程顺利进行。

### 19.3.2  素质保证

在选择作业人员与劳务队伍时，严格按ISO9000标准程序要求实施，特殊工种持证上岗。同时，加强职工进场后的质量、安全教育，对重要工程的操作进行必要的培训。

### 19.3.3  数量保证

由项目工程技术科根据工程总进度编制劳动力计划及工程的实际进展情况编制季度动态计划，组织工程所需劳动力有条不紊的进退场。一要保证工程施工需要，二要防止劳动力的窝工浪费。

# 第二十章  质量通病的防治措施

## 20.1  模板防治措施

1、轴线偏位

⑴现象：拆模后，发现砼墙实际位置与建筑物轴线偏移。

⑵预防措施：

a.模板轴线放线后，要有专人进行技术复核，无误后才能支模。

b.墙、柱模板根部和顶部必须设限位措施，如采用焊接钢件限位，以保证底部和顶部位置准确。

c.支模时要拉水平，竖向通线，并设竖向总垂直度控制线，以保证模板水平，竖向位置准确。

d.根据砼结构特点，对模板进行专门设计，以保证模板及其支架具有足够强度、刚度和稳定性。

e.砼浇捣前，对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核，发现问题及时进行处理。

2、变形

⑴现象：拆模后发现砼柱、梁、墙出现凸肚、缩颈或翘曲现象。

⑵预防措施：

a.模板及支架系统设计时，应考虑其本身自重，施工荷载及砼浇捣时侧向压力和振捣时产生的荷载，以保证模板和支架有足够承载能力和刚度。

b.梁底支撑间距离应能保证在砼重量和施工荷载作用下不产生变形。

c.浇捣砼时，要均匀对称下料，控制浇灌高度，特别是门窗洞口模板两侧，既要保证砼振捣密实，又要防止过分振捣引起模板变形。

d.梁、墙模板上部必须有临时撑头，以保证砼浇捣时，梁、墙上口宽度。

e.当梁、板跨度大于或等于4米时，模板中间应起拱，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨度的1/1000-3/1000。

3、标高偏差

⑴现象：测量楼层标高时，发现砼结构标高与施工图设计标高有偏差。

⑵预防措施：

a.每层楼设标高控制点，竖向模板根部需抹平。

b.模板顶部设标高标记，严格按标记施工。

楼梯踏步模板安装时应考虑装修层厚度。

## 20.2  钢筋防治措施

20.2.1钢筋制作，成型尺寸不准。

⑴现象：钢筋长度和弯曲角度不符合图纸要求。

⑵预防措施：

加强钢筋配料管理工作，根据本单位设备情况和传统操作经验，预先确定各种形状钢筋下料长度调整值，配料时考虑周到；对于形状比较复杂的钢筋，如进行大批成型，最好先放出实样，并根据具体条件预先选择合适的操作参数（画线、板距等），以做为示范。

20.2.2钢筋绑扎与安装

⑴钢筋骨架外形尺寸不准，绑扎时宜将多根钢筋端部对齐，防止绑扎时，某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。

⑵保护层砂浆垫块厚度应准确，垫块间距宜适宜，否则导致平板悬臂板面出现裂缝，梁底柱侧露筋。

⑶钢筋骨架绑扎完成后，会出现斜向一方，绑扎时铁丝应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏、间距不对要及时调整好。

⑷柱子箍筋接头无错开放置，绑扎前要先检查；绑扎完成后再检查，若有错误应即时纠正。

⑸浇筑砼时，受到侧压钢筋位置出现位移时，应及时调整。

⑹同截面钢筋接头超过规范规定：骨架未绑扎前要检查钢筋对焊头数量，如超出规范要求，要作调整才可绑扎成型。

20.2.3手工电弧焊缺陷及防止措施

1、咬肉：焊缝边缘母材上被电弧烧熔成凹槽，减弱了母材的有效面积。

防止措施：

⑴选用合适的电流避免电流过大；

⑵操作时电弧不要拉得过长；

⑶焊条摆动时在坡口边缘运条稍慢些，停留时间稍长，在中间运条速度要快些。

⑷焊条角度要适当。

2、未焊透：即填充金属与母材之间彼此没有熔合在一起。

防止措施：

⑴选用稍大的电流，放慢速度，使热量增加到足以熔化母材或前一层焊缝金属。

⑵焊条角度及运条速度应适当，要照顾到母材两侧温度及熔化情况。

⑶对由熔渣、脏物等所引起的未熔合，可用防止夹渣办法来处理。

3、气孔：在焊接过程中，焊缝金属中的气体在金属冷却以前未能得以逸出而在焊缝金属内部或表面形成孔穴。

防止措施：

⑴选择适当的电流，运条速度不应太快，焊接中不允许风吹雨打，当焊件体积太大或周围温度很低时，可进行预热；

⑵注意焊条保管，焊接时，必须用干燥好的电焊条；

⑶根据焊条的性质（熔渣粘度），选择适当的电弧长度来焊接；

⑷清除附着于焊件及焊条表面的污垢。

⑸焊接横缝、斜立缝及平缝时，运用顶弧焊法，避免突然熄弧而引起很薄的熔池。

4、裂纹：在焊接过程中，或焊接以后，在焊接接头区域内所出现的金属局部破裂现象。

防止措施：

⑴焊件应合理设计，在保证结构强度的前提下，尽可能减少不必要的焊缝，多用型钢代替焊接结构，减少焊缝尺寸，避免交错接头；

⑵对于含碳量较高的碳钢及可淬性较高的合金钢，焊前要预热，焊后进行退火，焊件尺寸很大时，焊前也应预热；

⑶确定合理的施焊程序；

⑷点焊时，焊点应具有一定尺寸和强度，施焊前应检查点焊处有无裂纹存在，若有则应铲掉重新点焊；

⑸避免用大电流薄焊肉的焊接方法，用大电流时产生热应力较大，而薄焊肉的强度低，在应力作用下易出现裂纹；

⑹不要突然熄弧，熄弧时要填满熔池；

⑺焊肉接头处应错开10~15mm以加厚焊肉避免裂开；

⑻焊接中，不允许搬运或敲击焊件；

⑼即使很微小的裂纹也要彻底铲除，然后加以补焊，否则裂纹仍然存在，甚至在补焊中扩展而再次不合格。

5、夹渣：由于焊接工艺不当，或者焊接材料不符合要求，在焊缝金属内部或熔合线内部有非金属夹渣物的存在。

防止措施：

⑴注意坡口及焊层间的清理，将凸凹不平处铲平，然后施焊；

⑵避免焊缝金属冷却过速，选择适当的电流施焊；

⑶运条正确，弧长适当，使熔渣能上浮到铁水表面，防止熔渣超前铁水（即溶渣到熔池前面）而引起夹渣。

6、焊接接头的质量检查：是出现缺陷、分析产生原因、研究防止措施、确保质量的前提。

焊前准备：

施焊前对基本金属及填充金属的质量检查，焊接规范、规程和焊接措施的正确选择，以及对焊工技术水平的考核等，能为焊出高质量、高水平焊缝打下良好基础。

焊缝的外观检查：

⑴对完成的焊缝用肉眼或低倍放大镜进行外观检查，不允许有下列缺陷存在：裂纹、严重咬边（咬肉）、未焊透、焊瘤及焊肉凸凹不平、表面砂眼、焊缝断面尺寸不合乎要求。

⑵发现以上缺陷应铲出重新补焊。

## 20.3  砼防治措施

1、蜂窝

⑴产生原因：振捣不实或漏振；模板缝隙过大导致水泥浆流失，钢筋较密或石子相应过大。

⑵预防措施：按规定使用和移动振动器，中途停滞后再浇捣时，新旧接缝范围要小心振捣，模板安装前，应清理模板表面及模板拼缝处的粘浆，才能使接缝严密，若接缝宽度超过25mm，应予填封，梁筋过密时，应选择相应石子粒径。

2、露筋

⑴产生原因：主筋保护层垫块不足，导致钢筋紧贴模板；振捣不实。

⑵预防措施：钢筋垫块厚度要适合设计规定的保护层厚度，垫块放置间距适当，钢筋直径较小时，垫块间距宜密些，使钢筋下垂挠度减少，使用振动器必须待砼中气泡完全排除后才移动。

3、麻面

⑴产生原因：模板表面不光滑；模板湿润不够；漏涂隔离剂。

⑵预防措施：模板应平整光滑，安装要把粘浆清除干净，并满涂隔离剂，浇捣前对模板要浇水湿润。

4、孔洞

⑴产生原因：在钢筋较密部位，砼被卡住或漏振。

⑵预防措施：对钢筋较密部位应分次下料，缩小分层振捣的厚度；按照规程使用振动器。

5、柱、墙底部缺陷（烂脚）

⑴产生原因：模板下口缝隙不严密，导致漏水泥浆；或浇筑前没能先浇灌足够50mm以上水泥砂浆。

⑵预防措施：模板缝隙宽度超过2.5 mm应予以填塞严密，特别防止侧边吊脚；浇筑砼前先浇足50-100 mm厚水泥砂浆。

## 20.4  结构裂缝防治措施

1、楼板

⑴楼板纵向受力钢筋配筋率>0.2%，受力钢筋及分布钢筋间距<200，有条件应采用双层板筋，伸缩缝(或后浇带)间距<30m～40m。

⑵沿梁方向的构造负筋，在主次梁相交处不能省去，应重叠布置，伸入板的长度大于板计算跨度的1/4，间距<200。

⑶板角应设双层双向加强钢筋或设幅射筋。楼板开洞设加强筋，大洞口要用边缘构件(小梁)加强。为保证板支座负筋位置准确，在板中布置一定数量的“马蹬筋”。

⑷砼浇筑前、清除垃圾、泥土、油污，合理组织施工，禁止产生冷缝，施工缝严格按施工规范处理，用平板振动器(禁用插入式)捣实，板砼面宜刮平，并二次抹压密实。

⑸用麻袋在4～12h内用覆盖法保温保湿养护不少于7d，不宜用浇水法养护，掌握合适的拆模时间(压试块确定)，不得过早拆模，禁止过早上人(未达1.2N/mm2)或承受较大施工荷载。

2、梁

纵向受力钢筋配筋率>0.2%，伸缩缝(或后浇带)间距<30m～40m。梁高超过700mm，须在梁两侧设腰筋，沿高度间距<200 mm，直径>10 mm，梁下部钢筋保护层应控制准确，不宜超厚，任何时候不得>40mm。跨度>8m的梁，砼达100%强度才能拆模。

## 20.5  建筑裂缝防治措施

1、材料要求

⑴进入现场的砌块应具有生产资格证(或生产许可证)、产品出厂合格证及取得《襄樊市墙体材料使用许可证》，否则不准使用，并按有关规定要求有鉴证抽样送检，经检验合格后，方可使用。

⑵砌筑砂浆用的水泥应有产品出厂检验报告及取得《襄樊市水泥准用证》，并经有鉴证送检合格后，方可使用，不同品种水泥，不得混用。

⑶配制砂浆用砂，宜用中砂，并应过筛、不得含草根、废渣等杂物，含泥量<5%，并不得超标。

⑷砌筑砂浆用的石灰膏，采用块状生石灰淋制时，块状生石灰应符合《建筑生石灰》(JC/T479)要求，淋制时用孔径不大于3mm×3mm的筛网过滤，熟化时间>7d，严禁使用含有未熟化颗粒、脱水硬化的石灰膏，由块状生石灰磨细得到的生石灰细粉，其细度用0.08mm筛的筛余量不应大于15%。

⑸配制砂浆宜掺入外加剂和粉煤灰，其掺量由试验室经试配确定，拌合用水应是不含有害物质的洁净水，禁用现场污水拌砂浆。

⑹砌筑砂浆配合比应符合《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98-96)的规定，由试验室经试配确定，按重量比表示，应采用机械现场集中方式拌合，不宜用人工在砌筑点分散拌合，拌合时间在投料完毕后不得<2min，砂应随拌随用，分层高<30mm，稠度宜为6～8cm，若应现泌水现象，在使用前再次拌合。

2、建筑设计

⑴建筑设计应采用1m的基本模数，即砌体长度和高度均应是100的倍数。门窗洞边200内的砌体用大于M5的砂浆，窗台处加设钢筋砼窗台板或窗台下设水平钢筋用M10水泥砂浆抹平至设计标高，门窗顶如有砌体，应加设过梁(钢筋砼过梁)，若过梁端部与砼柱、墙直接相接，应设角钢支座支承过梁。

⑵砌体内设置的暗管、暗线、暗盒、洞口、沟槽应考虑避免打洞凿槽，宜采取先施工管线盒等，后砌体埋入管盒的方法，或采取在填充墙上设钢筋砼柱、梁的方式埋入管线，在已砌墙体上开槽，应用专用的镂槽工具或用切割机开槽，禁止人工凿打。

⑶墙体与砼柱、墙应拉结牢固，沿柱、墙高度每600(或符合砌块模数)预留26拉结钢筋，伸入墙内>600，预留拉结筋有三种方法：a、预埋铁脚法；b预留钢筋法；c植筋法。

⑷砌体墙长度>5m，加构造柱，高度>4m，加圈梁、墙体与梁、板、柱结合处的扶灰层中，沿缝长方向加宽>200的钢网作防裂处理，并绷紧钉牢。以上建筑设计要求与设计施工图不符时，应在图纸会审时及施工前向有关方提出并采取相应措施落实解决。

3、砌体施工

⑴砌块堆码高度不超过1.6m，场地平整、不积水，装卸时严禁翻斗倾卸和丢掷，砌筑前按砌块尺寸计算皮数和排数、编制排列图，不得使用龄期不足28天，潮湿、破裂、不规则，表面污染的砌块。

⑵砌筑时应控制砌块含水率，雨天施工须防止雨水直接冲淋砌体，不得使用被雨水湿透的砌块，墙体材料宜保持均一性，若需镶砌，宜采用与原砌块物理力学性能相近的砼预制块。

⑶砌筑时清扫墙体下楼面，不得有杂物，并湿润满铺底灰，砌块须错缝砌筑，上下皮搭接长度不宜小于90mm或砌块长度的1/3，否则在灰缝中设拉结筋(网)，铺灰宜用铺灰器，一次铺灰长度不超800，铺灰后立即放砌块，可用木锤敲击摆正，如砌后需移动砌块，须铲除原有砂浆重砌，不得随意撬动已砌好的砌块或打洞凿槽，切锯砌块用专用工具，不得用瓦刀砍劈，否则砌块宜缺梭掉角。

⑷灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平缝不低于90%，竖缝不低于70%，竖缝宜用内外临时夹板灌缝，严禁干砌再水冲灌缝，边筑边勾缝，不得出现暗缝，严禁有透亮缝，灰缝厚度应均匀，控制在8～12mm。

⑸日砌高度控制在1.8m，最上二皮应隔日砌筑，待下部砌体变形沉实稳定后再砌，最上一皮应用辅助实心小砌块(或红砖)45斜砌挤紧砼梁板底，空隙用砂浆填实，墙体留槎应留斜搓，如留直搓，沿高度600设置26拉结钢筋伸入墙内600，并留成“马牙搓”。

## 20.6  外墙面渗水防治措施

1、造成外墙面渗水的主要原因有：

⑴填充外墙的渗水。

⑵外粉刷施工质量问题引起的渗水。

⑶预留洞修补不当造成的渗水。

⑷外墙窗口接缝处渗水。

2、防治外墙面渗水问题的管理措施：

⑴在图纸会审阶段，我们将充分参照以往的施工经验，与设计单位详细周密的探讨外墙的防水设计，防范于未然。

⑵严格把好材料质量关，特别重视控制砼及现场砂浆的拌制质量。

⑶严格把好人员素质关，选择我公司优秀的专业队伍进行施工。

⑷严格把好施工质量关，按照施工验收规范、质量标准、有关工程质量的地区规定和设计图纸的要求，认真制定防治外墙渗水这一质量通病的措施，精心组织、精心施工，确保每一个施工环节都经得起检查、经得起时间的考验。

⑸严格把好监督验收关，质量员进行全过程现场监督，加强过程控制，严格检查验收，坚决做到上道工序未经验收合格不进行下道工序的施工。

3、防治外墙面渗漏的技术措施

墙体渗漏依其所处位置的不同而采取相应的预防措施，主要有以下三个方面：

⑴外墙的预留洞口后补处渗漏水的预防措施

①清除预留洞口内的砂浆及垃圾，充分洒水湿润，洞口内壁刷1:3水泥砂浆，厚度约3~5mm。

②补洞所用砖块应提前浇水湿润，表面抹1:3水泥砂浆，厚度约30mm，务必使砖表面砂浆与预留洞砂浆结合紧密。

③外墙预留洞口补砖后的凹进处，应用1:2水泥砂浆分层抹平。

⑵外墙上管卡及锚件固定处的渗漏预防措施

①管卡脚开洞处应开宽5mm、深20mm的缝隙，清除垃圾后嵌填防水油膏。

②其他孔隙在垃圾清除后洒水湿润，用1:3水泥砂浆分层填塞密实。

⑶外墙面贴砖起壳裂缝引起渗水的预防措施

①外墙抹灰前，墙面清理干净，隔夜将墙面湿润，保证抹灰层与砖墙间有良好的粘结性能。

②砂浆标号、粉刷层厚度符合设计与规范要求，严格控制每层砂浆的涂抹厚度，一般不超过5~7mm，涂抹时必须平整并挤压密实。

③避免在雨天或阳光暴晒下作业。

## 20.7  外门窗洞口接缝处渗漏水防治

外门窗洞口接缝处渗漏水的主要防治措施：

1、认真做好图纸会审，完善节点详图，把好设计质量关：窗樘下口离结构的尺寸以40－60mm为宜（以窗台是否挑出而定）以保证窗台粉刷预留的粉刷厚度和坡度，窗台粉刷与窗樘外边下口接触处应做成圆弧形并稍伸入窗樘下口。

2、派专人严格监控门窗材质和制作质量以及安装质量，使其完全符合设计与施工规范的要求；严格控制预留洞口尺寸，合理安排施工顺序。在施工主体结构时，对预留门窗洞口的尺寸、位置做到严格控制；粗装修时先做内外括糙，以确保洞口位置、尺寸的正确无误；而后再弹线安装门窗，这样不仅能保证框四周同墙体的缝隙均匀，上下顺直，也有利于成品保护。

3、门窗的固定，严禁在砖墙上用射钉和钢钉固定，不得在加气砼块上用膨胀螺栓固定，为此应在窗框四周提前预埋预制砼块；连接件的数量和位置应满足规范要求。

4、窗框与墙体的缝隙填嵌材料必须选用聚氨脂PU发泡剂，聚氨脂PU发泡剂能自行发泡膨胀，能有效的填满缝隙，且操作方便。

5、准确地打注密封材料，在施工装饰面时，在窗框外嵌木条，木条尺寸宜为5mm×7mm，待装饰面完成后，取出木条，槽口应连续贯通，在槽内由下而上打注密封胶，窗下槛抹灰时应伸入下槛3~5mm，在阴角处打注密封胶，注胶前清洁表面，注胶后检查注胶是否连续，防止漏注。

6、工程在竣工验收前，在窗外用高压水喷淋试验，以检验是否有渗水现象，一经发现有渗水现象，必须予以彻底翻修处理。

## 20.8  卫生间渗漏的防治措施

1、派专人负责卫生间的防水施工，选派经验丰富、工作认真的施工人员施工，施工前认真进行技术交底，明确各操作步骤，应达到的质量标准，严格检查每道工序，严格把关，确保每道工序都符合要求，不合格的坚决返工。

2、抓砌墙关：对于采用内填充墙的结构，因为多孔砖块密实性差，难以阻止水的渗透，因此使用这类砖砌墙时，底部先做与墙体厚度相同的200高细石砼墙。浇筑前地面要打扫干净，剔除松散混凝土面及砂浆块，湿润基层后再铺细石砼，然后砌砖。砖砌筑时注意灰缝饱满度，保证灰缝密实，砂浆和易性要好，同时严禁干砖砌筑，干砖应隔夜浇水。

3、有些卫生间墙体很薄，而且电管孔洞较多，给墙体造成较大的削弱。为防止此处渗水，砌该处墙时最好在电管较多处加拉结筋，每50mm加一道拉筋，墙砌好后，清除电管孔洞内的砂浆杂物，支上模板，灌入C20细石混凝土，插捣密实。

4、把好堵洞关：卫生间的渗漏80%以上都出现在管洞根部及地漏处，因此要充分重视堵洞关。我们把地漏作为关键部位处理，严格把关。

⑴堵管洞要选在立管或地漏安装完毕后，且管子在地漏高度位置处已校正验收合格，避免管子重复移位而造成渗漏。

⑵堵洞前要先把孔洞四周的混凝土剔毛，凿去灰浆及浮石，并用水冲洗干净。

⑶将上下两层的立管用木楔固定住，防止跑模移位。

⑷用木模吊模，对有套管的管子要将套管调整好位置、标高，套管顶部高出地面的高度要符合要求，套管底部与板底平。

⑸将套管或管子外壁及预留洞壁满刷一遍801胶水泥浆，并用10~20mm厚的1:2水泥砂浆将洞边捣实。

⑹将C20细石混凝土灌入模内，混凝土表面比洞口低20mm，同时用小铁棍轻轻插捣密实，24h不准碰动并养护1~2d。

⑺拆模后将吊模用的铁丝从根部剪去，防止锈蚀后水沿铁丝渗漏，铁丝头处用水泥砂浆找平，待其硬化后用油膏满嵌一层或刷防水涂料一道，要涂刷均匀，然后再用1:2水泥砂浆将洞口抹平。

⑻堵洞完毕后第三天，将管洞边围堰，做蓄水试验，24h不渗不漏无阴湿现象，则表明堵洞合格，予以通过，否则返工重做。蓄水试验要逐间进行检查、验收，并做记录、分析、统计。

5、在以上工序中要注意以下几点：

⑴吊模后要立即刷801胶水泥浆，刷后要及时灌入砂浆、细石混凝土，防止胶干或灰尘杂物、垃圾掉入后形成隔离层，对防水不利。

⑵管洞周边的浮石、灰浆要剔掉，光滑面要剔毛，清扫干净并湿润，这样才能使新旧混凝土有效结合。

6、卫生间施工完毕，要再进行一次蓄水试验，进行逐间验收并记录，将渗漏处返工修理，直至合格。

7、抓主体结构施工关。在施工结构地面时，应注意如下几点：

⑴在现浇卫生间地面时，要保证混凝土密实，建立起卫生间防水的有效屏障。为此，在结构施工时，混凝土要振捣密实，防止漏震或过震，混凝土原材料要合格，拌制时严格按照配合比搅拌均匀，混凝土坍落度要符合施工要求，混凝土浇筑后要及时用木抹搓平、压实，混凝土凝结后要养护7d以上。

⑵结构施工时，卫生间地面要比其它房间地面低2~3cm，防止卫生间水漫流到室外。

⑶水电管孔的盒子模板不宜过早拆掉，需准备多套模具，防止过早拆模破坏管洞口混凝土。

## 20.9  地面空鼓、开裂防治措施

1、基层必须先洗干净，特别是内粉后所残留的灰巴均应凿除，用水冲扫无浮灰。

2、控制基层平整度，以保证面层的厚度均匀一致，防止厚薄相差过大。

3、面层施工前1－2天，应对基层浇水湿润，以保证基层具有清洁、湿润、粗糙的表面。

4、在基层面上应刷一层素水泥浆结合层，并翻刷触底，不应用先撒干水泥后用浇水的方法。素水泥浆的水灰比以0.4－0.5为宜。

20.10  墙面空鼓、裂缝预防措施

1、施工前的基层处理是确保抹灰质量的关键之一，必须做到墙面的砂浆残渣、污垢、隔离剂油污、析盐、泛碱，均事先清除干净。

2、表面过于光滑的基层，要事先凿毛，再用界面剂抹一层粘结层，24小时后再进行抹灰。

4、不同基层材料如砖面与混凝土基层相接处，铺钉金属网，搭接宽度从相接处起，两边不小于10毫米。

5、抹灰前墙面先浇水，加气砼块墙基层一般要浇水二遍，加气砼块面渗水深度约20—30mm，即可达到抹灰要求。加气砼块墙墙应提前一天进行浇水，混凝土墙体吸水率低，抹灰前浇水可以少一些。如果各层抹灰相隔时间较长，或抹上的砂浆已干掉，则抹下一层砂浆时先将底层浇水润湿，避免刚抹的砂浆中的水分被底层吸走，产生空鼓。此外，基层墙面浇水程度，还与施工季节、气候和室内外操作环境有关，根据实际情况酌情掌握。

6、严格控制砂浆的使用时间。由于砂浆强度会随着停放时间延长而降低，一般在20-30℃的情况下，水泥石灰砂浆在4-6小时后强度降低20-30%，10小时后降低50%以上。因此抹灰用的水泥砂浆和混合砂浆要分别在拌合后3小时和4小时使用完毕，尽可能做到随拌随用。

7、底层砂浆与中层砂浆的配合比基本相同，中层砂浆不能高于底层，底层砂浆不能高于基层墙体，以免在凝结过程中产生较强的收缩应力，破坏强度较低的基层（或抹灰底层），产生空鼓、裂缝、脱落等质量问题。

## 20.10  屋面渗漏的防治措施

1、防治屋面渗漏必须遵守下列二项基本原则：

⑴严格选用屋面防水材料，在选择防水材料时必须满足以下几个条件：

a.严格按设计文件注明的防水材料品种、规格、性能的要求选用防水材；

b.使用前必须严格进行复试，合格后方可使用，严禁使用未经市或有关主管局技术鉴定的材料；

c.选用的防水产品除产品合格证外，其使用说明必须具有耐久性符合设计要求的使用期。

⑵屋面防水工程必须由取得市主管部门指定单位颁发的岗位证书的专业防水操作人员施工。在精心设计的同时实施精心施工，堵塞屋面中可能产生渗漏之处，特别是屋面容易产生渗漏的部位，以达到“无缝无孔”，消除渗漏的最终目的。

2、女儿墙部位渗漏的预防措施

女儿墙转角处应做R≥150mm的圆弧，附加层不得漏贴，并逐层做好隐蔽验收。

墙体为混凝土时，卷材收头可在混凝土墙上留倒梯形凹槽，泛水高度应不小于250mm，下口深度为15mm，用钉子钉牢，并用C20细混凝土加微膨胀剂填密实。然后在其上钉两块防腐木压条，粘贴塑钢“[”形压条作装饰条，并在塑钢“[“形压条上、下口与砼墙面交接处，满打密封胶，以起防水作用．同时，塑钢“[”形压条下部做成鹰嘴以利排水。

3、天沟积水及落水口渗漏的预防措施

严格按屋顶平面图施工。在女儿墙四周弹出标高线，供天沟找坡及窝形落水口用。

天沟找坡必须先拉线，做塌饼，坡度要保证1％，落水口标高应比周围天沟标高低20—30mm，卷材应按顺水方向搭接，不能有翘边。

落水口施工必须按设计详图施工，要求每层卷材均应贴到落水口杯内，并用沥青胶封严，不得漏贴附加层．并做盛水试验，确保不渗漏。

4、屋面卷材起鼓、开裂、张嘴渗漏的预防措施

严格控制基层及保温层含水率，待基层干燥后再铺设保温层及防水层。如基层及保温层含水率大于规范要求，必须留设排气糟、排气孔。

在女儿墙与屋面连接处做圆弧，圆弧半径R应不小于150mm，以保证卷材基层粘贴牢固，不得漏贴附加层。

按规范要求施工，严格控制卷材长、短边的搭接长度。

5、出屋面管道周壁渗漏的预防措施

出屋面管道补孔工作应在做屋面防水层前完成(包括穿层管补孔)，由专人负责，不得由管道工补孔，以确保修补质量。

凿除预留四壁松动浮石，清除垃圾。

底模必须支撑牢固，以保证不漏浆、不下坠。

洒水湿润后浇20mm1：2水泥浆接浆，上浇C20加微膨胀剂细石混土，并要求浇筑密实。

隔天在其表面上用防水油膏嵌缝，然后用1：2水泥砂浆与屋面找平，在管道周边做“馒头”，在“馒头”与管道之间宜填嵌密封材料再作防水处理。

# 第二十一章  季节性施工措施

## 21.1  冬季施工措施

### 21.1.1  气象资料

当室外日平均气温连续五天低于5℃时，按冬季施工采取措施。结合本工程施工实际，部分砼工程将历经冬季施工。

### 21.1.2  准备工作

21.1.2.1组织措施

1、在入冬前组织专人编制冬期施工方案。编制的原则是：确保工程质量，经济合理，尽量减少费用开支；所需的热源和材料有可靠的来源，并尽量减少能源消耗。冬期施工方案应包括以下内容：施工程序、施工方法、现场布置，设备、材料、能源、工具的供应计划，安全防火措施、测温和质量检查制度等。确定后，要组织有关人员学习，并向队组进行交底。

2、进入冬期施工前，对掺外加剂人员、测温保温人员专门组织技术业务培训，学习本工作范围内的有关知识，明确职责，经考试合格后，方准上岗工作；

3、安排专人进行气温观测并作记录。与当地气象台保持联系，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击；

21.1.2.2图纸准备

复核施工图纸，查对其是否能适应冬期施工要求。

21.1.2.3现场准备

1、根据实物工程量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进场；

2、搭建加热用的锅炉房，对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性；

3、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作；

4、做好冬期施工时砂浆及掺外加剂的试配试验工作，提出施工配合比。

### 21.1.3  砼工程

1、砼工程的冬季施工，要从施工期间的气温情况、工程特点和施工条件出发，在保证工程质量、加快进度、节约能源、降低成本的前提下，采用适宜的冬季施工措施。

2、冬季施工拌制的砼，为了缩短养护时间，选用普通硅酸盐水泥，水泥标号采用32.5级以上，每立方米砼中的水泥用量不宜少于300Kg，水灰比控制在0.6内。

3、为了减少冻害，将配合比中的用水量降低至最低限度。主要是控制坍落度，加入早强减水剂，掺量1.5~2%左右，具体由试验室确定。

4、冬季拌制砼采用加热水的方法。水可加热到80℃左右，水泥不得与水直接接触，投料时，先投入骨料和已加热的水，然后再投入水泥。

5、砂石堆场采取隔雪覆盖，拌制砼时，清除骨料中的冰雪及冻团，拌和时间比常温施工时延长50%。对含泥量超标的石料提前冲洗备用。

6、根据试验级配，由专人配制化学外加剂，严格掌握掺量。

21.1.3.7砼拌和物的出机温度不宜低于10℃，入模温度不得低于5℃。砼拌制后立即浇筑，尽量减少热量损失,浇筑砼前清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。

7、砼工程的冬季施工，除按常温施工的要求进行质量检查外，重点检查以下项目：

⑴化学外加剂的质量和掺量。

⑵水的加热温度和加入搅拌时的温度。

⑶砼在入模时、浇筑后和硬化过程中的温度。

⑶采用蓄热法养护时，养护期间每昼夜测温四次。

⑸除按常温施工要求留置试块外，另增做两组补充试块与构件同条件养护，一组用以检验砼受冻前的强度，另一组在与构件同条件养护二十八天后转入标准养护二十八天再测定其强度。

### 21.1.4  钢筋工程

在低温条件下，钢筋力学性能要发生变化，屈复点和抗拉强度增强，伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加,即产生冷脆性.根据冬季气温对钢筋力学性能影响的原因,特采取以下措施:

1、闪光对焊钢筋

与常温下相比,调伸长度增加10%~20%,以利于增大加热范围,增加热储备量,降底冷却度,改善接头性能.

变压器的级数应降低1~2级,确保正闪光顺利进行.

在闪光过程开始以前,可将钢筋接触几次,使钢筋温度上升,以利于闪光过程顺利进行.热化过程的中期速度适当减慢.

预热时接触压力适当提高,预热间歇时间适当增长.

2、电弧焊

在冬季负温施工时,应参考常温下焊接参数,根据经验适当调整和选择参数.焊接时必须防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷，在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。

为防止接头热影响区的温度突然增长，进行搭接焊时，第一层焊缝应从中间引弧，再向中间弧。以使接头端部的钢筋达到一定的预热效果。在以后各层焊缝的焊接时，采取分层控温施焊。层间温度控制在150—350℃之间，以赶到缓冷的作用。

### 21.1.5  砌体工程

根据本工程进度计划按排，部分砌体工程正值冬季，如何保证砌体工程的质量，也是相当重要的。具体措施如下：

1、加气混凝土砌块在砌筑前，清除表面污物、冰雪等，遭水浸和受冻后的砌块一律不准上墙。

2、砂浆采用普通硅酸盐水拌制。

3、拌制砂浆所用的砂，不得含有1CM的冻结块，否则不准使用。

砌筑完后，在砌体表面覆盖保温材料。

### 21.1.6  安全防范

1、冬期施工时，要采取防滑措施，严禁穿硬底塑料鞋施工；

2、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净，并检查马道平台，如有松动下沉现象，务必及时处理；

3、施工时如接触汽源、热水，要防止烫伤；使用氯化钙、漂白粉时，要防止腐蚀皮肤；

4、亚销酸钠有剧毒，要严加保管，防止发生误食中毒；

5、加强现场火源管理；使用天然气、煤气时，要防止中毒事件的发生；

6、电源开关、控制箱等要加锁，并设专人负责管理，防止漏电触电。

## 21.2  雨季施工措施

### 21.2.1  施工准备

安排专人收听气象台的天气预报和台风警报，作好气象预报的记录工作，发现有暴雨或台风天气时，及时向项目防汛领导小组汇报，项目领导亲自到现场值班，并组织各施工队安排专人值班，按照雨季施工技术措施进行防汛的准备工作，并且检查各项准备工作的落实情况。

派人经常检查地面排水系统，如有堵塞，及时进行处理。

遇上八级以上大风、台风时，全部施工人员提前撤离施工现场，对施工现场内的临建等要先作好加固措施。

### 21.2.2  土方工程

做好排水沟、挡土堰的规划，规划排水分区，保证大雨来临不致雨水灌至基坑。

配置潜水泵以备雨季抽水。

如果现场水流过大并夹带大量泥砂时，应先进行沉淀污垢，再排入市政水道，以保证市政管道的畅通。

禁止雨天作业，以保证安全施工。根据工程特点，合理安排机具和劳动力，组织快速施工。

### 21.2.3  钢筋工程

钢筋堆放场地一定要保持整洁，钢筋应摆放在240×300（宽×高）砖垄上，避免被雨水浸泡、被污泥污染，在下雨之前一定要将钢筋覆盖保护。

钢筋要集中统一堆放，禁止乱扔乱堆，钢筋堆放场地一定要设置在地势比较高的位置，而且排水设施齐备。

准备大量雨具，在大雨来临之前进行全封闭覆盖，避免被雨淋湿生锈。

钢筋加工区一定搭设钢筋棚，闪光对焊一定在钢筋棚中进行，对刚焊出的钢筋更是禁止浸水及被雨淋，大雨大雾天气禁止闪光对焊；电渣压力焊钢筋，应选在无风雨雾天气中进行防止改变钢筋的受力性能。

在钢筋绑扎时，下雨天一般不影响钢筋质量，但工人上下班、搬运钢筋时一定注意避免将污泥带到钢筋网片上，如果钢筋被污染，一般采取用水冲洗、钢丝刷刷除的方法。

### 21.2.4  混凝土工程

混凝土泵车在遇下雨时应加防水盖，以防止雨水进入混凝土内。

浇筑混凝土尽量避免在雨天进行，同时必须要有可靠的防雨措施才可进行，避免浇筑时遇雨。

雨天浇筑混凝土时，应该提前搭设防雨棚，使浇筑在防雨棚中进行。

如果在浇筑混凝土时遇雨，应及时用塑料布遮盖，防止淋雨。

如果混凝土在浇筑过程中或浇筑后终凝前遇雨，导致表面受到破坏，应该将这部分混凝土及时砸至密实层，然后再进行修补。

### 21.2.5  吊装工程

施工用塔吊要求有可靠的避雷接地措施，应测定接地电阻≤4Ω。

雨后及时检查塔吊的基础情况，大雨、暴雨以及大风天气要停止吊装作业。

雨后进行吊装作业的高空施工人员，要注意防滑，要穿胶底鞋，不得穿硬底鞋进行高空操作，对施工现场内可能坠落的物体，一律事先拆除或加以固定，以防止物体坠落伤人。

### 21.2.6  架子工程

雨季施工期间要特别注意架子搭设的质量和安全要求，应经常经常进行检查，发现问题及时整改。

立杆下设通长木方，架子设扫地杆，斜撑以及剪刀撑，并与建筑物拉结牢固。

下人马道的坡度要适当，脚手板上要绑扎防滑条。

台风暴雨后要及时检查脚手架的安全情况，如有问题，及时纠正。

### 21.2.7  材料堆放

水泥库房的地坪应该高出室外地坪30cm以上，地坪上应垫油毡防潮，水泥要放置在油毡上，水泥库的墙面、屋面、门窗不得漏水。

在雨季水泥不得露天堆放。

### 21.2.8  机电设备

雨季必须作好机电设备的防雨、防潮、防淹、防霉烂、防锈蚀、防漏电、防雷击等项措施，要管理好、用好施工现场的机电设备。

设备库房要不漏水，四周要有排水沟，机电设备不得受潮。

露天放置的机电设备要注意防雨、防潮，对机械的转动部分要经常加油，并定期让其转动以防锈蚀。所有的机电设备都得有漏电保护装置。

施工现场比较固定的机电设备（比如搅拌机、对焊机、电锯、电刨等）要搭设防雨棚或对电机加以保护。

施工现场的移动机电设备（如混凝土振动器等）用完后应放回工地库房或加以遮盖防雨，不得露天淋雨，不得在坑内或地势低洼处，以防止雨水浸泡、淹没。

变压器、避雷器、塔吊的接地电阻要经过测试，如大雨测试值，要及时处理，对于避雷器要做一次性预防措施。

机电设备的安装、电气线路的架设，必须严格按照有关规定执行。

施工用的电气开关要有防雨防潮措施，使用的电动工具应采取双保险装置，即漏电保护装置和操作者使用的防触电保护用具，同时还应检查电线的绝缘层是否老化、破损、漏电、电线接头是否完好。电线不得浸泡在水中，也不得拴在钢筋、钢管等金属导电体上，要防止电线被踩、压、挤坏，以免发生触电伤亡事故。

## 21.3  夏季施工措施

在高温季节里，为保证工程质量，保证广大职工的安全与健康，防止各类事故的发生，确保夏季施工顺利进行，拟采取以下几点措施，重点做好安全生产和防暑降温工作。具体措施如下：

1、成立高温季节工作领导小组，由项目经理任组长，办公室主任、安全科负责人担任副组长，对施工现场管理和职工生活管理做到责任到人，切实改善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生，定期喷洒杀虫剂，防止蚊、蝇孳生，杜绝常见病的流行。关心职工，特别是生产第一线和高温岗位职工的安全和健康，对高温作业人员进行就业和入暑前的体格检查，凡检查不合格者不得在高温条件下作业。认真督促检查，做到责任到人，措施得力，确实保证职工健康。

2、做好用电管理，高温季节是用电高峰期，定期对电气设备逐台进行全面检查、保养，禁止乱拉电线，特别是对职工宿舍的电线及时检查，加强用电知识教育。做好各种防雷装置接地阻测试工作，预防触电和雷击事故的发生。

3、加强对易燃、易爆等危险品的贮存、运输和使用的管理，在露天堆放的危险品采取遮阳降温措施。严禁烈日曝晒，避免发生泄露，杜绝一切自燃、火灾、爆炸事故。

4、高温期间根据生产和职工健康的需要，合理安排生产班次和劳动作息时间，对在特殊环境下（如露天、封闭等环境）施工的人员，采取诸如遮阳、通风等措施或调整工作时间，早晚工作，中午休息，防止职工中暑、窒息、中毒和其他事故的发生，炎热时期派医务人员深入工地进行巡回防治观察。一旦发生中暑、窒息、中毒等事故，立即进行紧急抢救或送医院急诊抢救。同时教育职工不得擅自到江河湖泊中洗澡、游泳，以免发生意外事故。

5、高温季节在工程施工中注意以下几点：

⑴脚手架和室外架空线路等专用的锚固、拉线等装置防暴风雨，并定期进行安全防患检查防止在风暴袭击造成事故。

⑵砌体要充分湿润，砌筑砂浆稠度稍加大，控制在9cm左右。

⑶砼、水泥砂浆等成品加强养护，派专人包干分片管理，及时用草袋覆盖或浇水养护。

⑷对特殊材料采取遮阳或特殊管理，以防材料变质。

⑸在高温期间要切实关心职工，特别是生产一线和高温岗位职工的安全和健康，保证茶水供应并配发风油精、清凉油及人丹等；适时供应职工绿豆汤等防暑降温饮料；生活区要设置淋浴室，保证职工洗浴需要；现场搭设适当数量的遮阳棚，供职工休息使用。

# 第二十二章  预防“非典”措施

建筑工地人员相对集中，施工中防护比较困难，人员容易成为“非典”侵害对象，我公司要求项目部进一步做好防控“非典”具体工作如下：

22.1施工现场必须张贴我公司发放的宣传资料，有条件的可邀请专家开设讲座，让广大施工人员了解和掌握非典型肺炎的防治措施。既要保持高度警觉，千方百计做好宣传工作，又要消除恐惧心理，保持施工现场正常的工作秩序。

22.2项目部要对所有施工人员进行会面登记造册，建立健康档案。每个班组都要配备体温计，对施工人员进行体温测量，并记入健康档案。发现有发热、咳嗽等症状的施工人员，项目部要负责及时送到当地医院诊治，不得遣返原籍或推向社会。诊断为非典型肺炎疑似病例或确诊为非典型肺炎病例的要及时向当地建设主管部门和单位报告。

22.3施工现场要配备必要的消毒剂和消毒设备，定期对食堂、施工人员宿舍、办公室等进行消毒。要教育施工作业人员注意个人卫生，特别是就餐前，要安排专人督促施工人员洗手消毒。

22.4施工工地要实行严格管理，配备保安力量，尽可能减少施工人员与外界接触。特别是晚上休息时间，项目部要严格控制外来人员进入工地，大门口要设专人负责来登记。

22.5项目部按各自的实际情况适当的降低施工人员的劳动强度，缩短工作时间，增加施工人员的抵抗力。

22.6项目部要加强现场食堂饮食卫生管理，做到定点采购食品，不买不卖不洁食品。提高施工人员的伙食标准，确保每位施工人员的营养。

22.7项目部将改善工地宿舍条件，加强卫生消毒措施，严禁居住在通风不良的环境里。

# 第二十三章  施工协调配合措施

## 23.1  土建与安装的配合措施

23.1.1把好图纸会审关，土建与安装各专业技术人员必须认真熟悉图纸，逐个复核预埋、预留构件的位置和尺寸，尽可能减少差错和返工。

23.1.2做好技术交底，由各专业技术人员对施工队进行施工方法、技术要求，计划安排均交代清楚，并存交底记录。

23.1.3安装应按照土建的施工进度提前预埋、预制工作。

23.1.4保证预留、预埋工作的质量。安装必须依据土建提供的基准线确保其位置，并采取焊接等加固措施可靠固定，还须采取措施防止堵塞，在浇筑混凝土时派专人在现场检查，防止在土建施工过程中被损坏。

23.1.5预留、预埋在浇筑混凝土前，土建和安装技术负责人一起检查、复核，办理工序交接单，并经甲方有关人员复检无误后方可进行混凝土施工。土建拆模后，及时检查预埋件，洞孔的位置是否正确并清理干净。发现问题及时采取补救措施，严防大量剔凿和切断钢筋。

23.1.6加强土建和安装工程的相互联系，有关技术质量、交叉施工等事项以工程联系单的形式及时通知各方，中间交接的工序和项目要及时办理中间交接手续。

23.1.7设备、材料运输计划和路线，应事先双方商议预留口和通道方案，以便统筹安排。

## 23.2  与业主的协调配合

我公司将以科学的管理，周到的服务，按照业主的要求保质、保量按期完成该工程。我公司将按照合同要求积极进行施工准备，尽早开工，严格履行合同中所规定的职责和义务，并在施工过程中充分发挥我公司的优势。本着全心全意为业主服务的精神做好以下几方面的工作：

23.3.1严格执行业主的决议，绝对服从业主的管理；

23.3.2积极配合业主进行场内的施工准备工作，为业主排忧解难；

23.3.3在深化设计图纸和技术资料的基础上及时准确地编制工程预算书和施工进度计划，提供设备及材料的分期进场需用量清单报送业主，并派出具有丰富经验的采供人员进行设备材料订购的“三比”、“一算”等联系工作，加大设备和材料采购过程与工程施工过程的衔接力度；

23.3.4密切配合业主进行设备、材料的交接和检验工作。

23.3.5积极配合业主进行工程修改、方案确定、技术论证，从业主的角度出发，提出材料代用建议，并做合理的经济分析，直到业主满意为止，同时绝不借故拖延工期；

23.3.6在施工过程中组织专家进行降本节能分析，诸如设备的选型等提出合理化建议，使业主在满足功能要求的基础上降低工程造价；

23.3.7工程施工中，每时每刻都将站在业主的立场上，切实从使用舒适，操作方便，便于维修的角度进行施工，为业主提供最好的服务。

23.3.8积极做好文明施工工作，争创文明工地，从施工开始就树立起标志性的形象，为业主争光。

## 23.3  与监理单位的协调配合

在施工过程中将虚心接受监理的指导意见，围绕工程施工做全方位的协调、配合，具体配合如下：

23.3.1认真接受监理单位提出的监理意见，并在其意见指导下组织施工；

23.3.2施工组织设计及专业施工方案将报请监理认可后实施，同时建立完善的质量保证体系，实施完备的质量保证措施；

23.3.3积极参加监理组织的各项活动，诸如工程质量、进度检查、分析、施工技术交底、施工协调等，及时准确地提交所需工程资料，完成工作量统计资料及进度计划、施工方案等；

23.3.4按照工作程序进行工程施工过程必须的报验申批手续，对施工存在的进度、技术、质量及费用等问题必须事先有报告，事中有检查，事后有汇报，决不先斩后奏，盲目施工；

23.3.5会同监理单位进行本工程创优设计，并围绕该目标进行实施方案操作，建立规范的管理程序，使工程施工围绕监理控制目标进行；

23.3.6积极配合监理单位进行工程验收，确保工程创优目标。

## 23.4  与设计单位的协调配合

设计院作为该工程项目的设计者，对该项目的设计思路、设计依据、设计意图有深刻的了解，故与设计单位的协调配合是完整体现设计意图，使工程既能满足使用要求，又在费用上有所控制的重要手段。为此我们将在施工中做好以下几方面的工作：

23.4.1认真熟悉图纸，深刻理会意图，在此基础上认真做好设计交底和图纸会审工作；

23.4.2虚心接受设计单位对工程施工的指导意见和建议，严格执行按图施工的工作方法，不随意改动图纸，改变设计意图，不盲目施工；

23.4.3遇到施工中存在问题，虚心请教设计单位及设计人员，并以书面的形式报告设计院，办理施工技术核定，决不自作主张，影响设计效果；

23.4.4与设计院保持密切联系，并形成信息交流和反馈机制，定期或不定期的请设计单位进行施工现场指导，并认真按其意见组织施工，真正使设计、施工紧密结合起来，不造成脱节。

## 23.5  与政府部门的配合

积极主动地配合政府部门的工作，接受政府部门的指导、监督和检查，是提高工程质量，杜绝安全事故的有利保证。具体配合如下：

23.5.1积极主动地呈报各类资质证件，申请开工报告，争取尽早开工。

23.5.2定期或不定期地请质检站的专家们现场指导工作。积极配合质量监督站对施工现场的各种考核和检查，并及时整改存在的质量问题。配合质量监督站对本工程的初验和核验，并及时提交完整的竣工资料。

23.5.3积极配合行业主管部门对施工现场的检查和考评工作，并及时整改施工中存在的安全隐患，杜绝安全事故。

# 第二十四章  工程竣工及回访

## 24.1  工程竣工交付

24.1.1为保证业主的投资尽快产生效益，工程及时投入使用，我们把工程交付作为工作重点来实施，在按计划完成竣工验收后十日内完成撤场，及时恢复占用业主场地，除留下必要的维修人员和材料外其余一律退场。

24.1.2项目部在工程完工后请监理和业主初步验收，初验合格后报请政府质检部门验收，在业主要求的交工之日前完成施工合同内所有分部分项工程的竣工交验，并将竣工资料整理归档。

## 24.2  工程回访

### 24.2.1  回访程序

1、在交工后半年内，每三个月回访一次，以后每隔半年回访一次。

2、工程回访或维修时，由我公司生产主管部门建立本工程的回访维修记录，根据情况安排回访计划，确定回访日期。

### 24.2.2  回访组织

1、回访人员由我公司授权人带队，工程技术科长、质量科长参加。

2、在回访中，对业主提出的任何质量问题和意见，我们将虚心听取，认真对待，同时做好回访记录，对不属于施工方面质量问题，也要耐心解释，并热心为业主提出解决办法。

3、在回访过程中，对业主提出的施工质量问题，责成有关单位、部门认真处理解决，同时分析原因，从中找出教训，制定纠正措施及对策，以免类似质量问题的出现。

## 24.3  工程服务及保修

我公司不仅重视施工过程中的质量控制，而且也同样重视对工程的保修服务。从工程交付之日起，我公司的保修工作随即展开。在保修期间，我们将依据保修合同，本着“为用户服务，向业主负责，让用户满意”的认真态度，以有效的制度、措施做保证，以优质、迅速的维修服务维护用户的利益。

### 24.3.1  保修期限与承诺

1、保修范围

我公司对施工范围内的工程保修负全部责任。

2、本工种承诺保修期限：

| 序号 | 保修部位 | 保修年限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础工程和主体结构工程 | 终身保修 |
| 2 | 屋面防水及有防水要求的部位 | 5 |
| 3 | 装修工程及水电安装 | 2 |

### 24.3.2  维修程序

1、维修任务的确定

当接到用户的投诉和工程回访中发现的缺陷后，应自通知之日后两天内就发现的缺陷进一步确认，与业主商议返修内容。可现场调查，也可电话询问。将了解的情况填入维修记录表，分析存在的问题，找出主要原因并制订措施，经部门主管审核后，提交单位主管领导审批。

2、维修工作由原项目经理负责。当原项目经理已调离且附近没有施工项目时，应专门派人前往负责维修，工程部门主管应对维修负责人员及维修人员进行技术交底，强调单位服务原则，要求维修人员主动配合业主单位，对于业主的合理要求尽可能满足，坚决防止和业主方面的争吵发生。

3、维修负责人按维修任务书中的内容进行维修工作。当维修任务完成后，通知质量部门对工程维修部位进行检验，合格后提请业主或用户验收并签署意见，维修负责人要将工程管理部门发放的工程维修记录返回工程部门。

### 24.3.3  保修记录

1、对于回访及维修，我公司均要建立相应的档案，并由工程部门保存维修记录。

2、回访及维修记录主要有《工程回访记录表》、《回访工程质量问题汇总表》《工程维修记录表》，详见后附表：

工程回访记录表

编号：

| 工程名称 |  |  | 业主/用户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  | 建筑面积 |  | 结构形式 |  |
| 交付时间 |  | 质量等级 |  | 回访形式 |  |
| 回访情况及问题： 回访人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 业主/用户意见： 签章(或记录)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 问题的原因及责任： 质量部门： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 处理意见： 维修记录表编号： 工程部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

回访工程质量问题汇总表

编号：                                                    年   月   日

| 序号 | 工程名称 | 业主/用户 | 质量问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

工程部门负责人：                                       汇总人：

工程维修记录表

指派维修单位：                                             编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主/用户 |  | 联系电话 |  |
| 工程地点 |  | 联系人 |  |
| 维修内容： 签发人： 年 月 日 |  |  |  |
| 维修记录： 维修负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 质量部门检验意见： 检验人： 年 月 日 |  |  |  |
| 业主/用户评价： 签字： 年 月 日 |  |  |  |

附录1  拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名 称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 额定功率 （kw） | 生 产 能 力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | QTZ5013 | 2 | 广西 | 48 | 50tm | 自备 |
| 2 | 施工电梯 | SCD200D | 4 | 北京 | 2×66 | 2t | 自备 |
| 4 | 反铲挖掘机 | WY100 | 2 | 徐州 | 120 | 1.0m3 | 自备 |
| 5 | 推土机 | 120A | 1 | 合肥 | 90 |  | 自备 |
| 6 | 自卸汽车 | 东风140 | 10 | 十堰 | 68 | 6t | 自备 |
| 7 | 钻孔机 | GPS-1500 | 14 | 上海 | 48 | 50m | 自备 |
| 8 | 泥浆泵 |  | 8 | 武汉 | 16 |  | 自备 |
| 9 | 卷扬机 | JK-1.5 | 2 | 河南 | 5.5 |  | 自备 |
| 10 | 振动打夯机 | HW600 | 2 | 河南 | 2.8 |  | 自备 |
| 11 | 钢筋切断机 | QJ40-1 | 2 | 河南 | 5.5 |  | 自备 |
| 12 | 钢筋弯曲机 | GJT-40 | 2 | 武汉 | 2.8 |  | 自备 |
| 13 | 闪光对焊机 | UN1-100 | 2 | 武汉 | 100KVA |  | 自备 |
| 14 | 电焊机 | BX-315 | 6 | 武汉 | 19KVA |  | 自备 |
| 15 | 电渣压力焊机 | BX3-630 | 4 | 上海 | 20KVA |  | 自备 |
| 16 | 砼输送泵 | HBT60 | 1 | 武汉 | 60 | 40m3/h | 自备 |
| 18 | 混凝土搅拌机 | J-325 | 2 | 河南 | 10.5 | 1.0m3 | 自备 |
| 17 | 砂浆搅拌机 | HJ-200 | 6 | 河南 | 2.8 | 0.1m3 | 自备 |
| 18 | 插入式振动器 | HZ-50 | 12 | 河南 | 1.5 |  | 自备 |
| 19 | 平板振动器 | PZ-50 | 4 | 河南 | 1.5 |  | 自备 |
| 20 | 圆盘锯 | MJ224 | 6 | 河南 | 3.2 |  | 自备 |
| 21 | 双面压刨机 | MB206 | 4 | 武汉 | 2.8 |  | 自备 |
| 22 | 冲击钻 |  | 6 | 南京 | 0.75 |  | 自备 |
| 23 | 切管套丝机 | SQ-B100 | 2 | 武汉 | 0.75 |  | 自备 |
| 24 | 液压弯管器 | SN-214D | 4 | 上海 | 1.1 |  | 自备 |
| 25 | 电动试压泵 | PZY-44 | 2 | 武汉 | 0.5 |  | 自备 |
| 27 | 气割设备 |  | 4 | 郑州 |  |  | 自备 |
| 28 | 剪板机 | Q11-6.3×2000 | 1 | 上海 | 2.6 |  | 自备 |
| 29 | 薄板卷圆机 | YB-Z×2000 | 1 | 上海 | 2.2 |  | 自备 |
| 30 | 联合角咬口机 | YZL-12 | 1 | 武汉 | 3.8 |  | 自备 |
| 31 | 空气压缩机 | 0.6m2 | 4 | 合肥 | 1.5 |  | 自备 |
| 32 | 砂轮切割机 | DN400 | 2 | 河南 | 2.2 |  | 自备 |
| 33 | 潜水泵 | IS80-65/60 | 10 | 武汉 | 1.1 |  | 自备 |

附录2  劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004年 |  |  |  | 2005年 |  |  |  |
|  | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
| 测量工 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 机械工 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 钻孔工 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 架子工 | 0 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 |
| 木 工 | 0 | 80 | 250 | 200 | 150 | 40 | 20 | 20 |
| 瓦 工 | 20 | 10 | 10 | 60 | 180 | 300 | 180 | 10 |
| 钢筋工 | 10 | 200 | 180 | 150 | 120 | 30 | 20 | 6 |
| 砼 工 | 120 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 6 | 4 |
| 防水工 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 20 |
| 焊 工 | 6 | 8 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 电 工 | 6 | 10 | 18 | 18 | 30 | 40 | 40 | 30 |
| 管 工 | 4 | 8 | 16 | 16 | 30 | 40 | 40 | 30 |
| 通风工 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 |
| 涂料工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 60 |
| 辅助工 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 合 计 | 246 | 508 | 674 | 644 | 652 | 670 | 484 | 230 |

目  录

第一章  编制说明	1

1.1  编制目的	1

1.2  编制依据	1

1.3  参照的有关技术规范、标准	1

1.4  编制原则	3

第二章   工程概况	3

2.1  工程概述	3

2.2  工程特点	4

2.3  现场施工条件	5

2.4  工程特点、施工重点与对策	5

第三章   工程目标	6

3.1  质量目标	6

3.2  工期目标	6

3.3  安全目标	6

3.4  文明施工目标	6

3.5  环保目标	7

3.6  服务目标	7

第四章  施工准备	7

4.1  现场准备	7

4.2  技术准备	7

4.3  试（检）验准备	8

第五章  项目管理	10

5.1  施工组织	10

5.2  施工管理组织机构	11

第六章  施工现场总平面布置	14

6.1  施工总平面布置依据	14

6.2  施工总平面布置原则	14

6.3  施工总平面图的布置	14

6.4  临建设施与“CI”设计	15

6.5  施工机械布置	16

6.6  施工水电布置	16

第七章  工程测量施工方法	20

7.1  测量依据	20

7.2  测量器具	20

7.3  测量准备	20

7.4  建筑定位	21

7.5  平面放样与垂准测量	21

7.6  高程控制	22

7.7  基础施工测量	23

7.8  结构施工测量	24

7.9  装修测量控制	25

7.10  沉降观测	25

7.11  测量记录	26

7.12  仪器设备与人员配置	26

第八章  桩基主要施工方法	27

8.1  施工工艺	27

8.2  施工方法	27

8.3  成孔工艺	27

8.4  清孔、清底工艺	28

8.5  钢筋制安工艺	28

8.6  混凝土搅拌及灌注工艺	29

8.7  浆渣外运工艺	30

8.8  注浆工艺	30

8.9 土方填孔	31

8.10 施工顺序	31

第九章  地下室主要施工方法	32

9.1  施工顺序	32

9.2  土方工程	32

9.3  排水工程	36

9.4  基坑支护	36

9.5  地下室钢筋施工技术	40

9.6  地下室模板施工技术	42

9.7  地下室砼施工技术	44

9.8  地下室防水施工	55

9.9  后浇带施工	58

第十章  上部结构主要施工方法	59

10.1  钢筋工程（关键/特殊过程）	59

10.2  模板工程(关键工程)	74

10.3  砼工程（关键工程）	85

10.4  脚手架工程	94

10.5  砌筑工程	102

第十一章  装修工程主要施工方法	105

10.1  施工流程及准备工作	106

10.2  抹灰工程	106

10.3  门窗工程	109

10.4  墙柱面饰面	114

10.5  木质油漆	118

10.6  楼地面工程	120

10.7  屋面工程（特殊过程）	124

10.8  装修工程质量保证措施	127

第十一章  安装工程主要施工方法	129

11.1  电气工程	129

11.2  管道工程	156

11.3  通风工程	166

第十二章  新技术的应用	177

12.1   新技术推广应用计划	177

12.2   现场监控与信息化管理	179

第十三章  施工进度计划及确保工期的技术组织措施	185

13.1  施工安排	185

13.2  施工进度计划	187

13.3  确保工期的技术组织措施	188

第十四章  确保工程质量的技术组织措施	191

14.1  质量保证体系	191

14.2  确保工程质量的技术组织措施	192

第十五章  确保安全生产的技术组织措施	201

15.1  安全保证体系	201

15.2  确保安全生产的技术组织措施	202

第十六章  确保文明施工的技术组织措施	210

16.1  文明施工保证体系	210

16.2  文明施工管理措施	211

16.3  环境保护具体措施	212

第十七章  主要材料供应计划及保证措施	215

17.1  主要材料供应计划	215

17.2  主要材料保证措施	216

第十八章  主要施工机械及机械调配计划	217

18.1  施工机械计划	217

18.2  主要机械调配计划	218

第十九章  劳动力安排计划	218

19.1  劳动力组织	218

19.2  劳务分包情况	219

19.3  人员保证措施	219

第二十章  质量通病的防治措施	220

20.1  模板防治措施	220

20.2  钢筋防治措施	221

20.3  砼防治措施	225

20.4  结构裂缝防治措施	226

20.5  建筑裂缝防治措施	227

20.6  外墙面渗水防治措施	229

20.7  外门窗洞口接缝处渗漏水防治	231

20.8  卫生间渗漏的防治措施	232

20.9  地面空鼓、开裂防治措施	234

20.10  屋面渗漏的防治措施	235

第二十一章  季节性施工措施	237

21.1  冬季施工措施	237

21.2  雨季施工措施	240

21.3  夏季施工措施	244

第二十二章  预防“非典”措施	245

第二十三章  施工协调配合措施	246

23.1  土建与安装的配合措施	246

23.2  与业主的协调配合	247

23.3  与监理单位的协调配合	248

23.4  与设计单位的协调配合	249

23.5  与政府部门的配合	249

第二十四章  工程竣工及回访	250

24.1  工程竣工交付	250

24.2  工程回访	250

24.3  工程服务及保修	251

附录

附录1：《拟投入的主要施工机械设备表》

附录2：《劳动力安排计划表》

附录3：《施工总平面布置图》

附录4：《海润名都工程施工总进度计划》

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600